[image: image1.png]


TEHNIČNI BIRO d.o.o.,  Slovenska 11, 9000 Murska Sobota;  tel.: 02/5 30 4 1 14, email: info@tehnicnibiro.si

__________________________________________________________________________
ŠTEVILKA PROJEKTA:                      NAČRT ŠTEVILKA:                          ŠTEVILKA MAPE

      PR-11/18




NG-11/18

                       1

__________________________________________________________________________

	T.1
	TEHNIČNO POROČILO


	3.5.1.T.1 TEHNIČNO POROČILO


	T.1.1
SPLOŠNO IN OBSTOJEČE STANJE


Investitor, Občina Radenci namerava komunalno opremiti zemljišča za gasilskim domom Radenci, ki bodo namenjena za stanovanjsko gradnjo.
Predvidena je ureditev 10 parcel, za gradnjo stanovanjskih objektov. Obstoječa zemljišča sedaj v naravi predstavljajo travnik.  

Zemljišča so z OPN Občine Radenci opredeljena kot zazidljiva zemljišča.  

Tangirana zemljišča so se že razparcelirala, in sicer po zasnovi Parcelacija območja v Radencih za Gasilskim domom, ki ga je izdelalo podjetje Progrin, št projekta U-03P-2009.
Predvidevajo se naslednje ureditve:

· izgradnja dovozne ceste, kot podaljšek obstoječe oz. predvidene ceste po projektu BNG Bojan Safran s.p.  v dolžini 93m. Ob cesti se uredijo tudi enostranske površine za pešce in kolesarje, širine 2.50 m na desni strani ceste. Cesta se bo lahko kasneje podaljšala za potrebe parcel, ki se v tej fazi ne urejajo.
· izgradnja dveh priključnih cest za potrebe posameznih parcel, na koncu le teh se uredi obračališče kot krožno križišče s povoznim otokom 
· izgradnja mešanega kanalzacijskega sistema
· Izgradnja vodovoda za potrebe parcel in zagotovitev požarne zaščite območja
· Ureditev cestne razsvetljave
· Izvede se tudi rušitev dreves itd v območju predvidene ureditve
Številka projekta je PR-11/18, obdelana je komunalna oprema na območju predvidene ureditve, in sicer prometnice, kanalizacija ter vodovod.  Izvedejo se tudi hišni priključki za posamezne parcele.

Vrsta projektne dokumentacije je PZI. 
1.0 Osnova za projektiranje

Osnova za projektiranje  je bil izdelan  geodetski posnetek in geodetski načrt s strani firme Geopoint, Ivan Šepjanič s.p. iz Gornje Radgone v merilu 1:500, ki se je izdelalo za potrebe izdelave projektne dokumentacije za parcelacijo območja.

Pri projektiranju je bila upoštevana tudi predhodno izdelana dokumentacija, in sicer:

· parcelacija območja v Radencih za Gasilskim domom, Progrin, št. načrta U-03P-2009

· Ureditev dovozne ceste za potrebe Gasilskega doma in komunalne opreme dveh parcel, ki ga je izdelal BNG Bojan Safran s.p. 

2.0 Predhodno izdelana dokumentacija 

· Parcelacija območja v Radencih za gasilskom domom, št. projekta U-03P-2009, ki ga je izdelalo podjetje Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone. Sprememba parcelacije se je izdelala zaradi potrebe po ustreznih parcelah, ker po parcelaciji v sklopu prostorskih aktov niso bile zagotovljene parcele ustrezne velikosti, ob upoštevanju izgradnje prometnic in kolesarskih stez. 
	T.1.2
PREDVIDENE UREDITVE


A) OBMOČJE OBDELAVE

Predvidena gospodarska javna infrastruktura se bo zgradila v naselju Radenci, in obsega naslednje parcele:

36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27 vse k.o. Radenci
B) PROMETNICE

Dovozna cesta na predvideno območje se izvede kot podaljšek obstoječe oz. sprojektirane ceste do Gasilskega doma Radenci po projektu BNG. Profil ceste se predvidi kot je v obstoječem projektu, širine 5.00, uredi pa se tudi enostranska površina za pešce in kolesarje na desni strani, širine  2.00.  Med cesto in površino za pešce in kolesarje se predvidi zelenica v širini 1.50 m. Cesta se bo kasneje lahko podaljšala, če se bo izvedla v prihodnosti komunalna ureditev na parcelah, kjer se v tej fazi ne urejajo. 
Dolžina predvidene ceste znaša 93 m. 

Na to cesto se priključujeta dve stranski cesti, ki se na koncu uredita z obračališčem, izvedenim kot krožno križišče. Cesta Z1 se izvede za potrebe 4 parcel na levi strani ceste v dolžini 71 m, cesta Z2 pa na levi strani za potrebe dveh parcel, cesta pa se bo lahko . Širina obeh stranskih cest je 4.50 m, z muldo oz. bankino v širini 0.50m.
Ob skrajnem robu območja se uredi tudi ločena površina za pešce in kolesarje - pot, ki se naveže na Gubčevo ulico.  Širina poti je 2.50 metra.  Dolžina poti med dovozno cesti in Gubčevo cesto znaša 112 m.
Iz predvidenih cest se pustijo dostopi na predvidene privatne parcele.

C) MEŠANA KANALIZACIJA

Predvidi se mešani kanalizacijski sistem za potrebe odvodnjavane meteorne vode iz cest ter komunalne odpadne vode predvidenih objektov. Priklop kanalizacije je predviden v Gubčevi Ulici, kjer se priklopi na obstoječi mešan Boračevski kolektor. Profil cevi bo med PVC DN250 – PVC DN400. Za potrebe predvidenih parcel ni predvidene meteorne kanalizacije, ampak bodo lastniki parcel strešne vode in vodo s parkirišč ponikali v lastnih ponikovalnicah.  Mešani kanali se predvidijo v cestah ter v poti. Ob poti se izvede tudi vtok zalednih voda iz območja nad parcelami.
Parceli P1 in P6 že imata izvedena priključka na fekalni kanal, in sicer sta izvedena v kanal ob Kapelski cesti, skupaj z bloki in Gasilskim domom. Za potrebe ostalih parcel se predvidi nov mešani kanall, do Gubčeve ulice, ker gravitacijsko ni možno speljati v obstoječi kanal na Kapelski cesti. 

D) VODOVOD

Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 80 DN100, ki se priključi na projektiran vodovod po projektu BNG. Predvidijo se tudi priključki na parcele ter hidranti za zagotovitev požarne zaščite.
E) POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

Ob predvideni dovozni cesti in na zahodnem delu parcel območja se predvidi obojesmerna pot za pešce in kolesarje v širini 2.50 m. Med dovozno cesto in potjo se uredi zelenica v širini 2.00 m.

	T.1.3
NORMALNI PREČNI PROFIL 


- DOVOZNA CESTA

	Element prečnega prereza 
	širina

	Zelenica do parcelne meje
	

	Mulda
	0,50 m

	vozni pas
	2,50 m

	vozni pas
	2,50 m

	Zelenica
	1.50 m

	Površine za pešce in kolesarje 
	2,50 m

	Zelenica do parcelne meje
	

	skupaj min. dovozna ceste
	9,50 m


- CESTA Z1, Z2

	Element prečnega prereza 
	širina

	Bankina, mulda
	0,50 m

	Vozišče
	4,50 m

	Bankina, mulda
	0.50 m

	skupaj min. cesta Z1, Z2
	5,50 m


- pot

	Element prečnega prereza 
	širina

	Bankina
	0,30 m

	Vozišče
	2,50 m

	Bankina, mulda
	0.30 m

	skupaj min. cesta Z1, Z2
	3,10 m


	T.1.4
PREDVIDENI POSEGI NA VOZIŠČU IN USTROJ


Na predvidenih cestah je predvidena zelo lahka prometna obremenitev.

Predviden je naslednja sestava voziščne kostrukcije:

· 25cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

· 25cm tamponskega prodca TP32

· 6cm BZNP16 (BD16)

· 3cm BB8ks.
Na planum temeljnih tal se vgradi 25 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, 25 cm tamponskega prodca TP32, kot asfaltna utrditev pa se predvidi BZNP 16 ( BD16) v debelini 6 cm in kot obrabna plast BB8ks v debelini 3 cm. Po potrebi se vgradi tudi geotekstil.

	T.1.5
MEŠANI KANALIZACIJSKI SISTEM


UVOD 

Upravljavec kanalizacijskega omrežja v Občini Radenci je SIM Radenci d.o.o.. Na območju Radenec je zgrajen mešan kanalizacijski sistem, v območju predvidene zazidave se prav tako izvede mešani sistem.

Trasno je potek kanalizacije opisan v točki T1.2.  Hidravlični izračun je podan v točki T.2
Fekalna kanalizacija se zgradi iz PVC cevi dimenzij  DN 250- DN 400 obodne togosti SN-8  in PE revizijskimi jaški DN 800. Na fekalni kanal so vezani hišni priključki na parcele, ki se izvedejo s kanali PVC DN160 SN8, ter tipskim priključnim jaškom.

Drenažne cevi pod muldami se zgradi iz DNK cevi od Φ 160 do Φ 250. Na meteorni kanal so povezani PE cestni požiralniki z vtokom  iz mulde. V začetnem delu, kjer so manjši profili cevi, se vgradijo zaporedno vezani požiralniki. Rešitve so razvidne iz grafike.
Vgradnja cevi

Minimalna širina izkopa se določi glede na večjo vrednost izbrano iz spodnjih tabel.

	Globina
	Min. širina
	
	DN
	Minimalna širina izkopa

	
	
	
	
	Navpični izkop
	Poševni izkop

	H<1.00
	/
	
	
	
	>60°
	≤60°

	1.00≤H≤1.75
	0.8
	
	DN≤225
	Dz+0.4
	Dz+0.4
	Dz+0.4

	1.75<H≤4.00
	0.9
	
	225<DN≤350
	Dz+0.5
	Dz+0.5
	Dz+0.4

	H>4.00
	1.0
	
	350<DN≤700
	Dz+0.7
	Dz+0.7
	Dz+0.4


V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh (drenaža, znižanje talne vode ali drug ustrezen postopek).

Posteljica cevi mora zagotavljati kar se da enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je potrebno položiti tako, da ne pride do linijskih ali točkovnih obremenitev. Pri materialu za zapolnitev je potrebno paziti, da pri zasipu ne pride do spremembe lege in višine cevovoda.

Posteljico je potrebno splanirati ustrezno padcu cevovoda, zato je potrebno nasuti cca. 15 cm (10 cm + 1/10 premera cevi) peska brez kamnov. Material mora imeti dobro nosilnost in ga je možnost dobre utrditve.

Območje cevi je potrebno istočasno zapolniti in utrditi. V splošnem je potrebno za celotno območje cevovoda uporabiti material, ki ga je možno dobro utrditi (prod, pesek, lomljenec):

· DN ≤ 200 mm


max. premer zrn 22 mm

· DN > 200 mm


max. premer zrn 40 mm

Območje pokrivanja (material nad zgornjim delom cevi) mora znašati v utrjenem stanju najmanj 30 cm.

Področje stikov med cevmi je potrebno pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi poizkusi tesnjenja.

Za zapolnitev jarkov se prav tako ne sme uporabiti velikih kamnov, zmrznjenega, zmočenega ali s snegom pomešanega materiala, kot tudi ne materiala, ki bi lahko prešel v okoliška tla (npr. fini pesek v prodnatih tleh, posebno še tam, kjer je talna voda oz. gladina le.te niha).  Za zavarovanje pred izpiranjem je možno cono cevovoda oviti z geotekstilom.

Zasip rova se izvaja v debelini 30 cm s sprotno komprimacijo v skladu s standardom SIST EN 1610. Material, ki bi lahko škodoval cevem (npr. žlindra, ostre skale itd.) moramo odstraniti in ga ne smemo ponovno uporabiti za zasipavanje.

Kanalizacijo je potrebno izvesti v neprepustni izvedbi. Izvesti je potrebno tudi preizkus tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610.

V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev cevovoda.

1.4.3.2.2   Vgradnja jaškov, cestnih požiralnikov 

PE jašek pred vgradnjo obrnemo in prostor pod muldo zapolnimo z betonom MB10. Ko se beton utrdi, postavimo jašek v gradbeno jamo na podložno AB ploščo, debeline cca. 10 cm.

Če je na mestu montaže jaška podtalna voda, mora biti poliestrski venec na dnu jaška vbetoniran na betonsko ploščo.

Za zasipni material se uporabi peščeni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jašek se zasipa postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast je potrebno dobro utrditi. Zasipni material je potrebno enakomerno razporediti okoli jaška. Pri utrjevanju je potrebno paziti, da se ne poškoduje jaška.

Na vrhu jaška je potrebno izdelati armiranobetonski venec, prek katerega se prometna obtežba prenaša na zasipni material ob jašku. Svetla odprtina venca mora biti 10 mm večja od zunanjega premera jaška. Širina venca je 200 mm in višina 150 mm. Kakovost vgrajenega betona v venec je MB30.

	T.1.5
VODOVOD


Predviden vodovod  bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju predvidene ureditve. 
Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100 DN110 PN16, ki se priključi na projektiran vodovod po projektu BNG. Skupna dolžina predvidenega vodovoda je 189 m, izvedejo se naslednji vodi:
· vod 1, v dolžini 121 m od priključka na obst. vodovod PE100 DN110 do obračališča 2

· vod 2, v dolžini 68 m v cesti Z1
Za vsako hišo se predvidi samostojen hišni priključek, katerega se postavi na parcelo, na katerem bo stal predvideni objekt.
Na obravnavanem območju se vgradijo tudi 3 nadzemni hidranti in zračnik.
Vodovod se bo zgradil s PE100  cevmi Φ110 in  z nazivnim tlakom 16.0 bar.

-   GRADNJA

Vodovod se zgradi iz PEHD cevi z nazivnim tlakom PN 16.0 bar. 
-   Vgradnja cevi in montaža fazonskih komadov

Po položitvi cevovoda se izvede tlačni preiskus položenega vodovoda.  

	T.1.6
KOMUNALNI VODI


Obstoječi komunalni vodi potekajo deloma ob parcelah ureditve predvidene ureditve, oz. so sprojektirani po posebnem projektu.  
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem upravljalcu komunalnega voda naročiti zakoličbo  vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini vodov in naprav. 

Pri predvidenem projektiranju so so bili upoštevani odmiki od obstoječih in predvidenih  vodov. V kolikor bi se po zakoličbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti prestavitve obstoječega  omrežja ali mehansko zaščito, kar se določi pri izvedbi.

V komunalni situaciji so prikazani predvideni komunalni vodi. Pri umestitvi le teh so bili upoštevani minimalni dovoljeni odmiki med komunalnimi vodi.
V območju predvidene komunalne ureditve se v sklopu projekta sprojektirajo naslednji vodi:

 - mešani kanalizacijski sistem v tem načrtu

- vodovod po tem načrtu

- načrt s področja elektrotehnike – NN omrežje po načrtu EPR 08/12NN , ki ga je izdelal Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)

- načrt s področja elektrotehnike – cestna razsvetljava po načrtu EPR 08/12 , ki ga je izdelal Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)

za naslednje vode so predvideni koridorji:

- koridor za elektrovode je predviden ob trasi cestne razsvetljave

Telekomunikacijski vodi

Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe zemeljsko telekomunikacijsko omrežje, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije. 

Predvideno bo tangiranje voda pri navezavi na Gubčevo cesto, ki se bo po potrebi zaščitilo pri izvedbi, kar je zajeto v popisih del.  

V situaciji se je na območju ureditve predvidel TK koridor. Priključna točka za navezavo novozgrajenega omrežja je v robu ceste na parc. št. 36/15, k.o. Radenci.

Splošni pogoji

· Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

· Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, rpedvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovisnke dovodne omarice mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljijo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24urni dostop

· Notranja TK intalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elemnti. Priporoča se izvedba notranje TK inštalacije, ki je zaključena v notranjih TK omaricah in je ustrezno cevno povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) povezana z dovodno TK omarico. V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti el. napajanje.

· Gradbena dela v bližini telekomunikacijskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti mnenje k projektnim rešitvam.

· Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi,  izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

· Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

· Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.

· Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz.zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Upošteva se tudi naslednje tehnične pogoje pri tangiranju tk vodov: kot križanja ne sme biti manjši od 45°, vertikalni odmik od 0.6 m, horizontalni odmik od zemeljskega tk omrežja najmanj 1 do 2 m.

Elektro vodi

Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe elektro omrežje v upravljanju Elektra Maribor. Obstoječe elektro omrežje ni tangirano.

V situacijo se je na območju komunalne ureditve parcel po uskladitvi z Elektro Maribor vrisal koridor dovodnega NN omrežja. Na parceli št. 41/2, k.o. Radenci je predvidena razdelilna omarica (elektro priključek iz trafo postaje na Slatinski ulici ter kabelska kanalizacija na Gubčevi ulici  do parcele št. 41/2 je obstoječa). Na območju ureditve parcel se predvidi kabelska kanalizacija za potrebe priklopa objektov na NN omrežje.

Investitor namerava izvesti cestno razsvetljavo na območju predvidene komunalne ureditve parcel. Predvidene so LED svetilke na kandelabrih višine 5m. predviden priklop cestne razsvetljave je na obstoječi kandelaber 6/9 na parceli št. 1616/2 k.o. Radenci (na Gubčevi ulici).

Koridor za NN omrežja je predviden ob trasi cestne razsvetljave. Predvideni koridorji so razvidni iz grafičnih prilog.
Plinovod

Izgradnja plinovoda na območju ureditve parcel ni predvidena. Tangirana je trasa obstoječega plinovoda na Gubčevi ulici. Izpust predvidenega mešanega kanalizacijskega omrežja je predviden na Gubčevi ulici. Odpadne vode se stekajo v obstoječe kanalizacijsko omrežje. Izpust kanala mešane kanalizacije na Gubčevi ulici prečka obstoječi plinovod. Izpust kanala mešane kanalizacije pravokotno prečka plinovod. Predvideni minimalni odmik je 1m. plinovod se na mestu prečkanja položi v zaščitno PE cev, kar je zajeto v popisu del.

Projektni pogoji upravljavca plinovodnega omrežja Adriaplin d.o.o.:

· Minimalni odmik objekta od plinovodnega omrežja je 1,0m.

· Nad plinovodnim omrežjem ni dovoljena gradnja nobenih objektov.

· Vsa križanja komunalnih vodov z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina naj bodo izvedena pravokotno (90°).

· 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi je potrebno zaščititi ves zemeljski kabelski razvod z zaščitno PE cevjo.

· 0,5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročni izkop.

· Vse zemeljske kabelske razvode je potrebno označiti z opozorilnim trakom.

· Zasip iznad plinovodne cevi izvesti izključno z novim materialom (tampon), v kolikor je poseg manj kakor 0,3 m nad plinovodno cevjo je do te višine potrebno izvesti zasip s peskom granulata 3 mm.

· V primeru pretrganja opozorilnega traka POZOR PLIN je potrebno le tega sanirati ob prisotnosti operaterja distribucijskega sistema.

· Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani operaterja distribucijskega sistema.

· Pred zasutjem obvestiti  operaterja distribucijskega sistema, kateri preveri morebitne poškodbe na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.

· V primeru, da pride do poškodb na distribucijskem omrežju zemeljskega plina je o tem potrebno nemudoma obvestiti  operaterja distribucijskega sistema.

· Investitor je dolžan povrniti vse stroške za zaščito in sanacijo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki bi nastali zaradi naknadno ugotovljenega neupoštevanja odmikov iz 1. točke teh projektnih pogojev, vse stroške, ki bi nastali zaradi popravila distribucijskega omrežja zemeljskega plina opravljenega zaradi nepravilne ali nedosledne novogradnje  stanovanjske hiše ter vse stroške, ki bi nastali kot posledica odkritja eventuelnih poškodb.

Vodotoki

Vodotoki s predvidenim posegom niso tangirani. Komunalne odpadne vode ter meteorna voda s cest se vodi preko mešanega kanalizacijskega sistema v obstoječo kanalizacijo (Boračevski kolektor), za meteorne vode s parcel ter strešne vode pa je predvideno ponikanje na parcelah, v kolikor bo možno oz. kake druge rešitve, skladne s PUP-om.  

Ceste 

S predvidenim posegom je tangirano  tudi cestno omrežje v naselju Radenci. 

Dovozna cesta in cesta Z1 ter Z2 bosta po izgradnji del cestnega omrežja v Občini Radenci, profil je predviden v skladu z pogoji upravljalca.

Tangirano je tudi obstoječe cestno omrežje, in sicer: 

· Lokalna cesta (Gubčeva cesta) s priklopom na kanalizacijo in cestno razsvetljavo

Na mestih navezav v asfaltnih cestiščih je potrebno vozišče po končanju del vzpostaviti v prvotno stanje (izvedba tampona ceste in asfalta). Za zasip v območju cestišč se lahko uporablja le kvalitetni gramozni material, ne pa material od izkopa. Zasipe kanala je potrebno komprimirati do Me =80Mpa. 

	T.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA


Prometna oprema in signalizacija je obstoječa in s predvideno novogradnjo ni tangirana. 
Predvideni so naslednji prometni znaki:

· »STOP« na mestu priključevanja cest Z1 in Z2 

· »2301-1« obvezna smer v obračališču

· Znaki za obeležitev kolesarskega in peš prometa na dvosmerni poti

Horizontalna signalizacija se predvidi na dovozni cesti in na predvideni pešpoti.
Vsi prometni znaki so razvidni iz prometne situacije.

	T.1.8 ZAKLJUČEK


Predvidene ureditve so razvidne tudi iz grafičnega dela dokumentacije in popisov del.

Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkušen in usposobljen kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upoštevanju vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaji.

Pri gradnji morajo biti vsa dela, ki so predvidena po projektu ureditve ceste ter komunalnih vodov koordinirana, da se ne podvajajo. Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno pojavile, sta izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del.

Investitor del si je dolžan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je izvajalec del dolžan naročiti potreben nadzor posameznih upraviteljev komunalnih vodov ter dela v zaščitnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblaščenih predstavnikov.

	T.1.2
	 Dimenzioniranje kanalov


Dimenzioniranje kanalov:

Glede na lego smo izbrali podatke za padavine meteorološke postaje Radenci, ki so objavljeni v publikaciji Agencije RS za okolje: »Povratne dobe za ekstremne padavine.

Za dimenzioniranje kanalov je izbran 15 minutni naliv s povratno dobo petih let. 

 t=15 min,q=208 l/s,   φ=0.9 , Q= S*q* φ 
	kanal - cesta Z1

	jašek
	Sprispevna
	Qn=2
	φ
	PRETOK
	I0
	dn
	DN
	max. pretok

	
	
	
	
	Qdelni
	Qmer.
	
	
	
	Qmax

	
	ha
	l/(s*ha)
	 
	l/s
	l/s
	‰
	mm
	mm
	l/s

	V7-iztok v FJ1
	0.050
	208
	0.9
	9.36
	9.36
	15.0
	225
	250
	54.96

	V6-iztok v FJ2
	0.015
	208
	0.9
	2.81
	12.17
	15.0
	225
	250
	54.96

	V5-iztok v FJ4
	0.015
	208
	0.9
	2.81
	14.98
	15.0
	225
	250
	54.96

	 
	 
	 
	 
	 
	14.98
	15.0
	225
	250
	54.96

	nadaljevanje kanala v dovozni cesti
	15.0 l/s
	 
	 
	 
	 


	kanal - dovozna cesta

	jašek
	Sprispevna
	Qn=2
	φ
	PRETOK
	I0
	dn
	DN
	max. pretok

	
	
	
	
	Qdelni
	Qmer.
	
	
	
	Qmax

	
	ha
	l/(s*ha)
	 
	l/s
	l/s
	‰
	mm
	mm
	l/s

	V1
	0.040
	208
	0.9
	7.49
	7.49
	12.0
	185
	200
	29.17

	V2
	0.030
	208
	0.9
	5.62
	13.10
	10.0
	225
	250
	44.88

	V4
	0.015
	208
	0.9
	2.81
	15.91
	15.0
	225
	250
	54.96

	iztok v jašek FJ5
	 
	15.91
	 
	 
	 
	 


	Navezava Gubčeva

	jašek
	Sprispevna
	Qn=2
	φ
	PRETOK
	I0
	dn
	DN
	max. pretok

	
	
	
	
	Qdelni
	Qmer.
	
	
	
	Qmax

	
	ha
	l/(s*ha)
	 
	l/s
	l/s
	‰
	mm
	mm
	l/s

	dotok FJ5
	 
	 
	 
	 
	30.89
	15.0
	300
	300
	118.37

	dotok FJd-kasneje
	0.140
	208
	0.9
	26.21
	57.10
	10.0
	300
	300
	96.65

	V3-iztok v FJ6
	0.040
	208
	0.9
	7.49
	64.58
	 
	 
	 
	 

	V8
	0.030
	208
	0.9
	5.62
	70.20
	 
	 
	 
	 

	V9-iztok v FJ8
	0.025
	208
	0.9
	4.68
	74.88
	6.0
	400
	400
	161.23

	dotok FJ9
	0.600
	208
	0.3
	37.44
	112.32
	6.0
	400
	400
	161.23

	IZTOK v obst. kanal
	 
	112.3 l/s
	 
	 
	 
	 


Opomba: V izvedenem projektu se upošteva še, da se bodo eventualno priklopile vode s parcel, v kolikor ponikanje ne bo možno, za kar si morajo potrebna soglasja pridobiti investitorji (ARSO).
Gleda na tip predvidenega kanala (kanal za komunalno in meteorno odpadno vodo) je potrebno določiti še odtok, ki je sestavljen iz sušnega odtoka in tujih vod.

1.0
Sušni odtok
Sušni odtok se preračuna na podlagi predvidenega števila uporabnikov in normi porabe vode.

Število uporabnikov:

Predvideno je 10 stanovanjskih enot  – samostojne hiše in dvojčki. Predvidevamo pet oseb na stanovanje, kar da skupaj 50 oseb.

Norma porabe vode je 200 l/os./dan

Qsuš = n × np,

Kjer je:

Qsuš … sušni odtok (l/dan)

n … število prebivalcev

np … norma porabe vode (l/os/dan)

Qsuš = 50 × 200 = 10000 l/dan=0.12 l/s 

Maksimalna urna poraba:

qsuš = Qsuš × (1/10 do 1/18) = 1.000 l/h = 0,28 l/s
2.0
Tuje vode
Tuje vode zajamemo kot specifično infiltracijo 0.15 l/s/ha.

Qtuj = 1.60 × 0.10 = 0.16 l/s

3.0
Skupni odtok
Q = qsuš + Qtuj =  0.28 l/s + 0.16 l/s = 0.44 l/s
	4.0 DIMENZIONIRANJE KANALA


Glede na minimalno majhno količino komunalnih odpadnih voda  je izbrana cev minimalnih dopustnih dimenzij  DN 250, na začetku trase in dimenzije DN 400 pred vtokom v obstoječi kanalizacijski sistem – Boračevski kolektor. Glede na konfiguracijo terena ter ostale komunalne vode je izbran minimalni vzdolžni padec 0.6%, ki zagotavlja zadostne hitrosti.  Na delu trase pred priključkom na FJ11 je maksimalen padec 4.0%.

Kanal bo v primeru daljšega sušnega obdobja glede na majhno količino komunalne odpadne vode potrebno periodično čistiti. Iz okoljstvenih in ekonomskih vidikov čistih padavinskih vod (predvsem iz streh) ni priporočljivo odvajati v kanalizacijo, temveč jih poskušamo lokalno zadržati ali ponikniti.
	T.1.4
	Podatki za zakoličbo


Vsi podatki so podani v Gauss- Krugerjevih koordinatah:

Profili:

	ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Dovozna

	OZN.
	Y
	X

	P1
	580059.880
	166487.680

	P2
	580043.166
	166498.644

	P3
	580024.609
	166505.962

	P4
	580004.818
	166508.461

	P5
	579985.024
	166505.986


	ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z1

	OZN.
	Y
	X

	A1
	580021.383
	166493.563

	A2
	580025.488
	166471.147

	A3-center
	580003.760
	166460.426


	ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z2

	OZN.
	Y
	X

	B1
	579999.416
	166519.464

	B2
	580001.653
	166536.811

	B3-center
	580009.780
	166550.767


	ZAKOLIČBENE TOČKE - profili POT

	OZN.
	Y
	X

	PP1
	579972.209
	166531.908

	PP2
	579969.368
	166562.977


Robovi:

	ZAKOLIČBENE TOČKE - robovi

	OZN.
	Y
	X

	a1
	580079.846
	166482.84

	a2
	580070.906
	166482.559

	a3
	580030.437
	166501.587

	a4
	580023.37
	166494.745

	a5
	580018.018
	166500.26

	a6
	580013.593
	166505.457

	a7
	580016.655
	166463.657

	a8
	580010.268
	166465.128

	a9
	580013.525
	166457.854


	ZAKOLIČBENE TOČKE - centri lokov

	OZN.
	Y
	X

	C1
	580028.616
	166496.397

	C2
	580013.023
	166500.49

	C3
	580014.309
	166468.072

	C4
	580014.435
	166452.938

	C5
	580008.799
	166517.868

	C6
	579992.447
	166515.083

	C7
	579998.074
	166546.339

	C8
	580010.191
	166538.266


Mešana kanalizacija:

	kote vgradnje - predvideni  požiralniki, jaški 
	ZAKOLIČBENE TOČKE

	OZN.
	 
	LOK.
	kp
	k.i
	k.v
	k.dna
	X
	Y

	V1
	nov
	L
	206.59
	205.59
	205.60
	204.69
	166494.02
	580045.64

	V2
	nov
	L
	206.35
	205.35
	205.36
	204.45
	166501.32
	580029.88

	V3
	nov
	L
	206.08
	205.08
	205.09
	204.18
	166505.61
	580003.22

	V4
	nov
	L
	206.62
	205.62
	205.63
	204.72
	166485.07
	580026.67

	V5
	nov
	D
	206.66
	205.66
	205.67
	204.76
	166479.56
	580023.26

	V6
	nov
	L
	206.92
	205.92
	205.93
	205.02
	166466.17
	580019.80

	V7
	nov
	otok
	207.09
	206.09
	206.10
	205.19
	166460.60
	580006.29

	V8
	nov
	L
	205.64
	204.64
	204.65
	203.74
	166540.78
	580006.21

	V9
	nov
	L
	205.43
	204.43
	204.44
	203.53
	166553.24
	580010.75

	FJ1
	nov-fi80
	otok
	207.35
	205.74
	205.75
	205.75
	166458.74
	580002.53

	FJ2
	nov-fi80
	D
	207.06
	205.46
	205.47
	205.47
	166462.29
	580021.19

	koleno 45°
	-
	D
	-
	-
	-
	205.34
	166468.85
	580026.10

	FJ4
	nov-fi80
	D
	206.81
	205.20
	205.21
	205.21
	166477.49
	580027.15

	FJ5
	nov-fi80
	D
	206.32
	204.72
	204.73
	204.73
	166508.17
	580018.51

	FJ6
	nov-fi80
	D
	206.18
	204.46
	204.47
	204.47
	166509.63
	580001.10

	FJd
	nov-fi80
	D
	206.50
	204.89
	204.90
	204.90
	166503.86
	579973.89

	FJ7
	nov-fi80
	D
	205.86
	204.16
	204.17
	204.17
	166529.45
	580000.43

	FJ8
	nov-fi80
	otok
	205.52
	203.74
	203.75
	203.75
	166556.52
	580007.64

	FJ9
	nov-fi80
	pot
	205.61
	203.52
	203.53
	203.53
	166575.58
	579974.77

	FJ10
	nov-fi80
	pot
	205.46
	203.45
	203.46
	203.46
	166586.38
	579976.11

	FJ10
	nov-fi100
	Gubčeva ul.
	203.98
	prilagoditi
	202.18
	202.18
	166617.88
	579969.75


	ZAKOLIČBENE TOČKE - vodovod

	OZN.
	Y
	X

	V2
	580063.03
	166492.17

	V3
	580051.98
	166499.72

	V4
	580045.76
	166503.52

	V5
	580036.85
	166507.85

	V6
	580025.95
	166511.28

	V7
	580016.37
	166513.19

	V8
	580006.98
	166513.97

	V9
	579998.33
	166513.74

	V10
	579998.42
	166531.63

	V11
	580002.99
	166543.51

	V12
	580012.71
	166545.41

	V13
	580017.86
	166554.76

	PVO
	580017.86
	166504.98

	V1
	580019.72
	166494.73

	V17
	580024.78
	166479.05

	V16
	580024.87
	166472.36

	V15
	580021.22
	166465.07

	V14
	580003.56
	166460.69


Podatki za zakoličbo osi cest:

	DOVOZNA CESTA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ŠT
	TIP
	Z.ŠT.E.
	ZAČ_STAC
	ZAČ_R
	ZAČ.TOČ. VZHOD
	ZAČ.TOČ. SEVER
	ZAČ_SM_KOT

	
	A
	
	DOLŽINA
	KON_R
	KON.TOČ. VZHOD
	KON.TOČ. SEVER
	SPREM_KOTA

	
	
	
	KON_STAC
	
	PRE.TAN. VZHOD
	PRE.TAN. SEVER
	KON_SM_KOT

	
	
	
	
	
	CEN.TOČ. VZHOD
	CEN.TOČ. SEVER
	TANGENTA1

	
	
	
	
	
	SRE.TOČ. VZHOD
	SRE.TOČ. SEVER
	TANGENTA2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KROZNI_LOK
	1
	0
	-300
	580079.0024
	166472.761
	310d16'38"

	
	
	
	38.279326
	-300
	580048.3006
	166495.5803
	352d41'21"

	
	
	
	38.279
	
	580064.3804
	166485.1513
	302d57'59"

	
	
	
	
	
	579885.0564
	166243.8834
	19.166

	
	
	
	
	
	580064.0156
	166484.6605
	19.166

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KROZNI_LOK
	2
	38.279
	-80
	580048.3006
	166495.5803
	302d57'59"

	
	
	
	70.64356
	-80
	579980.5416
	166504.7044
	309d24'19"

	
	
	
	108.923
	
	580016.5773
	166516.1552
	252d22'18"

	
	
	
	
	
	580004.7688
	166428.4611
	37.811

	
	
	
	
	
	580015.4449
	166507.7455
	37.811

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PREMA
	1
	108.923
	NESK
	579980.5416
	166504.7044
	252d22'18"

	
	
	
	104.608304
	NESK
	579880.8456
	166473.0248
	

	
	
	
	213.531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CESTA Z1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ŠT
	TIP
	Z.ŠT.E.
	ZAČ_STAC
	ZAČ_R
	ZAČ.TOČ. VZHOD
	ZAČ.TOČ. SEVER
	ZAČ_SM_KOT

	
	A
	
	DOLŽINA
	KON_R
	KON.TOČ. VZHOD
	KON.TOČ. SEVER
	SPREM_KOTA

	
	
	
	KON_STAC
	
	PRE.TAN. VZHOD
	PRE.TAN. SEVER
	KON_SM_KOT

	
	
	
	
	
	CEN.TOČ. VZHOD
	CEN.TOČ. SEVER
	TANGENTA1

	
	
	
	
	
	SRE.TOČ. VZHOD
	SRE.TOČ. SEVER
	TANGENTA2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PREMA
	1
	0
	NESK
	580021.6729
	166506.6548
	195d25'51"

	
	
	
	3.316341
	NESK
	580020.7905
	166503.458
	

	
	
	
	3.316
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KROZNI_LOK
	1
	3.316
	-15
	580020.7905
	166503.458
	195d25'51"

	
	
	
	8.61787
	-15
	580020.9431
	166494.9595
	327d4'56"

	
	
	
	11.934
	
	580019.6114
	166499.1862
	162d30'46"

	
	
	
	
	
	580035.2498
	166499.4669
	4.432

	
	
	
	
	
	580020.2522
	166499.1977
	4.432

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PREMA
	2
	11.934
	NESK
	580020.9431
	166494.9595
	162d30'46"

	
	
	
	15.047411
	NESK
	580025.4647
	166480.6075
	

	
	
	
	26.982
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KROZNI_LOK
	2
	26.982
	16
	580025.4647
	166480.6075
	162d30'46"

	
	
	
	31.538171
	16
	580008.6843
	166459.872
	112d56'16"

	
	
	
	58.52
	
	580032.72
	166457.5785
	275d27'2"

	
	
	
	
	
	580010.2041
	166475.7997
	24.145

	
	
	
	
	
	580022.6417
	166465.7345
	24.145

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PREMA
	3
	58.52
	NESK
	580008.6843
	166459.872
	275d27'2"

	
	
	
	12.911332
	NESK
	579995.8314
	166461.0984
	

	
	
	
	71.431
	
	
	
	

	CESTA Z2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ŠT
	TIP
	Z.ŠT.E.
	ZAČ_STAC
	ZAČ_R
	ZAČ.TOČ. VZHOD
	ZAČ.TOČ. SEVER
	ZAČ_SM_KOT

	
	A
	
	DOLŽINA
	KON_R
	KON.TOČ. VZHOD
	KON.TOČ. SEVER
	SPREM_KOTA

	
	
	
	KON_STAC
	
	PRE.TAN. VZHOD
	PRE.TAN. SEVER
	KON_SM_KOT

	
	
	
	
	
	CEN.TOČ. VZHOD
	CEN.TOČ. SEVER
	TANGENTA1

	
	
	
	
	
	SRE.TOČ. VZHOD
	SRE.TOČ. SEVER
	TANGENTA2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PREMA
	1
	0
	NESK
	580000.1839
	166508.3296
	356d3'26"

	
	
	
	12.120695
	NESK
	579999.3504
	166520.4216
	

	
	
	
	12.121
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KROZNI_LOK
	1
	12.121
	40
	579999.3504
	166520.4216
	356d3'26"

	
	
	
	28.736918
	40
	580007.4029
	166547.367
	41d9'45"

	
	
	
	40.858
	
	579998.3176
	166535.4062
	37d13'11"

	
	
	
	
	
	580039.2558
	166523.1721
	15.02

	
	
	
	
	
	580000.9305
	166534.6253
	15.02

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PREMA
	2
	40.858
	NESK
	580007.4029
	166547.367
	37d13'11"

	
	
	
	11.636445
	NESK
	580014.4415
	166556.6334
	

	
	
	
	52.494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	POT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ŠT
	TIP
	Z.ŠT.E.
	ZAČ_STAC
	ZAČ_R
	ZAČ.TOČ. VZHOD
	ZAČ.TOČ. SEVER
	ZAČ_SM_KOT

	
	A
	
	DOLŽINA
	KON_R
	KON.TOČ. VZHOD
	KON.TOČ. SEVER
	SPREM_KOTA

	
	
	
	KON_STAC
	
	PRE.TAN. VZHOD
	PRE.TAN. SEVER
	KON_SM_KOT

	
	
	
	
	
	CEN.TOČ. VZHOD
	CEN.TOČ. SEVER
	TANGENTA1

	
	
	
	
	
	SRE.TOČ. VZHOD
	SRE.TOČ. SEVER
	TANGENTA2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PREMA
	1
	0
	NESK
	579974.0906
	166506.6127
	352d55'18"

	
	
	
	54.725383
	NESK
	579967.3469
	166560.921
	

	
	
	
	54.725
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KROZNI_LOK
	1
	54.725
	8
	579967.3469
	166560.9209
	352d55'18"

	
	
	
	5.785182
	8
	579968.6814
	166566.4213
	41d26'0"

	
	
	
	60.511
	
	579966.974
	166563.9235
	34d21'18"

	
	
	
	
	
	579975.2859
	166561.9068
	3.026

	
	
	
	
	
	579967.5115
	166563.7931
	3.026

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PREMA
	2
	60.511
	NESK
	579968.6814
	166566.4213
	34d21'18"

	
	
	
	10.531725
	NESK
	579974.6247
	166575.1159
	

	
	
	
	71.042
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KROZNI_LOK
	2
	71.042
	-12.5
	579974.6246
	166575.1158
	34d21'18"

	
	
	
	9.993931
	-12.5
	579976.5562
	166584.652
	314d11'28"

	
	
	
	81.036
	
	579977.605
	166579.4759
	348d32'46"

	
	
	
	
	
	579964.3052
	166582.1698
	5.281

	
	
	
	
	
	579976.5564
	166579.6883
	5.281

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PREMA
	3
	81.036
	NESK
	579976.5562
	166584.652
	348d32'46"

	
	
	
	31.146991
	NESK
	579970.3711
	166615.1787
	

	
	
	
	112.183
	
	
	
	


_________________________________________________________________________
ŠTEVILKA PROJEKTA:                      NAČRT ŠTEVILKA:                          ŠTEVILKA MAPE

      PR-11/18




NG-11/18

                       1

__________________________________________________________________________

	3.6
	RISBE


G.1 
    Situacija obstoječega stanja





1 : 500

G.2.1      Gradbena situacija – cesta, pot





1 : 500

G.2.2      Gradbena situacija – kanalizacija





1 : 500

G.2.3      Gradbena situacija – vodovod





1 : 500

G.2.4      Situacija odvodnjavanja






1 : 500

G.3.0
    Prometna situacija







1 : 500

G.4.0      Komunalna situacija 






1 : 500

G.4.1      Zakoličbena situacija 






1 : 500

G.4.2      Detajlne ureditve – otok Z1






1 : 200

G.4.3      Detajlne ureditve – otok Z2






1 : 200

G.5.0  
   Karakteristični prerezi






1 : 50

G.6.1      Prečni profili – dovozna cesta





1 : 100

G.6.2      Prečni profili –  cesta Z1






1 : 100

G.6.3      Prečni profili – cesta Z2






1 : 100

G.6.4      Prečni profili – pot







1 : 100

G.7.1  
   Vzdolžni profili – dovozna cesta 





1 : 500/100

G.7.2  
   Vzdolžni profili – cesta Z1






1 : 500/100

G.7.3      Vzdolžni profili – cesta Z2






1 : 500/100

G.7.4      Vzdolžni profil – pot







1 : 500/100

G.8.1 
   Vzdolžni profil – fekalna kanalizacija




1 : 500/100

G.8.2 
   Vzdolžni profil – vodovod





           1 : 1000/100

G.9 
   Montažne sheme – vodovod




            -

G.10       Tipski detajli

  
           - standardni jašek

       

- hišni jašek

- detajl polaganja cevi

- vodovodni priključek   

_________________________________________________________________________
ŠTEVILKA PROJEKTA:                      NAČRT ŠTEVILKA:                          ŠTEVILKA MAPE

      PR-11/18




NG-11/18

                       1

__________________________________________________________________________

	G.10
	Tipski detajli


             - standardni jašek

             - hišni jašek

             - detajl polaganja cevi

             - vodovodni priključek                

PAGE  
​​​​​​Projekt PR-11/18  Dovozna cesta in komunalna ureditev stanovanjskih parcel za GD Radenci                                                                                                                                    
Tehnično poročilo








Stran 1 od 18

[image: image1.png]