## radenci-kan
PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADNJE
OBJEKT
1. | REKONSTRUKCIJA BORAČEVSKEGA KOLEKTORJA
2. | RVV 2
3. | RVV 3
4. | RVV 4
5. | RVV 5
6. | RVV 6
7. | RVV 7 IN REKONSTRUKCIJA BORAČEVSKEGA KOLEKTORJA V GUBČEVI CESTI
8. | TELEKOMUNIKACIJA - GRADBENA DELA
9. | TELEKOMUNIKACIJA
| SKUPAJ POSEGI - KANALIZACIJA - (brez DDV) | 0

## RVV 2
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
2. | PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; RVV 2
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 1 |  | 0
1. | 3 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 8 |  | 0
1. | 4 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 5 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 | Rušenje kanalizacijske cevi DN200 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 2.85 |  | 0
1. | 7 | Štemanje in demontaža obstoječega LŽ pokrova komplet z odvozom na deponijo do 5 km. | kos | 1 |  | 0
1. | 8 | Rušenje obstoječe armirano betonske konstrukcije, debeline do 30 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. PRELIVNI ROB IN OBST. MULDA | m3 | 0.7 |  | 0
1. | 9 | Rezanje obstoječih AB konstrukcij (stene, plošče) debeline do 25 cm z žago, komplet s pripravo podlage, vsemi potrebnimi deli in materiali. Rez v stropni plošči za nov pokrov. | m1 | 2 |  | 0
1. | 10 | Nakladanje in odvoz ruševin (odrezana konstrukcija, debeline do 25 cm) v deponijo do 5km | m3 | 0.2 |  | 0
1. | 11 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 168 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob objektu v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 31 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 8 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 18 |  | 0
2. | 4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2.0m z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 1 |  | 0
2. | 5 | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 3 |  | 0
2. | 6 | Planiranje dna rova gradbene jame z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 11 |  | 0
2. | 7 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 1.8 |  | 0
2. | 8 | Zasip objekta z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 20 |  | 0
2. | 9 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic nasipa ob rezervoarju s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm. | m2 | 28 |  | 0
2. | 10 | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 11 | Odvoz materiala II., III. In IV. kategorije s kamioni na krajevno deponijo do 10km z nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto). | m3 | 7.6 |  | 0
5
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 65 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
3.1. |  | TESARSKA DELA |  | 5
5
3.1. | 2 | Enostranski opaž talne plošče, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. | m2 | 1.62 |  | 0
3.1. | 3 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 12.2 |  | 0
3.1. | 4 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene preliva višine do 1.5 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 1 |  | 0
3.1. | 5 | Enostranski podprti opaži ravnih stropnih plošč, ki se kontaktno betonirajo s podporami višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 2.5 |  | 0
3.1. | 6 | Pritrjevanje lesenih plošč dim 3x2cm na opaž po celi dolžini spoja med ploščami in stenami in med stenami za naknadno zaoblitev vogalov. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. | m | 5 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
1
3.2. | 1 | Betonsko jeklo vseh profilov.Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi. |  | 624
|  | do f12 RA 400/500-2 | kg | 249.6 |  | 0
|  | nad f12 RA 400/500-2 | kg | 62.4 |  | 0
|  | armaturne mreže MA 500/560 | kg | 312 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3. |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3. | 1 | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 0.56 |  | 0
3.3. | 2 | Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega, sulfatnoodpornega betona C25/30 v talno ploščo, prerez do 0,30m3/m2. | m3 | 2 |  | 0
3.3. | 3 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 2 |  | 0
3.3. | 4 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten preliva. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 0.2 |  | 0
3.3. | 5 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton stropne plošče. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka do 0.30m3/m2. | m3 | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 11 |  | 0
3.4. | 2 | Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. d=2.0cm | m | 0.7 |  | 0
3.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 0.7 |  | 0
3.4. | 4 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 6.5 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200, SN8kN/m2 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 1.25 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje fazonskih kosov iz PVC-ja. |  | 1
|  | DN200-Drsna objemka | kos | 1 |  | 0
4. | 1 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 80x120cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 2 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 60x100cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 3 | Dobava in montaža mehanske dušilke DN200 npr. kot Biogest Alpheus flow limiter, iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali boljše) z iztokom DN 200 mm in zadušenim pretokom Qab=27,5 l/s (natančnost ±5% - delilna ostrina 0.95 - 1.05, skladno s standardom ATV-A 128). | kos | 1 |  | 0
4. | 4 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 1,90 m, višina lamel 0,28m in višine 0,81 m) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Preizkus vodotesnosti objekta. | EUR | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 2 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
6. | 3 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 4 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## MKAN
[8 empty] | 1€ | 1
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; REKONSTRUKCIJA BORAČEVSKEGA KOLEKTORJA
1.
REKAPITULACIJA
| 1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. |  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 200688
| 4. |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 20068.8
|  |  | SKUPAJ (BREZ DDV): |  |  |  | 220756.8
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | HP | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
0
1. |  |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 |  | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | m | 452 |  | 0
1. | 2 |  | Zakoličba obstoječih tras kanalizacije s strani upravljalca. | m | 452 |  | 0
1. | 3 |  | Zakoličba kanalizacijskih jaškov, požiralnikov in peskolovov. | kos | 13 |  | 0
1. | 4 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 8 |  | 0
1. | 5 |  | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije. | kos | 23 |  | 0
1. | 6 |  | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 7 |  | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 8 |  | Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 250 m | m2 | 50 |  | 0
1. | 9 |  | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 6 |  | 0
1. | 10 | 1 | Rušenje tlaka iz betonskih tlakovcev z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km | m2 | 2 |  | 0
1. | 11 |  | Demontaža LŽ pokrova DN60 z nakladanjem in odvozom v deponijo. | kos | 1 |  | 0
1. | 12 |  | Rušenje obstoječega revizijskega jaška globine do 3.0m iz betonskih cevi DN100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 1 |  | 0
1. | 13 |  | Rušenje obstoječega kamnometa na dnu in brežinah potoka pod mostom iz naravnega kamna dsr=20cm z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m2 | 104 |  | 0
| 14 |  | Rušenje kanalizacijske cevi DN400 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 20 |  | 0
1. | 15 |  | Posek in odstranitev grmovja in okrasnih dreves z debli do 15cm ter odstranitev vej. | m2 | 226 |  | 0
1. | 16 |  | Izvedba prestavitve voda MINERALNIH VOD: rušenje obst. terena, izkop zemljine, priprava podlage, nasip peska, dobava in polaganje cevi PE DN75, zasip s peskom in drobljencem- v slojih, komplet z nabijanjem, prevezava na obstoječe vode z elektrofuzijskimi spojkami in vrnitev površine v prvotno stanje. Prestavitev se izvede v skladu z navodili upravljalca. Opomba: dolžina deviacije je ocenjena! | m1 | 33 |  | 0
1. | 17 |  | Popolna zapora ceste v naselju. | dni | 2 |  | 0
1. | 18 |  | Polovična zapora ceste v naselju. | dni | 4 |  | 0
1. | 19 |  | Zavarovanje in urejanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali prometa). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EUR | 1 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
2. | 1 |  | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. | m2 | 511 |  | 0
2. | 2 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 553.5 |  | 0
2. | 3 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 1291.5 |  | 0
2. | 4 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 163 |  | 0
2. | 5 |  | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v lahki zemljini (II. in III. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 85° z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 36.6 |  | 0
2. | 6 |  | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 85.4 |  | 0
2. | 7 |  | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 95 |  | 0
2. | 8 |  | Razpiranje gradbene jame kanala z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 3m. Obračun po tekočem metru kanalizacije. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. | m1 | 57 |  | 0
2. | 9 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na kanalizaciji (revizijski jaški, požiralniki, kanalete...) v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 4.8 |  | 0
2. | 10 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na kanalizaciji (revizijski jaški, požiralniki, kanalete...) v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 6 |  | 0
2. | 11 |  | Ročni izkop v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m za izdelavo priključkov in na prečkanju z drugimi komunalnimi napravami z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 6 |  | 0
2. | 12 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 24 |  | 0
2. | 13 |  | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-3cm | m2 | 523 |  | 0
2. | 14 |  | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo 2/8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. Celoten zasip s peskom je ovit z geotkanino zaradi preprečitve odnašanja materiala. Oviti so odseki po 3m, med stabilizacijami v vrečah. Geotkanina je zaključena k cevi (k vrečam), tako da je celoten odsek ščiten pred odnašanjem materiala. Geotkanina je zajeta v samostojni postavki! | m3 | 685 |  | 0
2. | 15 |  | Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 132 |  | 0
2. | 16 |  | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 1214 |  | 0
2. | 17 |  | Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov in peskolovov z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 18 |  | 0
2. | 18 |  | Tlakovanje brežin potoka z lomljencem d=30cm. Vidne fuge na brežini so zapolnjene z mešanico humusa in gline in zatravljene. | m2 | 104 |  | 0
2. | 19 |  | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 20 |  | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na deponijo do 5km. | m3 | 1130 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3. |  |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
3. | 1 |  | Dobava in polaganje poliestrskih cevi in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom, DN 250, razred PN1/SN 10000, na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. | m' | 8.44 |  | 0
3. | 2 |  | Dobava in polaganje poliestrskih cevi in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom, DN 600, razred PN1/SN 10000, na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. | m' | 452 |  | 0
3. | 3 |  | Dobava in polaganje poliestrskih fazonskih kosov in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom. |  | 1
|  |  | DN600-Lok 11,25-45°, R=1,5m | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN600-Lok 60-90°, R=1,5m | kos | 1 |  | 0
|  |  | OPOMBA: Višina jaška pomeni višino od dna iztočne cevi do vrha konstrukcije jaška. Višina nosilnega venca pokrova, oziroma pokrovne plošče z vstopnim oknom ni upoštevana. |  | 1
3. | 4 |  | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi armiranih s steklenimi vlakni DN 1000 -betonski temelj C 16/20 -oblikovanje mulde iz poliestra -vtok in iztok -AB pokrovna plošča. |  | 1
|  |  | h=2,0m | kos | 4 |  | 0
|  |  | h=3,0m | kos | 2 |  | 0
|  |  | h=4,0m | kos | 3 |  | 0
3. | 5 |  | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi armiranih s steklenimi vlakni DN 1000 -betonski temelj C 16/20 -oblikovanje mulde iz poliestra -vtok in iztok -stranski dotok -AB pokrovna plošča. |  | 1
|  |  | h=2,0m | kos | 1 |  | 0
3. | 6 |  | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi armiranih s steklenimi vlakni DN 1000 na poliestrski cevi v loku 64°: -betonski temelj C 16/20 -oblikovanje mulde iz poliestra -vtok in iztok -AB pokrovna plošča. | kos | 1 |  | 0
3. | 4 |  | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm (z odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 125 kN. | kos | 4 |  | 0
3. | 5 |  | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm (z odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400 kN. | kos | 1 |  | 0
3. | 6 |  | Dobava in montaža vodotesnega pokrova iz nodularne litine DN600mm, nosilnosti 125 kN. | kos | 1 |  | 0
3. | 7 |  | Dobava in montaža vodotesnega pokrova iz nodularne litine DN600mm, nosilnosti 400 kN. | kos | 5 |  | 0
3. | 8 |  | Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom (po detajlu). |  | 1
|  |  | DN600 | kos | 1 |  | 0
3. | 9 |  | Izdelava priključka na obstoječi jašek z vrtanjem lukenj DN250 v obstoječi betonski jašek, predelavo in obdelavo mulde. DN250 | kos | 1 |  | 0
3. | 10 |  | Izdelava priključka na obstoječi jašek. Odprtina med priključno cevjo in steno jaška se zalije z ekspandirajočo malto in zatesni z ekspandirajočim trakom. |  | 1 |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 1 |  | 0
3. | 11 |  | Čiščenje kanalizacije | m | 452 |  | 0
3. | 12 |  | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m | 452 |  | 0
3. | 13 |  | Preizkus vodotesnosti kanalizacije, za dva odseka ločeno. | m | 452 | 444 | 200688
1
|  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 1 |  | 200688
1
4. |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
4. | 1 |  | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 30cm. | m2 | 50 |  | 0
4. | 2 |  | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 0/22 v debelini 7 cm. V skladu s prejšnjim stanjem. | m2 | 50 |  | 0
4. | 3 |  | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v debelini 3,0 cm. V skladu s prejšnjim stanjem. | m2 | 50 |  | 0
4. | 4 |  | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm | m | 6 |  | 0
4. | 5 |  | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po navodilih upravljavca. | m | 452 |  | 0
4. | 6 |  | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
4. | 7 |  | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
|  |  | Nadzor upravljalca | ur | 32 |  | 0
4. | 8 |  | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
4. | 9 |  | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 200688 | 20068.8
1
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 20068.8
|  |  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
1
1
POPIS
PREDRAČUN
Note on M1: Muriz: UNESI TRENUTNO VREDNOST ZA EURO

## RVV-3
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; RVV 3
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 21.07 |  | 0
1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 1 |  | 0
1. | 4 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 4 |  | 0
1. | 5 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 7 | Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 250 m | m2 | 13.2 |  | 0
1. | 8 | Rušenje kanalizacijske cevi DN300 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 3 |  | 0
1. | 9 | Rušenje kanalizacijske cevi DN500 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 2 |  | 0
| 10 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN1300 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. |  | 3.6 |  | 0
1. | 11 | Rušenje betonskega izpustne glave DN300 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 1 |  | 0
1. | 12 | Sekanje obstoječih betonskih cevi profila DN500 zaradi izvedbe novega jaška, komplet z vsemi pripravljalnimi deli ter nakladnejm in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 1 |  | 0
1. | 13 | Rušenje obstoječega AB razbremenilnega jaška dim 1,5X1,0X1,56m, debeline sten do 30 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo do 5 km. | kos | 1 |  | 0
1. | 14 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 10 |  | 0
1. | 15 | Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo ceste v naselju z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, obvestili ter postavitvijo prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometbni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | dni | 2 |  | 0
1. | 16 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob objektu v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 84 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop humusa za izdelavo kamnometa v odvodnem jarku, v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 12 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 9.06 |  | 0
2. | 4 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 21.15 |  | 0
2. | 5 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 60°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 12.9 |  | 0
2. | 6 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 60°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 30.1 |  | 0
2. | 7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2.0m z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Na mestu križanja z drugimi komunalnimi vodi. | m3 | 2 |  | 0
2. | 8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 12 |  | 0
2. | 9 | Planiranje dna rova gradbene jame z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 16.56 |  | 0
2. | 10 | Planiranje dna rova kanalizacije z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 27.44 |  | 0
2. | 11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo 2/8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi | m3 | 35 |  | 0
2. | 12 | Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm do 95% MMP. | m3 | 3 |  | 0
2. | 13 | Zasip kanalizacijskega jarka z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 30 cm. Deformacijski modul mora znašati Ev2=10 N/mm2. | m3 | 28 |  | 0
2. | 14 | Zasip objekta z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 17.4 |  | 0
2. | 15 | Izdelava nasipa okoli objekta višine do 1,0m z materialom iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 30 cm na 92% po Proctorju. (MPP). | m3 | 29.81 |  | 0
2. | 16 | Izdelava nasipa okoli objekta višine do 1,0m z materialom iz pozajmišča s komprimiranjem zemljine v slojih po 30 cm na 92% po Proctorju. (MPP). | m3 | 54.19 |  | 0
2. | 17 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic nasipa ob rezervoarju s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm. | m2 | 84 |  | 0
2. | 18 | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 19 | Odvoz materiala II., III. In IV. kategorije s kamioni na krajevno deponijo do 10km z nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto). | m3 | 56.91 |  | 0
5
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 65 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
3.1. |  | TESARSKA DELA |  | 5
5
3.1. | 2 | Enostranski opaž talne plošče, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. | m2 | 4.68 |  | 0
3.1. | 3 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 25 |  | 0
3.1. | 4 | Dvostranski vertikalni ravni opaž za stene vstopnega okna priključnega jaška višine do 1 m za vidni beton. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 5.48 |  | 0
3.1. | 5 | Enostranski podprti opaži ravnih stropnih plošč, ki se kontaktno betonirajo s podporami višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 9.4 |  | 0
3.1. | 6 | Pritrjevanje lesenih plošč dim 15x2cm na opaž po celi dolžini spoja med ploščami in stenami in med stenami za naknadno zaoblitev vogalov. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. | m | 7.5 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
1
3.2. | 1 | Betonsko jeklo vseh profilov.Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | do f12 RA 400/500-2 | kg | 696 |  | 0
|  | nad f12 RA 400/500-2 | kg | 174 |  | 0
|  | armaturne mreže MA 500/560 | kg | 870 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3. |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3. | 1 | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 1.66 |  | 0
3.3. | 2 | Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega, sulfatnoodpornega betona C25/30 v talno ploščo, prerez do 0,30m3/m2. | m3 | 5 |  | 0
3.3. | 3 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 6.6 |  | 0
3.3. | 4 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten preliva. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 0.4 |  | 0
3.3. | 5 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton stropne plošče. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka do 0.30m3/m2. | m3 | 2.5 |  | 0
3.3. | 6 | Izdelava betonske poševne izpustne glave DN 500, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 30 |  | 0
3.4. | 2 | Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. d=2.0cm | m | 8.3 |  | 0
3.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 1.4 |  | 0
3.4. | 4 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 5.4 |  | 0
3.4. | 5 | Zavarovanje dna in brežine jarka na izpustu iz razbremenilnika s kamnometom ds=20-30cm. Višina zavarovanja je 1,0m. Fuge so zapolnjene z humusom in zatravljene. | m2 | 12 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
3.6. |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 1
1
3.6. | 1 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 80x120cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
3.6. | 2 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 60x60cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in polaganje poliestrskih cevi in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom, DN 200, razred PN1/SN 10000, na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. | m' | 9.33 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje poliestrskih cevi in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom, DN 500 (Dz 501/Dn=477,2mm), razred PN1/SN 10000, po standardu DIN 16869 na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. Ob cevi standardne dolžine 6 m se izporoči ena spojka. | m' | 12.74 |  | 0
4. | 3 | Dobava in polaganje poliestrskih fazonskih kosov in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom. |  | 1
|  | DN200-Začetni kos; L=500mm | kos | 2 |  | 0
|  | DN500-Začetni kos; L=500mm | kos | 1 |  | 0
|  | DN200-Spojka | kos | 1 |  | 0
|  | DN500 (Dz 501mm)-Spojka | kos | 2 |  | 0
|  | DN200-Lok 45-60° | kos | 1 |  | 0
|  | DN200-sedlo za cev DN500 | kos | 1 |  | 0
|  | DN200-Zidna zveza | kos | 2 |  | 0
|  | DN500-Zidna zveza | kos | 2 |  | 0
4. | 4 | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi armiranih s steklenimi vlakni DN 1000 -betonski temelj C 16/20 -oblikovanje mulde iz poliestra -vtok in iztok -AB pokrovna plošča. |  | 1
|  | h=1,50m | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom (po detajlu). |  | 1
|  | DN500 | kos | 1 |  | 0
4. | 6 | Dobava in vgradnja zapornice DN200mm naslednjih karakteristik: material in izdelava skladno s predpisi C6 okvir zapornice in zaporna plošča v nerjavečem materialu AISI 304 ali odgovarjajočem okvir s pritrdilnimi vijaki za zidno montažo, 2-stransko spodnji zaokrožen profil okvirja vbetoniran zaporna plošča ojačana skladno z navedenim vodnim stolpcem, tesnenje 4-stransko v NBR s korozijsko odpornimi drsnimi vodili PE-UHMW ne-dvigajoče se vreteno v nerjavečem materialu 1.4404 ali odgovrjajočem delovno vreteno, vodilo vretena in zidna konzola, upravljanje z ročnim kolesom LW 200 mm LH 200 mm Hod: 200 mm max. vodni stolpec.: 2000 mm vgradna globina: cca 2200 mm Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material. Standardni montažni pritrdilni elementi. | kos | 1 |  | 0
4. | 7 | Dobava in montaža mehanske dušilke DN200 Npr. kot Biogest Alpheus flow limiter, iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali boljše) z iztokom DN 200 mm in zadušenim pretokom Qab=18 l/s (natančnost ±5% - delilna ostrina 0.95 - 1.05, skladno s standardom ATV-A 128). | kos | 1 |  | 0
4. | 8 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 1,0 m in višine 0,51 m) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
4. | 9 | Čiščenje kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 10 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | EUR | 1 |  | 0
4. | 11 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 12 | Preizkus vodotesnosti objekta. | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 25cm. | m2 | 13.2 |  | 0
6. | 2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 0/22 v debelini 7 cm. | m2 | 13.2 |  | 0
6. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v debelini 4,0 cm | m2 | 13.2 |  | 0
6. | 4 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 5 | Projektantski nadzor | ur | 24 |  | 0
6. | 6 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 7 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## RVV 4
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
4. | PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; RVV 4
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 2 |  | 0
1. | 3 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 4 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 5 | Rušenje obstoječe armirano betonske konstrukcije, debeline do 30 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. PRELIVNA STENA | m3 | 0.4 |  | 0
1. | 6 | Štemanje obstoječe mulde v razbremenilniku v debelini do d=20cm, komplet z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | m3 | 1.25 |  | 0
1. | 7 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 20 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
5
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 2 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 1.3 |  | 0
3.4. | 3 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 5.5 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 2,50 m, višina lamel 28,2cm in višine 80 cm) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 2 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
6. | 3 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 4 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## RVV 5
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
5. | PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; RVV 5
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 2 |  | 0
1. | 3 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 10 |  | 0
1. | 4 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 5 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 | Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 250 m | m2 | 5 |  | 0
1. | 7 | Rušenje betonskih robnikov 8/20/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 6.15 |  | 0
1. | 8 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN1000 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 5 |  | 0
1. | 9 | Sekanje obstoječih betonskih cevi profila DN1000 zaradi izvedbe spoja na novo cev, komplet z vsemi pripravljalnimi deli. | kos | 1 |  | 0
1. | 10 | Rušenje obstoječe armirano betonske konstrukcije, debeline do 30 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. ODPRTINA ZA GRP CEV DN1000 | m3 | 0.22 |  | 0
1. | 11 | Rezanje obstoječih AB konstrukcij (stene, plošče) debeline do 25 cm z žago, komplet s pripravo podlage, vsemi potrebnimi deli in materiali. | m1 | 14 |  | 0
1. | 12 | Nakladanje in odvoz ruševin (odrezana konstrukcija, debeline do 25 cm) v deponijo do 5km | m3 | 2 |  | 0
1. | 13 | Štemanje obstoječe mulde v razbremenilniku v debelini do d=15cm, dim. 25 x220cm | kos | 1 |  | 0
1. | 14 | Štemanje obstoječe mulde v razbremenilniku v povprečni debelini d=15cm, dim. 105 x252cm | kos | 1 |  | 0
1. | 15 | Rušenje in odstranitev obstoječega pokrova, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo | kos | 2 |  | 0
1. | 16 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 60 |  | 0
1. | 17 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob objektu v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 19 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. IZKOP ZA ZAMENJAVO STROPNE PLOŠČE. | m3 | 1 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem s sestavljenimi opaži, širine do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaži so obračunani v ločeni postavki. | m3 | 7 |  | 0
2. | 4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem s sestavljenimi opaži, širine do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaži so obračunani v ločeni postavki. | m3 | 16 |  | 0
2. | 5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem s sestavljenimi opaži, širine do 2.0m, globine od 2.0m do 4.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaži so obračunani v ločeni postavki. | m3 | 7 |  | 0
2. | 6 | Razpiranje gradbene jame kanala z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 3m. Obračun po tekočem metru kanalizacije. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. | m1 | 6 |  | 0
2. | 7 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 4.0m z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 2 |  | 0
2. | 8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 3 |  | 0
2. | 9 | Planiranje dna rova kanalizacije z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 10.8 |  | 0
2. | 10 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 8.9 |  | 0
2. | 11 | Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm do 95% MMP. | m3 | 5 |  | 0
2. | 12 | Zasip kanalizacijskega jarka z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 10 |  | 0
2. | 13 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic nasipa ob rezervoarju s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm. | m2 | 19 |  | 0
2. | 14 | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 15 | Odvoz materiala II., III. In IV. kategorije s kamioni na krajevno deponijo do 10km z nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto). | m3 | 29 |  | 0
5
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 65 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
3.1. |  | TESARSKA DELA |  | 5
5
3.1. | 2 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 2.5 |  | 0
3.1. | 3 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene preliva višine do 1.5 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 0.8 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
1
3.2. | 1 | Betonsko jeklo vseh profilov.Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | do f12 RA 400/500-2 | kg | 14.4 |  | 0
|  | nad f12 RA 400/500-2 | kg | 3.6 |  | 0
|  | armaturne mreže MA 500/560 | kg | 18 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3. |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3. | 2 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka do 0.30m3/m2. | m3 | 0.3 |  | 0
3.3. | 3 | Izdelava in postavitev AB montažne stropne plošče jaška, debeline 23cm. Dim. 292x243cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 4.76 |  | 0
3.4. | 2 | Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. d=2.0cm | m | 4 |  | 0
3.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 1 |  | 0
3.4. | 4 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 5 |  | 0
3.4. | 5 | Vgradnja sider 14mm dolžine 30cm za povezavo armature dobetoniranih sidrnih blokov vključno z vrtanjem luken, prednamaz stične površine betona (npr. elastosil) in lepjenjem sider z lepilom (npr. Hilty hit-hy 150) . | kos | 7 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in polaganje poliestrskih cevi in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom, DN 1000, razred PN1/SN 10000, na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. | m' | 2 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje poliestrskih fazonskih kosov in spojk, armiranih s steklenimi vlakni in kremenčevim peskom. |  | 1
|  | DN1000-Začetni kos; L=1000mm | kos | 2 |  | 0
|  | DN1000-Zidna zveza | kos | 1 |  | 0
4. | 3 | Izdelava priključka na revizijski jašek z vpadno cevjo iz PVC fazonskih kosov (odcep 45° DN150/150, lok 45° DN150, cev DN150, lok 90° DN150, drsna objema DN150) komplet z vrtanjem lukne DN 150 in vgradnjo gumijastega tesnila. Dotočna cev DN150. Vpadna cev DN150. Priključni fazonski kosi in vpadna cev so polno obbetonirani z betonom C12/15 debeline d=12cm. Glej detajl razbremenilnika! |  | 1
|  | h=1,0m | kos | 1 |  | 0
4. | 4 | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi armiranih s steklenimi vlakni DN 1400 -betonski temelj C 16/20 -oblikovanje mulde iz poliestra -vtok in iztok -vpadna cev -AB pokrovna plošča. |  | 1
|  | h=2,50m | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Dobava in montaža kvadratnega pokrova iz nodularne litine dim 710x710mm (svetla odprtina 600mm) nosilnosti 125kN. Pokrov se vgradi v podložnem betonu C16/20 debeline 15cm. | kos | 2 |  | 0
4. | 6 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 80x120cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 7 | Dobava in montaža okroglega pokrova iz nodularne litine DN600mm nosilnosti 125kN (z odprtinami za ventilacijio). | kos | 1 |  | 0
4. | 8 | Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom (po detajlu). |  | 1
|  | DN1000 | kos | 1 |  | 0
4. | 9 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 2,0 m in višine 1,08 m) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
4. | 10 | Dobava in montaža mehanske dušilke DN300 npr. kot Biogest Alpheus flow limiter, iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali boljše) z iztokom DN 300 mm in zadušenim pretokom Qab=115 l/s (natančnost ±5% - delilna ostrina 0.95 - 1.05, skladno s standardom ATV-A 128). | kos | 1 |  | 0
4. | 11 | Čiščenje kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 12 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | EUR | 1 |  | 0
4. | 13 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 25cm. | m2 | 5 |  | 0
6. | 2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 0/22 v debelini 7 cm. | m2 | 5 |  | 0
6. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v debelini 4,0 cm | m2 | 5 |  | 0
6. | 4 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm | m | 6.15 |  | 0
6. | 5 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 6 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
6. | 7 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 8 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## RVV 6
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
6. | PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; RVV 6
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 5 |  | 0
1. | 3 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 10 |  | 0
1. | 4 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 5 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 | Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 250 m | m2 | 31 |  | 0
1. | 7 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 3.65 |  | 0
1. | 8 | Rušenje betonskih robnikov 8/20/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 10 |  | 0
1. | 9 | Rušenje kanalizacijske cevi DN300 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 1 |  | 0
1. | 10 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN1000 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 20.15 |  | 0
1. | 11 | Rušenje obstoječe armirano betonske konstrukcije, debeline do 30 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. STOPNICE | m3 | 2.35 |  | 0
1. | 12 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 8 |  | 0
1. | 13 | Posek in odstranitev žive meje (grmovja) ter odstranitev vej. | m1 | 17 |  | 0
1. | 14 | Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej | kos | 9 |  | 0
1. | 15 | Odstranitev štorov premera od 15 do 50 cm | kos | 9 |  | 0
1. | 16 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob objektu v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 304 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 75 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 175 |  | 0
2. | 4 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine od 2.0 do 4.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 130 |  | 0
2. | 5 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 60°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 103 |  | 0
2. | 6 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 60°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 240 |  | 0
2. | 7 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu IV., ktg., globine od 2.0 do 4.0m, v naklonu 60°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 83 |  | 0
2. | 8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 4.0m z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 10 |  | 0
2. | 9 | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 4 |  | 0
2. | 10 | Planiranje dna rova gradbene jame z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 37 |  | 0
2. | 11 | Planiranje dna rova kanalizacije z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 57 |  | 0
2. | 12 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 112 |  | 0
2. | 13 | Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm do 95% MMP. | m3 | 22 |  | 0
2. | 14 | Zasip kanalizacijskega jarka z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 258 |  | 0
2. | 15 | Zasip objekta z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 269.29 |  | 0
2. | 16 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic nasipa ob rezervoarju s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=15cm. | m2 | 277 |  | 0
2. | 17 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje začasne zagatne stene za varovanje gradbene jame: Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju kjer je zaradi bližine obvozne ceste onemogočen široki izkop. Zabijanje zagatnic v IV. kategoriji tal do globine 6.00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. | m2 | 48 |  | 0
2. | 18 | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 19 | Odvoz materiala II., III. In IV. kategorije s kamioni na krajevno deponijo do 10km z nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto). | m3 | 307.96 |  | 0
5
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 65 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
3.1. |  | TESARSKA DELA |  | 5
5
3.1. | 1 | Opaž stopnic, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 5.49 |  | 0
3.1. | 2 | Enostranski opaž talne plošče, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. | m2 | 7.53 |  | 0
3.1. | 3 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 114 |  | 0
3.1. | 4 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene preliva višine do 1.5 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 20 |  | 0
3.1. | 5 | Dvostranski vertikalni ravni opaž za stene vstopnega okna višine do 1 m za vidni beton. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 17 |  | 0
3.1. | 6 | Enostranski podprti opaži ravnih stropnih plošč, ki se kontaktno betonirajo s podporami višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 20 |  | 0
3.1. | 7 | Pritrjevanje lesenih plošč dim15x2cm na opaž po celi dolžini spoja med ploščami in stenami in med stenami za naknadno zaoblitev vogalov. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. | m | 32 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
1
3.2. | 1 | Betonsko jeklo vseh profilov.Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | do f12 RA 400/500-2 | kg | 2230.27 |  | 0
|  | nad f12 RA 400/500-2 | kg | 557.57 |  | 0
|  | armaturne mreže MA 500/560 | kg | 2787.83 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3. |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3. | 1 | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 6.34 |  | 0
3.3. | 2 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30 v stopnice, prerez do 0,30m3/m2. | m3 | 2.46 |  | 0
3.3. | 3 | Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega, sulfatnoodpornega betona C25/30 v talno ploščo, prerez do 0,30m3/m2. | m3 | 12 |  | 0
3.3. | 4 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 18 |  | 0
3.3. | 5 | Vodotesni armirani beton vertikalnih sten preliva. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 3 |  | 0
3.3. | 6 | Vodotesni sulfatnoodporni armirani beton sten vstopnih oken. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.15m3/m2. | m3 | 2 |  | 0
3.3. | 7 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton stropne plošče. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka od 0.30m3/m2 do 1.0m3/m2. | m3 | 8 |  | 0
1
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 46 |  | 0
3.4. | 2 | Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. d=2.0cm | m | 10 |  | 0
3.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 17 |  | 0
3.4. | 4 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 16 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN315, SN8kN/m2 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 17.45 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje fazonskih kosov iz PVC-ja. |  | 1
|  | DN300-Lok 15° | kos | 4 |  | 0
|  | DN315-Drsna objemka | kos | 1 |  | 0
4. | 1 | Dobava in polaganje armirano betonskih cevi DN 1000 z mufo in tesnilom, dolžine 2,5m na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | m' | 21.6 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje armirano betonskih lokov 30° DN 1000 z mufo in tesnilom, polaganje na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | kos | 1 |  | 0
4. | 3 | Dobava in polaganje armirano betonskih lokov 36° DN 1000 z mufo in tesnilom, polaganje na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | kos | 1 |  | 0
4. | 4 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 80x120cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Dobava in montaža kanalskega pokrova iz nerjaveče pločevine, dim. 60x60cm, ventiliran. Nosilnost 15kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 6 | Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom (po detajlu). |  | 2
|  | DN1000 | kos | 2 |  | 0
4. | 7 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 5,0 m in višine 0,81 m) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
4. | 8 | Čiščenje kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 9 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | EUR | 1 |  | 0
4. | 10 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 11 | Preizkus vodotesnosti objekta | kos | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 25cm. | m2 | 31 |  | 0
6. | 2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 0/22 v debelini 7 cm. | m2 | 31 |  | 0
6. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v debelini 4,0 cm | m2 | 31 |  | 0
6. | 4 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm | m | 3.65 |  | 0
6. | 5 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm | m | 10 |  | 0
|  | Dobava in zasaditev žive meje (grmovnice), v skladu s prejšnjim stanjem. | m1 | 17 |  | 0
6. | 6 | Dobava in zasaditev dreves glede na predhodno zasaditev (ali odškodnina) | kos | 9 |  | 0
6. | 7 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 8 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
6. | 9 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 10 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## RVV 7
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
7. | PROJEKT: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V RADENCIH, faza PZR; DEVIACIJA BORAČEVSKEGA KOLEKTORJA V GUBČEVI ULICI IN RAZBREMENILNIK RVV 7
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ IZVEDBA RAZBREMENILNIKA (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1
1. | 1 | Zakoličba objekta z niveliranjem | kos | 1 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 142 |  | 0
1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 4 |  | 0
1. | 4 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kos | 16 |  | 0
1. | 5 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1. | 7 | Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 250 m | m | 538 |  | 0
1. | 8 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 32.15 |  | 0
1. | 9 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100-spuščeni, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 30.55 |  | 0
1. | 10 | Rušenje betonskih robnikov 8/20/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 17.1 |  | 0
1. | 11 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN600 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 3.3 |  | 0
1. | 12 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN800 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 4 |  | 0
1. | 13 | Rušenje betonske kanalizacijske cevi DN1000 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 8 |  | 0
1. | 14 | Sekanje obstoječih betonskih cevi profila DN600 zaradi izvedbe spoja na novo cev, komplet z vsemi pripravljalnimi deli ternakladnejm in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 2 |  | 0
1. | 15 | Sekanje obstoječih betonskih cevi profila DN800 zaradi izvedbe spoja na novo cev, komplet z vsemi pripravljalnimi deli ternakladnejm in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 1 |  | 0
1. | 16 | Sekanje obstoječih betonskih cevi profila DN1000 zaradi izvedbe spoja na novo cev, komplet z vsemi pripravljalnimi deli ternakladnejm in odvozom v deponijo do 5km. | kos | 1 |  | 0
1. | 17 | Prečrpavaje odpadnih vod v času montaže | ur | 10 |  | 0
1. | 18 | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste v naselju za delno zoženo voziišče, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, obvestili ter postavitvijo prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometbni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | dni | 8 |  | 0
1. | 19 | Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo ceste v naselju z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, obvestili ter postavitvijo prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometbni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | dni | 7 |  | 0
1. | 20 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob objektu v sloju debeline 20cm z odrivom do 30m. | m2 | 28.5 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu II. in III., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 40 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 94 |  | 0
2. | 4 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV., ktg., globine od 2.0 do 4.0m, v naklonu 1:1, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala v začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m. | m3 | 25 |  | 0
2. | 5 | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v lahki zemljini (II. in III. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 85° z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 214.26 |  | 0
2. | 6 | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 499.94 |  | 0
2. | 7 | Strojni opaženi izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 85°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Opaž-razpiranje je obračunano v ločeni postavki. | m3 | 217 |  | 0
2. | 8 | Razpiranje gradbene jame kanala z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 3m. Obračun po tekočem metru kanalizacije. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. | m1 | 142 |  | 0
2. | 9 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2.0m z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Na mestu križanja z drugimi komunalnimi vodi. | m3 | 4 |  | 0
2. | 10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 16 |  | 0
2. | 11 | Planiranje dna rova gradbene jame z izkopom ali dosipom materila do 0,03m3/m2 z natančnostjo +/-3cm . | m2 | 334.76 |  | 0
2. | 12 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo 2/8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi | m3 | 412.42 |  | 0
2. | 13 | Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm do 95% MMP. | m3 | 114 |  | 0
2. | 14 | Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 28 |  | 0
2. | 15 | Zasip objekta z materialom od izkopa iz začasne deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Material iz izkopa je mogoče koristiti, v primeru, da ustreza pogojem za vgradnjo v povozne površine in se lahko doseže zgoščenost skladno 95% MMP. | m3 | 58 |  | 0
2. | 16 | Zasip objekta z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm do 95% MMP. | m3 | 58 |  | 0
2. | 17 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic nasipa ob rezervoarju s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm. | m2 | 28.5 |  | 0
2. | 18 | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 19 | Odvoz materiala II., III. In IV. kategorije s kamioni na krajevno deponijo do 10km z nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto). | m3 | 1043.69 |  | 0
5
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 65 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 5
3.1. |  | TESARSKA DELA |  | 5
5
3.1. | 2 | Enostranski opaž talne plošče, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. | m2 | 5.88 |  | 0
3.1. | 3 | Izdelava gladkega dvostranskega vezanega opaža za ravne stene višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 72.4 |  | 0
3.1. | 4 | Enostranski podprti opaži ravnih stropnih plošč, ki se kontaktno betonirajo s podporami višine do 3 m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 15.7 |  | 0
3.1. | 5 | Pritrjevanje lesenih plošč dim 15x2cm na opaž po celi dolžini spoja med ploščami in stenami in med stenami za naknadno zaoblitev vogalov. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. | m | 22 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
1
3.2. | 1 | Betonsko jeklo vseh profilov.Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | do f12 RA 400/500-2 | kg | 1171.2 |  | 0
|  | nad f12 RA 400/500-2 | kg | 292.8 |  | 0
|  | armaturne mreže MA 500/560 | kg | 1464 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3. |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3. | 1 | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 2.58 |  | 0
3.3. | 2 | Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega, sulfatnoodpornega betona C25/30 v talno ploščo, prerez do 0,30m3/m2. | m3 | 8 |  | 0
3.3. | 3 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 10 |  | 0
3.3. | 4 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton vertikalnih sten preliva. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka 0.30m3/m2. | m3 | 1.4 |  | 0
3.3. | 5 | Vodotesni sulfatno odporni armirani beton stropne plošče. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. C25/30, preseka do 0.30m3/m2. | m3 | 5 |  | 0
1
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4. |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4. | 1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 37 |  | 0
3.4. | 2 | Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. d=2.0cm | m | 6.5 |  | 0
3.4. | 3 | Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte za oblikovanje muld v objektu. | m3 | 7.1 |  | 0
3.4. | 4 | Izdelava finega ometa debeline 2,0cm na muldi z malto na osnovi cementa, kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. | m2 | 11 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200, SN8kN/m2 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 15.2 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250, SN8kN/m2 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 44.73 |  | 0
4. | 3 | Dobava in polaganje fazonskih kosov iz PVC-ja. |  | 1
|  | DN200-Lok 45° | kos | 6 |  | 0
|  | DN250-Lok 7° | kos | 1 |  | 0
|  | DN200-Natična objemka | kos | 6 |  | 0
4. | 1 | Dobava in polaganje armirano betonskih cevi DN 800 z mufo in tesnilom, dolžine 2,5m na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | m' | 5 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje armirano betonskih cevi DN 1000 z mufo in tesnilom, dolžine 2,5m na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | m' | 96.8 |  | 0
4. | 3 | Dobava in polaganje armirano betonskih lokov 31° DN 800 z mufo in tesnilom, polaganje na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | kos | 1 |  | 0
4. | 4 | Dobava in polaganje armirano betonskih lokov 15° DN 1000 z mufo in tesnilom, polaganje na betonsko posteljico debeline 10+D/20cm. | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Izdelava prefabriciranih betonskih revizijskih jaškov DN1000: -betonska baza jaška z vgrajeno muldo za cevi do DN600 -betonska cev (podaljšek jaška) -betonski konus jaška -betonski obroč pokrova jaška -betonski temelj |  | 1
|  | h=2,0m | kos | 1 |  | 0
4. | 6 | Dobava in montaža vstopnega okna za prefabriciran betonski revizijski jašek DN1500 : -betonski obroč pokrova jaška z odprtino DN600, h=10cm -AB plošča DN1900, z odprtino DN600, h=180mm -betonski obroč DN1500, h=1000mm. | kos | 1 |  | 0
4. | 7 | Dobava in polaganje armirano betonske kaskadne baze jaška DN 1500 s cevjo v loku 12° z mufo in tesnilom, višine 1800mm, na peščeno posteljico debeline 10+D/10cm. Dotočna cev DN1000, odtočna cev DN1000. | kos | 1 |  | 0
4. | 8 | Dobava in montaža 4-delnega pokrova iz nodularne litine, dim. 75x120cm, nosilnosti 400kN, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
4. | 9 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm (z odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400 kN. | kos | 2 |  | 0
4. | 10 | Dobava in montaža kvadratnega pokrova iz nodularne litine dim 600x600mm, s protihrupnim vložkom, nosilnosti 400 kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 11 | Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom (po detajlu). |  | 4
|  | DN600 | kos | 2 |  | 0
|  | DN800 | kos | 1 |  | 0
|  | DN1000 | kos | 1 |  | 0
4. | 12 | Dobava in montaža (v razbremenilnik) lamelne potopne stene (dolžine 3,0 m in višine 0,81 m) iz nerjavečega jekla (AISI 304). Lamelna potopna stena mora ustrezati standardu ATV-A 111. | kos | 1 |  | 0
4. | 13 | Čiščenje kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 14 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | EUR | 1 |  | 0
4. | 15 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | EUR | 1 |  | 0
4. | 16 | Preizkus vodotesnosti objekta | EUR | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 1 |  | 0
1
6. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
6. | 1 | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 25cm. | m2 | 538 |  | 0
6. | 2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 0/22 v debelini 7 cm. | m2 | 538 |  | 0
6. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz silikatnih kamnin v debelini 4,0 cm | m2 | 538 |  | 0
6. | 4 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm | m | 32.15 |  | 0
6. | 5 | Vgraditev predfabriciranih spuščenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm | m | 30.55 |  | 0
6. | 6 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm | m | 17.1 |  | 0
6. | 7 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
6. | 8 | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
6. | 9 | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
6. | 10 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EUR | 10% | 0 | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
POPIS
PREDRAČUN

## TELEFON
[8 empty] | 1€ | 1
2
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
8. | ČN RADENCI, TELEKOMUNIKACIJA - GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
| 1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. |  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (BREZ DDV): |  |  |  | 0
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | HP | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
0
1. |  |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 |  | Zakoličba trase telefonske instalacije z niveliranjem | m | 636 |  | 0
1. | 2 |  | Zakoličba revizijskih jaškov. | kos | 8 |  | 0
1. | 3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 9 |  | 0
1. | 4 |  | Rušenje obstoječega kamnometa na dnu in brežinah potoka pod mostom iz naravnega kamna dsr=20cm z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m2 | 27 |  | 0
1. | 5 |  | Izdelava začasnih podpor na prečkanju telefonske instalacije z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod, plin). | m | 18 |  | 0
1. | 6 |  | Posek in odstranitev grmovja in okrasnih dreves z debli do 15cm ter odstranitev vej. | m2 | 50 |  | 0
1. | 7 |  | Zavarovanje in urejanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet, prometna signalizacija, zapore in preusmeritev prometa). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | EURO | 1 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
2. | 1 |  | Strojni izkop humusa ob trasi telefonske instalacije v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. | m2 | 150 |  | 0
2. | 2 |  | Strojni izkop jarkov za telefonske instalacije v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 216.92 |  | 0
2. | 3 |  | Strojni izkop jarkov za telefonske instalacije v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 506.15 |  | 0
2. | 4 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na telefonsko instalaciji (revizijski jaški, požiralniki, kanalete...) v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 85.68 |  | 0
2. | 5 |  | Ročni izkop v lahki zemljini (II. in III. ktg.), globine do 2.0m za izdelavo priključkov in na na prečkanju z drugimi komunalnimi napravami z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 4 |  | 0
2. | 6 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 25 |  | 0
2. | 7 |  | Planiranje dna rova telefonsko instalacije s točnostjo +/-3cm | m2 | 416.36 |  | 0
2. | 8 |  | Izdelava posteljice in zasip cevi z enakozrnatim gramoznim materialom 8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi | m3 | 262.03 |  | 0
2. | 9 |  | Zasip telefonske instalacije z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 397.97 |  | 0
2. | 10 |  | Zasip cevi z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 63.07 |  | 0
2. | 11 |  | Zasip revizijskih jaškov in peskolovov z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 49.49 |  | 0
2. | 12 |  | Tlakovanje brežin potoka z lomljencem d=30cm. Vidne fuge na brežini so zapolnjene z mešanico humusa in gline in zatravljene. | m2 | 27 |  | 0
2. | 13 |  | Izvedba začasne zacevitve Boračevskega potoka s PE rebrasto cevjo DN500, dolžine 10m. Na dno potoka se položijo cevi, dolžine 2x 5m z vmesnim kolenom 15°. Na začetku zacevitve se izvede zagatni nasip z glinenim materialom, ki preprečuje pretok vode in jo usmerja v cev. Predviden je nasip v velikosti cca 8m3. Na koncu zacevitve se prav tako izvede nasip z glinenim materialom ob cevi, zaradi preprečitve povratka vode v območje gradnje, v velikosti cca 4m3. Po izvedbi na eni polovici potoka, se koleno 15° zasuče za 180° - tako se potok preusmeri in lahko izvedemo kanalizacijo še na drugi polovici. Po končani izvedbi se nasip in zacevitev odstrani. | kos | 1 |  | 0
2. | 14 |  | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic ob trasi telefonsko kanalizacije s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=15cm. | m2 | 150 |  | 0
2. | 15 |  | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EURO | 1 |  | 0
2. | 16 |  | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na deponijo do 5km | m3 | 757.18 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3. |  |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
|  |  | OPOMBA: Višina jaška pomeni višino od dna iztočne cevi do vrha konstrukcije jaška. Višina nosilnega venca pokrova, oziroma pokrovne plošče z vstopnim oknom ni upoštevana. |  | 1
3. | 1 |  | Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 600 z betonskim temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo priključkov za cevi in AB nosilcem pokrova. |  | 1
|  |  | h=1,5m | kos | 8 |  | 0
3. | 2 |  | Dobava in montaža okroglega pokrova iz nodularne litine DN600mm nosilnosti 125kN. | kos | 8 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 1 |  | 0
4. |  |  |  |  | 1
4. |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
4. | 1 |  | Dobava in zasaditev grmovja in okrasnih dreves z debli do 15cm glede na predhodno zasaditev (ali odškodnina). | m2 | 50 |  | 0
4. | 2 |  | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po navodilih upravljavca. | m | 636 |  | 0
4. | 3 |  | Projektantski nadzor | ur | 32 |  | 0
4. | 4 |  | Priprava dokumentacije: -Projekt izvedenih del-6 izvodov -NOV-navodila za obratovanje - 6 izvodov | kos | 1 |  | 0
4. | 5 |  | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% investicijske vrednosti). | EURO | 10% | 0 | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
|  |  | Nova Gorica, maj 2013 |  | 1
1
1
Note on M1: Muriz: UNESI TRENUTNO VREDNOST ZA EURO
POPIS
PREDRAČUN

## Telekomunikacije
9. |  | TELEKOMUNIKACIJA
OPOMBA: Enotno ceno je potrebno zaokrožiti na dve decimalki!!
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
Dobava in montaža |  |  |  | 0
1. |  | Telekomunikacije |  | 1
1. | 1 | Kabel TK59 3x4x0,8 GM. | m | 750 |  | 0
1. | 2 | Opozorilni trak. | m | 750 |  | 0
1. | 3 | Instalacijska cev PC/E Ø60. | m | 700 |  | 0
1. | 4 | Cev rf Ø60 (l=20m) s pritrdilnim materialom. | kompl. | 1 |  | 0
1. | 5 | Podometna priključna omarica s priključno letvico. Prenapetostni odvodniki 230V 5A/5kA. | kompl. | 1 |  | 0
1. | 6 | Priklop kabla, drobni in vezni material | kompl. | 1 |  | 0
1. | 7 | Preizkus, električne meritve. | kompl. | 1 |  | 0
1. | 8 | PID dokumentacija, dokumentacija za tehnični pregled. | kompl. | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE: |  | 1 |  | 0
POPIS
PREDRAČUN