## REK
ČISTILNA NAPRAVA
1 | ZEMELJSKE, BETONSKA IN GLOBINSKA DELA | 0
| DELA Z ARMIRANIM BETONON ZA ČISTILNI BAZEN | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| SANIRANJE OBSTOJEČEGA ČISTILNEGA BAZENA | 0
| PREOSTALA DELA | 0
| DELA Z JEKLENO KONSTRUKCIJO, STAVBA ZA IPRAVLJANJE IN STAVBA Z REŠETKAMI | 0
| DELA V POVEZAVI S PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO | 0
| BETONSKA DELA IN DELA Z ARMIRANIM BETONOM PRI STAVBI UPRAVLJANJE | 0
| PREOSTALA DELA STAVBE ZA UPRAVLJANJE | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| JAŠKI/ZEMELJSKE NAPELJAVE | 0
| ZUNANJI NADZOR GRADNJE | 0
| PROJEKT SPLOŠNO | 0
2 | NAČRTI IN DOBAVA RISB
| PODROBNO NAČRTOVANJE ZA STROJNO OPREMO | 0
| PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH IN KRMILNIH NAČRTOV | 0
3 | STROJNA TEHNIKA
| GROBO REŠETO | 0
| DOTOČNA ČRPALKA | 0
| NAPRAVA ZA REŠETO IN ZAJEM PESKA | 0
| OPREMA ZA ZADRŽEVALNI BAZEN | 0
| DENTRIFIKACIJA/BIOLOGIJA | 0
| DOZIRANJE KEMIKALIJ | 0
| NAKNADNO ČIŠČENJE | 0
| FILTRACIJA ODVODA | 0
| CEVNI SISTEM, VKLJUČNO Z ARMATURAMI IN MATERIALOM | 0
| POSODE ZA BLATENICO | 0
| ODVODNJAVANJE BLATENICE | 0
4 | TEHNIKA KRMILJENJA, MERJENJA IN REGULIRANJA | 0
| KRMILNA IN STIKALNA NAPRAVA | 0
| MERILNA TEHNIKA | 0
| KABELSKI SISTEM NAPRAVE/-IZENAČITEV POTENCIALA | 0
| STAVBNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## 1 ZEMELJ. BETON. IN GLOBIN.
Čištilna naprava
1 | ZEMELJSKE, BETONSKA IN GLOBINSKA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.01. Splošne storitve za gradnjo
01.0.0001 | Ureditev gradbišča naprave, orodja in druga pogonska sredstva, ki so potrebna za izvedbo gradbenih del, je treba prinesti na gradbišče, pripraviti in, če uporaba orodij ni ločeno obračunana, postaviti tako, da bodo primerna za delovanje, vklj. S potrebnimi deli. Zahtevane fiksne naprave je treba pripraviti. Gradbene pisarne, prebivališča, delavnice, skladišča ipd. je treba po potrebi prepeljati, zgraditi in vzpostaviti. Po potrebi je treba poskrbeti za priključitev elektrike, vode in možnost odtoka gradbene vode. Za oskrbovalna sredstva vklj. z električnim tokom poskrbi naročnik. Po potrebi se poskrbi za skladišča in dovoze pritrditve za prostore ter poti na gradbišče. Po potrebi je treba izvesti površinska dela vklj. z odstranjevanjem rastja za vzpostavitev gradbišča, Stroški za pripravo, vzdrževanje in upravljanje naprav, sistemov in poslopij vklj. z najemnino, stroški ipd. se ne zajamejo s tem pavšalom, temveč s cenami na enoto zadevnih delnih storitev Če za določene storitve za opremo gradbišča v specifikaciji ni navedenih posebnih storitev, veljajo pavšali za vse storitve posameznih odsekov specifikacije. Priprava dovoza na gradbišče. Priprava se obračuna ločeno. | paušal | 1 |  | 0
01.01.0002 | Praznjenje gradbišča. Z gradbišča je treba odstraniti vsa orodja, sisteme, naprave ipd. Uporabljene površine in poti je treba ustvariti tako, kot pred začetkom del. Če za praznjenje gradbišča niso navedene ločene storitve v specifikaciji, potem veljajo pavšali za vse storitve posameznih odsekov iz specifikacij. | paušal | 1 |  | 0
01.01.0003 | Dela z urno postavko za gradbene strokovnjake. Izvedba del z urno postavko za gradbene strokovnjake po določilu delodajalca, vključno z vsemi dodatki. | Ura | 1 |  | 0
01.01.0004 | Dela z urno postavko. Izvedba del z urno postavko za pomožne delavce, vključno z vsemi dodatki. | Ura | 1 |  | 0
01.01.0005 | Izdelava poti. Če je potrebno, izvedba poti od dovoza javnega cestišča do gradbišča z odstavnimi pasovi za čas izvedbe gradbenih del. Vrnitev v prejšnje stanje po zaključku del. Obračuna se v skladu z uporabno širino ceste, pomnoženo z dolžino cestne osi. | m2 | 600 |  | 0
01.01.0006 | Odprta drenaža
| Pripraviti je treba odprto zadrževanje vode za preprečevanje dotekanja talne vode v gradbene jame v skladu z geološkimi in hidravličnimi zahtevami ter za brezškodno izvedbo odcepitve zahtevane vode. Vzpostavitev vse naprav za delo, pripravo, obratovanje in nato tudi demontažo. Zahtevana zemeljska dela, zajem vode, dotoki in odcepitve zajemi za pesek in blato, rezervne naprave ter predelave oz. izvedbo sistema v skladu z izbranimi zadržalnimi napravami naročnika se ne obračunajo ločeno. Gradbene jame za vse gradbene postopke. Priprava redundantnih črpalk z regulacijo s potrebno močjo. Vzpostavitev geodetske višine od dna gradbene jame do 7,0 m. Izvedba odcepitve s pomočjo cevovoda do priključnega mesta (predizvedba). Odstranjevanje do mesta priključitve do 100 m. vklj. z zaščito napeljave v območju vožnje. | paušal | 1 |  | 0
0
1 | ZEMELJSKE, BETONSKA IN GLOBINSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 1.2DELA Z ARMI. BET. ČIS. BAZ.
Čistilna naprava
:01.02 | DELA Z ARMIRANIM BETONON ZA ČISTILNI BAZEN
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.02.0001 | Stene – dvostransko zožene. Stene z izolacijo in po potrebi delovnim odrom se izdelajo v skladu s statičnimi zahtevami po risbi. Izolacija vidnih površin = izolacijske plošče. Potek izolacije vodoravno (glej opombe). Razred trdote C35/45 XC4, XF3, WF. Višina 5,5 m; Širina 80 cm (do 3,0 m višine), drugače 30 cm obojestransko zoženo. Obračuna se v skladu z risbo. Ojačitev se obračuna ločeno. | m3 | 250 |  | 0
01.02.0002 | Stene – enostransko zožene Št. kot zgoraj, samo enostransko zoženo | m3 | 220 |  | 0
01.02.0003 | Pločevinaste obrobe. Dobava in polaganje fugirnih pločevin (prehod med tlom in steno ter v predelu zoženja) za delovne fuge na steni. Višina: 20 cm | m | 236 |  | 0
01.02.0004 | Podbetonski sloj tal čistilnega bazena. Podbetonski sloj se izvede v skladu z risbo. Razred trdote C12/15, Ekspozicijski razred X0, Debelina 10 cm. Obračuna se v skladu z risbo načrtom/izmero | m2 | 676 |  | 0
01.02.0005 | Tla čistilnega bazena. Tla z izolacijo se izdela v skladu s statičnimi zahtevami in risbo vklj. s štirimi črpalnimi bazeni. Razred trdote C35/45 XC4, XF3, WF višina 40–60 cm z odebelitvijo na 80–100 cm na predelu zunanjih sten. Obračuna se v skladu z risbo načrtom/izmero /statičnimi Ojačitev se obračuna ločeno | m3 | 467 |  | 0
01.02.0006 | Temelj jeklene zunanje stopnice. Posamezni temelj v zemlji se izdela v skladu s statičnimi zahtevami po risbi. Razred trdote C30/37 XC4, XD1 višina 80 cm. Obračuna se v skladu z načrtom/izmero. Ojačitev se obračuna ločeno | m3 | 2.4 |  | 0
01.02.0007 | Dobava in polaganje armiranega betona – stene. Dobava in polaganje armiranega betona se izvede v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po risbi. Gradbeni del 'stene čistilnega bazena, naknadno čiščenje in zalogovnik za blato' vrsta jekla B500B. Obračuna se v skladu z načrtom/izmero/statičnimi zahtevami | t | 52 |  | 0
01.02.0008 | Dobava in polaganje armiranega betona – tla. Dobava in polaganje armiranega betona se izvede v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po risbi. Gradbeni del 'Dno čistilni bazen vklj. s temeljem in jeklenimi zunanjimi stopnicami'. Vrsta jekla B500B. Obračun se izvede po dejansko zahtevani masi v skladu s statiko. | t | 67 |  | 0
01.02.0009 | Vgradnja vnaprej izdelanih betonskih delov. Dobavijo in vgradijo se preverjeni betonski polizdelki v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika. Tehnična obdelava (načrti za elemente in polaganje) se vključi pod to postavko[TA21gradbeni del 'lijačne stenenaknadno čiščenje']] Vnaprej izdelani izdelki iz armiranega betona. Izolacija vidnih površin = izolacijske plošče. Razred trdote C35/45.[TA31 Ekspozicijski razred ['XC4, XF3, WF']][TA41 Dodatne zahteve ['Vnaprej izdelani izdelki morajo biti opremljeni s priključno ojačitvijo. Vogale je treba izvesti tako, da se ne upogibajo. | m3 | 8 |  | 0
01.02.0010 | Vnaprej izdelani betonski izdelki za betoniranje pred. pol. Betonske polizdelke iz zgornje postavke je treba na gradbišču razbetonirati. | m3 | 5 |  | 0
01.02.0011 | Polaganje armiranega jekla – lijačne stene. Dobava in polaganje armiranega betona za polizdelke se izvede v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami in risbo. Gradbeni del 'Lijačne stene bazen za naknadno čiščenje' Vrsta jekla B500B | t | 7 |  | 0
01.02.0012 | Bazen za odlaganje blata. Alternativno k postavki 3.10. Izvedba bazena za odlaganje blata kot betonski bazen z uporabno prostornino pribl. 300m³ kot razširitev zgoraj opisanega bazena. Pribl. 5 m x 12 m x 5,5 m (DxŠxV) ali glede nastatične zahteve. Izvedba z vsemi zgoraj omenjenimi storitvami, kot so zemeljska gradnja, fugirne pločevine, jeklena in betonska konstrukcija. vklj. z vsemi montažnimi deli, izdelava na ključ. | psch | 1 |  | 0
01.02.0013 | Sistem zaščite pred strelo. Sistem zaščite pred strelo in ozemljilni sistem za celotno čistilno napravo vključno s strelovodnimi palicami na čistilnem bazenu in zgradbi, vsemi kabelskimi povezavami in vsemi agregati za zaščito kompletih stikalnih naprav. Ozemljilni sistem, sestavljen iz: fiksnih ozemljilnih točk, ozemljilnih priključkov, valjanec s presekom najmanj 20 x 2,5 m. Material: nerjavno jeklo (št. materiala 1.4571). Napeljava ozemljilnih priključkov skozi armirano betonsko konstrukcijo ne bo plačana posebej. | psch | 1 |  | 0
:01.02 | DELA Z ARMIRANIM BETONON ZA ČISTILNI BAZEN |  |  | skupaj : | 0

## 1.3 ZEMELJSKA DELA
ČISTILNA NAPRAVA
:01.03 | ZEMELJSKA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.03.0001 | Odnos zgornje plasti tal in prekritje. Odnos zgornje plasti tal vklj. z vegetacijsko plastjo in ponovno prekritje v skladu s profilom vklj. z zahtevanimi vmesnimi plastmi. Debelina odnosa nad 10 do 30 cm.[TA32 Prekritje ['poleg gradbišč in na predelu gradbene ceste ']][TA41 Vgradnja ['po navedbah vodja gradbišča']][TA42 Debelinaprekritja ['po navedbah vodja gradbišča']] Obračuna se v skladu odnosnimi profili.načrtom/izmero. | m3 | 1 |  | 0
01.03.0002 | Odnos tal – glavno gradbišče. Odnos tal vklj. z vegetacijsko plastjo. Dokumentacija naročnika za izvedbo gradbene jame za čistilni bazen in stavbo za upravljanje. Nagib pobočja največ 45° z upoštevanjem DIN 4124. Razred ral 3 do 5. Globina iznosa pod stavbo za čistilne bazene do 30 cm pod načrtovano plastjo za ohranjanje čistoče. Nagnjene stene gradbene jame je treba zavarovati s folijo pred vremenskimi vplivi. Umazanijo je treba odstraniti predhodno in med izvedbo del. Umazanijo in neprimerna tla v lasti naročnika je treba prevzeti in odstraniti z gradbišča | m3 | 4100 |  | 0
01.03.0003 | Vmesno odlaganje tal – glavna gradbena jama. Iznesena tla iz zgornje postavke je treba odstraniti in– če je to primerno – poskrbeti za vmesno shranjevanje in poznejšo vnovično uporabo na površini, ki jo je določil naročnik. Obračun se izvede v skladu z načrtom/izmero/profili odstranjevanja. | m3 | 4100 |  | 0
01.03.0004 | Odvoz prekomerne količine tal –Odvečni talni material kot okop. Odvečni talni material je treba nasuti v trapezni obliki okoli območja čistilne naprave, do višine 2,0 m in z naklonom nasipa 45°,z zgornjo osnovno stranjo širine 1 m (glavna stran). Dokončani okop je treba zasejati s travo. | m3 | 2800 |  | 0
01.03.0005 | Odvoz prekomerne količine tal –Prevzem prekomerne količine tal iz zgornjih postavk in odstranitev z gradbišča. Odvoz prekomerne količine tal – | m3 | 2800 |  | 0
01.03.0006 | Prekritje z novo plastjo tal. Razporedite nove plasti tal pod stavbo za čistilni bazen iz mineralne mešanice, stopnja zgostitve vsaj 100 od v. Dpr. Debelina: 30 cm. | m3 | 236 |  | 0
01.03.0007 | Polnjenje tal – glavna gradbena jama ; Naložena tlasorazvidna pod postavko 2.2.30. Prenos tal in nanos v območju nanosa, primerno glede na profilter zgostitev. Obračuna se v skaldu z odnosnimi profili. | m3 | 378 |  | 0
01.03.0008 | Dobava nanosa za gradbišče in gradbenega materiala ter izdelava kot nanos za gradbišče primerno glede na profil ter zgostitev. Obračuna se v skladu nanosnimi profili. [TA21 Nanos za ['čistilni bazen']] Skupno območje nanosa. | m3 | 190 |  | 0
C | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 1.4 SANIRANJE OBS. BAZENA
Čistilna naprava
:01.04 | SANIRANJE OBSTOJEČEGA ČISTILNEGA BAZENA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.04.0001 | Demontaža starih vgradnih delov. Demontaža ne več uporabljenih vgradnih delov, kot so – most– prezračevalni in mešalni agregati– ne več uporabljeni cevovodi, armature in merilna tehnika. Demontaža gradbenih delov in primerno odstranjevanje. | psch | 1 |  | 0
01.04.0002 | peskanje betonskega bazena peskanje betonskih površin, ki jih je treba sanirati: peskanje s peskom ali kroglami betonskih površin v skladu z veljavnimi standardi. Površina pribl. 200 m². Če je potrebno, odstranjevanje umazanije z metlo vseh ostankov od peskanja in betona iz betonskega bazena. Postopek peskanja je treba uskladiti z dletom za saniranje. | psch | 1 |  | 0
01.04.0003 | Sanacija betona. Sanacija pomanjkljivih mest betona z dovoljenim dletom za sanacijo in predhodnim osnovnim premazom peskanih betonskih površin. | m2 | 200 |  | 0
:01.04 | SANIRANJE OBSTOJEČEGA ČISTILNEGA BAZENA |  |  | skupaj : | 0

## 1.5 PREOSTALA DELA
Čistilna naprava
1.5 | PREOSTALA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.05.0001 | Kronske izvrtine DN 100 v betonske stene zgoraj. Izvedba kronskih izvrtin v armiranobetonske stene C 35/45, višina izvedbe do 6,5 m, premer 200 mm, globina do 30 cm, skoznje izvrtine. | kos | 3 |  | 0
01.05.0002 | Kronske izvrtine DN 125 v betonske stene zgoraj. Izvedba kronskih izvrtin v armiranobetonske stene C 35/45, višina izvedbe do 6,5 m, | kos | 1 |  | 0
01.05.0003 | Kronske izvrtine DN 150 v armiranobetonske stene zgoraj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 250 mm | kos | 3 |  | 0
01.05.0004 | Kronske izvrtine DN 200 v betonske stene zgoraj. Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 300 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0005 | Kronske izvrtine DN 250 v betonske stene zgoraj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 400 mm | kos | 1 |  | 0
01.05.0006 | Kronske izvrtine DN 300 v betonske stene zgoraj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 400 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0007 | Kronske izvrtine DN 350 v betonske stene zgoraj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0008 | Kronske izvrtine DN 400 v betonske stene zgoraj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0009 | Kronske izvrtine DN 100 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v armiranobetonske stene C 35/45, višina izvedbe do 3,0 m, premer 200 mm, globina do 80 cm, skoznje izvrtine | kos | 2 |  | 0
01.05.0010 | Kronske izvrtine DN 125 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v armiranobetonske stene C 35/45, višina izvedbe do 3,0 m, premer 200 mm, globina do 80 cm, skoznje izvrtine. | kos | 1 |  | 0
01.05.0011 | Kronske izvrtine DN 150 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 250 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0012 | Kronske izvrtine DN 200 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 300 mm | kos | 1 |  | 0
01.05.0013 | Kronske izvrtine DN 250 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 400 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0014 | Kronske izvrtine DN 300 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 400 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0015 | Kronske izvrtine DN 350 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 550 mm | kos | 1 |  | 0
01.05.0016 | Kronske izvrtine DN 00 v betonske stene spodaj Izvedba kronskih izvrtin v skladu z zgornjim opisom, vendar premera 550 mm | kos | 1 |  | 0
1.5 | PREOSTALA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 1.6DELA Z JEKLENO KONSTURUKCIJO
ČISTILNA NAPRAVA
1.6 | DELA Z JEKLENO KONSTRUKCIJO, STAVBA ZA IPRAVLJANJE IN STAVBA Z REŠETKAMI
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Postavke z jeklenimi konstrukcijami veljajo za stavbe za upravljanje in stavbo z rešeti. Efektivne dimenzije stavb so razvidne iz načrtov.
01.06.0001 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije. Jeklene konstrukcije je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji | t | 9 |  | 0
01.06.0002 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi oz. izdelava in montaža navojnih in fiksirnih spojev. Protikorozijska zaščita se obračuna ločeno. Gradbeni del 'okvir za stavno za upravljanje 'jekleni profili: HEB 240 mm višine, Material profilov: konstrukcijsko jeklo S235 Konstrukcija je varjena v tovarni, gradbeni stebri so vijačeni. Obračun se izvede v skladu z načrtom/izmero z izračunom.. | t | 9 |  | 0
01.06.0003 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije. Jeklene konstrukcije je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi. Protikorozijska zaščita se obračuna ločeno. Gradbeni del 'podkonstrukcija strehe stavba za upravljanje` premer jekla: Z-Profil 172 Z ali enakovr. Vrsta materiala: Gradbeno jeklo S350 Vijačena konstrukcija. Obračun se izvede v skladu z načrtom/izmero z Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico /TI-Švica. Pri enaki izvedbi:Proizvajalec/mesto/naziv premera | m | 245 |  | 0
01.06.0004 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Jeklene konstrukcije je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi in vsemi menjavami za vrata in okna Protikorozijska zaščita se obračuna ločeno. Gradbeni del 'podkonstrukcija stene za stavbo za upravljanje' Premer jekla: C-Profil 172 C ali enakovr. Vrsta materiala: Gradbeno jeklo S350 Konstrukcija je vijačena. Obračun se izvede v skladu z načrtom/izmero z izračunom. Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico / TI-Švica Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/mesto/naziv premera | m | 311 |  | 0
01.06.0005 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Jeklene konstrukcije je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi. Protikorozijska zaščita se obračuna ločeno. Gradbeni del 'Steber stavbe za upravljanje' Premer jekla: Steber 170 E ali enakovr. Vrsta materiala: Gradbeno jeklo S350 Konstrukcija je vijačena. Obračun se izvede v skladu z načrtom/izmero z izračunom. Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico / TI-Švica Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/mesto/naziv premera | m | 71 |  | 0
01.06.0006 | Dobava in montaža strešnih panelov Strešne panele je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi. Gradbeni del 'streha stavbe za upravljanje Izdelek: Hösch Isodach integral TL ali enakovr. Vrsta Debelina gradbenega dela: min. 135 mm Barva: po izbiri naročnika. Obračuna se po površini z obračunom. Proizvajalec: ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/mesto/naziv panela | m2 | 240 |  | 0
01.06.0007 | Dobava in montaža strešnih panelov Strešne panele je treba izdelati in montirati v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vklj. s povezovalnimi sredstvi. Gradbeni del 'zunanje stene stavbe za upravljanje' Izdelek: Hösch Isowand integral EL ali enakovr. Vrsta Debelina gradbenega dela: min. 120 mm Barva: po izbiri naročnika Obračuna se po površini z obračunom. Proizvajalec: ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Tel.: 02732 - 599 - 1599 Faks: 02732 - 599 - 1271 Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/mesto/naziv panela | m2 | 335 |  | 0
1.6 | DELA Z JEKLENO KONSTRUKCIJO, STAVBA ZA IPRAVLJANJE IN STAVBA Z REŠETKAMI |  |  | skupaj : | 0

## 1.7 PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čistilna naprava
1.7 | DELA V POVEZAVI S PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.07.0001 | Cinkanje jeklenih delov. Jeklene dele je treba pocinkati v skladu z dokumentacijo naročnika po standardu DIN ENISO 1461. Dokazilo proizvajalca v skladu s Direktiva DASt 022 mora biti del obsega dobave. Minimalna vrednost povprečne debeline plasti: 80 um v skladu z DIN EN ISO 1461. Dokazilo o usposobljenosti. Obrat za cinkanje/mesto | t | 9 |  | 0
1.7 | DELA V POVEZAVI S PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO |  |  | skupaj : | 0

## 1.8 DELA Z ARMIRANIM BETONOM
Čistilna naprava
1.8 | BETONSKA DELA IN DELA Z ARMIRANIM BETONOM PRI STAVBI UPRAVLJANJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.08.0001 | Plast za čistočo – temelji in Tla stavbe za upravljanje in stavbe z rešeti Plast za čistočo se izvede v skladu z risbo. Razred trdote C12/15, Ekspozicijski razred: X0 Mesto vgradnje: Stavba za upravljanje, posoda FeCl3 Debelina 10 cm Obračuna se v skladu z risbo. | m2 | 260 |  | 0
01.08.0002 | Tračni temelji stavbe za upravljanje Tračni temelji z izolacijo se izdelajo v skladu s statičnimi zahtevami po risbi Razred trdote C35/45 XC4, XD1, XA1, XM2 Višina 80 cm; Širina 50 cm Obračuna se v skladu z risbo. Ojačitev se obračuna ločeno. | m2 | 30 |  | 0
01.08.0003 | Tla predprostora/posoda FeCl3 Tla z izolacijo vključno z dvignjenim robom in dvema jaškoma se izdelajo v skladu s statičnimi zahtevami po dokumentaciji naročnika. Razred trdote C35/45 XC4, XD1, XA1, XM2 Višina 20 cm; Dovodi in odcepi se obračunajo ločeno. Obračuna se v skladu z risbo. Ojačitev se obračuna ločeno. | m2 | 25 |  | 0
01.08.0004 | Dobava in polaganje armiranega jekla – temelji in tla stavbe za upravljanje Dobava in polaganje armiranega betona se izvede in položi v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po risbi Gradbeni del 'temelji in tla stavbe za upravljanje /posoda FeCl3 Vrta jekla B500B | t | 10 |  | 0
01.08.0005 | Zaščita pred udarom strele. Dobava in montaža ozemljitve po dokumentaciji naročnika z vsemi Izdelava povezovalnih sredstev, dobava in montaža. Ozemljitveni sistem je sestavljen iz: 12 točk za ozemljitev, tračno jeklo L = 200 m z minimalnim premerom 20 x 2,5m materiala: Material: nerjaveče jeklo – št. materiala 1.4571 Izvedba priključnih zastavic prek jeklene konstrukcije se ne obračuna ločeno. Preizkusi zaščite pred udarom strele se izvede po veljavnemu pravilniku VDE. | paušal | 1 |  | 0
01.08.0006 | Izdelava žleba za Izdelava žleba po specifikaciji grobega rešeta Izvedeno z betonom WU (pribl. 5m³) vklj. z iznosom zemlje, plastjo za čistočo iz betona in ojačitvijo. |  | 1 |  | 0
1.8 | BETONSKA DELA IN DELA Z ARMIRANIM BETONOM PRI STAVBI UPRAVLJANJE |  |  | skupaj : | 0

## 1.9 PREOSTALA DELA ZA UPRAVLJ.
Čistilna naprava
1.9 | PREOSTALA DELA STAVBE ZA UPRAVLJANJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.09.0001 | Izolacija tal, stavba za upravljanje in stavba z rešetkami V predelu prostora 'Pisarna in stikalna naprava' je treba prekiniti plast za čistočo in nadomestiti s toplotno izolacijo, ki je primerna za betonsko obdelavo. Skupina prevoda toplote: 035 Debelina: min. 10 cm Obračuna se po dimenzijah. Proizvajalec/naziv izdelka | m2 | 140 |  | 0
01.09.0002 | Dobava in vgradnja oken Dobava oken v skladu s statičnimi zahtevami in načrti ter vgradnja po proizvajalčevih navodilih za vgradnjo. Mesto vgradnje: pisarniško-stikalna zgradba, zgradba čistilne naprave. Dimenzije: pribl. 1000 x 1200 Material: umetna masa Barva: po izbiri naročnika Proizvajalec/ime proizvoda | kos | 5 |  | 0
01.09.0003 | Dobava in vgradnja oken Okna se dobavijo v skladu s statičnimi zahtevami po risbi in vgradijo v skladu z navodili za vgradnjo proizvajalca.Mesto vgradnje: Vhodna stavba Dimenzije: pribl. 800 x 1200 Material: plastika Barva: po izbiri naročnika Proizvajalec/naziv izdelka | kos | 1 |  | 0
01.09.0004 | Dobava dvokrilnih vrat in montaža Dobava dvokrilnih jeklenih vrat v skladu s statičnimi zahtevami po risbi in vgradnja po navodilih za montažo proizvajalca. Mesto vgradnje: Vhodna stavba Dimenzije: V/Š = 2125 mm x 2000 mm Material: jeklo Proizvajalec: Hörmann ali enakovredni izdelki Barva: po izbiri naročnika Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/naziv izdelka | kos | 2 |  | 0
01.09.0005 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat Dobava enokrilnih kovinskih vrat v skladu s statičnimi zahtevami in načrti ter vgradnja po proizvajalčevih navodilih za vgradnjo. Mesto vgradnje: pisarniško-stikalna zgradba, zgradba čistilne naprave Dimenzije: V/Š = 2125 mm x 1000 mm Material: jeklo Proizvajalec: Hörmann ali enakovredno Barva: po izbiri naročnika Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ime proizvoda | kos | 3 |  | 0
01.09.0006 | Dobava in vgradnja rolo vrat Dobava pomičnih vrat v skladu s statičnimi zahtevami in vgradnja po proizvajalčevih navodilih za vgradnjo. Mesto vgradnje: skladišče kemikalij Dimenzije pomičnih vrat: V/Š = 3000 mm x 3000 mm Material: jeklo/obloga iz umetne mase Proizvajalec: Hörmann ali enakovredni izdelki Barva: po izbiri naročnika Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/naziv izdelka | kos | 2 |  | 0
01.09.0007 | Dobava in vgradnja rolo vrat Rolo vrata z ročnim mehanizmom se dobavi v skladu s statičnimi zahtevami in v skladu z načrtom ter vgradijo po navodilih za montažo proizvajalca. Mesto vgradnje: Soba za odpadno vodo z razredčevalnikom in sistemom flotation Dimenzije rolo vrat: V/Š = 2000 mm x 4000 mm mm Material: jeklo/obloga iz umetne mase Proizvajalec: Hörmann ali enakovredni izdelki Barva: po izbiri naročnika Pri enaki izvedbi: Proizvajalec/naziv izdelka | kos | 1 |  | 0
01.09.0008 | Zaščita Zaščita (zapornica) z ustreznimi točkovnimi temelji se izvede v skladu s statičnimi zahtevami v zunanji legi. Uporabiti je treba sidrišča s primernimi dokazili. Material: pocinkano jeklo S235, Beton C25/30 XC4 – obračuna se po dolžini v tlorisu | mtr | 10 |  | 0
01.09.0009 | Žleb ACO-Drain V 100 S Multiline v skladu s standardoma DIN EN 1433 in DIN 19580 z brezvijačno varnostno blokado sistemom Drainlock iz ACO polimerbetona, ki je odporen na zmrzal in trosilno sol, z vgrajeno robno zaščito iz pocinkanega jekla, nazivna širina 10,0 cm, delovna širina 13,5 cm, se dobavi in položi po navodilih za montažo proizvajalca. | mtr | 6 |  | 0
01.09.0010 | Strešni žleb Strešni žleb DIN EN 612, s padcem, iz pocinkane pločevine, debelina 0,65 mm, nazivna velikost 250 mm, polkroglo, se pritrdi na jekleno konstrukcijo. Držalo žleba je predvideno vsakih 600 mm | mtr | 35 |  | 0
01.09.0011 | Odtočna cev za žlebove v skladu z DIN EN 612, okrogla Nazivna velikost 100 mm, iz pocinkanega jekla, debelina 0,7 mm, pritrditev s cevnimi objemkami na podkonstrukcijo iz jekla. Vključno s KG Cevni del DN 150 (pribl. dolg 40 m) s priključkom na sistem deževnice na parkirni površini in z vsemi pripadajočimi zemeljskimi deli. Obračuna se v skladu z vidno dolžino padnih cevi. | mtr | 30 |  | 0
01.09.0012 | Odprta postavka. Talni odtok na strani. Stavba za upravljanje KESSEL- odtok Ferrofix 54420.21 DN100, str. rešeto, ABS Lepilna plast 138x138 Talni odtok sistem KESSEL Ferrofix 125 Odtočni del iz nerjavnega jela 1.4301, za priključitev na cev KG s snemljivo Zapora za smrad 50 mm, višina zaporne vode, Standard: DIN EN 1253, izvedba: s Priključni rob, dimenzija: DN 100 (DA 110 mm), odtok: 2,5 stopinj (stransko) Nastavek KESSEL-Variofix System 125 iz ABS, za alternativno tesnjenje s postopkom lepilne plasti, vstavkom rešeta in rešetom iz nerjavnega jekla, s protidrsno podlago, elektrolitično polirano. Nastavni kos: plastika Vgradna višina: 120 mm Rešeto: nerjavno jeklo Širina zank: 23 x 23 mm Velikost rešeta: 138 x 138 mm Prestavna pločevina: 23 – 40 mm Razred obremenitve: L 15 (1,5 t) Št. artikla 54420.21 Številka EAN 4026092056370 Stran kataloga PUE_155 Minimalna količina v embalaži 1 odtok KESSEL Ferrofix 54420.21 DN100, str., rešeto, ABS lepilna plast 138x138 Talni odtok KESSEL Ferrofix System 125, Odtočni del iz nerjavnega jela 1.4301, za Priključitev na cev SML po standardu DIN 19522, s snemljivo zaporo za smrad 50 mm, Višina zaporne vode, standard: DIN EN 1253, Izvedba: s priključnim robom, dimenzija: DN 100 (DA 110 mm), Odtok: 2,5 stopinj (stransko) Nastavek KESSEL-Variofix System 125 iz ABS, za alternativno tesnjenje s postopkom lepilne plasti, vstavkom rešeta in rešetom iz nerjavnega jekla, znižuje možnost drsenja, elektrolitično polirano. Nastavni kos: plastika Vgradna višina: 120 mm Rešeto: nerjavno jeklo Širina zank: 23 x 23 mm Velikost rešeta: 138 x 138 mm Prestavna pločevina: 23 – 40 mm Razred obremenitve: L 15 (1,5 t) Št. artikla 54420.21 Številka EAN 4026092056370 Stran kataloga PUE_155 | kos | 2 |  | 0
01.09.0013 | Talni odtok, navpični odtok – tla Stavba za upravljanje Odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100, navp.,rešeto, nerjav. jekl. Post. 138x138 Odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100, navp.,rešeto, nerjav. jekl. Post. 138x138 Talni odtok KESSEL Ferrofix System 125 Odtočni del iz nerjavnega jela 1.4301, za priključitev na cev KG s snemljivo Zapora za smrad 50 mm, višina zaporne vode, Standard: DIN EN 1253, izvedba: s priključnim robom, Dimenzije: DN 100 (DA 110 mm), Odtok: 90 stopinj (navpično) Nastavni kos KESSEL System 125 iz nerjavnega jekla, z rešetom, znižuje možnost drsenja, elektrolitično polirano. Material: 1.4301 (V2A) Vgradna višina: 99 mm Velikost rešeta: 138 x 138 mm Širina zank: 23 x 23 mm Razred obremenitve: M 125 (12,5 t) L 15 (1,5 t) Št. artikla 54430.20 Številka EAN 4026092056479 Stran kataloga PUE_155 Minimalna količina v embalaži 1 odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100, navp.,rešeto, nerjav. jekl. Post. 138x138 Talni odtok KESSEL Ferrofix System 125 Odtočni del iz nerjavnega jela 1.4301, za Priključitev na cev SML po standardu DIN 19522, s snemljivo zaporo za smrad 50 mm Višina zaporne vode, standard: DIN EN 1253, Izvedba: s priključnim robom, Dimenzije: DN 100 (DA 110 mm), Odtok: 90 stopinj (navpično) Nastavni kos KESSEL System 125 iz nerjavnega jekla, z rešetom, s protidrsno podlago, elektrolitično polirano. Material: 1.4301 (V2A) Vgradna višina: 99 mm Velikost rešeta: 138 x 138 mm Širina zank: 23 x 23 mm Razred obremenitve: M 125 (12,5 t) L 15 (1,5 t) Št. artikla 54430.20 Številka EAN 4026092056479 Stran kataloga PUE_155 | kos | 6 |  | 0
1.9 | PREOSTALA DELA STAVBE ZA UPRAVLJANJE |  |  | skupaj : | 0

## 1.10 ZEMELJSKA DELA
Čistilna naprava
1.1 | ZEMELJSKA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.10.0001 | Iznos tal in ponovno prekritje Dvig tal za tračne temelje. Razredi 3 do 5. Globina: 0,8 m Transport znotraj gradbišča, vgradnja in zgostitev. Obračuna se v skladu z odnosnimi profili. | m3 | 65 |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 1.11 JAŠKI-ZEMELJSKE NAPELJAVE
Čistilna naprava
1.11 | JAŠKI/ZEMELJSKE NAPELJAVE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.11.0001 | Inventar povezane napeljave/dotočne črpalke Povezovalni cevovod DN400 s prostim padom od obstoječe čistilne naprave do dotočnega črpališča KG 2000 DN/OD 400 z vsemi fitingi, položen s prostim padom. Masivne kanalizacijske cevi in fitingi iz polipropilena (PP-MD) v skladu z DIN EN 14758-1 s tovarniško vgrajenim patentiranim tesnilom s tesnilnim robom. Visokozmogljiva kanalizacijska cev z visoko togostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z MPA-certifikatom v skladu z DIN EN ISO 9969), primerna za uporabo na področju velikih obremenitev (SLW 60). Cevovod mora biti položen v skladu z DIN EN 1610 in proizvajalčevimi navodili za polaganje. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovredno Vključno s priključitvijo in zatesnitvijo cevi z obročnimi tesnili na gradbenih objektih.vklj. s povezavo in tesnjenjem cevnih napeljav s pomočjo obročnih tesnil na konstrukcijah. | m | 35 |  | 0
01.11.0002 | Povezovalni cevovod DN250 s prostim padom kot zasilni preliv od jaška dotočnega črpališča do usedalnega bazena KG 2000 DN/OD 250 z vsemi fitingi, položen v prostem padu. Masivne kanalizacijske cevi in fitingi iz polipropilena (PP-MD) v skladu z DIN EN 14758-1 s tovarniško vgrajenim patentiranim tesnilom s tesnilnim robom. Visokozmogljiva kanalizacijska cev z visoko togostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z MPA-certifikatom v skladu z DIN EN ISO 9969), primerna za uporabo na področju velikih obremenitev (SLW 60). Cevovod mora biti položen v skladu z DIN EN 1610 in proizvajalčevimi navodili za polaganje. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovredno Vključno s priključitvijo in zatesnitvijo cevi z obročnimi tesnili na gradbenih objektih. | m | 30 |  | 0
01.11.0003 | Povezovalni cevovod DN150 s prostim padom kot zasilni preliv od obstoječega okroglega bazena do usedalnega bazena. Cevovod se lahko priključi na prejšnji zasilni prelivni cevovod. KG 2000 DN/OD 160 z vsemi fitingi, položen v prostem padu. Masivne kanalizacijske cevi in fitingi iz polipropilena (PP-MD) v skladu z DIN EN 14758-1 s tovarniško vgrajenim patentiranim tesnilom s tesnilnim robom. Visokozmogljiva kanalizacijska cev z visoko togostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z MPA-certifikatom v skladu z DIN EN ISO 9969), primerna za uporabo na področju velikih obremenitev (SLW 60). Cevovod mora biti položen v skladu z DIN EN 1610 in proizvajalčevimi navodili za polaganje. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovredno Vključno s priključitvijo in zatesnitvijo cevi z obročnimi tesnili na gradbenih objektih. | m | 20 |  | 0
01.11.0004 | Gred sesalne črpalke Ø 3000 mm znotraj vključno z izkopom, stiskanje območja namestitve v skladu s statične meritve in zgodovina spremljanja gradnje gradbišča. veljavna norma. Jašek črpalke iz armiranega betona po DIN EN 1917 in DIN V 4034-1 Tip 2, beton C. 40/50, razredi izpostavljenosti XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2 za obremenitveni razred B po izvedbi DIN / EN 124 s klini iz nerjavečega jekla Notranje mere gredi črpalke (skupaj) Ø 3000 mm, skupna uporabna višina 3000 mm. Betonska cev C 35/45 po DIN EN 206 / DIN 1045-2, tvegana uporaba, konstrukcija po DIN EN 1917 / DIN V 4034-1, epoksi zaščitni premaz, pokrov gredi z vgradnim tesnilom brez črpalke črpalke, zaščita pogona, sesanje in izklop: dva vgrajena PVC-KG tulca za kabelski kanal in prezračevanje, Tri izvrtine za priključke DN150, tri vtičnice PVC-KG DN 150. Eno izvrtino za vtičnice DN250, tri vtičnice PVC-KG DN 250 Višina izvrtin med 800 in 1200 mm pod nivojem glede na naročnikovo podrobno risbo (v okviru izvedbenega načrta). Obremenitveni razred B-125 armiranobetonske pokrovne plošče gredi (SAP-M) s posamično / zmogljivostjo črpalke 1000 x 1000. Vključno s tesnili za vsako fugo, vklj. s pokrovom jaška iz nerjavnega jekla (1000 x 1000 mm) z nastavkom za odzračevanje. Izdelava gradbene jame, Stiskanje podtalja, zaslepitvena plast, Dostavite in nastavite gred črpalke, kot je opisano, naredite cevne priključke in napolnite gred, vključno s stiskanjem tal v plasteh | kos | 1 |  | 0
01.11.0005 | Tlačna napeljava v zemlji med dovodnim jaškom črpalke in prisotnim okroglim bazenom DN150 PE HD vklj. z vsemi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, ter od obstoječega okroglega bazena do dovodnega jaška črpalke DN150 PE HD vklj. z vsemi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, Obe napeljavi razreda SDR 17 vklj. z iznosom zemlje in strokovnim polaganjem cevi z ustrezno vzdolžno zgostitvijo. Polaganje v obstoječ okrogli bazen in dovodni jašek za črpalko s prirobnico za nadaljnje polaganje cevi ter od dovodnega jaška za črpalko do stavbe za upravljanje DN150 PE HD vklj. z vsemi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, Napeljava razreda SDR 17 vklj. z iznosom zemlje in strokovnim polaganjem cevi z ustrezno vzdolžno zgostitvijo in izvedbo skozi betonsko ploščo. Polaganje do stavbe za upravljanje (vhodna stavba) do 20 cm nad OK-FF s prirobnico za nadaljnje nadzemeljsko polaganje cevi | mtr | 120 |  | 0
01.11.0006 | PE-lok 90° PE-lok 90°, brizgano DN150, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0007 | PE-lok 30° PE-lok 30°, brizgano DN150, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0008 | Prirobnica za predvarjen razdelilnik in Puša DN150, PN10, PP, ojačano s steklenimi vlakni, z jeklenim vložkom, razporedom luknjic po DIN 2501 PN 10, PPR črn vklj. s pušo | kos | 2 |  | 0
01.11.0009 | Povezava in tesnjenje na bazenom z dovodno črpalko in obstoječ okrogli bazen Povezava in tesnjenje na elemente vklj. z obročnim tesnilom | psch | 5 |  | 0
01.11.0010 | Črpalni jašek NKL, notranji Ø 2500 mm, vklj. z izkopom in utrditvijo vgradne površine v skladu s statičnimi zahtevami in plastjo za čistočo za primerno vgradnjo jaška v skladu s trenutno veljavnim standardom. Jašek črpalke iz armiranega betona po DIN EN 1917 in DIN V 4034-1 tip 2, beton C 40/50, ekspozicijski razredi XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2 za razred obremenitve B po DIN/EN 124 izvedba s klini iz nerjavnega jekla Notranje mere črpalnega jaška (skupno) Ø 2500 mm. Uporabna višina skupaj 3000 mm. Kakovost betona C 35/45 v skladu z DIN EN 206/DIN 1045-2, ojačano proti razpokam, Dogradnje po DIN EN 1917/DIN V 4034-1,Premaz iz epoksi smole znotraj, dno jaška z obtočno razmejitvijo brez črpalnega bazena, pogonsko varovalo, dotočni in iztočni priključki: dve vgrajeni objemki PVC-KG za praznilno kabelsko cev in odzračevanje, Eno vrtanje jedra za odhode DN100, dve objemki PVC-KG DN 100. Vrtanje jedra za odhode DN200, ena objemka PVC-KG DN 100. Navedbe višine vrtanj med 800 in 1200 pod nivojem v skladu z detajlnim načrtom naročnika (v okviru načrtovanja izvedbe). Pokrivna plošča za jašek armiranega betona (SAP-M) Razred obremenitve B-125 z vstopom/ Odprtina črpalke s posebno dimenzijo 1000 x 1000mm Vključno s tesnili za vsako fugo, vklj. s pokrovom jaška iz nerjavnega jekla (800 x 800 mm) z nastavkom za odzračevanje. Izdelava gradbene jame, podlage zgostitev, plasti za čistočo, Dobava in polaganje jaška za črpalko, kot opisano, izdelava priključkov za cevi in polnjenje jaška vklj. z vzdolžno zgostitivjo zemlje
01.11.0011 | Tlačna napeljava v zemlji med jaškom za črpalko NKL in bazenom za denitrifikacijo DN200 PE HD vklj. z vsemi deli DN200, PN10 cev iz PE 100, črna, Napeljave razreda SDR 17 vklj. z iznosom zemlje in strokovnim polaganjem cevi z ustrezno vzdolžno zgostitvijo. Polaganje v bazen za denitrifikacijo in jašek za črpalko s prirobnico za nadaljnje polaganje cevi. | mtr | 20 |  | 0
01.11.0012 | PE-lok 90° PE-lok 90°, brizgano DN200, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0013 | PE-lok 30° PE-lok 30°, brizgano DN200, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0014 | Prirobnica za predvarjen razdelilnik in puša Prirobnica za predvarjen razdelilnik in puša, DN200, PN10, PP, ojačana s steklenimi vlakni, z jeklenim vložkom, razporeditvijo luknjic po DIN 2501 PN 10, PPR črn vklj. s pušo | kos | 2 |  | 0
01.11.0015 | Povezava in tesnjenje na jašek za črpalko NKL, bazen za denitrifikacijo in naknadno čiščenje 1+2. Povezava in tesnjenje na elemente vklj. z obročnim tesnilom | psch | 2 |  | 0
01.11.0016 | Kabelska cev DN 100 Za E-prostor po 2 kosa Kabelska cev DN100 za – obstoječ okrogli bazen – jašek dotočne črpalke – jašek črpalke NKL – žleb za grobo rešeto Izvedba kot prilagodljiva kabelska zaščitna cev za polaganje v zemljo z vlečno žico vklj. z iznosom zemlje in strokovnim polaganjem cevi z ustrezno vzdolžno zgostitvijo in Polaganje v stikalni prostor vklj. s tesnjenjem Priključitve za jašek pribl. – 400 mm OK – jašek, zatesnitev z obročnim tesnilom vklj. z vsemi oblikami in povezovalnimi deli ter tesnili. | mtr | 350 |  | 0
01.11.0017 | Napeljava za deževnico DN150 Odvodna napeljava za dež od tega 4 kosi DN100 Padne cevi na glavno napeljavo DN150 (položeno v zemlji). Stenske cevi za odpadno vodo in kosi iz polipropilena (PP-MD) v skladu z DIN EN 14758-1 z vstavljenim patentiranim tesnilom na ustju. Visokoobremenitvena kanalna cev z visoko obročno togostjo > 10 kN/m² (potrjeno s certifikatom MPA po DIN EN ISO 9969), uporabno v območju težkih bremen (SLW 60) Cevne napeljave je treba položiti z upoštevanjem DIN 1610 in navodil proizvajalca.Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden Pribl. 60 metrov vklj. z iznosom zemlje in strokovnim polaganjem cevi z ustrezno vzdolžno zgostitvijo in priključnimi kosi padnih cevi vklj z vsemi oblikami in povezovalnimi deli. Priključitev na jašek za ponikanje ( D=1500 mm + 2000 H) vklj. z dobavo in montažo jaška za ponikanje | psch | 1 |  | 0
01.11.0018 | Priključitev na pitno vodo Izdelava priključka za pitno vodo od vhoda v upravno zgradbo in kasnejšega priključka v zgradbo čistilnih grabelj. 1 1/2" Mapres ali enakovredno Polaganje cevovoda za pitno vodo v skladu z DIN 1988 / DIN EN 806 vključno s krajšavami, poravnavami, ukrivljanjem in pritrditvijo. Izdelava cevovoda po delovnem listu DVGW GW2. Pri spajanju z objemkami morajo biti te v skladu z DIN EN 1254 in delovnim listom DVGW GW 6 in GW 8. . Inštalacija za pitno vodo v območju merjenja do 28 mm morajo miti mehko spajanje. Toplotno ukrivljanje, mehko žarjenje za namestitev objemk in širjenje cevi v območju merjenja do 28 mm ni dovoljeno. Pri povezavah z mehkim spajanjem: mehki spoji po DIN EN ISO 29453: S-Sn97Cu3, S-Sn97Ag3 s varilnim sredstvom po DIN EN 29454-1 in delovnim listom DVGW GW 7: tipi 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2. Uporabiti je treba varilna sredstva, ki so topna v hladni vodi, ki jih lahko z izpiranjem odstranimo v zadostni meri. Pri povezavah s trdim spajanjem: trdi spoji po EN 1044: CP105 (L-Ag2P) in CP203 (L-CuP6) brez varilna sredstva pri bakru na baker. Pri objemkah in armaturah iz medenine ali surovega litja uporabite varilna sredstva po DIN EN 1045 in delovnim listom DVGW GW 7. Tip: FH 10. Za spoje AG 104 (L-Ag45Sn), AG 106 (L-Ag34Sn) in AG 203 (L-Ag44) je treba uporabiti varilna sredstva po DIN EN 1045 in delovnem listu DVGW GW 7 Tip: FH 10. Varilne spoje je treba izdelati s plinskim varjenjem ali varjenjem MIG/MAG z ali brez varilnih objemk v skladu s primerno pripravo spojev. Bakrene cevi lahko varite od debeline stene od 1,5 mm. Dodatki pri varjenju so navedeni v standardu DIN EN 14640, in sicer: S-Cu 1897 (CuAg1) ali S-Cu 1898 (CuSn1). Pri vijačnih in prirobničnih zvezah je treba uporabiti določene snemljive elemente DVGW-GW 2 in upoštevati njihovo primerno uporabo. Tlačne spoje je treba izvesti s tlačnimi spojniki v skladu z delovnim listom DVGW W 534. Posedovati morate preizkusni znak DVGW. Tesnjenje cevovoda po DIN 1988 2. del | psch | 1 |  | 0
Priključitev na pitno vodo Izdelava priključka za pitno vodo od vhoda v upravno zgradbo in kasnejšega priključka v zgradbo čistilnih grabelj. 1 1/2" Mapres ali enakovredno Polaganje cevovoda za pitno vodo v skladu z DIN 1988 / DIN EN 806 vključno s krajšavami, poravnavami, ukrivljanjem in pritrditvijo. Izdelava cevovoda po delovnem listu DVGW GW2. Pri spajanju z objemkami morajo biti te v skladu z DIN EN 1254 in delovnim listom DVGW GW 6 in GW 8. . Inštalacija za pitno vodo v območju merjenja do 28 mm morajo miti mehko spajanje. Toplotno ukrivljanje, mehko žarjenje za namestitev objemk in širjenje cevi v območju merjenja do 28 mm ni dovoljeno. Pri povezavah z mehkim spajanjem: mehki spoji po DIN EN ISO 29453: S-Sn97Cu3, S-Sn97Ag3 s varilnim sredstvom po DIN EN 29454-1 in delovnim listom DVGW GW 7: tipi 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2. Uporabiti je treba varilna sredstva, ki so topna v hladni vodi, ki jih lahko z izpiranjem odstranimo v zadostni meri. Pri povezavah s trdim spajanjem: trdi spoji po EN 1044: CP105 (L-Ag2P) in CP203 (L-CuP6) brez varilna sredstva pri bakru na baker. Pri objemkah in armaturah iz medenine ali surovega litja uporabite varilna sredstva po DIN EN 1045 in delovnim listom DVGW GW 7. Tip: FH 10. Za spoje AG 104 (L-Ag45Sn), AG 106 (L-Ag34Sn) in AG 203 (L-Ag44) je treba uporabiti varilna sredstva po DIN EN 1045 in delovnem listu DVGW GW 7 Tip: FH 10. Varilne spoje je treba izdelati s plinskim varjenjem ali varjenjem MIG/MAG z ali brez varilnih objemk v skladu s primerno pripravo spojev. Bakrene cevi lahko varite od debeline stene od 1,5 mm. Dodatki pri varjenju so navedeni v standardu DIN EN 14640, in sicer: S-Cu 1897 (CuAg1) ali S-Cu 1898 (CuSn1). Pri vijačnih in prirobničnih zvezah je treba uporabiti določene snemljive elemente DVGW-GW 2 in upoštevati njihovo primerno uporabo. Tlačne spoje je treba izvesti s tlačnimi spojniki v skladu z delovnim listom DVGW W 534. Posedovati morate preizkusni znak DVGW. Tesnjenje cevovoda po DIN 1988 2. del
1.11 |  |  |  | skupaj : | 0

## 1.12 ZUNANJI NADZOR GRADNJE
Čistilna naprava
1.12 | ZUNANJI NADZOR GRADNJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.12.0001 | Gradbeni nadzor za približno 16 tednov, 2- do 3-krat tedensko. Dodatno posebni prevzemi kot prevzem armaturne konstrukcije, spremljanje talnega temeljenja und der Eckbetonierung (Wand-Sohle) |  |  |  | 0
01.12.0002 | Nadzor gradnje | te | 16 |  | 0
01.12.0003 | Gradbene postavke | dni | 8 |  | 0
01.12.0004 | Preverljiva statika Vključno z vsemi izračuni v skladu z uradnimi zahtevami skozi celoten gradbeni projekt (čistilni bazen in upravna zgradba ter upravljalni podesti, stopnice itn.) | psch | 1 |  | 0
1.12 | ZUNANJI NADZOR GRADNJE |  |  | skupaj : | 0

## 1.13 PROJEKT SPLOŠNO
Čistilna naprava
1.13 | PROJEKT SPLOŠNO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.13.0001 | Načrtovanje gradbišča, nadzor in statika Dobava naslednjih storitev: – Načrtovanje izolacije in ojačitve – Izvršilne risbe – Celotna statika gradbišča – Opisi gradnje – Oddaja gradbenega dovoljenja – Prevzem ojačitve | psch | 1 |  | 0
01.13.0002 | Izjava o skladnosti ES vklj. analiza tveganj po direktivi za celoten sistem, ki se dobavlja v okviru tega naročila. | psch | 1 |  | 0
01.13.0003 | Dokumentacija Načrti za postavitev in montažo. Načrti za cevovod, sheme za cevi in instrumente, seznam strojev in merilnih mest, električni načrti z načrti za sestavo, ogled, napeljavo kablov in postavitev sponk. Obseg končne dokumentacije ustreza zgornjim dokumentom, v katerih so vdelane morebitne spremembe ob zagonu (dokumenti ob zagonu), pripadajoča dokumentacija za vzdrževanje. Dokumenti mora biti opremljena z mapami in kazali vsebine . Poleg zgoraj omenjenih dokumentov se dobavijo tudi naslednji dodatni dokumenti, ki so del končne dokumentacije: navodila za uporabo za vse uporabljene komponente, opis delovanja celotne naprave. Seznami z rezervnimi deli, navodila za vzdrževanje in servisiranje. V navodilih za vzdrževanje in servisiranje se med drugimi določijo vzdrževalni in servisni intervali ter servisna dela, primerna maziva, seznami nadomestnih delov ter posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju naprave. Vsa menjena dokumentacija se nato preda preprosto v papirni obliki in kot datoteka v splošno berljivi obliki (risbe/stikalni načrti kot PDF, ostala dokumentacija kot DOCX/XLSX/PDF) na datotečnem nosilcu. Celotna izdelava in dobava | psch | 1 |  | 0
01.13.0004 | Zagon in preizkusno delovanje Celoten zagon je sestavljen iz naslednjih korakov: Preverjanje sistemsko-tehničnega delovanja naprave po navezavi celotne nove tehnologije v že obstoječo tehnologijo na mestu postavitve. Nadzor, prilagoditev in optimizacija samodejnih funkcij pod obratovalnimi pogoji.Preverjanje in po potrebi prilagoditev nastavitev pogonskih sredstev in samodejnih funkcij.Skupni test podatkovnih točk za nadrejeno tehniko za v atomatizacijo z naročnikom. Preverjanje procesne vizualizacije, protokoliranja in arhiviranja. Zagon delov naprave, ki so opisani v teh specifikacijah do trajnega delovanja brez motenj. Pravočasna izvedba celotnega zagona se podrobno uskladi z naročnikom. Celoten zagon se dokumentira v obliki seznamov v preglednicah. Zagon se izvede na delavnik znotraj veljavnega delovnega časa zdravnika, potrebna dela zunaj tega časa se uskladijo in uredijo čim prej. Testno delovanje obsega dobave v časovnem obdobju 15 delovnih dni s strani strokovnega osebja po uspešnem zagonu, vklj. s šolanjem osebja. Zapisniki preizkusnega delovanja se predajo naročniku 6 tednov po zaključku v pisni in preprosti obliki. Celotna izvedba. | psch | 1 |  | 0
01.13.0005 | Puščice Barvne puščice za smer toka in lepilne oznake za namestitev cevovoda (trakovi za cevovod/posamezne etikete glede na medij. Barva in opis sredstva ter po potrebi opozorilo na podlagi veljavnih pravilnikov DIN. Celotna izdelava, dobava in montaža. | psch | 1 |  | 0
01.13.0006 | Nanos napisov na napravo Napisi za vse relevantne posamezne komponente z besedilom in oznakami v skladu z dodatnimi tehničnimi pogodbenimi določili Merilna tehnika (maks. 50 kosov) Celotna izdelava, dobava in montaža | psch | 1 |  | 0
1.13 | PROJEKT SPLOŠNO |  |  | skupaj : | 0

## 2. NAČRTI IN DOBAVA RISB
Čistilna naprava
2 | NAČRTI IN DOBAVA RISB
2.1 OPOMBA Opomba Zavezujoči roki: - Načrti za namestitev, strojno-tehnična oprema = 4–8 tednov po dodelitvi naročila - Opis krmiljenja/navodila z zahtevami v skladu s trenutno veljavno različico Si 40 = 10 tednov po dodelitvi naročila - Stikalni/postavitveni načrti za električno in krmilno-tehnično opremo = 12 tednov po dodelitvi naročila - Navodila za uporabo (zahteve glejte postavko v navodilih za obratovanje in vzdrževanje) = 4 tedne pred prvim usposabljanjem obratovalnega osebja - Dokumentacija = 3 tedni pred izvedbo določene storitve = 2 tedna pred zagotovljenim prevzemom

## 2.1. PODROBNO NAČRT. ZA STOJN
Čistilna naprava
2.1 | PODROBNO NAČRTOVANJE ZA STROJNO OPREMO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
02.02.0001 | Podrobno načrtovanje strojne opreme celotne naprave s privolitvijo vodje gradbišča. Izdelava vseh potrebnih konstrukcijskih risb, načrtov za postavitev, stikalnih načrtov, kosovnih seznamov itd. Vse detajlne načrte je treba predati do 8 tednov po dodelitvi naročila v zapisnik izdelave. Dokumentacija za načrtovanje (ozemljitveni načrt, montažni načrt, navodila z zahtevami, shema R+I, električni načrt itd.), Dokumentacijo je treba dati na razpolago v dvojni izvedbi. Med obavo spadajo:- detajlni načrti,- delavniške risbe- montažni načrti- revizijski načrti- sheme R+I. Med montažne načrte je treba dodati tudi preglednico z vsemi agregati in sestavnimi deli merilne tehnike ter ključavničarska dela, ki daje podrobne informacije o proizvajalcu, vrsti, zmogljivosti, materialu, št. naročila itd. Na podlagi podatkov iz preglednice je treba agregate in sestavne dele jasno specificirati. Z montažnimi načrti je treba pripraviti zadostno predhodno dokumentacijo. Odobritev agregatov in gradbenih delov za naročilo se izvede izključno prek odobritve montažnih načrtov. V vseh dokumentacijah za načrtovanje (montažni načrti, sheme R+I, načrt za ozemljitev, električni načrt itd.) je treba uporabiti primerne oznake. Električne in neelektrične komponente je treba označiti v dokumentaciji za načrtovanje skupaj z AKZ v skladu s sistemom za označevanje. Po uspešnem končnem prevzemu je treba predelano dokumentacijo predati naročniku v obliki ene kopije v mapah in ene kopije na CD-ROM-u, | psch | 1 |  | 0
morala pa bi vsebovati tudi naslednjo dokumentacijo (med drugimi):- Kazalo. - Ozemljitveni načrt v skladu z DIN VDE z vsemi uporabljenimi sestavnimi deli (trakovi, drogovi, povezovalni elementi, prehodni zaboji, priključne točke itd.), debelino materialov, materiali, dimenzijami ter fotografsko dokumentacijo ozemljitvenega sistema pred zagonom.Dokumentacija temeljev in zemljitvenega sistema v gradbenih jamah v sodelovanju z izvajalcem gradbenih del. -Vzdrževalni načrti. - Načrt za zaščito pred udarom strele.-Merilni protokoli. - Načrti za polaganje kablov.- Načrt kabelskih kanalov in zaščitnih cevi za kable. - Načrti za namestitev. - Načrti za delovanje. - Seznami nadomestnih delov.- Projekt SPS in projekt OP s komentarji 1x na CD-ROM-u. - Načrti sponk z odhodnimi kabli in napeljavami ter dolžinami.- Seznami kablov z navedbami o vrsti napeljave, premeri, številom žil, navedbo cilja, dolžinami. - Kosovni seznami naprav z navedbo proizvajalca in tipa.- Navodila za nastavitev, zagon in obratovanje.- Dokumentacija za izvedbo in montažo. - Načrti za postavitev.- Navodila z zahtevami s trenutnimi nastavitvenimi vrednostmi itd. Mapa elektrotehnika vsebuje naslednje: dokumente: – stikalni načrti/električni načrti– sestava zapornice (vrata)– sestava zapornice (notranjost)– kosovni seznam– seznam kablov– načrti sponk. Vsaki mapi je treba dodati celotno kazalo z ustreznimi oznakami dokumentacije za izbrano mapo. Odgovorna oseba izdela preglednico v Excelu kot popoln seznam celotne vsebine. dokumentacije vklj. s pripadajočimi AKZ in številko postavke v specifikaciji.
Če je v posameznem predelu več dokumentov, potem je treba dodati krovni list pred dokumentacijo, na katerega je treba vpisati vse uporabljene dokumente. Paziti je treba na to, da se po možnosti ne uporabijo splošni podatkovni listi, temveč samo specifični listi za uporabljene naprave. Vse dokumente je treba predložiti v nemškem/slovenskem jeziku. Če se iz upravičenih razlogov uporabljajo poročila o preizkusih, dokumentacija in drugi dokumenti, v katerih je navedenih več vrst naprav, je treba označiti uporabljene naprave, ki ustrezajo uporabljenim napravam v celotnem sistemu. Prav tako je treba dodati vzdrževalne načrte za črpalke, rešeta, pogone itd. Za pogone kot so npr. črpalke, rešeta itd. je treba navesti zadevni št. naročila vklj. z številko naloga, saj te potrebuje naročnik v primeru povratnih vprašanj glede posameznih naprav. Ker so za strojno tehniko in elektrotehniko odgovorne osebe za prevzem različne, morajo biti mape temu primerno razdeljene. V vsako mapo strojne tehnike in elektrotehnike je treba dodati kazalo in oznake dokumentov, ki so vsebovani v posamezni mapi. Vsi načrti in risbe morajo biti izdelani v vektorski obliki v programu CAD (npr. AutoCAD). Za formate datotek je treba upoštevati veljavne standarde DIN.
2.1 | PODROBNO NAČRTOVANJE ZA STROJNO OPREMO |  |  | skupaj : | 0

## 2.3 POD. NAČ. ELEK. IN KRM
Čistilna naprava
2.3 | PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH IN KRMILNIH NAČRTOV
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Celoten inženirski potek projekta z vsemi storitvami, ki jih izvede izvajalec, za detajlno načrtovanje ter projektno in končno dokumentacijo v skladu s predpisi DIN VDE in CREOS. Dokumentacija za načrtovanje (ozemljitveni načrt, montažni načrt, navodila z zahtevami, shema R+I, električni načrt itd.), ki je potrebna za splošen proces odobritve se za 2 prehoda preveri brezplačno. Vsak dodaten prehod, ki ni popoln. Ozemljitveni načrt je treba predložiti najpozneje 3 tedne po dodelitvi naročila. V vseh dokumentacijah (montažni načrti, sheme R+I, ozemljitveni načrt, električni načrt itd.) se uporabijo primerne oznake. Električne in neelektrične komponente je treba označiti v dokumentaciji za načrtovanje skupaj z AKZ (glejte oznako postavk) Po uspešnem končnem prevzemu je treba predelano dokumentacijo predati naročniku v obliki ene kopije v mapah in ene kopije na CD-ROM-u,
02.03.0001 | morala pa bi vsebovati tudi naslednjo dokumentacijo (med drugimi):– kazalo Odgovorna oseba izdela preglednico v Excelu kot popoln seznam celotne vsebine. Vsebine dokumentacije vklj. s pripadajočimi AKZ in številko postavke v specifikaciji. – ozemljitveni načrt v skladu z DIN VDE z vsemi uporabljenimi gradbenimi deli (trakovi, drogovi, povezovalni elementi, prehodni zaboji, priključne točke itd.), debelino materialov, materiali, dimenzijami ter dodanim načrtom gradbišča v tlorisu in vsemi koraki ter fotografsko dokumentacijo ozemljitvenega sistema pred zagonom. Dokumentacija temeljev in ozemljitvenega sistema v gradbenih jamah v sodelovanju z izvajalcem gradbenih del.– Vzdrževalni načrti– Načrti za polaganje kablov– Načrti za namestitev– Seznami nadomestnih delov– Projekt SPS in projekt OP s komentarji 1x na CD-ROM-u – Načrti sponk z odhodnimi kabli in napeljavami ter dolžinami – Navodila za nastavitev, zagon in obratovanje– Dokumentacija za izvedbo in montažo – Navodila z zahtevami s trenutnimi nastavitvenimi vrednostmi itd.
| Mapa elektrotehnika vsebuje naslednje dokumente:- – stikalni načrti/električni načrti- – sestava zapornice (vrata)- – sestava zapornice (notranjost)- – kosovni seznam- – seznam kablov- – načrti sponk- itd.Vsaki mapi je treba dodati celotno kazalo z ustreznimi oznakami dokumentacije za izbrano mapo. Paziti je treba na to, da se po možnosti ne uporabijo splošni podatkovni listi, temveč samo specifični listi za uporabljene naprave. Vse dokumente je treba pripraviti v nemškem/slovenskem jeziku. Vsi načrti in risbe morajo biti izdelani v vektorski obliki v programu CAD (npr. AutoCAD). Za formate datotek upoštevati veljavne standarde DIN. | psch | 1 |  | 0
2.3 | PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH IN KRMILNIH NAČRTOV |  |  | skupaj : | 0

## 03 STROJNA TEHNIKA
Čistilna naprava
3 | STROJNA TEHNIKA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.01.0001 | Opomba Celotna strojna tehnika za izdelavo spodaj opisane čistilne naprave, ki so v posameznih postavkah določeni kot končni izdelki/storitve vklj. z dobavo, montažo in zagonom delov naprave.
3 | STROJNA TEHNIKA |  |  | skupaj : | 0

## 3.2 GROBO REŠETO
Čistilna naprava
3.2 | STROJNA TEHNIKA
GROBO REŠETO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.02.0001 | Obtočno rešeto za mehansko čiščenje odpadne vode. Obtočno rešeto s funkcionalno mehaniko in izmenljivim poljem, nagnjenim pod pribl. 70°, tako da se doseže čim večji prosti premer pretoka. Sestava/delovanje: V samonosilne konstrukciji iz nerjavnega jekla so razporejene obtočne verige za premikanje puš z enotami za obračanje, napenjanje in pogon. Polje z rešetom, kjer se pretaka voda je treba obvezno izvesti pod kotom 70°, tako da se doseže maksimum površine, ki se lahko izkoristi pri rešetu. Sestavljeno je iz trirobnih profilov, ki so oblikovani ugodno glede na tok. Polje z rešetom mora biti popolnoma izmenljiva enota in mora iz statičnih razlogov 4-stransko nalegati ob okvir. Na obtočni verigi je treba montirati lopute, katerih število se lahko po potrebi spremeni, ne da bi bilo treba verigo demontirati. Število Oboke je treba izbrati tako, da bo razdalja med njimi najv. 1,2 do 1,5 m. Vodila preprečijo umikanje loput. Za čiščenje ostankov na rešetu je treba na oboke montirati kljuke, ki morajo biti za lažji doseg v polje z rešetom opremljene z ozobjem. Polje z rešetom se nenehno čisti z obtočnimi loputami. V nadaljevanju se od polja z rešetom odplake odstranijo navzgor do izmeta. V območju izmeta je nameščen mehanizem za odstranjevanje, ki ga poganja obtočna veriga. Ta odplake popolnoma odstrani in jih preda v pralno napravo. Kljuke morajo biti nameščene tako, da se lahko dodatno nastavijo, vključno s tlakom. Drsne sklopke iz vzdrževalnih razlogov niso dovoljene. Prestavljanje obokov mora biti možno brez demontaže verige. Nad žlebom je nameščena celotna higienska naprava iz nerjavnega jekla.
02.03.0001 | Rešeto je treba izvesti tako, da bo to skupaj s poljem z rešetom služilo vzdrževanju in čiščenju žleba, tako da ga lahko v celoti premaknemo navzven. Obtočno rešeto je treba za mehki zagon in spremembe hitrosti čiščenja opremiti za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom (frekvenčni pretvornik je treba obračunati v postavko "naprava za preklop in krmiljenje"). Dodatno mora imeti rešeto napravo za prepoznavanje položaja obokov. Za prilagoditev hitrosti praznjenja na morebitne udarce zaradi izpiranja, mora imeti rešeto možnost nadgradnje z dodatnimi oboki brez demontaže verige. Rezila je treba izvesti tako, da se bo obraba polja z rešetom znižala na minimum. Iz tega razloga rezila iz nerjavnega jekla, plastike ali oboki s krtačami niso dovoljeni. Material: Vsi deli (razen motorja, pogona in delov, ki iz tehničnih razlogov ne smejo biti izdelani iz korozijsko odpornega jekla) so proizvedeni iz nerjavnega jekla V2A (št. mat. 1.4301 oz. 1.4307). Veriga iz nerjavnega jekla V2A, Pogonski motor je običajno 2-krat lakiran (RAL 5015, debelina plasti 120-150µm), tesnila iz plastike, rezila iz fosforjevega brona; skladiščenje v skladu. s standardi; Zmogljivost (Qmax. pri 35-odstotni zasedenosti in odtakanjem brez zadrževanja): 60 l/s Širina žleba: 600 mm. Globina žleba: pribl 1.200 mm Dolžina polja z rešetom: vsaj 1.000 mm Material rezil: CuSn6 Material verige: vsaj 1.4301 Kot postavitve polja z rešetom: pribl. 70 ° Širina profila palice za polje z rešetom: vsaj. 3,4 mm Interval čiščenja: vsaj 7x/min. Število obokov: vsaj 5 kos Rezila je možno nastaviti: da/ne Nastavljiv tlak rezil s (sistem) prestavljanjem rezil brez demontaže verige: da/ne Rešeto skupaj s poljem z rešetom je možno dvigniti:da/ne Višina izmeta nad zgornjim robom žleba:pribl. 1.500 mm Širina reže: 10 mm. |  |  |  | 0
02.03.0001 | Rešeto je treba izvesti tako, da bo to skupaj s poljem z rešetom služilo vzdrževanju in čiščenju žleba, tako da ga lahko v celoti premaknemo navzven. Obtočno rešeto je treba za mehki zagon in spremembe hitrosti čiščenja opremiti za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom (frekvenčni pretvornik je treba obračunati v postavko "naprava za preklop in krmiljenje"). Dodatno mora imeti rešeto napravo za prepoznavanje položaja obokov. Za prilagoditev hitrosti praznjenja na morebitne udarce zaradi izpiranja, mora imeti rešeto možnost nadgradnje z dodatnimi oboki brez demontaže verige. Rezila je treba izvesti tako, da se bo obraba polja z rešetom znižala na minimum. Iz tega razloga rezila iz nerjavnega jekla, plastike ali oboki s krtačami niso dovoljeni. Material: Vsi deli (razen motorja, pogona in delov, ki iz tehničnih razlogov ne smejo biti izdelani iz korozijsko odpornega jekla) so proizvedeni iz nerjavnega jekla V2A (št. mat. 1.4301 oz. 1.4307). Veriga iz nerjavnega jekla V2A, Pogonski motor je običajno 2-krat lakiran (RAL 5015, debelina plasti 120-150µm), tesnila iz plastike, rezila iz fosforjevega brona; skladiščenje v skladu. s standardi; Zmogljivost (Qmax. pri 35-odstotni zasedenosti in odtakanjem brez zadrževanja): 60 l/s Širina žleba: 600 mm. Globina žleba: pribl 1.200 mm Dolžina polja z rešetom: vsaj 1.000 mm Material rezil: CuSn6 Material verige: vsaj 1.4301 Kot postavitve polja z rešetom: pribl. 70 ° Širina profila palice za polje z rešetom: vsaj. 3,4 mm Interval čiščenja: vsaj 7x/min. Število obokov: vsaj 5 kos Rezila je možno nastaviti: da/ne Nastavljiv tlak rezil s (sistem) prestavljanjem rezil brez demontaže verige: da/ne |  |  |  | 0
03.02.0001 | Rešeto skupaj s poljem z rešetom je možno dvigniti:da/ne Višina izmeta nad zgornjim robom žleba:pribl. 1.500 mm Širina reže: 10 mm. Podatki o motorju: Izd. SEW/KAZ67 s temperaturnim senzorjem Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite IP 54, brez zunanje zaščite vklj. lijak (prehod z obtočnega rešeta PWL ProCat na zbiralnik) vsaj nerjavno jeklo V2A (1.4307), lijak za izmet služi vzdrževanju varnosti pri delu Izvedba brez naprave za preklop in krmiljenje. Napravo za preklop in krmiljenje z merjenjem nivoja, frekvenčnim pretvornikom in deli za pritrditev in ožičenje je treba navesti v ločeni postavki specifikacije. Treba je vključiti strošek za izdelavo zvezka z obveznostmi za napravo za preklop in krmiljenje. Dobava in montaža na gradbišču. | psch | 1
03.02.0002 | Zagon obratovalnega osebja za čistilne grablje Izdelava dokumentacije v dveh izvodih v angleškem/slovenskem jeziku | psch | 1 |  | 0
3.2 | STROJNA TEHNIKA |  |  | skupaj : | 0

## 3.3DOTOČNA ČRPALKA
Čistilna naprava
3.3 | DOTOČNA ČRPALKA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.03. | Dovodno črpališče iz obstoječega okroglega bazena Črpalna naprava za namestitev v jašek dovodnega črpališča. Naprava z dvojno črpalko za odvajanje deževnice v bazen za zadrževanje deževnice (sanirani okrogli bazen stare čistilne naprave), sestavljena iz: – naprava z dvojno črpalko in dvižno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, zmogljivost črpalke: 2 x 216 m³/h za 5 mWS, – K-F zasun in protipovratna loputa za vsako črpalko, interna cevna napeljava v jašku iz nerjavnega jekla V4A. Moč vsake črpalke v delovni točki po 4,05 kW, potopna črpalka, proizvajalec KSB ali enakovredno. Z naslednjo specifikacijo | psch | 1 |  | 0
03.03.0001 | Dotočna črpalka Obratovalni podatki: Pretok: 216,00 m³/h Tlačna višina: 5,00 m Črpalni medij: komunalna odpadna voda Tlačna drenaža Kemično in mehansko odporni materiali Temperatura okoliškega zraka: 20,0 °C Temperatura črpalnega medija: 20,0 °C Gostota medija: 1030 kg/m³ Pretok: 212,71 m³/h Tlačna višina: 4,85 m Izkoristek: 71,4 % Poraba moči: 4,05 kW Vrtilna hitrost črpalke: 1454 1/min Tlačna višina pri ničelni količini: 9,06 m Izvedba posamezne črpalke: 1 x 100 % idravlični preizkusni tek: ne Viskoznost črpalnega medija: 1,00 mm²/s Maks. karakteristična moč: 4,10 kW Zahteve za protieksplozijsko zaščito v skladu z ATEX II 2G T3 olerance v skladu z ISO 9906 Razred 3B; manj od 10 kW v skladu s členom 4.4.2Izvedba: Blokovna izvedba s potopnim motorjem Način postavitve: vertikalno Sesalna prirobnica črpalke prevrtana v skladu z (DN1) neobdelano Tlačna prirobnica črpalke prevrtana v skladu z (DN2) DN 150/PN 10 prevrtana v skladu z EN 1092-2 Tesnilo gredi 2 GLRD v tandemski razporeditvi z oskrbo z oljem Proizvajalec KSB ali enakovredno Tip MG Oznaka materiala SIC/SIC/NBR Oblika tekača Halbax. off. tekač z eno lopatico (D) Razcepni obroč Schleißwand Premer tekača: 225,0 mm Prosti prehod: 100,0 mm Smer vrtenja od pogonske strani Desno v smeri vrtenja urnih kazalcev Zagotovljena protieksplozijska zaščita 2014/34/EU (Atex) ATEX II 2G Ex db h IIB T3 Gb Barva: ultramarinsko modra (RAL 5002) KSB-modra ali enakovredno Vrsta pogona, dodatna oprema: Tip pogona: elektromotor Proizvajalec pogona: KSB ali enakovredno Izvedba: |  |  |  | 0
03.03.0001 | potopni motor KSB ali enakovredno Frekvenca 50 Hz Dimenzionirana napetost: 400 V Dimenzionirana moč motorja: P2 5,50 kW Razpoložljiva rezerva: 35,67 % Nazivni tok motorja: 10,7 A Razmerje zagonskega toka: IA/IN 5,9 Razred izolacije H v skladu z IEC 34-1Zaščita pred vžigom: Exd II B Zaščita motorja: IP68 Faktor moči pri 4/4 obremenitvi: 0,85 Izkoristek motorja pri 4/4 obremenitvi: 87,7 % Temperaturno tipalo bimetal/PTC Navitje:+ 400/690 V Število polov motorja: 4 Vrsta vklopa eposredno/možnost za trikot/zvezda Vrsta priklopa: trikot Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Različica motorja X Izvedba kabla: kabel z gumijastim plaščem Kabelska uvodnica vzdolžno tesno zalita Močnostni kabel S1BN8-F 12G1.5 Število močnostnih kablov: 1 Tipalo za vlago z Dolžina kabla: 10,00 m Materiali G: Ohišje črpalke (101), siva litina EN-GJL-250 Obrabna plošča(135.1), siva litina EN-GJL-250 Tlačni pokrov (163), siva litina EN-GJL-250 Gred (210), kromovo jeklo 1.4021+QT800 Tekač (230), siva litina EN-GJL-250 Ležajni nosilec (330), siva litina EN-GJL-250 O-obroč (412), nitrilkavčuk NBR Ohišje motorja (811), siva litina EN-GJL-250 Kabel motorja (824), kloroprenkavčuk Vijak (900), Cr-Ni-Mo jeklo A4 Tipske tablice: Jezik tipske tablice: jezikovno nevtralna tipska tablica |  |  |  | 0
03.03.0001 | Montažni elementi: Vrsta montaže: stacionarna, dvoredna montaža Obseg dobave: črpalka z namestitvenimi elementi Vgradna globina: 4,50 m Zasnova materiala G Peta s kolenom: Velikost DN 150 Izvedba prirobnice EN Peta s kolenom, tlačna prirobnica (DN2/DN3) DN 150 prevrtana v skladu z EN Material: siva litina EN-GJL-250 Pritrditev: lepljeno sidro Temeljne tirnice brez nosilca: Izvedba: ravna Velikost: DN 150 Dvižna veriga/vrv: Tip veriga Material Cr-Ni-Mo jeklo 1.4404 Dolžina: 5,00 m Obremenitev maks.: 400 kg z lovilnim lokom PC:_________,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
0
0
03.03.0001 | Zasun s klinasto prirobnico DN150 PC:_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
03.03.0001 | Protipovratna loputa DN150 PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
03.03.0001 | Izplakovalni priključek DN40, sestavljen iz nastavka, DN40 krogelne pipe in spojke za priključek cevi. PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
03.03.0001 | Gradnja cevovoda Cevovod iz 1.4571; priključki črpalk DN150, povečani na DN 250, vklj. z obročnim tesnilom. PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | psch | 1 |  | 0
03.03.0002 | Dovodno črpališče za fine čistilne grablje za namestitev v jašek dovodnega črpališča, sestavljeno iz: – redundančna dvojna črpalna naprava z dvigalno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, moč črpalke: 2 x 108 m³/h za 5 mWS, regulirani črpalki (vsaka od 50 do 110 m³/h), armature in protipovratne lopute, interna cevna napeljava v jašku iz nerjavnega jekla V4A. Moč vsake črpalke v delovni točki po 2,74 kW,potopna črpalka, proizvajalec KSB ali enakovredno, z naslednjo specifikacijo | psch | 1 |  | 0
| Dotočna črpalka Obratovalni podatki Pretok: 108,00 m³/h Tlačna višina: 5,00 m Črpalni medij: komunalna odpadna voda Tlačna drenaža Kemično in mehansko odporni materiali Temperatura okoliškega zraka: 20,0 °C Temperatura črpalnega medija: 20,0 °C Gostota medija: 1030 kg/m³ Pretok: 115,24 m³/h Tlačna višina: 5,69 m Izkoristek: 67,0 % Poraba moči: 2,74 kW Vrtilna hitrost črpalke: 1396 1/min Tlačna višina pri ničelni količini: 13,54 m Izvedba posamezne črpalke: 1 x 100 % Hidravlični preizkusni tek: ne Viskoznost črpalnega medija: 1,00 mm²/s Maks. karakteristična moč: 2,84 kW Zahteve za protieksplozijsko zaščito v skladu z ATEX II 2G T4 Tolerance v skladu z ISO 9906 Razred 3B; manj od 10 kW v skladu s členom 4.4.2Izvedba Blokovna izvedba s potopnim motorjem Način postavitve: vertikalno Sesalni nastavek, azivna velikost DN 100 Sesalni nastavek, nazivni tlak: neobdelano Sesalni nastavek, položaj: radialno Sesalna prirobnica črpalke prevrtana v skladu z DIN2501/ISO7005 Tlačni nastavek, nazivna velikost DN 100 Tlačni nastavek, nazivni tlak PN 16 Tlačni nastavek, položaj: radialno Tlačna prirobnica črpalke prevrtana v skladu z DIN2501/ISO7005 Tesnilo gredi 2 GLRD v tandemski razporeditvi z oskrbo z oljem Proizvajalec KSB ali enakovredno Tip FG Oznaka materiala SIC/SIC/NBR Oblika tekača Halbax. off. tekač z eno lopatico (D) | kos | 2 |  | 0
| Premer tekača: 209,0 mm Prosti prehod: 76,0 mm Smer vrtenja od pogonske strani:Desno v smeri vrtenja urnih kazalcev Zagotovljena protieksplozijska zaščita 2014/34/EU (Atex) ATEX II 2G Ex db h IIB T4 Gb Barva Vrsta pogona, dodatna oprema: Tip pogona: elektromotor Proizvajalec pogona: KSB ali enakovredno Izvedba: potopni motor KSB ali enakovredno Frekvenca: 50 Hz Dimenzionirana napetost: 400 V Dimenzionirana moč motorja: P2 3,70 kW Razpoložljiva rezerva: 35,01 % Nazivni tok motorja: 9,3 A Razmerje zagonskega toka: IA/IN 4,5 Razred izolacije F v skladu z IEC 34-1 Zaščita pred vžigom Exd II B Zaščita motorja IP68 Faktor moči pri 4/4 obremenitvi: 0,84 Izkoristek motorja pri 4/4 obremenitvi: 68,6 % Temperaturno tipalo bimetalno stikalo 2x Navitje: 400 V Število polov motorja: 4 Vrsta vklopa: neposredni vklop Vrsta priklopa: zvezda Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Različica motorja Y Izvedba kabla: kabel z gumijastim plaščem Kabelska uvodnica vzdolžno tesno zalita Močnostni kabel S1BN8-F 4G25 Število močnostnih kablov: 1 Tipalo za vlago: brez Uležajenje motorja: valjčni ležaj Dolžina kabla: 10,00 m Materiali G |  |  |  | 0
| Ohišje črpalke (101), siva litina EN-GJL-250 Vmesno ohišje (113), siva litina EN-GJL-250 Gred (210), kromovo jeklo 1.4021+QT800 Tekač (230), siva litina EN-GJL-250 O-obroč (412), nitrilkavčuk NBR Kabel motorja (824), kloroprenkavčuk Cilindrični vijak z notranjim 6-kotnikom (914) Cr-Ni-Mo jeklo A2 Tipske tablice Jezik tipske tablice: jezikovno nevtralna tipska tablica Dvojnik zMontažni elementi Vrsta montaže: stacionarna, dvoredna montaža Obseg dobave črpalka z montažnimi elementi Cevi palične izvedbe niso v obsegu dobave KSB Vgradna globina: 4,50 m Zasnova materiala G Montažni komplet, identifikacijska št. 39023027 Peta s kolenom Velikost: DN 100 Izvedba prirobnice EN Peta s kolenom, tlačna prirobnica (DN2/DN3) DN 100 prevrtana v skladu z EN Material: siva litina EN-GJL-250 Pritrditev: lepljeno sidro Temeljne tirnice brez nosilca Izvedba: ravna Velikost: DN 100 Identifikacijska št. Dvižna veriga/vrv Tip veriga Material: Cr-Ni-Mo jeklo 1.4404 Dolžina: 5,00 mObremenitev: maks. 200 kg Identifikacijska št. 39024058 |  |  |  | 0
| PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
| Zasun s klinasto prirobnico DN100 PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
| Protipovratna loputa DN100 PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
| Izplakovalni priključek DN40, sestavljen iz nastavka, DN40 krogelne pipe in spojke za priključek cevi PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | kos | 2 |  | 0
| Gradnja cevovoda Cevovod iz 1.4571; priključki črpalk DN100/DN 150 PC: :_______,--€ SC: _____________,--€ | psch | 1 |  | 0
03.03.0003 | 03.03.0003 1,00 psch Montaža Za montažo v jašek dotočne črpalke sestavljena iz: – redundantna dvojna črpalka z dvigalom Proizvajalec KSB ali enakovredno, moč črpalke: 2 x 108 m³/h proti 5mWS, Črpalke za regulacijo (po 50–110 m³/h) Armature in povratne lopute, interne Cevi v jašku iz nerjavnega jekla V4A. Zmogljivost črpalke v točki obratovanja 2,74 kW, Potopna motorna črpalka, izdelava KSB ali enakovredno | psch | 1 |  | 0
3.3 | DOTOČNA ČRPALKA |  |  | skupaj : | 0

## 3.4NAP. ZA REŠETO IN ZAJEM PES.
Čistilna naprava
3.4 | NAPRAVA ZA REŠETO IN ZAJEM PESKA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.04.0001 | Fino rešeto KOMBINIRANA NAPRAVA MODULARNO za ločevanje finih delcev, peska ter olja in maščob. Proizvajalec. Vrsta: Kombinirana naprava modularno ali enakovr. za mehansko obdelavo komunalne odpadne vode. Kombinirana naprava je sestavljena iz naslednjih komponent: posoda za zajem peska, izdelana po direktivah ATV/DWA, odzračevana, snovi in pesek, ki se usedajo, se od vodoravne spirale za prenos peska transportirajo naprej so pralnice peska. Zajem maščob, vgrajeno v zajem peska, za ločevanje lažjih snovi. Črpalka za maščobo za prenos zmesi maščoba-voda do posode za maščobo. Spirala za odstranjevanje peska, za vodoravni prenos trdih snovi, ki so bile zajete ob zajemu peska. Spirala za iznos peska, za iznos trdih snovi pri zajemu peska. Spiralno sito za mehansko čiščenje odpadne vode, vgrajeno v posodo z rešetom.Material: osnovno telo, dotok in odtok iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4307), spirale/polži iz S235JRG2, tesnila iz plastike, ki je odporna na olje in odpadno vodo. Pogonski motorji so običajno 2-krat lakirani (RAL (RAL 5015), armature iz nerjavnega jekla. Podrobnosti za izdelavo: najv. zmogljivost pretoka komunalne odpadne vode Qmax. (pri najv. 400 mg/ltr. AFS in odtoku brez omejitev) 35 l/sec. Dotok: DN mm s prirobnico PN 10. Odtok: DN ….. mm s prirobnico PN 10.Skupna teža prazno pribl. kg........................ Obratovalna teža pribl. kg ........................ | kos | 1 |  | 0
0
| a) Posoda za zajem peska izdelano po direktivah ATV (čas zadrževanja), odzračevanje, snovi in pesek, ki se usedajo, se od vodoravne spirale za prenos peska transportirajo do čelno nameščene spirale za dvig Navedene minimalne zahteve je treba nujno upoštevati. Oblika peskolova: dolgi peskolov brez usmerjanja pretoka, okrogli peskolovi, valjasti peskolovi in peskolovi s tehnološko optimiziranim pretokom niso dopustni niti v glavni ponudbi, niti v alternativni oziroma spremenjeni ponudbi Material: osnovno telo iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4307), spirale iz S235JRG2, stranska tesnila in tesnila iz plastike, ki je odporna na olje in odpadno vodo. Pogonski motorji so običajno 2-krat lakirani (RAL (RAL 5015), barva zgoščevalnika: siva; posoda za zajem peska je dovoljena samo v varjeni obliki. Naprave z vijačnimi zvezami na konstrukciji posode niso dovoljene. Proizvajalec: ............................................... Vrsta: posoda za zajem peska, modularno |  |  |  | 0
| Stopnja ločevanja (pri Q = 35 l/s) pribl. 90 % pri premeru zrna 0,2–0,25 mm pri hitrosti pretoka 30 cm/sec Čas zadrževanja odpadne vode pri zajemu peska vsaj. 220 sekund Uporabljena debelina pri posodi vsaj 3 mmDolžina zajema peska vsaj. 6.000 mm Širina zajema peska vklj. z zajemom maščobe vsaj 1.300 mm Volumen zajema peska vklj. z zajemom maščobe pri Wsp Qmax vsaj. 7,8 m3 b) Odzračevanje peska sestavljeno iz zahtevanih tlačnih napeljav, regulacijskih in zapornih ventilov ter napeljav za razporeditev zraka, v spodnjem predelu zajema peska. Z odzračevanjem se v toku odpadne vode ustvari valj, tako da maščobe in lahke snovi izplavajo za potopno steno.Proizvajalec odzračevalnika: Becker vrsta DT 4.10 k ali enakovredno Delovni tlak 1 bar Podatki o motorju: Proizv. Becker ali enakovredno Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščiteIP 55, brez zunanje zaščite Volumenski pretok do 10 m³/h pri 0,8 bar Protitlak ……..... vklj. povezovalne napeljave med kompresorjem in odzračevanjem. c) Zajem maščobe z odstranjevanjem maščob in črpalko za maščobo: sestavljen iz: stransko nameščeno posodo s širino za zajem maščobe 300 mm, ki je vzporedna z zajemom peska in ima ustrezne pločevine za zajem peska pri odstranjevanju maščob Naprave s penovko ali hitro črpalko niso dovoljene. Samodejno odstranjevanje maščob, sestavljeno iz obtočne vrvi iz nerjavnega jekla z nameščeno ploščo za odstranjevanje, ki zgornjo plast maščobe transportira do bazena s črpalkami. Pri povratnem premiku se plošča samodejno prestavi navzgor.Podatki o motorju: Proizvajalec SEW/FF47 ali enakovredno …………………………………. |  |  |  | 0
| Izvedba z magnetno zavoro Pogonska moč:0,37 kW Nazivni tok: 1,0A Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite.................... Črpalka za maščobo (za prenos zmesi maščoba-voda do ločene posode za maščobo.) Črpalka za ekscentrični polž Proizv. Seepex tip BN 5-6L ali enakovredna Količina prenosa 2,5 m³/h Višina tlaka pribl. 0,5 do 2 bar Pogonska napeljava 1,1 kW/2,65 A Vrsta zaščite: IP 55, brez zunanje zaščite. Sesalni nastavki DN 65 Tlačni nastavki DN 50 Gred, drog, rotor, tovarn. 1.4307 Stator, tesnilo zgloba tovarn. Perbuna ............................................. Tesnilo za gred, puše za zamašitev v paketu Naravna vlakna............................................. Deli ohišja GG 25............................................. z zaščitno napravo za suhi tek TSE (nefiksno, za vgradnjo v stikalni omarici) Zmes maščoba-voda se prek črpalke ekscentričnega polža odčrpa v postavljeno napravo za shranjevanje maščobe poleg kombinirane naprave (ločena postavka). d) Spirala za odstranjevanje peska za vodoravni prenos potopnih snovi, skladiščenje na strani motorja, zunaj območja peska in mokrote. Smer premikanja mora biti vedno v smeri toka. Premer spirale 215 mm. Debelina lista spirale 18 mm Podatki o motorju: Proizvajalec SEW/ FAF 77Pogonska moč: 1,1 kW |  |  |  | 0
| Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite e) Spirala za iznos peska izvedeno kot polž za strm iznos (pribl. 75°), na čelni strani, s prirobnico do posode za zajem peska, za iznos potopnih snovi. Skladiščenje samo na strani motorja. Premer spirale vsaj 230 mm.Debelina lista spirale vsaj 18 mm.Višina izmeta vsaj 1.500 mmPodatki o motorju: Proizvajalec SEW/ FAF 77 Pogonska moč: 1,1 kW Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite Strma spirala mora (nad vodno gladino kombinirane enote) imeti prirobnico.Višina izmeta pribl. 1.500 mm nad ravnjo postavitvezbiralnika (natančna točka izmeta je navedena v dokumentaciji za načrtovanje).f) Spiralno sito za fine snovi za ločevanje trdih snovi iz umazanih tekočin, za njihov iznos,zgostitev in odvodnjavanje. Sestava/delovanje: Spiralno sito počiva na tleh posode z rešetom. Odpadna voda se pretaka skozi območje sita. Grobe in vlaknaste snovi se pri tem zadržijo v košari sita. Ko se doseže nivo vode za vklop, odstrani brezgredna spirala izločene snovi in jih transportira v območje za stiskanje in odvodnjavanje ter ga nato izvrže neposredno v zbiralnik. Voda nato odteka prek odtoka nazaj v tok odpadne vode. Območje sita se med postopkom odstranjevanja čisti s pomočjo posebne krtače, ki je nameščena na spirali. Spirala za transport nima ležajev v potopljenem predelu in drsi skupaj s transportnim koritom po izmenljivih vodilih. Območje pritiskanja se čisti s pomočjo notranje brizgalne cevi (samodejno izpiranje). Spiralno sito je uležajeno tako, da se lahko prestavlja, tako da ga lahko za vzdrževanje preprosto povlečemo iz območja s tekočino |  |  |  | 0
| Material: Vsi deli (razen motorja, pogona in delov, ki iz tehničnih razlogov ne smejo biti izdelani iz korozijsko odpornega jekla) so proizvedeni iz nerjavnega jekla V2A (št. mat. 1.4307 ) Spirale iz S235JRG2, Pogonski motor je običajno 2-krat lakiran (RAL 5015, debelina plasti 120-150µm), tesnila iz plastike Proizvajalec: Huber, PWL ali vsaj enakovr. ponujen proizvajalec: Zmogljivost (Qmax. pri 35-odstotni zasedenosti in odtakanjem brez zadrževanja): 35 l/s Zunanji premer košare sita: vsaj. 500 mm. Izvedba s košaro z luknjastim sitom: luknjice najv.3 mm Kot namestitve: najv. 35 ° Podatki o motorju: Proizv. SEW ali enakovredno. Pogonska moč: Nazivni tok:Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite...........Vsebnost trdih snovi izpranega materiala. Pri zmogljivosti pretoka 1 m3/h 25 do 35 %.................... Uporablja se izključno predfiltrirana porabna voda Pribor: s samodejno napravo za brizganje košare s sitom: sestavljeno iz letve z brizgalnimi šobami na predelu rešeta, za izpiranje organskih snovi iz odsejanega materiala, krmiljenje poteka prek magnetnega ventila ¾“ 230V/50Hz (brez zunanje zaščite) Izvedba s samodejnim izpiranjem pritisnega območja: krmiljenje poteka prek krogličnega ventila ali magnetnega ventila ¾“, 230V/50Hz (brez dodatne zaščite) Higienska zaščita izmeta pritisnjenega materiala: sestavljena iz:kaseto z neskončno cevjo, 1 kos. neskončna cevzvedba brez naprave za preklop in krmiljenje Celotna naprava za preklop in krmiljenje z merjenjem nivoja skupaj s pritrdilnimi deli in ožičenjem se izdela na mestu postavitve. |  |  |  | 0
03.04.0003 | Naprava za skladiščenje maščob NG 7 PE-HD z vgrajenim zajemom blata. Naprava za skladiščenje maščob se opremi s črpalko ekscentričnega polža kombinirane naprave. Povezovalna napeljava med črpalko za ekscentrični polž in napravo za skladiščenje maščob ter odvodno napeljavo naprave za skladiščenje maščob je treba obračunati v ceni na enoto. Teža prazno: pribl. 125 kg sestavljena iz: Zalogovnik za skladiščenje maščob (ovalna oblika) z vgrajenim zajemom blata 780 litrov količina za skladiščenje maščob 280 litrov, Skupna vsebina 1.680 litrov. Material: iz polietilena PE-HD, za prosto postavitev v prostoru, ki je zaščiten pred zmrzaljo Barva: črna Priključki DN 150 s koničastim koncem Vzdrževalna odprtina ne prepušča vonjav Posoda je preverjena v skladu z DIN EN1825-1. Dimenzije posode vklj. z nastavkom: 2.270 x 720 x 1.690 mm (D x Š x V). Preizkusni odvzem od zgoraj. Okence na čelni strani (pri poteku) Dobava in montaža na gradbišču. | kos | 1 |  | 0
03.04.0004 | Zagon in šolanje osebja za kombinirano napravo in napravo za izločevanje maščob zasnova, izdelava dokumentacije v 3 kopijah. | kos | 1 |  | 0
03.04.0005 | Odzračevanje naprave za zajem peska. KOMBINIRANA NAPRAVA MODULARNO za ločevanj finih delcev, peska ter olja in maščob.Proizvajalec: .............................Vrsta: Kombinirana naprava modularno ali enakovr.za mehansko obdelavo komunalne odpadne vode. Kombinirana naprava je sestavljena iz naslednjih komponent: posoda za zajem peska, izdelana podirektivah ATV/DWA, odzračevana, snovi in pesek, ki se usedajo, se od vodoravne spirale za prenos peska transportirajo naprej so pralnice peska. Zajem maščob, vgrajeno v zajem peska, za ločevanje lažjih snovi. Črpalka za maščobo za prenos zmesi maščoba-voda do posode za maščobo. Spirala za odstranjevanje peska, za vodoravni prenos trdih snovi, ki so bile zajete ob zajemu peska. Spirala za iznos peska, za iznos trdih snovi pri zajemu peska. Spiralno sito za mehansko čiščenje odpadne vode, vgrajeno v posodo z rešetom. Material: osnovno telo, dotok in odtok iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4307), spirale/polži iz S235JRG2, tesnila iz plastike, ki je odporna na olje in odpadno vodo. Pogonski motorji so običajno 2-krat lakirani (RAL (RAL 5015), armature iz nerjavnega jekla. Podrobnosti za izdelavo: najv. zmogljivost pretoka komunalne odpadne vode Qmax. (pri najv. 400 mg/ltr. AFS in odtoku brez omejitev) 35 l/sec Dotok: DM mm s prirobnico PN 10 Odtok: DN ….. mm s prirobnico PN 10 Skupna teža prazno pribl. kg ................... Obratovalna teža pribl. kg ........................ | psch | 1 |  | 0
3.4 | a) Posoda za zajem peskaizdelano po direktivah ATV (čas zadrževanja),odzračevanje, snovi in pesek, ki se usedajo, se od vodoravne spirale za prenos peska transportirajo do čelno nameščene spirale za dvig. Navedene minimalne zahteve je treba nujno upoštevati. Vrsta zajema peska: zajem peska brez umikanja pretoka, obtočni zajem peska, valjasti zajem peska in tokovno optimiziran zajem peska niso dovoljeni, niti kot del glavne ponudbe, niti kot alternativa oz. kot spremenjena ponudba. Material: osnovno telo iz nerjavnega jekla V2A (material: 1.4307), spirale iz S235JRG2, stranska tesnila in tesnila iz plastike, ki je odporna na olje in odpadno vodo. Pogonski motorji so običajno 2-krat lakirani (RAL(RAL 5015), barva zgoščevalnika: siva; posoda za zajem peska je dovoljena samo v varjeni obliki. Naprave z vijačnimi zvezami na konstrukciji posode niso dovoljene. Proizvajalec: ..........................Vrsta: posoda za zajem peska, modularno. Stopnja ločevanja (pri Q = 35 l/s) pribl. 90 % pri premeru zrna 0,2–0,25 mm pri hitrosti pretoka 30 cm/sec. Čas zadrževanja odpadne vode pri zajemu peska vsaj 220 sekund. Uporabljena debelina pri posodi vsaj 3 mm. Dolžina zajema peska vsaj. 6.000 mm. Širina zajema peska vklj. z zajemom maščobe vsaj 1.300 mm. Volumen zajema peska vklj. z zajemom maščobe pri Wsp Qmax. vsaj. 7,8 m3. |  |  |  | 0
| b) Odzračevanje peska sestavljeno iz zahtevanih tlačnih napeljav, regulacijskih in zapornih ventilov ter napeljav za razporeditev zraka, v spodnjem predelu zajema peska. Z odzračevanjem se v toku odpadne vode ustvari valj, tako da maščobe in lahke snovi izplavajo za potopno steno. Proizvajalec odzračevalnika: Becker vrsta DT 4.10 k ali enakovredno. Delovni tlak 1 bar. Podatki o motorju: Proizv. Becker ali enakovredno. Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 55, brez zunanje zaščite. Volumenski pretok do 10 m³/h pri 0,8 bar. Protitlak …………….................. vklj. povezovalne napeljave med kompresorjem in odzračevanjem. |  |  |  | 0
| c) Zajem maščobe z odstranjevanjem maščob in s črpalko za maščobo: sestavljena iz: stransko nameščeno posodo s širino za zajem maščobe 300 mm, ki je vzporedna z zajemom peska in ima ustrezne pločevine za zajem peska pri odstranjevanju maščob. Naprave s penovko ali hitro črpalko niso dovoljene. Samodejno odstranjevanje maščob, sestavljeno iz obtočne vrvi iz nerjavnega jekla z nameščeno ploščo za odstranjevanje, ki zgornjo plast maščobe transportira do bazena s črpalkami. Pri povratnem premiku se plošča samodejno prestavi navzgor. Podatki o motorju: Proizvajalec SEW/FF47 ali enakovredno …………………. Izvedba z magnetno zavoro. Pogonska moč: 0,37 kW. Nazivni tok: 1,0A. Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite.................... Črpalka za maščobo (za prenos zmesi maščoba-voda do ločene posode za maščobo.) Črpalka za ekscentrični polž Proizv. Seepex tip BN 5-6L ali enakovredna...................Količina prenosa 2,5 m³/h..............................Višina tlaka pribl. 0,5 do 2 bar........................Pogonska napeljava 1,1 kW/2,65 A...........................Vrsta zaščite: IP 55, brez zunanje zaščite.................... Sesalni nastavki DN 65.............................Tlačni nastavki DN 50................................Gred, drog, rotor, tovarn. 1.4307.............................. Stator, tesnilo zgloba tovarn. Perbuna ................ Tesnilo za gred, puše za zamašitev v paketu Naravna vlakna.......................Deli ohišja GG 25...................z zaščitno napravo za suhi tek TSE (nefiksno, za vgradnjo v stikalni omarici) Zmes maščoba-voda se prek črpalke ekscentričnega polža odčrpa v postavljeno napravo za shranjevanje maščobe poleg kombinirane naprave (ločena postavka). |  |  |  | 0
| d) Spirala za odstranjevanje peska za vodoravni prenos potopnih snovi, skladiščenje na strani motorja, zunaj območja peska in mokrote. Smer premikanja mora biti vedno v smeri toka. Premer spirale 215 mm ..................................... Debelina lista spirale 18 mm ............................................ Podatki o motorju: Proizvajalec SEW/ FAF 77.....................................Pogonska moč: 1,1 kW............................................. Vrsta zaščite: IP 54, brez dodatne zaščite............................................. e) Spirala za iznos peska izvedeno kot polž za strm iznos (pribl. 75°), na čelni strani, s prirobnico do posode za zajem peska, za iznos potopnih snovi. Skladiščenje samo na strani motorja. Premer spirale vsaj 230 mm.............................................Debelina lista spirale vsaj 18 mm.............................................Višina izmeta vsaj 1.500 mm............................................Podatki o motorju: Proizvajalec SEW/ FAF 77............................................Pogonska moč: 1,1 kW.............................................Vrsta zaščite: IP 54, brez dodatne zaščite.............................................Strma spirala mora (nadvodno gladino kombinirane enote) imeti prirobnico. Višina izmeta pribl. 1.500 mm nad ravnjo postavitve zbiralnika (natančna točka izmeta je navedena v dokumentaciji za načrtovanje). |  |  |  | 0
| f) Spiralno sito za fine snovi za ločevanje trdih snovi iz umazanih tekočin, za njihov iznos, zgostitev in odvodnjavanje. Sestava/delovanje: Spiralno sito počiva na tleh posode z rešetom. Odpadna voda se pretaka skozi območje sita. Grobe in vlaknaste snovi se pri tem zadržijo v košari sita. Ko se doseže nivo vode za vklop, odstrani brezgredna spirala izločene snovi in jih transportira v območje za stiskanje in odvodnjavanje ter ga nato izvrže neposredno v zbiralnik. Voda nato odteka prek odtoka nazaj v tok odpadne vode. Območje sita se med postopkom odstranjevanja čisti s pomočjo posebne krtače, ki je nameščena na spirali. Spirala za transport nima ležajev v potopljenem predelu in drsi skupaj s transportnim koritom po izmenljivih vodilih. Območje pritiskanja se čisti s pomočjo notranje brizgalne cevi (samodejno izpiranje). Spiralno sito je uležajeno tako, da se lahko prestavlja, tako da ga lahko za vzdrževanje preprosto povlečemo iz območja s tekočino. Material: Vsi deli (razen motorja, pogona in delov, ki iz tehničnih razlogov ne smejo biti izdelani iz korozijsko odpornega jekla) so proizvedeni iz nerjavnega jekla V2A (št. mat. 1.4307). Spirale iz S235JRG2, Pogonski motor je običajno 2-krat lakiran (RAL5015, debelina plasti 120-150µm), tesnila iz plastike Proizvajalec: Huber, PWL ali vsaj enakovr. ponujena izdelava: Zmogljivost (Qmax. pri 35-odstotni zasedenosti in odtakanjem brez zadrževanja): 35 l/s Zunanji premer košare sita: vsaj. 500 mm. Izvedba s košaro z luknjastim sitom: luknjice najv.3 mm Kot namestitve: najv. 35 ° |  |  |  | 0
| Podatki o motorju: Proizv. SEW ali enakovredno. Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 54, brez zunanje zaščite...........................................Vsebnost trdih snovi izpranega materiala. Pri zmogljivosti pretoka 1 m3/h 25 do 35 %............................................Uporablja se izključno predfiltrirana porabna voda. Pribor: s samodejno napravo za brizganje košare s sitom: sestavljeno iz letve z brizgalnimi šobami na predelu rešeta, za izpiranje organskih snovi iz odsejanega materiala, krmiljenje poteka prek magnetnega ventila ¾“ 230V/50Hz (brez zunanje zaščite). Izvedba s samodejnim izpiranjem pritisnega območja: krmiljenje poteka prek krogličnega ventila ali magnetnega ventila ¾“, 230V/50Hz (brez dodatne zaščite). Higienska zaščita izmeta pritisnjenega materiala: sestavljena iz: kaseto z neskončno cevjo, 1 kos. neskončna cev. Izvedba brez naprave za preklop in krmiljenje. Celotna naprava za preklop in krmiljenje z merjenjem nivoja skupaj s pritrdilnimi deli in ožičenjem se izdela na mestu postavitve. |  |  |  | 0
| NAPRAVA ZA REŠETO IN ZAJEM PESKA |  |  | skupaj : | 0

## 3.5.OPR. ZADRŽEVALNI BAZEN
Čistilna naprava
3.5 | OPREMA ZA ZADRŽEVALNI BAZEN
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.05.0001 | Oprema obstoječega okroglega bazena Velikost bazena pribl. 2500 m³ sestavljen iz: Dva (2) kosa mešalnih naprav s potopnima motorjema z dvigalno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, priključna moč pribl. 2,68 kW, 400V, IP54 z vgradno garnituro in Dvigalna naprava v nerjavnem jeklu 1.4301 vklj. žerjav (pocinkan) in dvižni navoji, dobava in montaža v bazen En (1) kos odtočne črpalke kot potopne črpalke, regulacija zmogljivosti. Črpalka z montirano dvigalno napravo v bazenu. Vrsta črpalke KSB; ITT Flygt ali enakovredna.Moč črpalke: Črpalka 15 do 40m³/h proti Hmax= 5,0 mWS. Sprejem toka v točki obratovanja pribl. 2,68 kW, mešalne naprave črpalke in merjenje stanja napolnjenosti (glejte EMSR), dobava in montaža v bazenu. Dobava in celotna montaža. | psch | 1 |  | 0
3.5 | OPREMA ZA ZADRŽEVALNI BAZEN |  |  | skupaj : | 0

## 3.6. DENTRIFIKACIJA
Čistilna naprava
3.6 | DENTRIFIKACIJA/BIOLOGIJA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.06.0001 | Oprema za denitrifikacijo.Velikost bazena pribl. 625m³ z naslednjim obsegom dobave: naprava za odzračevanje, sestavljena iz enega (1) kosa odzračevalnega rešeta v obliki nosilne cevi iz nerjavnega jekla (osnova V 2A) 100 x 100 s po 20 kosi membranskih odzračevalnikov v obliki cevi po 2 m (skupaj 40m odzračevalnikov) za fino do srednje močno odzračevanje odpadne vode na nosilnih ceveh, montirano za montažo, ločeno zaklenljivo s pomočjo loput in montirano na betonski kroni, nastavljivo z dostopom prek upravljalnega pulta. 4 kosi mešalnih naprav s potopnimi motorji z dvigalno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, priključna moč po: 2,5 do 3,0kW, 400V, z vgradno garnituro in dvigalno napravo v nerjavnem jeklu 1.4301 in 1 kos pocinkan dvigalni navoj Potopni motor – mešalna naprava Stroji morajo biti izdelani kot vodoodporni, transportni ampak tudi stacionarno uporabni blokovski agregat za postavitev v mokrem območju. Če zahtevano število kosov ne ustreza navedenemu, potem je treba navesti število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: _____________kosov Razporeditev in način montaže mešalnih naprav je treba prikazati v ponudbi. Proizvajalec: _____________________________ Vrsta: ______________________________ Pogon: Asinhroni motor na izmenični tok, ki je zavarovan pred suhim tekom, v skladu z direktivami VDE. |  |  |  | 0
| Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 dodatna izvedba: ________ po VDE 0171/5.78. Razred izolacije: F _______ 155°C Napetost/frekvenca: 400V 50Hz Nazivna napetost motorja P2: ________kW napom. moč P1: ________kW P1 v točki obratovanja: ____kW Število vrtljajev motorja: ________1/min Vrsta zagona: Neposredno zvezda/trikotnik Vrsta pogona: S1 Material:_______________ Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (hladni vodnik PTC ali bimetalno stikalo) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature:_________ Kabel: Napeljava prek gumijastih cevi s krmilnimi in zmogljivostnimi napeljavami. Dolžina napeljave: 10m, s prostim koncem napeljave. Izvedba: ___________ Kabelska uvodnica:Napeljava iz gumijaste cevi, vodotesno lita vkabelsko uvodnico, z vgrajeno vtično povezavo kot odstranljiva povezava za napetostne in krmilne napeljave v motornem prostoru. Uležajenje: Ležaji, ki jih ni potrebno mazati in vzdrževati. Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje:Nameščeno s prirobnico neposredno na motorju, z komoro za olje oz. puščanje. Komora za olje z ekološko neoporečnim polnjenjem olja. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25) |  |  |  | 0
| Tesnila:Dinamična tesnila (tesnila za gredi) Mešalni material – komora za olje: _____________ Material: _________Komora za olje – motor: ______ Material: _________Statična stranska tesnila (tesnila ohišja) Izvedba: ___________ Material: _________Material: ___________ Mešalna naprava: Propeler s samočistilnimi listi, ki odbijajo vlakna, z navznoter ukrivljenim tokovnim robom. Izvedba: _____________ Število kril:____________kosov Premer propelerja: ___________mm Število vrtljajev propelerja: ______________1/min Material: ______________ Drsne sani: Fiksna konstrukcija, za vodenje potopne mešalne naprave na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedba s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki dovoljuje samo dotik med vodilno cevjo in drsnim oplaščenjem drsnih sani. Dimenzije vodilne cevi: _____x ______mm Material drsnega oplaščenja:____________ Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material: _____________Tovarniški premaz: GG - deli Peskanje: SA 2,5 1 x osnovni premaz: železov oksid (potopljen) 35 do 40µm 1 x vrhnji premaz: 2-komp. epoksi smola, pribl. 70 µm Vzdrževanje: Količina vzdrževanja: _____________ur Vzdrževalni interval: _________________ur Opomba: Interni cevovod za zrak in odpadno vodo v nerjavnem jeklu (osnova V2 A).Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu za obratovanje |  |  |  | 0
03.06.0002 | Oprema za biološki del 1 ,demontaža CSB/ Velikost bazena pribl. 740 m³ z naslednjim obsegom dobave: naprava za odzračevanje, sestavljena iz treh (3) kosov odzračevalnega rešeta v obliki nosilne cevi iz nerjavnega jekla (osnova V 4A/ AISI 316) 100 x 100 s po 20 kosi membranskih odzračevalnikov v obliki cevi po 2 m (skupaj 120 m odzračevalnikov) za fino do srednje močno odzračevanje odpadne vode na nosilnih ceveh, montirano za montažo, ločeno zaklenljivo s pomočjo loput in montirano na betonski kroni, nastavljivo z dostopom prek upravljalnega pulta. 2 kosa mešalnih naprav s potopnimi motorji z dvigalno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, priključna moč po: 2,5 do 3,0kW, 400V, z vgradno garnituro in dvižna naprava iz nerjavnega jekla 1.4301 in 1 kos dvižni vitel iz pocinkanega jekla Potopni motor – mešalna naprava Stroji morajo biti izdelani kot vodoodporni, transportni ampak tudi stacionarno uporabni blokovski agregat za postavitev v mokrem območju. Če zahtevano število kosov ne ustreza navedenemu, potem je treba navesti število izbranih agregatov! |  |  |  | 0
| Po izbiri ponudnika: _____________kosov Razporeditev in način montaže mešalnih naprav je treba prikazati v ponudbi. Proizvajalec: _______________ Vrsta:___________________ Pogon: Asinhroni motor na izmenični tok, ki je zavarovan pred suhim tekom, v skladu z direktivami VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 dodatna izvedba: _______ po VDE 0171/5.78. Razred izolacije: F _______ 155°C Napetost/frekvenca: 400V 50Hz Nazivna napetost motorja P2: ________________kW napom. moč P1: _________________kW P1 v točki obratovanja: ________________kW Število vrtljajev motorja: _________________1/min Vrsta zagona: Neposredno zvezda/trikotnik Vrsta pogona: S1. Material: ______________ Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (hladni vodnik PTC ali bimetalno stikalo) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature:____________ Kabel: Napeljava prek gumijastih cevi s krmilnimi in zmogljivostnimi napeljavami. Dolžina napeljave: 10m, s prostim koncem napeljave. Izvedba: ______________________ |  |  |  | 0
| Kabelska uvodnica: Napeljava iz gumijaste cevi, vodotesno lita v kabelsko uvodnico, z vgrajeno vtično povezavo kot odstranljiva povezava za napetostne in krmilne napeljave v motornem prostoru. Uležajenje:Ležaji, ki jih ni potrebno mazati in vzdrževati.Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje:Nameščeno s prirobnico neposredno na motorju, z komoro za olje oz.puščanje. Komora za olje z ekološko neoporečnim polnjenjem olja. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25) Tesnila:Dinamična tesnila (tesnila za gredi) Mešalni material – komora za olje: __________________ Material: ____________________ Komora za olje – motor: ____________________ Material: _____________________ Statična stranska tesnila (tesnila ohišja) Izvedba: _____________Material: ____________ Mešalni organ: Propeler s samočistilnimi listi, ki odbijajo vlakna, z navznoter ukrivljenim tokovnim robom.Izvedba: ____________Število kril:______________kosov Premer propelerja: ______________mm. Število vrtljajev propelerja: ______________1/min Material: ______________ |  |  |  | 0
0
| Drsne sani: Fiksna konstrukcija, za vodenje potopne mešalne naprave na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedba s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki dovoljuje samo dotik med vodilno cevjo in drsnim oplaščenjem drsnih sani. Dimenzije vodilne cevi: _____x ______mm Material drsnega oplaščenja:___________ Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material: ___________Tovarniški premaz: GG - deli Peskanje: SA 2,5 1 x osnovni premaz: železov oksid (potopljen) 35 do 40µm 1 x vrhnji premaz: 2-komp. epoksi smola, pribl. 70 µm Vzdrževanje: Količina vzdrževanja: _________________ur Vzdrževalni interval: _________________ur Opomba: Interni cevovod za zrak in odpadno vodo v nerjavnem jeklu v vodi (odpadna voda v AISI 316 (osnova V4A) zunaj AISI 304 (osnova V2 A). Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu za obratovanje. |  |  |  | 0
03.06.0003 | Oprema za biološki del 2 ,demontaža CSB/ Nitrifikacija Velikost bazena pribl. 740 m³ z naslednjim obsegom dobave: naprava za odzračevanje, sestavljena iz treh (3) kosov odzračevalnega rešeta v obliki nosilne cevi iz nerjavnega jekla (osnova AISI 316 / V4A) 100 x 100 s po 20 kosi membranskih odzračevalnikov v obliki cevi po 2 m (skupaj 120 m odzračevalnikov) za fino do srednje močno odzračevanje odpadne vode na nosilnih ceveh, montirano za obratovanje, ločeno zaklenljivo s pomočjo loput in montirano na betonski kroni, nastavljivo prek upravljalnega pulta. 2 kosa Mešalnih naprav s potopnim motorjem z dvigalno napravo, proizvajalec KSB ali enakovredno, priključna zmogljivost: 2,5 do 3,0kW, 400 V, z vgradno armaturo in dvigalno napravo iz nerjavnega jekla AISI 304 in 1 vitel iz pocinkanega jekla Potopni motor – mešalna naprava Stroji morajo biti izdelani kot vodoodporni, transportni ampak tudi stacionarno uporabni blokovski agregat za postavitev v mokrem območju. Če zahtevano število kosov ne ustreza navedenemu, potem je treba navesti število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: _____________kosov Razporeditev in način montaže mešalnih naprav je treba prikazati v ponudbi. Proizvajalec: _____________________________ Vrsta: ______________________________ |  |  |  | 0
| Pogon: Asinhroni motor na izmenični tok, ki je zavarovan pred suhim tekom, v skladu z direktivami VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 dodatna izvedba: ________ po VDE 0171/5.78. Razred izolacije: F _______ 155°C Napetost/frekvenca: 400V 50Hz Nazivna napetost motorja P2: _______kW napom. moč P1: ______________kW P1 v točki obratovanja: ____________kW Število vrtljajev motorja: ____________1/min Vrsta zagona: Neposredno zvezda/trikotnik Vrsta pogona: S1 Material: ____________ Nadzor motorja:Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (hladni vodnik PTC ali bimetalno stikalo) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature:_________ Kabel:Napeljava prek gumijastih cevi s krmilnimi in zmogljivostnimi napeljavami. Dolžina napeljave: 10m, s prostim koncem napeljave. Izvedba: _______ Kabelska uvodnica:Napeljava iz gumijaste cevi, vodotesno lita vkabelsko uvodnico, z vgrajeno vtično povezavo kot odstranljiva povezava za napetostne in krmilne napeljave v motornem prostoru. Uležajenje:Ležaji, ki jih ni potrebno mazati in vzdrževati.Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje:Nameščeno s prirobnico neposredno na motorju, z komoro za olje oz.puščanje. Komora za olje z ekološko neoporečnim polnjenjem olja.Količina olja: 0,3 l Vrsta olja:Material: JL 1040 (GG-25) |  |  |  | 0
| Tesnila: Dinamična tesnila (tesnila za gredi) Mešalni material – komora za olje: ___________Material: ____________________Komora za olje – motor: ____________________Material: ___________ Statična stranska tesnila (tesnila ohišja) Izvedba: _____________Material: ____________________ Mešalni organ: Propeler s samočistilnimi listi, ki odbijajo vlakna, z navznoter ukrivljenim tokovnim robom. Izvedba: ____________ Število kril:______________kosov Premer propelerja: ______________mm Število vrtljajev propelerja: ______________1/min Material: _____________ Drsne sani: Fiksna konstrukcija, za vodenje potopne mešalne naprave na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedba s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki dovoljuje samo dotik med vodilno cevjo in drsnim oplaščenjem drsnih sani. Dimenzije vodilne cevi: _____x ______mm Material drsnega oplaščenja:______________ Pritrdilni elementi:vijaki, matice in pribor. Material: ________Tovarniški premaz: GG - deli Peskanje: SA 2,5 1 x osnovni premaz: železov oksid (potopljen) 35 do 40µm 1 x vrhnji premaz: 2-komp. epoksi smola, pribl. 70 µm Vzdrževanje: Količina vzdrževanja: __________ur Vzdrževalni interval: _________________ur Opomba: Interni cevovod za zrak in odpadno vodo v nerjavnem jeklu v vodi (odpadna voda v AISI 316 (osnova V4A) zunaj AISI 304 (osnova V2 A). Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu za obratovanje |  |  |  | 0
0
03.06.0004 | Črpalna naprava za denitrifikacijo. Regulacijska dvojna črpalna naprava za povratek odpadne vode z nitratom iz biologije 2 v stopnjo denitrifikacije Črpalka s potopnim agregatom kot navpičen, potopni potopni blokovski agregat v mokri postavitvi, enostopenjsko, z motorjem v skladu z direktivami VDE. KRTF 150-315/76XEG-S. Izvedba naprave: –KRTF 150-315/76XEG-S Vrsta črpalke: – Amarex KRT ali enakovredno Medij: – blato, živo blato do 2 % TS Maks. temperatura medija: – 20,0 °C Temperaturne omejitve za izbrano izvedbo materiala najv.: – 60,0 °C Gostota: – 1011 kg/m³ Viskoznost: –2,86 mm²/s Pretok: – 229,61 m³/h Višina črpanja: –2,26 m Zahtevana moč: –3,83 kW Najv. moč za karakteristično krivuljo: –3,88 kW Min. dovoljeni pretok: 111 m³/h Višina črpanja z ničelne točke: –6,55 m Min. dov. masni pretok: – 0,31 kg/s Zahtevan NPSH: –8,23 Obseg dobave Črpalka s postavitvenimi deli Vrsta postavitve: – stacionarno z 2-drožnim vodilom Globina vgradnje: –4,50 m Pritrditev s prirobničnim kolenom: – Lepilno sidro Izvedba s prirobnico: –EN Prirobnično koleno (DN3): –DN 150 Material prirobničnega kolena: – Sivo litje EN-GJL-250 Prirobnično koleno (DN3)/material Prirobnično koleno: – DN 150/sivo litje EN-GJL-250 |  | 2 |  | 0
| Temeljna vodila: –brez Izvedba držala: – ravno Držalo DN: – DN 150 Vrsta dvigala: – veriga Vrsta pripomočka za pritrditev: – Jeklo CrNiMo 1.4404 Dolžina pripomočka za pritrditev: – 5,00 m Dolžina pripomočka za pritrditev/nosilnost: – 5,00 m/400 kg Nosilnost: – 400 kg Prosti pretok: – 120,0 mm Oblika kolesa: – Kolo s prostim tokom (F) Premer kolesa: –250,0 mm Smer vrtenja s pogonske strani: –desno v smeri urnega kazalca Tlačni nastavek, nazivni tlak: – PN 10 Nazivni tlak dotoka: – neobdelano Nazivna širina dotoka: – DN 150 Nazivna širina na tlačni strani: – DN 150 Položaj sesalnega nastavka: – osno Norma prirobnice, tlačni nastavek: – EN 1092-2 Priključna norma, sesalni nastavek: –EN 1092-2 Velikost motorja: –7E Število vrtljajev motorja: – 950 1/min Frekvenca: – 50 Hz. Obratovalna napetost: – 400 V elektr. zmogljivost priključitve P1: – 9,15 kW Zmogljivost motorja P2: – 7,50 kW Nazivni tok maks.: –16,1 A Št. vrtljajev: – 974 1/min Število polov motorja: –6 Izolacija motorja: – H po IEC 34-1 Zaščitni razred motorja: –IP68 Cosphi pri bremenu 4/4: – 0,82 Način vklopa: – Neposredno/zvezda – trikotnik mogoče |  |  |  | 0
| Vrsta toka: – Trifazni (3~) Navitje: – 400/690 V Način hlajenja motorja: – površinsko hlajenje Senzor vlage: –z različico motorja: – X Proizvajalec motorja: – KSB ali enakovredno Hladilni plašč: – brez Dolžina napeljave: – 10,00 m Priključna napeljava: – S1BN8-F 12G1.5 Kabelska uvodnica: – vzdožno lita Zmogljivostna izvedba: – napeljava iz gumijaste cevi Število napeljav za napajanje: – 1 Krovni premaz: – 2-komponentna epoksi smola High SolidBarva: – ultramarinsko modra (RAL 5002) KSB-modra ali enakovredno Celotna debelina plasti pribl.: – 150 µm različica materiala: – G Ohišje črpalke (101) material: – Sivo litje EN-GJL-250 Tlačni pokrov (163) material: –Sivo litje EN-GJL-250 Gred (210) material: – krom-jeklo 1.4021+QT800 Kolo (230) material: – Sivo litje EN-GJL-250 Nosilec ležaja (330) material: – Sivo litje EN-GJL-250 Tesnilo (412) material: – Nitrilov kavčuk NBR Ohišje motorja (811) material: – Sivo litje EN-GJL-250 Motorni kabel (824) material :- Kloropren kavčuk Vijak (900) material: – Jeklo CrNiMo A4 Vrsta tesnila: – Dvojno delujoče GLRD |  |  |  | 0
| Proizvajalec tesnila: – KSB ali enakovredno Proizvajalec tesnila, tip: – MG Material tesnila: – SIC/SIC/NBR Šifra tesnila: – - Vrsta tesnila: – T Tandem-GLRDProstor za vgradnjo tesnila: – standard za tesnilni prostor Vrsta postavitve: – navpično Teža: – 200 kg Vsota: – 310 kg Vrsta: :– Amarex KRT F 150-315 Proizvajalec: –KSB ali enakovredno |  |  |  | 0
03.06.0005 | Ventilatorska postaja, sestavljena iz: 2 kos batnih puhal Batni kompresor Dobaviti je treba kompakten agregat, pripravljen za priključitev, z vsemi deli opreme, ki so potrebni za varno obratovanje. Za zagotavljanje popolnoma čistega tehnološkega zraka brez olja s TÜV certifikatom v skladu z ISO 8573-1 razreda 0 in zvočno izolacijo na strani procesa popolnoma brez absorpcijskih sredstev za zagotavljanje kakovosti zraka.Agregat s CE-oznako in dokumentacijo v skladu z določili naslednjih direktiv: • Direktiva o strojih 2006/42/ES • Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES • Direktiva o tlačnih napravah 97/23/ES • Zaščitni cilji Direktive o nizki napetosti v skladu s Prilogo I, št. 1.5.1 Proizvajalec: Aerzener Maschinenfabrik Tip: DELTA Hybrid Opis kompresorske stopnje •Stopnja z batnim kompresorjem za brezoljno črpanje razreda 0 (ISO 8573-1) in komprimiranje zraka, spodrivni stroj z optimizirano zmogljivostjo in minimalnimi pretočnimi izgubami z nizkotlačnim profilom rotorja (3 + 4) in notranjim komprimiranjem •Deli ohišja iz EN-GJL-250, vrtljivi bat in gredi so statično in dinamično uravnoteženi. •Rotorji in gredi iz jekla za poboljšanje C45N •Zobniki s poševnim ozobljenjem, kaljeni in brušeni, pritrditev na gredi s pomočjo stožčastega naseda. | psch | 1 |  | 0
| Uležajenje gredi v bogato dimenzioniranih valjčnih ležajih •Integrirana oskrba z oljem prek oljne črpalke z mehanskim pogonom, oljnega prelivnega ventila in oljnega filtra •Tesnjenje črpalne komore z vzmetnimi tesnilnimi obroči z nevtralnim prostorom in povratnim navojem, tesnjenje pogonske gredi s tesnilom za gredi. Opis agregata •Agregat je nameščen na nezvojni osnovni nosilec, v katerem je vgrajen tlačni dušilnik zvoka. • Postavitev agregata na elastičnih strojnih nogah zagotavlja izolacijo pred strukturnim hrupom in vibracijami. |  |  |  | 0
| • Tlačni dušilnik zvoka je zasnovan, izdelan in preizkušen v skladu s pravilniki Direktive o tlačnih napravah PED 2014/68/ES. Dobava s CE-oznako in ustrezno dokumentacijo. Širokopasovno dušenje zvoka v celotnem območju števila vrtljajev je zagotovljeno brez uporabe absorpcijskih materialov s kovinskimi, popolnoma neobrabnimi vgradnimi blažilniki zvoka. Popolno dušenje zvoka je zagotovljeno v celotnem obdobju uporabe. •Pogon z ozkim klinastim jermenom •Motorna prevesica kot napenjalna naprava za jermenski pogon, samodejno napenjanje jermena se izvaja izključno s pomočjo mase motorja. •Filtrski blažilnik zvoka je prirobnično pritrjen neposredno na nastavek ventilatorja. Zaradi lažjega vzdrževanja je ohišje opremljeno s snemljivim pokrovom, da je mogoče filtrski element preprosto zamenjati. Absorpcijski material je v smeri pretoka, gledano iz smeri filtrskega elementa. •Temperaturno obstojna protipovratna loputa (z uležajeno gredjo) je v priključnem ohišju vgrajena tako, da je loputo mogoče preveriti od zunaj, brez demontaže ohišja, kar zagotavlja prijaznejše vzdrževanje. •Tlačni ventil za zaščito agregata je izveden kot del opreme z varnostno funkcijo v skladu z Direktive o tlačnih napravah PED 97/23/ES. |  |  |  | 0
| •Priključitev tlačnega voda z elastično gumijasto objemko (ISO) in pritrdilnimi objemkami na zadnji strani agregata ali na jekleni kompenzator s prirobnično priključitvijo. •Glavna stran za vzdrževanje: čelna stran •Minimalna dopustna sesalna temperatura: –15 °C • Maksimalna dopustna sesalna temperatura: 55 °C •Servisni paket z oljem za začetno polnjenje, lijakom za dolivanje olja, dvigalko motorne prevesice, cevjo za izpuščanje olja je v obsegu dobave. Izbrana velikost: D 19 S DELTA Hybrid Pogoji postavitve Višina postavitve :................do................m Sesalna temperatura:................do................°C Območje regulacije:................do................Hz Globina vpihovanja:................do................m Tlačna razlika:................do................mbarov Podatki o zmogljivosti Črpalni medij: atmosferski zrak Sesalni volumski tok:........................m3/min Volumski tok v standardnem stanju:.........Nm3/h Vstopni tlak (abs.):............................bar Tlačna razlika:....................................mbar |  |  |  | 0
| Vstopna temperatura:.............................°C Izstopna temperatura: °C Relativna vlažnost:...........................% Spojna moč:.............................kW Skupna agregatna moč:.................kW Vrtilna hitrost motorja:...................................1/min Tolerance glede sesalnega volumskega toka in sklopne zmogljivosti: ± 5 % Pogonski motor •Motor v skladu z IEC-standardom, izvedba IM B3, zaščita IP 55 • Razred izkoristka IE3 • Razred izolacije F / uporabljeni razred B • 3 termistorska tipala za nadzor temperature navitja • Naprava za dodatno mazanje za ležaje od velikosti 160M •Uležajenje je primerno za jermenski pogon. •Motor je primeren za delovanje s frekvenčnim pretvornikom. ·Nazivna napetost / nazivna frekvenca............... V/................. Hz ·Nazivna moč :............................................ kW ·Nazivna vrtilna hitrost................................ 1/min ·Velikost motorja :......................................... ·Nazivni tok :................................................ A ·Zagonski tok :.............................................. A ·Napajanje motorja......prek frekvenčnega pretvornika |  |  |  | 0
| ·Zagon motorja: na frekvenčnem pretvorniku Vsesavanje zraka •prek filtra iz prostora Velikosti priključkov Priključek tlačne cevi: DN 100 •prek filtra iz prostora Velikosti priključkov Priključek tlačne cevi: DN 100 Instrumenti •Manometer za končni tlak z glicerinskim polnjenjem 63 mm, nameščen na agregat ali vgrajen od spredaj v steno pokrova •Prikazovalnik vzdrževanja za umazanost filtra d = 63 mm, nameščen na agregat ali vgrajen od spredaj v steno pokrova •Manometer za oljni tlak z glicerinskim polnjenjem d = 63 mm, nameščen na agregat ali vgrajen od spredaj v steno pokrova •Oljno tlačno stikalo Pokrov Notranja postavitev za batni kompresor D 19 S DELTA Hybrid •Iz pocinkane jeklene pločevine z lovilno posodo za olje in krovnim premazom •Primerno za transport z viličarjem Segmentna izvedba z notranjo oblogo za znižanje zvočnega tlaka motorja od................ dB(A) na................ dB(A) (raven hrupa z izoliranimi cevovodi) Raven hrupa na razdalji 1 m od obrisa agregata v prostem polju, merjenje hrupa v skladu z DIN 45 635, DIN EN ISO 3744 in DIN EN ISO 2151. |  |  |  | 0
| merjenje hrupa v skladu z DIN 45 635, DIN EN ISO 3744 in DIN EN ISO 2151. Prezračevanje pokrova: ventilator na električni pogon (400 V, 50 Hz) Odprtine za dovajanje zraka: spredaj na hladni strani agregata Odprtine za odvajanje zraka: zadaj na topli strani agregata Glavna stran za upravljanje in vzdrževanje: sprednja čelna stran s snemljivimi, velikimi segmenti Zadnja čelna stran: s snemljivim segmentom za uporabniku prijazen dostop do tlačnega ventila in zagonske razbremenitve. Oljni sistem: za polnjenje in praznjenje olja se preprosto uporablja vgrajena polnilna posoda. Oljni sistem je funkcionalno opremljen s cevmi. Prikaz nivoja napolnjenosti olja: vgrajen zunaj na sprednji strani pokrova (glavna upravljalna stran) Nivo napolnjenosti olja je mogoče preveriti brez odpiranja pokrova pri delujočem batnem kompresorju. Vzporedna postavitev: pokrov je zasnovan za postavitev več agregatov neposredno eden zraven drugega. Električni priključek: v zadnjem delu pokrova je vgrajena priključna omarica, v kateri je mrežni napajalnik (standardno 400–500 V, 50/60 Hz) za izločanje oljne megle. Vsa tlačna/temperaturna stikala (če so izbrana) so brezpotencialno priključena na sponke. Masa agregata: pribl. ................ kg Premaz: standardni proizvajalčev premaz, barvni odtenek RAL 5001, dobava v kompletu Število kosov:................ Posamična cena:................ EUR/kos Skupna cena:................ EUR/skupno |  |  |  | 0
0
0
03.06.0006 | Gradnja cevovodnega sistema Izdelava kompletnega cevovodnega sistema do popolnoma delujoče čistilne naprave. Izvedba del pod naslednjimi pogoji: Vsi materiali v stiku z medijem (cevi, sestavni deli, stroji, nosilci in druge konstrukcije) morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla AISI 316, drugi cevovodi pa iz nerjavnega jekla AISI 304. Za določitev ustreznih premerov cevi je treba s ponudbo predložiti ustrezen tovarniški načrt. Pretočna hitrost v ceveh pri tem na nobenem mestu ne sme preseči maksimalne vrednosti 2 m/s. V postavke je treba všteti vse nosilce, fitinge, loke, reducirne kose, T-kose ter tesnila in vijačne zveze. Debelina cevi pri premeru DN 100 znaša 2,4 mm do DN 250 3 mm in preko tega najmanj 35 mm. Dodatno je treba v postavke všteti zasune in zaporne organe z izplakovalnimi priključki s krogelnimi pipami. Pri tem je treba pred in za vsakim agregatom in za vsakim merilnim mestom vračunati po en zaporni organ. Cevovode je treba dobaviti z vsemi sestavnimi deli in jih funkcionalno namestiti. | psch | 1 |  | 0
03.06.0007 | Upravljalni podesti in stopnice Sestavljeni iz: Upravljalni podesti z osnovnim ogrodjem iz nerjavnega jekla (AISI 304/DIN 1.4301) z oprijemalom iz nerjavnega jekla in ograjo iz nerjavnega jekla (kolenska in talna zaščita in stebri). Ograje in stopnice, konstrukcije ter osnovno ogrodje zunaj čistilnega bazena iz jekla, vroče pocinkana izvedba v skladu z DIN/ EN ISO 1461. Opremljeno z nedrsečimi mrežnimi rešetkami (razred zaščite proti drsenju R 11 ali boljše). Obremenljivost konstrukcije do 2,5 kN/m². Izvedba ograje v skladu s predpisi za ureditev delovišč z oprijemalom, kolensko zaščito in zaščito pred izstopom (do najmanj 80 mm nad mrežno rešetko), vključno z vsemi konzolami, materiali za pritrditev, vijaki in sidri za lepljenje. Dobava in funkcionalna namestitev na krono Čistilnega bazena vključno z 1 lestvijo za vzpenjanje in 1 zasilno lestvijo. Širina konstrukcije (stopnice z upravljalnim podestom) 1.000 mm, Višina ograje najmanj 1.000 mm | mtr | 175 |  | 0
3.6 | DENTRIFIKACIJA/BIOLOGIJA |  |  | skupaj : | 0

## 3.7. DOZIRANJE KEMIKALIJ
Čistilna naprava
3.7 | DOZIRANJE KEMIKALIJ
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.07.0001 | Tla ravna, stoječe po celi površini Izvedba kegljaste strehe 15° Material za valj PE-100-RC-WK-S-8000 (črn), iz varjenih tabel zbiralnik z ravnim dnom s splošnim obratovalnim dovoljenjem, primerno za breztlačno obratovanje zunaj potresnih območij, načrt in izdelava se izvedeta v skladu z gradbenimi in preskusnimi načeli Nemškega Inštituta za gradbeno tehniko (DIBt) Berlin. Št. dovoljenja Z 40.21-7 Obratovalna temperatura: 20° C, maks. pri polnjenju 30° C Medij: železov_3klorid ali železov sulfat, vsebina 22,0 m3 viš. valja: 3800 mm Vgradna višina: 4200 mm Premer: 2.850 mm Pribor: 1 odprtina za vstop DN 600 s hitrim zapiralom V2A 1 odzračevanje DN 100 s prirobnico, dvojni lok in zaščitna mreža proti mrčesom 1 odzračevalni nastavek DN 80 s prirobnico in vhodnim kolenom 1 nastavek za odvzem DN 40 s sesalno cevjo, navojem in nožnim ventilom (z možnostjo dogradnje) 1 nastavek R 2" za zaščito pred prekomernim polnjenjem 1 nastavek DN 100 z navojem za prikaz napolnjenosti potezalnice 1 nastavek DN 50 1 rob za deževnico z odprtino 2 odprtini za žerjav 1 držalo tipske tablice s tipsko tablico | kos | 1 |  | 0
03.07.0002 | Lovilna kad, zunanja postavitev _ Tla ravna, stoječe po celi površini zgoraj odprta, z ojačevalnim obročem na zunanji strani Material zbiralnika PE-100-RC-WK-S-8000 (črn), iz varjenih tabel Zbiralnik z ravnim dnom s certifikatom, zgoraj odprt z ojačevalnim obročem zunaj, razporeditev in izdelava poteka v skladu z gradbenimi in preskusnimi načeli Nemškega instituta za gradbeno tehniko (DIBt) Berlin. Št. dovoljenja Z 40.21-7 Medij: kot zgoraj vsebina: 25,0 m3 Notranji premer: 3230 mm (maks. zunanja talna plošča 3350 mm) valj. Višina: 3570 mm Pribor: 2 odprtini za žerjav 1 komplet sidrnih sistemov 1 držalo tipske tablice s tipsko tablico 1 držalo za sondo puščanja | kos | 1 |  | 0
03.07.0003 | Prikaz polnjenja na potezalnici za zalogovnik komplet s potezalnico PP, PVC-obračalnikom, Navojni sklop ON 100, plovec iz PP d 70, Protiutež iz PVC d 40 s preklopnim magnetom, transparentna cev PVC d 50, 2 objemki d 50 L do 4000 mm brez kontaktov | kos | 1 |  | 0
03.07.0004 | Bistabilno stikalo BSM 501 za prikaz polnjenja na potezalnici (SFA) Preklopna napetost: 4 .... 250 V AC 4 .... 30 V DC izmenični tok: 1 mA ... 3 A Kabelska uvodnica iz PA6 30 .... 100 mm | kos | 2 |  | 0
03.07.0005 | Skala PVC za prikaze napolnjenosti potezalnice Skala 0 ... 100% 2 objemki d 50 L = 4000 mm | kos | 1 |  | 0
03.07.0006 | Kompaktna varovalka prekomernega polnjena MAXIMAT CX40 K4 VG21 ali enakovredna z vgrajenim merilnim pretvornikom visokofrekventno zaznavanje medija, Dovoljenje DIBt Z-65.13-494 Oskrba napetosti: 15 do 27 V DC, Izhod: rele, brezpotencialen, se odpre ob alarmu, max. 50 V ACIDC I 0.5 AI 10 VA, Priključitev za zunanjo testno stikalo Poseben material: PE-HO, 0 40 mm, Procesni priključek: iz PVC, nastavljiv, G 2" Tesnilo: Obroč EPDM, Priključna glava: iz PBT Vrsta zaščite IP65 Dolžina: 300 mm - primerno za električno prevodne medije | kos | 1 |  | 0
03.07.0007 | Sonda puščanja MAXIMAT LW CX 40 Dali enakovredno za lovilne kadi in prostore Kompaktna izvedba z vgrajenim merilnim pretvornikom, visokofrekventno zaznavanje medija, Dovoljenje DIBt Z-65.40-496 Oskrba napetosti: 15 do 27 V DC, Izhod: rele, brezpotencialen, se odpre ob alarmu, max. 50 V ACIDC I 0.5 AI 10 VA, Priključitev: Material sprejemnika: Material kabla: Priključna glava: Vrsta zaščite priključne glave: za zunanje testno stikalo, PE-HO, 0 40 mm, PVC-Kabel, dolžina 6 metrov, iz PBT IP 65 s pritrdilnim kotnikom in nastavljivo hitro-vijačno zvezo s pokrovom d 63, – primerno za električno prevodne medije | kos | 1 |  | 0
03.07.0008 | Upravljalni pult z lestvijo za stransko montažo na posodo Material: jeklo, pocinkano Vgradna višina: pribl. 3000 mm v glavnem sestavljena iz: – postavitvenim nivojem iz rešeta GFK Osnovna površina: pribl. 600 x 600 mm Višina: pribl. 1.000 mm pod robom posode – dvostranski oder z ogrodjem za roke in dvema kolenskima letvama Višina: 1.100 mm nad postavitvenim nivojem – zaščita pred padci v predelu izhoda s podesta do lestve – lestev z zaščitnimi nastavki Širina: 500 mm z zaščito za hrbet (zahtevana od višine > 3,0 m) Pult se prilagodi posodi, iz transportnih razlogov pa se dobavlja demontirano. | kos | 1 |  | 0
03.07.0009 | Dvižni podest PVC ročno v celoti sestavljen iz: - dvižne posode PVC - vakuumske ročne črpalke PVC z napravo za zaščito pred brizganjem - priključna cev - krogljasti ventil DN 15 EPDM na sesalnem nastavku - ventil plovca kot zaščita pred prekomernim dviganjem - konzola na strehi - držalo za vakuumsko ročno črpalko - v celoti povezano s cevmi in gibkimi cevmi | kos | 1 |  | 0
03.07.0010 | 1-predalna polnilna omarica Cevovod za polnilnim ventilom: navzgor vodeno (prehod z objemko) Material ohišja: PE-100-RC-WK-S-8000 (črna) z vtičnimi vrati iz materiala PVC-U Cevovod/armature/objemke: PVC Ventil: membranski ročni ventil Priključna nazivna širina: DN 80 (3" AG) Dimenzije notranje omarice: 650 x 1360 x 630 mm ŠVG (na predal) material tesnila: EPDM Izvedba in oprema na predal: Talno področje oblikovano kot kapljalna kad, opremljeno z izhodnim nastavkom ON 15 s krogelnim ventilom 1 vtična vrata, zaklenljiva (ključavnica na mestu postavitve) 1 priključek za polnjenje s priključnim navojem za priklop rezervoarja na kolesih 1 fiksno nameščen polnilni ventil s tesnilom 1 povratni ventil vgrajen po membranskem polnilnem ventilu v cevovod, za preprečevanje povratnega toka preostalih kemikalij pri odprtem polnilnem ventilu 1 zveza z rezervoarjem na kolesih z verigo in pokrovom, Material: VA | kos | 1 |  | 0
03.07.0011 | Dozirna naprava za železo-III z uporabo rezervoarja (25m³) z lovilno kadjo, dozirna tabla vklj. z dozirnimi črpalkami, Merjenje količine pretoka (montirana na tabli) in na kemikalije obstojen cevovod.Dobava in montaža. Sestavljen iz:2 kosa membranskih črpalk, proizvajalec: Prominent ali enakovredne, zmogljivost: 0 – 500l/h višina sesanja: 10mWS, protitlak (p2max): 8barNazivna frekvenca (nN): 150 min-1 (50Hz) Telo črpalke: PVC-U z vgrajenim ventilom, najv. nastavljeni tlak 8 bar, membrana ventila: kaširano PTFE enosmerni ventili: PVC-U ventilne krogle: PTFE. tesnila ventilov: EPDM pogonska membrana: kaširano PTFE priključki: G3/4 priključek ventila: G1 Pogon:motor na trifazni tok 0,37kW 230/400V +/-5%. 50Hz IP55 Iso. Kl. F nastavitev pretoka: ročne dolžine gibov in frekvence gibov za nastavitev Dozirna tabla iz PE ali PP z lovilno kadjo(in talni izpust) ter razne konzole in držala za črpalke in armature z bistvenimi komponentami: 2 kosa plastičnih filtrov na sesalni strani 100 µ m. 5 kosov krogelnih ventilov: DN 25 Ventil za prekomerni pretok: DN 20 PN 10 Povratni ventil. Vse komponente so ocevljene v eno enoto na dozirni tabli vklj. z navezavo enega merilnika pretoka na tlačni strani – specifikacija IDM glej EMSR. Velikost table pribl. 1.500 x 1000 mm z lovilno kadjo in nadzorom puščanja na cevovodu na vsesovalni strani od dozirne table do rezervoarja za železo-III. DN 25 cev ali napeljava PE v zaščitni cevi PE. | psch | 1 |  | 0
03.07.0012 | Cevovod od rezervoarja do dozirne plošče ter do ustreznega dozirnega mesta (bioreaktorji) Cevovod kot napeljava za doziranje v plastični zaščitni cevi (v zunanjem predelu PE, v notranjem predelu PE; PVC ali PP) s povratnim padcem v dozirno postajo oz. bazen za odvodnjavanje. Dobava vklj. z vsemi držali in majhnimi deli. | psch | 1 |  | 0
3.7 | DOZIRANJE KEMIKALIJ |  |  | skupaj : | 0

## 3.8 NAKNADNO ČIŠČENJE
Čistilna naprava
3.8 | NAKNADNO ČIŠČENJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.08.0001 | Oprema za naknadno čiščenje 1+2 sestavljena iz: Vgradnih delov iz nerjavnega jekla (osnova V2A) v treh bazenih z razdelitvijo dotoka, odtočnimi žlebovi in cevovodom za talno blato. Dva (2) kosa povratnih črpalk s potopnima motorjema s po 144m³/h, zmogljivost je določena v naslednji postavki in tam je tudi navedena cena, proizvajalec KSB ali enakovredna.Zmogljivost proti 2,5 mWS. Črpalke na obratovalni posesti ali v jašku, alternativno izvedba kot potopne motorne črpalke. Specifikacija črpalk v naslednji postavki z zapornimi armaturami in povratnimi loputami ter 1“ priključek za izpiranje. Armature so razporejene tako, da je mogoče iz obeh črpalk odcepiti po eno sekundarno čiščenje. Montaža sistema za praznjenje iz AISI 304 za praznenje talnega blata ter plavajočega blata, ki je naveden v naslednji postavkiPribl. 30 m pohodnih površin z odri v predelu dveh bazenov za naknadno čiščenje. Pocinkana izvedba v skladu z UVV. Višina 1000 mm z zaščito pred izstopanjem in nedrsljivimi varnostnimi podesti, širina 1000 mm. Izvedba po DIN EN 14 122 . Dobava in celotna montaža. | psch | 2 |  | 0
03.08.0002 | Sistem praznjenja za NKL Dobava in montaža verižnega mešalnika iz plastike za prenos usedajočega talnega blata v lijake za blato na strani dotoka in za premikanje plavajočega blata v smeri žleba, ki teče ob odtoku. Vgradnja sistema v dva (2) redundantna pravokotna vzdolžna bazena kot bazena za naknadno čiščenje. Sistem mora pri netočnostih znotraj gradbene tolerance zagotoviti popolno funkcionalnost naprave. Obremenitve gradnje, specifični pritiski in druge obremenitve morajo biti v skladu z zadnjimi tehničnimi standardi in veljavnimi predpisi. Vgraditi je dovoljeno zgolj preverjene sisteme, ki se v primerljivih okoliščinah v praksi uspešno uporabljajo že več let. Posebej veliko prednost imajo konstrukcije z visoko odpornostjo proti obrabi in nizko porabo energije. Ponudbi je treba priložiti podatke o vzdržljivosti, dejanski porabi energije in revizijska poročila. Ponudnik mora dokazati veljaven sistem kakovosti (ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001) in ponudbi priložiti tudi veljavne certifikate. | psch | 2 |  | 0
| Dimenzije bazena: Dolžina bazena: 25,0 m Širina bazena: 4,0 m Globina bazena: 5,5 m Zbiralnik blata je v glavnem sestavljen iz: pogonske postaje na vpenjalni plošči iz nerjavnega jekla iz 1.4571, ki je na vrh bazena nameščena z adhezivnim sidrom,pogonske enote motorja z pogonsko gredjo iz nerjavnega jekla, na katero je nameščen ležaj iz nerjavnega jekla z verižnim zobnikom iz plastike. Robalon-S, dolgočlenkaste pogonske verige iz nerjavnega jekla z natezno trdnostjo najm. 106 KN med verižnim zobnikom pogonske verige gonila in verižnim zobnikom iz plastike Robalon-S na gonilni strani na pogonski gredi, dvokomponentnega protikorozijskega premaza, odpornega na vremenske vplive, termične zaščite motorja z uporom PTC, termičnega stikala v navitju statorja za delovanje FP, zložljivega pokrova iz nerjavnega jekla s tečajem. |  |  |  | 0
| Pogonska gred iz nerjavnega jekla 1.4571 s plastičnimi verižnimi zobniki iz Robalon-S, premer najm. 570 mm z zaščitnim robom za zobnike in sistemom za zmanjšanje obrabe, ki so priviti na privarjeno jekleno prirobnico (t=10 mm) . Dimenzioniranje gredi mora potekati v statičnih pogojih (velikost bazena, obremenitev z blatenico). Gred v obliki cevi mora biti opremljena s privarjenim centrirnim obročkom, da se zagotovi koaksialnost glavne cevi in zaključka polne cevi (premer 80 mm) na območju stenskega ležaja . Stenska konzola v 1.4571 je montirana s po 2 kosoma adhezivnima sidroma M20, deljene ležajne puše iz materiala Robalon-S za preprosto montažo in demontažo, z vodo namazan in brez potrebe za vzdrževanje premnik za 3 obračalne enote iz nerjavnega jekla 1.4571, z zamenljivo in obrnljivo polno gredjo D=80 mm, zavarovano z nastavitvenimi obroči iz nerjavnega jekla in na steni bazena 4 kosi adhezivnih sider M20, montirano.Dolga izvedba za kompenziranje razdalje do zgornjih odtočnih žlebov. Plastični verižni zobniki ROBDUR s premerom najm. 570 mm iz Robalon-S s sistemom za zmanjšanje obrabe in zamenljivega pesta. Leziščne površine najm. 120 mm. Preusmerjevalni zobniki brez zob niso dovoljeni. |  |  |  | 0
| Veriga zbiralnika GRAPHELIT iz vodotesne plastike, delitev 6’’ v skladu s standardom, material nenapolnjen poliacetal, sorniki iz najlonske smole, ki morajo biti opremljeni s samodejnim blokiranjem (T-glava) in napravo proti vrtenju, in z ulitimi pritrdilnimi členi. Priložiti je treba certifikate, ki dokazujejo, da je bila predlagana veriga testirana v postopku zagotavljanja kakovosti, s katerim je bila dokazano, da natezna trdnost znaša najm. 32 kN, sojemala pa lahko brez motenj zdržijo manj. obrat 17 stopinj. Polne cevi s steklenimi vlakni niso dovoljene. |  |  |  | 0
| Palice zbiralnika POLUTION iz GFK, ki ustrezajo DIN 19569-1, dim. najm. 280 x 112 (VxŠ) Izvedba kot odprt profil Sigma, da se prepreči dvigovanje blatenice ob skladiščenju blatenice, dolžina širine bazena je prilagojena, na voljo sta po 2 kosa talnih in povratnih utekačev z vodilno ustnico iz PU s protiobrabno površino, debeline 13 mm. Palice iz nerjavnega jekla in s kolesi niso dovoljeni. Razdalja med palicami najv. 4 m. Stenske tračnice iz GFK, dimenzija 6000x80x50x5 mm zavrnitev palic, s konzolami z utrditvenimi rebri in zaščito pred vrtenjem (razmik najv. 1,5 m) v PP, tako navpično kot vodoravno +/-25mm nastavljive v vsako smer, pritrditev na steno bazena z dvema adhezivnima sidroma M10. Na te stenske tračnice se montirajo drsni trakovi Robalon-S debeline 10 mm. Ti morajo biti izvedeni s štirimi podolgovatimi luknjami za raztezanje po dolžini, fiksno pritrditveno točko na sredini ter nagnjenim kotom. Stenske tračnice iz nerjavnega jekla niso dovoljene. Talni drsni trakovi ROBDUR morajo biti iz plastike, dimenzije 3048 x 80 x 10mm (DxŠxV) iz materiala Robalon-S, ki je odporen na obrabo, s štirimi podolgovatimi luknjami za raztezanje po dolžini, in fiksno pritrditveno točko na sredi drsnega traku, montirani morajo biti neposredno na dnu bazena. Drsni trakovi morajo imeti nagnjene konce in nagnjen začetni kot.Talni drsni trakovi iz nerjavnega jekla niso dovoljeni. |  |  |  | 0
| Za zaščito pred preobremenitvijo mora biti vgrajen vatni meter za zakasnitev zagona, ki meri trenutno moč in v primeru prevelike ali premajhne obremenitve poskrbi za izklop. Merilnik za nadzor obremenitve za vgradnjo v stikalno omarico je treba priložiti načrtom za priključitev. Predviden je tudi nadzor sinhronosti za spremljanje vzporednosti palic. Sestoji iz stenskih konzol in držal v 1.4571 in dveh induktivnih signalnih dajalnikov, ki sta medsebojno neodvisna. Za povezavo v stikalno napravo je treba priložiti opis krmilne naprave. Predviden je števec palic zbiralnika za nadzor razmika med palicami in števila palic. Predvidena je napenjalna naprava iz materiala 1.4571, ki naj bi omogočala najmanj 3-letno delovanje brez praznjenja bazena in krajšanja transportne verige. Vpenjalna pot mora biti zato dolga najmanj 300 mm, popravljanje napetosti pa se izvaja z vrha bazena.Omejitev dobave: pritrjena omara motorja, kabli, senzorji. Strokovna dobava in montaža verižnega zbiralnika iz plastike s priborom, vklj. vsem zahtevanim povezovalnim in pritrdilnim materialom v V4A, dobava in strokovna postavitev. |  |  |  | 0
| Verižni zbiralnik iz plastike: - Proizvajalec zbiralnika / tip - Pogonska enota / izvedba - Pogonski motor - proizvajalec / tip / zmogljivost: - Izvedba pogonske gredi / premer / izvedba ležaja / material - Premer transportne verige pogonske gredi /izvedba / material - Premnik za obračanje gredi / izvedba / material - Premer verižnih koles / izvedba ležajev / material - Pogonska veriga / material / natezna trdnost - Transportna veriga / material / natezna trdnost - Sojemalo transportne verige / izvedba / material - Palice zbiralnika / dimenzija / material / E-modul / število palic - Drsna čeljust za povratni tok / izvedba / material - Stenske tračnice / izvedba / material - Talne drsne tračnice / izvedba / material - Preobremenitvena zaščita / izvedba / material - Nadzor sinhronosti / izvedba / material - Števec palic / izvedba / material - Napenjalna naprava / izvedba / material |  |  |  | 0
| Ureditev in pospravljanje gradbišča Izvajalec mora v roku 2 tednov po dodelitvi naročila predložiti načrt ureditve gradbišča. Obratovanje čistilne naprave ima prednost. Po dokončanju gradnje mora znova vzpostaviti prvotno stanje zemljišča. PC: , € SC: , € |  |  |  | 0
| Delovni odri z bazenskimi lijaki Dobava, postavitev, dajanje na voljo, odstranitev in odvoz delovnih odrov, ki so potrebni za izvajanje del na območju lijakov za blato. Tukaj je treba všteti stroške za odobritev in prevzem delovnih odrov. PC: , € SC: , € |  |  |  | 0
| Tovornina in embalaža Brezplačna dobava na gradbišče, vključno z zavarovanjem, raztovarjanjem. Všteti je treba stroške za dvigalne naprave. PC: , € SC: , € |  |  |  | 0
| Demontaža in montaža Funkcionalna demonataža in montaža, vključno z zagotavljanjem potrebnih montažnih in dvigalnih naprav. Montažni material mora biti izdelan iz nerjavnega jekla V4A. Za povezave z vložki je dovoljena uporaba reakcijskih sider. PC: , € SC: , € |  |  |  | 0
| Prvi zagon in dokumentacija Preverjanje vseh stikalnih in funkcijskih naprav, ko je čistilna naprava pripravljena za obratovanje, vključno s stroški za ločen prevzem in uvajanje. Upravljalno osebje mora biti usposobljeno še pred prvim zagonom. Predvidoma sledi ločeni prevzem čistilnega bazena po uspešnem štiritedenskem poskusnem obratovanju. Všteti je treba dodatne stroške za ta prevzem. Dokumentacijo je treba izročiti v treh izvodih. PC: , € SC: , € |  |  |  | 0
03.08.0003 | Črpalke za izčrpavanje NKL Črpalka za črpanje povratne blatenice kot dvojna črpalka kot suho postavljena. Montaža črpalne naprave v jašek ali kot potopne črpalke za naknadno čiščenje. Enostopenjska, nesamosesalna, horizontalna črpalka s spiralnim ohišjem v postopku oblikovanja. Ohišje z zamenljivimi in nastavljivimi radialno pretočnimi zareznimi obroči za zaščito ohišja črpalke pred abrazijo. Nastavek za sesanje aksialno, tlačni nastavki radialno. Stožčaste spojke zagotavljajo varno pritrditev rotorja z vijaki rotorja A4, ki so zavarovani z nastavkom Helicoil. |  | 2 |  | 0
| Aksialna demontaža in vgradnja rotorja brez demontaže črpalke iz cevovoda ali temelja.Kroglični ležaji so namazani za življenjsko dobo naprave.Gredi so zatesnjene z dvema obročnima tesniloma, ki sta neodvisna od smeri vrtenja, in vmesno tekočo predlogo z nestrupenim parafinskim oljem. Z objemno sklopko gred črpalke močno povežite z motorno gredjo. Sewabloc D 100-253G H 132S 06 ali enakovredno Vrsta črpalke: – Sewabloc ali enakovredno Medij: – blato, živo blato do 2% TS Maks. temperatura medija: – 37,0 °C. Temperaturna omejitev za materiala najv.: – 60,0 °C. Gostota: – 1010 kg/m³ Viskoznost: –1,97 mm²/s. Pretok: – 154,14 m³/h Višina črpanja: –2,82 m.Zahtevana moč: –2,00 kW Najv. moč za karakteristično krivuljo: –2,00 kW Min. dov. pretok: – 39,38 m³/h. Višina črpanja z ničelne točke: –7,64 m. Min. dov. masni pretok: – 11,05 kg/s Zahtevan NPSH: –1,68.Prosti pretok: – 76,0 mm Oblika kolesa: – Halbax. off. enojno pogonsko kolo (D) Premer kolesa: –234,0 mm Smer vrtenja s pogonske strani: –desno v smeri urnega kazalca Tlačni nastavek, nazivni tlak: – PN 16 Nazivni tlak dotoka: – PN 16 Nazivna širina dotoka: – DN 150 Nazivna širina na tlačni strani: – DN 100.Položaj sesalnega nastavka: – osno Norma prirobnice, tlačni nastavek: – EN 1092-2 Priključna norma, sesalni nastavek: –EN 1092-2 Velikost motorja: –132S Delovanje frekvenčnega pretvornika: – Da Število vrtljajev motorja: – 986 1/min Frekvenca: – 50 Hz |  |  |  | 0
| Obratovalna napetost: – 400 V elektr. zmogljivost priključitve P1: – 3,50 kW Izhodna moč motorja P2: – 3,00 kW Nazivni tok maks.: –6,6 A Št. vrtljajev: – 983 1/min Število polov motorja: –6 Temperaturni senzor: –3 hladni vodniki Izolacija motorja: – F po IEC 34-1 Zaščitni razred motorja: –IP55 Cosphi pri bremenu 4/4: – 0,63 Način vklopa: – trikotnik Vrsta toka: – Trifazni (3~) Navitje: – 400/690 V Način hlajenja motorja: – površinsko hlajenje Zaščita motorja: – brez.Temperaturni razred: – brez Senzor vlage: –brez. Različica motorja: – brez Proizvajalec motorja: – Siemens.Celotna debelina plasti pribl.: – 150 µm.različica materiala: – G Ohišje črpalke (101) material: – Sivo litje EN-GJL-250. Obrabna plošča (135), material: –Sivo litje EN-GJL-250. Tlačni pokrov (163) material: –Sivo litje EN-GJL-250.Gred (210) material: – krom-jeklo 1.4021+QT800.Kolo (230) material: – Sivo litje EN-GJL-250 Tesnilo (412) material: – Nitrilov kavčuk NBR Zaporni vijak (903) material: – Jeklo ST Cilindrični vijak z notranjim šestrobim nastavkom (914) material:-kromovo jeklo CrSt |  |  |  | 0
| Vrsta tesnila: – Dvojno delujoče GLRD Proizvajalec tesnila: – KSB ali enakovredno Proizvajalec tesnila, tip: – MGoder enakovrednoMaterial tesnila: – SIC/SIC/NBR Šifra tesnila: – -Vrsta tesnila: – T Tandem-GLRD Prostor za vgradnjo tesnila: – standard za tesnilni prostor Vrsta postavitve: – vodoravno Teža: – 180 kg Vsota: – 242 kg Tip: – KSB Sewabloc D 100-253 Proizvajalec: –KSB ali enakovredno Dobava in montaža vedno s protipovratnimi loputami in armaturami. |  |  |  | 0
3.8 | NAKNADNO ČIŠČENJE |  |  | skupaj : | 0

## 3.9.FILTRACIJA ODVODA
Čistilna naprava
3.9 | FILTRACIJA ODVODA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.09.0001 | Filtrirni disk iz zankaste tkanineDiskasti filter, vrsta: SF 4/20 B nerjavno jeklo A4 (1.4404 ali primerljiv) za vgradnjo v betonsko posodo je sestavljen iz naslednjih navedenih sklopov: 4 filtrirni diski (vsak disk je sestavljen iz šestih komponent) Površina filtra 4 x 5 m² = 20 m² Premer diska = 2,1 m Debelina diska = pribl. 80 mm Razmak diska = 240 mm 1 osrednja cev s skladiščenjem na strani odtekanja iz 2 podpornih valjev in 1 vodilnega valja ter drsnega ležaja iz umetne snovi na nasproti strani 1 tesnilna plošča za priključitev na črpalni jašek 1 deflektor za razbitje turbulenc pri dotoku v predelu dovoda filtra sestoji iz: - 1 plošče iz polietilena 1300x1400 - 3 držal za pripetje na nosilni drog 1 pogon filtra (v izvedbi za delovanje FP s spremenljivim številom vrtljajev) sestoji iz: pogonskega motorja SEW R77 DRS71 M4/BE1/TF/DH (zavorni motor) 0,55 kW, 3x400 V, 50 Hz, I = 1.62 A (10 do 90 Hz) število vrtljajev 272-2176/1.9-17 vrt/min., IP 56, izolacijski razred F - število vrtljajev filtrirnega diska 1 ali 2 vrt/min (23,4 oz. 46,7 Hz) - prenos moči z verigami in kolesi verige iz visokokakovostne plastike Frekvenčni pretvornik je del krmiljenja. Krmiljenje zavore je ločeno. | psch | 1 |  | 0
| 2 sistema čiščenja filtra za po 2 filtrirna diska sestojita iz: - 4 sesalnih nastavkov s plastično sesalno ploščo - 1 filtrirne sesalne črpalke P = 1.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz; I = 4.4 A; Neposredni tek Q = 10 l/sek. pri 10 m WS - Cevni sistem do zbirnega voda - z 1 protipovratno loputo 2" - 1 pripravo za obešanje filtrirne sesalne črpalke 1 zbirni vod za filtrirano odsesano vodo in blatenico s tal je vgrajen v vzdrževalni oder vklj. z vmesnim ventilom prirobnice za priključno prirobnico 1 konzola za obešanje filtrske črpalke 4 kompleti filtrskih krp iz 6 vrečic filtrskih krp iz zankaste tkanine Standard (PFF) tip: OptiFiber® PES13 1 Črpalka za talno blato in praznjenje P = 1.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz I = 4.4 A; Neposredni tek Q = 10 l/sek. pri 10 m WS - cevni sistem do zbirnega voda - protipovratna loputa 2“ - priprava za obešanje črpalke 1 podest za vzdrževanje Konstrukcija iz nerjavnega jekla s plastičnimi rešetkami pribl. 800 mm x 2160 mm 1 komplet lestev za vzdrževanje 4 aluminijaste varnostne rešetke za obešanje med filtrske diske med izvajanjem vzdrževalnih del na filtrskih komponentah |  |  |  | 0
| 1 razpršilna cev za ročno intenzivno čiščenje zadnjih strani krp brez demontaže filtrskih krpic in brez uporabe kemikalij. je za namene intenzivnega čiščenja speljana skozi spodnjo odprtino demontirane filtrske komponente . Postopek čiščenja traja pribl. 1 min/segment, sestoji pa iz - palice iz nerjavnega jekla - dveh pravokotnih izhodnih nosilcev šob s šobo z obojestranskim ploščatim curkom - GEKA--cevne spojke za priklop na vodovodno omrežje pod pritiskom - držal komponent za vpetje komponent med intenzivnim čiščenjem Zaščita pred korozijo: -jekleni deli filtrske konstrukcije, nerjavno jeklo A4 (1.4404, 316L ali primerljivo) - filtrske komponente, vpenjalne letve, verige, kolesa verige, tekalna in vodilna kolesca, protipovratne lopute iz plastike - Odsesovalni nastavki iz nerjavnega jekla A4 - objemke, vijaki, matice iz nerjavnega jekla A4 - potopne črpalke z 2 komponentama s premazom iz epoksi smole - Pogonski motor: lakiranje SEW KS1 (skupna debelina plasti 120 µm) Pribor pritrdilni pribor kot so adhezivna sidra za pritrjevanje konzol motorja in ležajev, cevne objemke itd.1 Odprtina filtra za ročno spuščanje, ki ustreza zaščitnim standardom (odpade, če je na mestu vgradnje) |  |  |  | 0
| Normirana zaščita pri spuščanju sestoji iz:ogrodja in plošče iz nerjavnega jekla A4 (1.4404) tristranskega tesnjenja, širina plošče 600 mm, višine plošče 550 mm, zidne konzole in pogonom v stojalu A4 Pogon prek kolesca Zaščita dotoka pri enosmerni izvedbi ni potrebna, če obvod okoli naprave na mestu postavitve realizirate npr. s cevodovom z batnim ventilom. |  |  |  | 0
03.09.0002 | Betonski bazen za filtrirni disk Proizvodnja betonskih kanalov za čistilno napravo iz betona WU v glavnih dimenzijah D x Š x V pribl. 2000 x 1400 x 1250 mm Proizvodnja v skladu s podrobno skico dobavitelja čistilne naprave z vsemi zahtevanimi statičnimi podatki o betonu | psch | 1 |  | 0
3.9 | FILTRACIJA ODVODA |  |  | skupaj : | 0

## 3.10. CEVNI SISTEM
Čistilna naprava
3.10. | CEVNI SISTEM, VKLJUČNO Z ARMATURAMI IN MATERIALOM
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.10.0001 | Cevovodni sistem in jeklena konstrukcija Zračni cevovodi: Dobava in montaža cevovoda od ventilatorske postaje (strojnica) do prezračevalnih naprav v različnih premerih od DN 80 do DN 300. Material: AISI 304 DIN 1.4301 V2A Kompletna montaža vse do bazenov vključno z vsemi nosilci. Cevovod za dozirni sistem iz PE ali PVC od dozirne naprave do posameznih dozirnih mest vključno z vsemi armaturami vedno položen v zaščitnih ceveh. Cevovodi za odpadno vodo: Kompletno z vsemi nosilci, v notranjem območju iz pocinkanega jelka, v zunanjem območju iz V2A. Približno 62 m upravljalnih podestov v skladu z uredbo za preprečevanje nezgod, z ogrodjem iz nerjavnega jekla (DIN 1.4301 / v skladu z DIN EN 10088-3) z oprijemom, kolensko in talno zaščito na varnostnih mrežnih rešetkah iz GFK vključno s stopnicami, pritrjenimi na betonski bazen, podrobna specifikacija je navedena v točki »Upravljalni podesti«. _______,__ _________,__ | psch | 1 |  | 0
3.10. | CEVNI SISTEM, VKLJUČNO Z ARMATURAMI IN MATERIALOM |  |  | skupaj : | 0

## 3.11. POSODE ZA BLATENICO
Čistilna naprava
3.11 | POSODE ZA BLATENICO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Posode za blatenico
03.11.0001 | Prosimo, da dokazila priložite ponudbi Splošna gradbena dovoljenja – skupna gradnja za posode iz pretežnoemajliranih jeklenih pločevin, dovoljenje nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBT), dovoljenje 1.14.3-16. Zunanji nadzor za emajlirane posode Proizvajalec oz. distributer posode mora ponudbi priložiti aktualen certifikat DIN EN 1090. Temeljna plošča Posoda bo postavljena na ravni plošči iz armiranega betona. Temeljna plošča mora biti ograjena okoli in okoli v premeru najmanj 1,50 m. Površina talne plošče iz vodotesnega betona mora biti postrgana in strojno glajena, na robovih je dovoljena višinska razlika najv. +- 5 mm. Pri jeklu in tleh iz polietilena mora ravnost tal ustrezati DIN EN 18202, razpredelnica 3, vrstica 3. Standardi Gradbenotehnične osnove za izračun Podatke za privijačene posode je treba izračunati v skladu z veljavnimi standardi EU. Upoštevati in spoštovati je treba najmanj naslednje standarde in predpise: standardi EU imajo prednost pred navedenimi standardi DIN. Standarde DIN je treba vseeno upoštevati. |  |  |  | 0
| DIN EN 1991-1-3 Vplivi na nosilne elemente, obremenitev snega DIN EN 1991-1-4 Vplivi na nosilne elemente, obremenitev vetra Zgradba posode: vijaki v skladu z Eurocode 3 DIN EN 1993-1 Jeklena konstrukcija DIN EN 1993-4 Silosi DIN 11 622 list 1 in 4 DIN EN 28765 – 2016, emajlirane posode Bremena DIN EN 1998 – 1 Potres DIN EN 1998 – 4 Potresi in rezervoarji Armirani beton Eurocode 2 Izdelava temelja Eurocode 7 Jeklena konstrukcija DIN EN ISO 14122-1 Stalni dostopi – stroji in postrojenja DIN EN ISO 14122-2 Odri in Stalni dostopi – Podesti DIN EN ISO 14122-3 Stalni dostopi – Stopnice DIN EN ISO 14122-4 Stalni dostopi – Lestve |  |  |  | 0
| Opis storitve:Razpisna dokumentacija za segmentno gradnjo predvideva posodo iz nerjavnega jekla. Zahtevano temeljno ploščo za posodo je treba postaviti v skladu s statičnimi zahtevami in pogoji proizvajalca posode. je opisana v ločeni postavki razpisne dokumentacije. Neposredno na mestu vgradnje je na voljo trdna površina v izmeri pribl. 10 x 10 m. Razpis velja za posodo z neto prostornino 200 m³, višina nadvodja mora biti najmanj 0,6 m. Podatki o mediju: Medij - odvečno blato Relativna gostota medija pribl. 1000 kN/m³ Območje delovne temperature = 0–40°C pH-območje medija 6–8 Uporaba posode Rezervoar za zbiranje blata/mulja Statični tlak za dimenzioniranje npr. + 50 mbar Hitrost polnjenja do 100 m³/h Hitrost praznjenja 50 m³/h Najmanjše dovoljeno nadvodje 0,6 m Najv. dovoljena raven V= 7,0 m nad terenom (temelj). Mesto postavitve Nadmorska višina gradbišča pribl. 200 m NMV Talni pospešek + 0,981 m/s2 Zunanja temperatura - 20+45 °C Razred podlage glede na izvedensko mnenje Obremenitev snega v skladu s krajevnimi pogoji Faktor pomembnosti Pritisk vetra v skladu s krajevnimi pogoji Podatki o posodi:Uporabna prostornina: 200 m³ Višina posode: Maks: 7,0, m.Nadvodje najm. 0,6 m Bruto prostornina najm. 230 m³Izvedba posode mora predvideti tudi možnost dodatnega pokrova. |  |  |  | 0
03.11.0002 | Posoda iz nerjavnega jekla iz AISI 316 DIN1.4404 Posodo se lahko uporablja glede na temperaturo in koncentracijo sestavin v skladu z lastnostmi materiala za nerjavno jeklo 1.4404.Glede na statično obremenitev morajo biti segmentne plošče povezane z eno ali več vijačnimi zvezami. Neprepustno privijačena konstrukcija z uporabo SIKAFLEX TS Plus. Priložena bodo dokazila o nadzoru in zagotavljanju kakovosti. Vijačne zveze iz A4. Zunanja stran matic je prekrita s pokrovi. Pri izoliranih posodah pokrovi niso potrebni. Zunanji koti robov, ojačitev in temeljev iz vroče pocinkanega jekla (C3M). SIKAFLEX TS Plus z galvansko ločitvijo ločuje kot od stene iz nerjavnega jekla. Sidranje z adhezivnimi sidri. Temelj in kot glave v skladu s statičnimi izračuni Splošne navedbe ponudnika: Premer :_______________m Višina posode :_______________m izbran tip :_______________ Neto prostornina :_______________m³ Bruto prostornina :_______________m³ Izvedba tesnila kot :_______________ |  |  | 1 | 0
03.11.0003 | Pokrov posode _______,__ EP Pokrov rezervoarja iz nerjavnega jekla v skladu s prej opisanim plaščem rezervoarja. Splošni podatki ponudnika: Strešni naklon ________vnese ponudnik Kronski obroč d = _______m vnese ponudnik Dimenzije jaška mešalnega sistema: Dimenzije centralne plinske kupole: Material nosilcev. Stožčasta streha, sestavljena iz nosilne konstrukcije in privijačenih, zatesnjenih strešnih segmentov. Vijačna pritrditev z vijaki iz nerjavnega jekla AISI 316. Strešni segmenti so zatesnjeni s poliuretansko tesnilno maso. Debelina gladke pločevine = 1,0 mm. Glede na obremenitve oz. premer posode so notranji ali zunanji nosilce v izvedbi 1.4404 ali iz vročega pocinkanega jekla. Strešne pločevine oz. površine, ki pridejo v stik s kondenzirano vodo, v izvedbi V4A, 1.4404. Vroče pocinkana zunanja tramova z galvansko ločitvijo tramov in strešne pločevine. |  |  | 1 | 0
03.11.0004 | O d p r t a p o s t a v k a Podatki o najnižji ceni pri alternativni izvedbi Streha kot opisana zgoraj, strešna kritina v AISI 304, številka materiala |  |  | 1 | 0
03.11.0005 | O d p r t a p o s t a v k a Dno rezervoarja iz PEHD Dno iz 3 mm debelega PEHD Tla iz 3 mm debelega HDPE so položena in privarjena na predobdelanem temelju. Kontakt spodnjega robnega kota s tlemi se zatesni z vodotesnim kotnim zvarom * Temelj se v skladu z navedbami ponudnika glede ravnosti po DIN EN 18202/ – razpredelnica 3 – vrstica 3 ustvari s strojnim glajenjem |  |  | 1 | 0
03.11.0006 | 800 revizijska odprtina z vrtljivo revizijsko loputo, , material AISI 316 nerjavno jeklo 1.4404, izvedba za višine posode = 7,00 m normalno = 7,00 m ojačano |  |  | 1 | 0
03.11.0007 | Prirobnica rezervoarja DN80 Prirobnice posode, ki ustrezajo navedenemu plašču posode/strehi posode Nastavki posode, radialno, mere priključkov v skladu z DIN 2501. Enostransko zunaj ali dvostransko znotraj in zunaj, zunaj z aluminijasto prosto prirobnico in znotraj s fiksno prirobnico za zmanjšano debelino lista. Površine, ki so v stiku z medijem, iz nerjavnega jekla 1.4571 ali 1.4404. Dolžina cevi 200/250 mm DN 80 enostransko zunaj DN 80 dvostransko znotraj in zunaj vroče pocinkane cevne konzole zunaj, v izvedbi za izolirane/neizolirane posode, cevi od DN 65, V4A cevne konzole znotraj, cevi od DN 65 |  |  | 2 | 0
03.11.0008 | O d p r t a p o s t a v k a Prirobnica rezervoarja DN100 Prirobnice posode, ki ustrezajo navedenemu plašču posode/strehi posode Nastavki posode, radialno, mere priključkov v skladu z DIN 2501. Enostransko zunaj ali dvostransko znotraj in zunaj, zunaj z aluminijasto prosto prirobnico in znotraj s fiksno prirobnico za zmanjšano debelino lista. Površine, ki so v stiku z medijem,iz nerjavnega jekla AISI 316 ali Dolžina cevi 200/250 mm DN100 enostransko zunaj DN100 dvostransko znotraj in zunaj vroče pocinkane cevne konzole zunaj, v izvedbi za izolirane/neizolirane posode, cevi od DN 65, V4A cevne konzole znotraj, cevi od DN 65 |  |  | 1 | 0
03.11.0009 | 316 strešne lopute DN 600, zapiralo 1 bar, materiali v stiku z medijem AISI 316 s plastičnimi zvezdastimi vijaki in testiranjem delne gradnje |  |  | 1 | 0
03.11.0010 | Fiksno pritrjena lestev z zaščito za hrbet Vgrajena lestev z zaščito za hrbet Palice iz okroglih jekleni cevi, klini s protizdrsno površino, od višine posod = 10,00 s podestom za prestopanje, površina podesta 700 Material - vroče pocinkano jeklo |  |  | 1 | 0
03.11.0011 | Delovni podest 2,00 x 1,00 m Podkonstrukcija iz profilnih palic, rešetkami v R12, vroče pocinkan. Prijemalo Oprijemalo iz okrogle cevi s premerom 48,3 x 3,2 mm, preprosta srednja letev, višina talne letve 100 mm, vroče pocinkano. Podest je primeren za statično obremenitev v višini 3,00 kN. Višina ograje 1100 mm, razmik med stebri najv. 1500 mm |  |  | 1 | 0
03.11.0012 | Ureditev gradbišča Pri tej poziciji je treba upoštevati vse stroške prevoza, delovne opreme, bolniških odsotnosti, nakladalnika, kontejnerja itd. |  |  | 1 | 0
03.11.0013 | Stroški montaže že navedenih pozicij vklj. potni stroški, plačila |  |  | 1 | 0
03.11.0014 | Statika posode, streha, podest in dohod Izračun debeline materialov v skladu z veljavnim standardom Eurocode DIN EN 1991 1-4, DIN EN 1993 1-8, za potresna območja (tukaj zahtevano) DIN EN 1998-1, DIN 1998-1/NA; DIN EN 1998-4. |  |  | 1 | 0
03.11.0015 | Dokumentacija Izdelava in dostava celotnedokumentacije v skladu z ZTV _Doku (gradbeno podjetje) vključno z dokazili o ustreznosti uporabljenih plošč iz nerjavnega jekla |  |  | 1 | 0
03.11.0016 | O d p r t a p o s t a v k a Izravnalno kitanje, če je potrebno Temeljna plošča WU na gradbišču mora biti na območju postavitve (kot podnožja), širina pribl. 30 cm izravna na ravnino, ki jo predvideva proizvajalec posode. Nujna pripravljalna dela, kot so brušenje osnovne plošče in dostava izravnalne mase, so vključena v ceno na enoto. |  |  | 1 | 0
03.11.0017 | Odzračevalna rešetka za stabilizacijo blatenice z naslednjim obsegom dobave: Priprava za odzračevanje sestoji iz ene (1) odzračevalne rešetke kot nosilne cevi iz nerjavnega jekla (AISI 316; DIN 1.4571 V4A-osnova) 100 x 100 mm s petnajstimi (15) cevnimi membranskimi odzračevalniki, vsak po 2 m (skupaj 30 m odzračevalnikov) za fine do srednje fine mehurčke pri odzračevanju odpadne vode je strokovno nameščena na nosilnih ceveh. Zaklenjen dovod zraka se z zaporno loputo montira na upravljalni podest, nastavljati pa ga je mogoče s pohodne površine na posodi |  |  | 1 | 0
03.11.0018 | Mešalo za homogenizacijo blatnice 1 kos mešalnih naprav s potopnimi motorji s pripravo za dvig in spust, proizvajalec KSB ali enakovredno, priključna moč pribl.: 2,0 do 2,5 kW, 400 V, z vsem vgradnim materialom in pripravo za dvig in spust z verigo iz nerjavnega jekla 1.4301 in 1 vitlom iz pocinkanega jekla Potopni motor - mešalo Naprava mora biti vodotesna, predvidena tako za prenosno kot stacionarno uporabo v obliki pri mokri namestitvi. Če število kosov ne ustreza zahtevanemu, je treba obvezno navesti število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: _____________kosov Razporeditev in način montaže mešala je treba ponazoriti v ponudbi. Proizvajalec: _____________________________ Vrsta: ______________________________ |  |  | 1 | 0
| Pogon: Trifazni asinhroni motor, primeren tudi za suhi tekv skladu z veljavnimi predpisi VDE. Stopnja zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 v skladu z 60034 del 5 dodatna izvedba: ________ po VDE 0171/5.78. Razred izolacije: F _______ 155°C Napetost/frekvenca:400V 50Hz Nazivna napetost motorja P2: ________________kW napom. moč P1: _________________kW P1 v točki obratovanja: _________________kW Število vrtljajev motorja: _________________1/min Vrsta zagona: Neposredno zvezda/trikotnik Vrsta pogona: S1 Material: ____________________ Nadzor motorja: popolna zaščita motorja s pomočjo nadzorovanja temperature navitja (termistor PTC ali bimetalno stikalo) in elektrode za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature:_________________ Kabel: napeljava iz gumijaste cevi s krmilnimi in električnimi kabli. Dolžina napeljave: 10m, s prostim koncem napeljave. Izvedba: _______________________ Kabelska uvodnica: vzdolžno vodotesna napeljava iz gumijaste cevi vlita v kabelsko uvodnico, z vgrajenim kabelskim vtičnim priključkom kot prosta povezava električnih in krmilnih napeljav v motornem prostoru. Skladiščenje: Kroglični ležaji so namazani za življenjsko dobo naprave. Izračunana življenjska doba > 100.000 h |  |  |  | 0
| Tesnjenje ohišja: priklopljeno s prirobnico direktno na motor, z oljno komoro oz. zaznavanjem puščanja. Oljna komora s tovarniškim in okoljsko neoporečnim dolivanjem olja. Količina olja: 0,3 l Vrste olja: Material: JL 1040 (GG-25) Tesnila: Dinamična tesnila (tesnila gredi) Mešalni material – komora za olje: ____________________ Material: ____________________ Komora za olje – motor: ____________________ Material: _____________________ Dodatna statična tesnjenja (tesnjenje ohišja)Izvedba: ____________________________ Material: ____________________________ Mešalna naprava: propeler s samočistilnimi krilci, ki odbijajo vlakna, z vodilnim robom obrnjenim nazaj. Izvedba: __________________ Število krilc:______________kosov Premer propelerja: ______________mm Število vrtljajev propelerja: ______________1/min Material: ___________________ |  |  |  | 0
| Drsne sani: vzvojno čvrsta konstrukcija za vodenje potopnega mešala po vodilni cevi priprave za spuščanje, izvedba s prevleko iz umetne mase (galvanska ločitev), ki dopušča samo en stik med vodilno cevjo in drsno oblogo drsnih sani. Dimenzije vodilne cevi: _____x ______mm Material drsne obloge:____________________ Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material: _____________________ Tovarniški premaz: GG - deli Peskanje: SA 2,5 1 x osnovni premaz: železov oksid (potopljen) 35 do 40µm 1 x vrhnji premaz: 2-komp. epoksi smola, pribl. 70 µm Vzdrževanje: Količina vzdrževanja: _________________ur Vzdrževalni interval: _________________ur Opomba: Potopni motor - mešalo Naprava mora biti vodotesna, predvidena tako za prenosno kot stacionarno uporabo v obliki pri mokri namestitvi. |  |  |  | 0
0
3.11 | POSODE ZA BLATENICO |  |  | skupaj : | 0

## 3.12. ODVODNJAVANJE BLATENICE
Čistilna naprava
3.12 | ODVODNJAVANJE BLATENICE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.12.0001 | Centrifuga 1 centrifuga za odvodnjavanje blatenice za odvodnjavanje odvečne blatenice čistilne naprave Radenci z vsebnostjo trdnih snovi 0,8 do 2,0 % TSZahtevani podatki o garanciji dekanterja: 10 m³/h pri 1,0 % TS, tovor 100 kgTS/h Navedena zmogljivost pretoka se nanaša na absolutne količine blatenice, h kateri se prišteje zahtevana polimerna raztopina. Stopnja ločevanja: > 98,5%, pri 1,0 % TS in iznos > 20 % TR Posebne energetske potrebe pri : najmanj 3000xg Q = 10m³/h dodatno polimerna raztopina ………………………. kWh/m³ Opis: Visokozmogljiva centrifugav izvedbi s protitokom sestoji iz cilindrično-koničnega bobna, polža dekanterja, nastavljivih zaščitnih loput za odliv filtrata, neodvisno od stanja napolnjenosti, krmiljenih pogonskih sistemov za boben in polža za samodejno in od obremenitve odvisno (odvisno od vrtilnega momenta) uravnavanje koncentracije trdnih snovi z diferenčnim številom vrtljajev polža in brezstopenjske nastavitve števila vrtljajev bobna v skladu s postopkom. Centrifuga s pripravo za tvorjenje kosmov iz trdnih snovi. Konstrukcija z ohišjem, odpornim proti izpušnim param, pokrovom, osnovnim ogrodjem na izolatorju vibracij za prevzem celotnega agregata. Nanašanje masti z ročno mazalno pištolo s visokotlačnimi napeljavami iz nerjavnega jekla do glavnih ležajev. |  | 1 |  | 0
0
| Pogonski sistem bobna: (specifikacija ponudnika) ............................................................................. .............................................................................. Pogonski sistem polža: (specifikacija ponudnika) ......................................................................................................................................................... Materiali:vsi izdelki, ki se dotikajo izdelka, morajo biti iz visokotrdnega,proti koroziji odpornega nerjavnega jekla (centrifugalno litje iz nerjavnega jekla, V4A-jekla, AISI 316)Boben: ........................................................................... Spirala polža: ............................................................ Cev polža: ................................................................. Ohišje: .......................................................................... Zaščita pred obrabo: .............................................................. Rotor s/z ............................. kos Zaščita pred obrabo iz nerjavnega jekla:........................................... Utori na notranji steni bobna NISO dovoljeni. Spirala polža z navarjem iz karbidne trdine; Material: ............................................. (volframov karbid) Opis (območje, širina, debelina) ............................................................................. ............................................................................ |  |  |  | 0
| Vhodne in izhodne odprtine z zamenljivimi zapiralnimi ploščami in/ali pušami iz karbidne trdine; Material: .......................................................................... Obrabni deli morajo biti (če je to izvedljivo) zasnovani tako, da jih je možno zamenjati na mestu postavitve. Naslednjih obrabnih delov proizvajalec ne menja na mestu postavitve. Opis ponudnika: .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................Tehnični podatki: Premer bobna: vsaj. 370 mm, izbrano ............ mm Skupna dolžina polža: .............................................. mm Razmerje med premerom in dolžinami:pogoj vsaj 4,2 :1 izbrano .............. Konusni kot na os: ............................................ ° manjši enak 12° najv. dov. število vrtljajev :………. .......................................vrt/minspecifični podatki o delovanju: |  |  |  | 0
| Delovna vrtilna frekvenca najv.: .......................................vrt/min Nazivna delovna vrtilna frekvenca: .......................................vrt/min Pospešek stranskega obrata: .............................. -krat g diferenčno število vrtljajev od: ......................... do ...................Vrtilni moment polža najv. : ....................................... Nm najv. vrtilni moment polža v načinu trajnega delovanja: .................. Nm Emisija hrupa Raven hrupa na razdalji 1 m od dekanterja izmerjeno v skladu z DIN 45635 pri nazivni delovni vrtilni frekvenci: ........................................... dB (A) pri najv. dovoljenem številu vrtljajev: ...................................... dB (A) Pogonski sistem: pogon s klinastim jermenom za ohišje centrifuge, sestoji iz jermenice centrifuge in jermenice motorja, enega kompleta klinastih jermenov, varovalne omarice klinastega jermena za zaščito pred nesrečami iz jeklene pločevine. Premaknitev pogona za vpenjanje pogonskega motorja inza napenjanje klinastih jermenov, vse v izvedbi za trifazni motor. |  |  |  | 0
| Pogonski motor bobna Trifazni motor (kratkostični rotor), primeren za delovanje z električnim frekvenčnim pretvornikom, s termistorjem in analizatorjem. Motor z razredom energetske učinkovitosti IE2 ali višji razred. ang. Proizvajalec: ......................................................................... ang. Tip: ......................................................................... Razred energetske učinkovitosti: ...................................................................... Izkoristek: ........................................................................ Moč:.........................................kW Število vrtljajev: ........................................................................vrt/min Napetost: 400 V 50 Hz Način zagona:FU Izvedba.........................................Stopnja zaščit............................................... (54) Izolacijski razred ................................... (F) |  |  |  | 0
| Pogonski motor polža.Trifazni motor (kratkostični rotor), primeren zadelovanje z električnim frekvenčnim pretvornikom, s termistorjem in analizatorjem. Motor z razredom energetske učinkovitosti IE2 ali višji razred. ang. Proizvajalec: ............................................................ ang. Tip: ......................................................................... Razred energetske učinkovitosti: ...................................................................... Izkoristek: ........................................................................ Moč: ...........................................................kW Število vrtljajev: ....................................................…vrt/min Napetost: 400 V 50 Hz Način zagona: FU Izvedba:................................................... Stopnja zaščite IP: ....................................... (54) Izolacijski razred:............................................. (F) |  |  |  | 0
| Regulacijski sistem: regulacijski sistem centrifug za analogno regulacijo diferenčnega števila vrtljajev. Bistvene značilnosti: - preprosta uporaba s pomočjo razumljivih navodil - možnost vnosa števila vrtljajev za boben, diferenčnega števila vrtljajev, krmilnega parametra, itd. - od vrtilnega momenta odvisna regulacija diferenčnega števila vrtljajev – vzpostavitev števila vrtljajev pod izbranim številom vrtljajev bobna - popolna vizualizacija procesa centrifuge (število vrtljajev bobna, obremenitev pogona, diferenčno število vrtljajev) - Analiza trenda števila vrtljajev bobna,diferenčnega števila vrtljajev, temperature skladiščenja,tresljajev, pogonske moči- Za izdelke je mogoče generirati več naborov parametrov - Možnost preklapljanja med lokalnim in zunanjim nivojem upravljanja (s pomočjo nadrejenega PLC-ja) - Ročni način z ročno predizbiro diferenčnega števila vrtljajev - Podatki o delovanju so zaščiteni z geslom |  |  |  | 0
| Napotek: Ker mora biti centrifuga označena z oznako CE, je treba krmiljenje obvezno izvesti s pripadajočo krmilno napravo. Krmilna naprava za centrifugo: Proizvajalec/tip: ________________/_______________ Povezljivost z vodilom Profibus:?da / ?ne ( prosimo, odkljukajte ustrezno ) |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: Centrifuga mora biti opremljena s sistemom za nadzor tresljajev z varnostnim izklopom kategorije 2, DIN 954-2 (DIN EN ISO 14121-2). Proizvajalec/tip: ________________/_______________ Zahtevan je izhodni signal 4-20 mA Centrifuga mora biti opremljena s sistemom za nadzor previsokega števila vrtljajev z varnostnim izklopom kategorije 2, 954-2 . Proizvajalec/tip: ________________/_______________ Centrifuga mora biti opremljena s sistemom za nadzor temperature obeh glavnih ležajev . Proizvajalec/tip: ________________/_______________ Zahtevan je izhodni signal 4-20 mA Polnjenje ohišja centrifuge s kremenovim peskom Količina polnjenja:_________________kg Sporočila o motnjah. Za vgradnjo v stikalno omarico je treba obvezno dobaviti pogon bobna in polžasto gonilo. |  |  |  | 0
| Pretvorniki morajo biti obvezno dobavljeni kot celotna namestitvena enota z dušilko za zmanjšanje motenj v skladu z IEC/EN 61000-3-12 in vgrajenim filtrom za odpravo radiofrekvenčnih motenj za dosego mejnih vrednosti v skladu z EN 55011 razred B oz. EN 61800-3 C1 za 50 m dolgo zaslonjeno napeljavo motorja. za vgradnjo krmilnih naprav za izpolnitev zahtev glede oddajanja motenj EN 50081-1 in preizkusa odpornosti EN 50082-2 v skladu z EMW. Po EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) je treba upoštevati najm. okoljsko kategorijo 3C2. Naveden izkoristek je treba upoštevati vklj. s filtrom in dušilkami. Pri izhodni frekvenci 50 Hz je treba navesti enako moč gredi kot pri delovanju na elektriko. |  |  |  | 0
| pripadajoč frekvenčni pretvornik za Pogon bobna Proizvajalec: ........................................................................... Tip: ............................................................................ vključno z glavnim filtrom in dušilkami motorja pripadajoč frekvenčni pretvornik za Polžasto gonilo Proizvajalec: ........................................................................... Tip: .............................................................................vključno z glavnim filtrom in dušilkami motorja Centrifuga za odvodnjavanje blata Dimenzije: Skupna dolžina: mm Skupna širina: mm Skupna višina: mm Teža: Skupna teža: ............................................................. kg Rotor: ........................................................................ kg N |  |  |  | 0
0
| Najtežji posamični del: ..................................................... kg Za redna vzdrževalna dela in servis je treba dobaviti zahtevno standardno orodje (npr. za mazanje ali dviganje polža) . Za prvo uporabo je treba dobaviti zahtevanamaziva in pomožna sredstva. Centrifuga za odvodnjavanje blata ang. Proizvajalec: ( npr. Hiller ) ..................................... ang. Tip: (npr. DP 37-422 ) ................................... dobava in funkcionalna namestitev na ločeno obračunan strojni podest z vsemi majhnimi deli in materialom za pritrditev |  |  |  | 0
03.12.0002 | Podnožje Proizvodnja ogrodja za centrifugo Material - vroče pocinkano jeklo Dimenzije: velikost centrifuge plus 0,8 m Širina podesta na obeh vzdolžnih straneh in pročelju vključno s stopnicami in ograjo, zaščito pri izhodu in oprijemali v skladu z veljavnimi standardi EU za Varnost pri delu in preprečevanje nesreč. Pohodne rešetke in stopnice v nedrseči izvedbi. Višina podesta od višine temelja pribl. 0,8 do 1,4 m (po izbiri naročnika). Vklj. z dokazilom o statični ustreznosti podesta. Dobava in strokovna montaža podesta vklj. s sidranjem v temelje. | kos | 1 |  | 0
03.12.0003 | Iznosni polž Koritasti transportni polž za odvodnjavanje blatenice (TS vsebnost pribl. 20 % +/- 5%) v izvedbi brez gredi. Izvedba z zgoraj ležečim nastavkom pribl. 300 x 300 mm (prilagojeno na izmet centrifuge) ter 2 kosa revizijskih loput ter enim spodaj ležečim nastavkom 300 x 300 mm Dovajalnik polža na čelni strani opremljen s prirobnico pritrjenim pogonskim motorjem s čelnim zobnikom s termično zaščito. Tesnjenje konca gredi mora biti izvedeno z nastavljivo tesnilko. Tehnični podatki: – zmogljivost črpanjado 0,6 m³/h – Dolžina pribl. 3 m – Naraščajoče pribl. 10° – Debelina stene 4 mm – Debelina stene revizijskih loput 2 mm – Material ohišjaNerjavno jeklo AISI 304 / DIN 1.4301 - Material za polž: prevlečeno jeklo ST 52-3 AISI/SAE 1024 - Moč pribl. 3 - 4 kW | kos | 1 |  | 0
| Napetost 400 V/50 Hz - Način zagona zvezda/trikotnik Ponudnik mora navesti: - zmogljivost črpanja ....................................................... m³/h - Naklon: ....................................................... - Material ohišja ....................................................... - Material polža...................................................... - Skupna teža ...................................................... kg - Moč pogona .......................................................kW - Proizvajalec.................................................. Celotna dobava potrebnega pribora in materiala za montažo ter pritrditev,strokovna postavitev |  |  |  | 0
03.12.0004 | Obrat za pripravljanje polimerov+doziranje Obrat za pripravljanje polimerov za pripravo sintetičnih flokulantov. Popolnoma samodejna naprava za polimere v prašnati ali tekoči obliki za pripravo delovne raztopine med 0,05 in 0,5%. Princip delovanja:pretočna naprava za dotok vode: maks. 1500 l/h Odvzemna količina: maks. 1000 l/h Prostornina posode kot predloga: 1000 l Čas zorenja (nazivna vrednost): najv. 1 ura Material zbiralnika: polipropilen ali PE Mešalne naprave za pripravljalno komoro in komoro za zorenje kot tudi za predlogo, vse prilagojeno geometriji posode v IP 55. Merjenje napolnjenosti v komorah s senzorjem tlaka (0-160 mbar) Električna priključitev: – 400 VAC, 50/60 Hz (3pH, N, PE) Stikalna omarica s krmiljenjem: – krmiljenje S7-1200 s ploščno, občutljivo na dotik KTP 400 - ali primerljivo. Povsem samodejno krmiljenje postopkov priprave - poročanje o motnjah - nastavitev krmilnih parametrov - Alarmni rele z brezpotencialnim izmeničnim kontaktom – Vrsta zaščite: IP 54 |  |  |  | 0
| Cevovod za odvzemanje iz PVC z zapornimi armaturami Enota za doziranje praška: – zmogljivost doziranja: maks. 11 kg/h - Vsebina predloge najm. 13 litrov - Vključno: sprostitveno kolo, senzor za preverjanje pomanjkanja praška, ogrevanjem dozirne cevi, S samodejnim tresalnikom Nastavni lijak iz PP, vključno s 50 litrov vsebine. Tlačni pokrov Peristaltična črpalka za tekoče koncentrate, vključno s frekvenčnim pretvornikom, s cevovodom in konzolo: - Vodni aparat iz medenine/PVC: Nazivna širina 1“, ročni zaporni ventil, reducirnik tlaka, magnetni ventil 24 VDC, merilnik pretoka in mešalne naprave za vse tri (3) komore. |  |  |  | 0
| Naprava za doziranje Prominent ali enakovredno: Dozirni sistem z nameščenimi ploščami za doziranje polimerov v blato. Proizvajalec Prominent ali enakovredno v skladu z naslednjimi specifikacijami Nazivna širina cevovoda: DN15 tlačni ventil: 0,5-10 bar ventil za prekomerni pretok: 0,5-10 barEnota za merjenje prostornine: 0,5 litrov, vklj. z vakuumsko črpalko. Delovanje: za 2 črpalki, 1 dozirno mesto Cevovod: PVC 1x tlačni ventil: 0,5-10 bar 1x ventil za prekomerni tok: 0,5-10 bar Tesnila: EPDM. Lepilo za cevovod PVC: Tangit Montažno ogrodje: PP, z zaščito proti brizganju Dimenzije: 1600x1200x650 mm (VxŠxG) Izvedba: z logotipom ProMinent Pulzacijski blažilnik: notranji blažilnik 0,36 litrov Brez merilnika pretoka Hidravlična priključitev: tulec gibke tlačne cevi DN15 za sesalni in tlačni priključek ter cev za povratni tok. Priključki za izpiranje: zaprti, brez priključkov Brez pritrditve, brez konzole iz nerjavnega jekla Brez filtra. Priključna omara: 230 V, za 2 črpalki z glavnim stikalom in 2 stikaloma za črpalki Dozirna črpalka 1: Sigma/ 1 (Control) tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE Zmogljivost: 117 l/h @ 4 bar dozirna glava: PVDF/PTFE, brez odzračevanja, brez ventilne vzmeti 1ph, 100-240V, 50/60Hz,110W, Različica s krmiljenjem: ročno, zunanje stik, prekinitev, nadzor impulzov, 0/4-20 mA, Dozirni profili za nastavitev dolžine gibov: 0 -100% Optični prikaz preloma membrane Dozirna črpalka 2: Sigma/ 1 (Control) tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE |  |  |  | 0
| Zmogljivost: 117 l/h @ 4 bar dozirna glava: PVDF/PTFE, brez odzračevanja, brez ventilne vzmeti 1ph, 100-240V, 50/60Hz,110W, Različica s krmiljenjem: ročno, zunanje stik, prekinitev, nadzor impulzov, 0/4-20 mA, Dozirni profili za nastavitev dolžine gibov: 0 -100% Optični prikaz preloma membrane Navodila za uporabo v nemščini CE - dovoljenje |  |  |  | 0
| Postaja za pripravo polimerov 3 komore Oprema za predelavo polimerov za sintezo naprav za sintetično prevleko.Popolnoma avtomatski sistem za praškaste polimere ali fleksibilne polimerne koncentrate za izdelavo uporabljene raztopine med 0,05 in 0,5%. Načelo delovanja: absorpcija pretočne vode: maks. 1500 l / h Premik: maks. Vsebina vzdrževanja 1000 l / h: pnevmatike 1000 l (vrednost): maks. 1-urni delovni material: polipropilen ali PE Navodila za pregled in prostor za pnevmatike tudi za dostavo. vsak se ujema z geometrijo posode v IP 55. Merjenje nivoja v komorah kot tlačni senzor (0-160mbar) Električna povezava: - 400 VAC, 50/60 Hz (3pH, N, PE) Nadzorna omarica s krmiljenjem: - Nadzor S7-1200 s ploščo na dotik KTP 400 - ali nastavljivo. Popolnoma avtomatsko krmiljenje krmilnega procesa - merjenje toka - nastavitev regulacijskih parametrov - alarmni rele s potencialno prostim izmenjevalnim kontaktom - Zaščitni razred: Zaščitni razred IP 54 iz PVC-ja z neprepustno vodo Doziranje praška :: - izhodna dokumentacija: maks. 11 kg / h - vdihavanje zaloge 13 litrov -Vključno z: varnostno kolo, senzor za ekstrakcijo, dozirna cev, z avtomatskim razvijačem Dodatki za PP, vključno s 50 litri. vtič Peristaltična črpalka za tekoči koncentrat, vključno z merilnikom frekvence z odtokom in konzolo: - Vodna oprema iz medenine / PVC: nazivna velikost 1 “, ročni ventil, tlačni senzor, magnetni ventil 24 VDC, števec udarcev ali vtičnice za vse tri (3) prostore. EP: , € GP: , € | kos | 1 |  | 0
| Dozirni sistemi na plošči za doziranje polimerov v izločeno blato. Fabrikat Prominent Nazivna velikost cevovoda: DN15 Ventil za regulacijo tlaka: 0,5-10 bara Prelivni ventil: 0,5-10 bara Merilna enota: 0,5 litra, vključno z vakuumsko črpalko za 2 črpalke,1 dozirno mesto cevovod PVC 1 tlačni ventil 0,5 -10 barov 1x prelivni ventil: 0,5-10 barov Tesnila: EPDM Lepilni PVC cevovodi: Tangit Montažni okvir: PP, z zaščito pred brizganjem Mere: 1600x1200x650 mm (VxŠxD) Oblika: z logotipom ProMinent Blažilnik pulziranja: Vgrajeni blažilnik 0,36 litra Brez merilnika pretoka Hidravlična povezava: Nastavek tlačne cevi DN15 za sesalni in tlačni priključek ter povratni vod. Splakovalni priključki: zaprti, brez priključkov, brez pritrditve, brez nosilca iz nerjavečega jekla, brez filtra Električna omarica: 230 voltov, za 2 črpalki z glavnim stikalom in 2x stikali črpalke Dozirna črpalka 1: Sigma / 1 (krmiljenje) Tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE Moč 117 l / h @ 4 bara Dozirna glava: PVDF / PTFE, brez prezračevanja, brez vzmetnega ventila 1ph, 100-240V, 50 / 60Hz, 110W, Različica krmiljenja: ročno, zunanji kontakt, pavza, impulzni nadzor, 0 / 4-20 mA, merilni profili, nastavitev dolžine hoda: 0 -100% Indikator pretrganja optične membrane |  |  |  | 0
| Dozirna črpalka 2: Sigma / 1 (krmilna) Tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE Moč (hitrost dobave): 117 l / h @ 4 bara Dozirna glava: PVDF / PTFE, brez prezračevanja, brez vzmeti tnga ventila 1ph, 100-240V, 50 / 60Hz, 110W, Različica krmiljenja: ročno, zunanji kontakt, začasna zaustavitev, impulzni nadzor, 0 / 4-20 mA, merilni profili Nastavitev dolžine hoda: 0 -100% Indikator pretrganja optične diafragme Navodila za uporabo v nemščini Odobritev CE EP: , € GP: , € |  |  |  | 0
| Cev s tkanino d 19 / 27mm Sesalni ali tlačni vod za dozirne črpalke in pribor. Izvedba kot material za cevi. Dostava na meter. Velikost: 27 X 19 mm - DN 15 Perm. Delovni tlak: 12 barov pri 20 C ° Material: mehak PVC z vložkom iz blaga EP: , € GP: , € | m | 50 |  | 0
| Doziranje. Merilni ventili so zasnovani z nepovratno kroglo in vzmetjo Hastelloy C (predtlak 0,5 bara). Uporablja se za ustvarjanje tlaka in kot preprečevalec povratnega toka. Kateri koli položaj namestitve (priporočljivo navpično od spodaj navzgor). Material: PVC tesnila: FKM Krogla ventila: borosilikatno steklo Vzmet ventila: Hastelloy C, 0,5 bara Priključek: G 1 "- DN15 navojni navoj: G 1" Oblika: z matico in nastavkom za cev d20 Opomba: ************* Dozirni ventili niso popolnoma zaporne naprave! EP: , € GP: , € | kos | 1 |  | 0
| Povezava sesalnega in dozirnega voda z šoba tlačne cevi. Velikost priključka: DN 15 Obseg vpenjanja: 20 - 32 mm Material: nerjaveče jeklo AISI 316 (V4A / DIN1.4571) EP: , € GP: , € | kosa | 2 |  | 0
| Vgradni mešalnik za doziranje v muljni cevi DN 80 z obvodno cevjo in okovjem ter pritrdilnim materialom. Vgradni mešalnik se uporablja za intenzivno mešanje blata s polimerno raztopino. EP: , € GP: , € | kos | 1 |  | 0
03.12.0005 | Krmilna črpalka Črpalka ekscentričnega polža za prenos komunalnega blata.Izvedba kot celotni agregat v kompaktni obliki, ki prehrani prostor, z neposredno priključenim pogonskim motorjem s čelnim zobnikom, primerno za krmiljenje FU in osnovno ploščo iz jekla. Tlačno in sesalno ohišje, ki je tokovno ugodno, z možnostjo priključitve manometra. Oblika ohišja FSIP® z velikim pokrovom za pregled. Z deljenim drogom sklopke FSIP® za menjavo rotorja/statorja v vgrajenem stanju. Deljen drog sklopke je dimenzioniran tako, da se prepreči navijanje vlaken. Oba zgloba sta opremljena kot sorniška zgloba z zaščitno manšeto SM®, ter sta tesna na plin in tekočine. Na strani rotorja kot zglob s kaseto FSIP® Zglob ima odprtino za polnjenje olja. Stator kakovosti NEMOLAST®S62L je opremljen s konusom za dotakanje na sesalni strani ter na čelni strani na vulkaniziranih tesnilih. Črpalko je treba opremiti z enosmernim, tesnilom z drsnim obročem, ki deluje ne glede na smer vrtenja, v obliki gumijastega meha. Tesnilo z drsnim obročem je nameščeno v ohišju črpalke tako, da se omogoča čim boljše obtočne izpiranje s pomočjo medija. Podrobnosti za izdelavo | kos | 1 |  | 0
| Material, ki se pretaka: komunalno blato. Vsebnost trdih snovi: pribl. 1 do 2 % TR Obratovalna temperatura 10 – 25 °C Dotok: 6 m Ws Zmogljivost črpanja: 5 do 10 m³/h Tlak transportiranja (man.): 3 bar Mesto postavitve: notranje, suho Proizvajalec: NETZSCH NEMO FSIP ® advanded, Seepex. ali enakovredno Vrsta: NM045BY01L06B.2____ Izbr. proizvajalec: ___________________ Izbr. vrsta: ___________________ Število vrtljajev: ____________ min-1 (max. 270 min-1) Moment začetnega premika: ___________________Nm zaj. pogonska moč: ___________________kW Hitrost drsenja (vgm):__________m/s (max. 1 m/s) Obročno tesnilo: enosmerno Tesnilo z drsnim obročem za gumijast meh Sesalni nastavek: DN 80 PN 16 DIN 2501 Tlačni nastavek: DN 80 PN 16 DIN 2501 Materiali:Deli, ki se dotikajo tekočine: GG 25 Pogonska gred: 1.4021 Drog sklopke: 1.4021 Rotor: Ojačano kromovo jeklo Stator: NEMOLAST® O62L, zav. pred obračanjem in z vulkaniziranimi tesnilnimi površinami Zglob: sorniški zglob, tesnilna konica v NBR Tesnilo za gred: SIC / SIC, VGG Osnovna plošča: profil HUT iz jekla Protikorozijska zaščita: Vžgano oplaščenje iz prahu na osnovi epoksi smole z debelino plasti vsaj 50 µm, lakirano po RAL7031/NCS S 3555B60G, mat struktura. |  |  |  | 0
| Pogonski motor s čelnim zobnikom: Izvedba: B5 Število vrtljajev motorja pri 50 Hz: ________________min-1 Območje frekvence: ________________Hz Napetost motorja: ________________kW Napetost: 230/400 V Nazivni tok: ________________A Stopnja zaščite: IP 55 |  |  |  | 0
| Termična zaščita: 3 temperaturna tipala v navitjih Toplotni razred: F Način za varčevanje z energijo: IE2 Zaščita pred suhim tekom: Pri tem je treba stalno zajemati temperaturo med rotorjem in statorjem in jo primerjati z mejno vrednostjo, ki je nastavljena na krmilni napravi. Ko se doseže mejna vrednost, krmilna naprava izklopi delovanje črpalke. Proizvajalec: NETZSCH ali enakovredno Tip: STP 2A Izbr. proizvajalec _____________________ Izbr. vrsta: _____________________ Zaščita pred prekomernim tlakom: Da zavarujete črpalko pred nedovoljenim tlakom, je treba v tlačni napeljavi za črpalko namestiti membranski kontaktni manometer s tekočino in magnetni vzmetni kontakt, ki bo ob prekoračitvi največjega dovoljenega tlaka sprožil signal, s katerim se bo delovanje črpalke |  |  |  | 0
| samodejno izklopilo. Območje prikaza 0 do 10 bar. Priključek G ¾“. Proizvajalec: Armatura Wesel ali enakovredno Tip: NT007 Izbr. proizvajalec _____________________ Izbr. vrsta: _____________________ Agregat vklj. z motorjem, zaščito pred suhim tekom, zaščito pred prekomernim tlakom in osnovno ploščo je treba dobaviti testirano v skladu z VDMA in primerno za obratovanje 24284. |  |  |  | 0
03.12.0006 | Povratek centrata Povratek centrata v talni odtok z nadzemeljsko ocevitvijo. Izvedeno v nerjavnem jeklu DIN 1.4571 ali enakovredno (AISI 316) z vsemi potrebnimi nastavki. Alternativno se lahko povratek centrata izvede prek črpalke in odcepitve centrata z močjo do 10 m³/h skozi primerno črpalno napravo. Vklj. z vsemi majhnimi deli in pritrdilnim materialom. | psch | 1 |  | 0
03.12.0007 | Gradnja cevovoda in armatur Vse cevne napeljave in armature za prenašanje blata od zalogovnika blata do centrifuge. Deloma v podzemni izvedbi v DN 80 in PE ali pa iz nerjavnega jekla AISI 316 z vsemi armaturami in napravami za izpiranje ter nastavki in pritrdilnim materialom, dobava in ustrezna montaža. Poleg tega dobava in polaganje dozirnih napeljav (dozirna cev v zaščitni cevi) od polimerske postaje do dozirnega mesta inline mešalnika. Ter polaganje napeljave s svežo vodo od mesta odzvema za svežo vodo do polimerske postaje izvedeno v DN 40 kot napeljava iz nerjavnega jekla z nastavki (sistem Mapress ali enakovredno). | psch | 1 |  | 0
3.12 | ODVODNJAVANJE BLATENICE |  |  | skupaj : | 0

## 4. serija TEHNIKA
Čistilna naprava
4 | TEHNIKA KRMILJENJA, MERJENJA IN REGULIRANJA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Opomba
04.01.0001 | Vsebujejo Splošna opozorila za nizkonapetostno tehniko Za izvedbo preklopne naprave veljajo naslednji osnovni pogoji: 1 Vsi pogoni morajo biti opremljeni s stikalom za popravilo. 2 Vse zaščitne zapore (suhi tek itd.) morajo biti strojno navezane na pogonsko krmiljenje (tudi pri obratovanju na mestu). 3 Vsi zahtevani regulatorji morajo biti izdelani programsko. 4 Vse mejne vrednosti preklopnih točk za analogne vrednosti (razen zaščitnih zapor) morajo biti izdelane programsko. 5 Krogotoki za zasilni izklop je treba izvesti samo strojno in to s primernimi preklopnimi napravami, v skladu z VDE 0113. |  |  |  | 0
| 7 Vse zaščitne elemente je treba izvesti z ustreznim nadzorom. Preklopna naprava NS mora bito ponujena kot standardizirana, preverjena, dokončana nizkonapetostna preklopna naprava kot del gradbene tehnike, z jeklenim ogrodjem in naslednjimi karakteristikami: • Izolacija pred vizualnimi motnjami na zbiralnih vodilih. • Tovarniško izdelana kombinacija stikalnih naprav v skladu z IEC 439 in VDE 0660, del 5 • Nazivna izolacijska napetost sistema vodil = 690 V • Koračne in zračne proge = izolacijska skupina C, VDE 0110 • Testna napetost = 2,5 kV. • Nazivna napetost = 400 V • Nazivna frekvenca = 50 Hz • Nazivni tok zbiralnih vodil v skladu s potrebami • Nazivni tok vgradnih naprav v skladu s potrebami + 25 % rezerve • Zaščita pred kratkim stikom zbiralnih vodil.Nazivni tok (amplituda) v skladu izračunom za kratki stik naročnika. Nazivni časovni tok (1 s) v skladu z izračunom kratkega stika izvajalca. • Temperatura okolice = 10 do 45° C. • Stopnja zaščite = IP 52 • Oblika omarice za stoječo montažo za stensko postavitev oz. postavitev ob hrbtno stran. |  |  |  | 0
| • Ogrodje omare, profili in konstrukcijski deli iz profilnega jekla, ki se ne ukrivlja, galvansko pocinkano ali iz nerjavečih materialov. Zgornje, zadnje in stranske stene so fiksno montirane. • Obloga na sprednji strani s pomočjo vrat z notranjimi tečaji. • Dodatno se vgradijo kabelska uvodnica s spodnje strani, razbremenitve vleka za kabel in napeljave oz. montažni sklopi ali vodila za končne dele. • Povezave zbiralnih vodil, ki ne potrebujejo vzdrževanja, in pritrditev zbiralne tirnice na nosilnih elementih s pomočjo mikrokapsuliranih vijakov. • Predpremaz za zaščito pred korozijo |  |  |  | 0
| • Brizgalno lakiranje, ki je odporno na udarce in praske, sestava premaza v skladu z navedbami, ki so zajete v standardih DIN. Dimenzije preklopne naprave morajo biti takšne, da se lahko zagotovi dovolj prostora za vgradna pogonska sredstva v obsegu 25 % celotnega prostora. Opremiti je treba samo montažne plošče (hrbtne stene). Pogonska sredstva je treba jasno označiti (besedilo in oznake sistemov). Vsako preklopno polje mora biti opremljeno z notranjo osvetlitvijo in vtičnico z zašč. vodnikom (oskrba prek glavnega stikala, preklop z vratnim kontaktom) Napeljave je treba položiti v kanale za ožičenje. Faktor polnjenja kanalov mora vsebovati rezervo vsaj 25 %. Za električna pogonska sredstva, npr. kontaktor, avtomati, stikala itd. se lahko zaradi skladiščenja uporabi zgolj en proizvajalec za vgradnjo. Vse varnostne elemente in zaščitna stikala je treba nadzorovati glede sprostitve. Vse vgrajene naprave je treba označiti v skladu s sistemom, ki ga določi naročnik, in se uporablja za kodiranje naprav. Končna polja stikalnih naprav in razdelilcev morajo biti pripravljena za razširitev brez kakršnih koli težav. |  |  |  | 0
| Interno ožičenje je treba pripraviti glede na maksimalno dovoljen nazivni obratovalni tok uporabljenega zaščitnega sistema. Vsa pomožna stikala in kontakte zmogljivostnih stikal kontaktorjev in relejev, z izjemo internega preklapljanja, je treba priklopiti z vrstnimi sponkami. Barve za ožičenje je treba podrobneje določiti z naročnikom. Za vse zahtevane procese krmiljenja, reguliranja in nadzorovanja ter za zunanja sporočila in registracije je treba upoštevati tehnične zahteve, tj.ožičenje vseh signalov in merilnih vrednosti za sponke. Deli, ki so med obratovanjem pod napetostjo, morajo biti zavarovani s ploščami in pokrovi pred morebitnimi dotiki in so lahko dostopni samo s pomočjo orodij. Vse odprtine (zareze, luknje) morajo biti primerno dimenzionirane glede na velikost vgradnih naprav. Dodatni pokrovi niso dovoljeni. Varovalke, signalne lučke in druge ročne stikalne naprave je treba razporediti tako, da bo njihova uporaba potekala varno in brez odstranjevanja zgoraj omenjenih zaščitnih pokrovov. |  |  |  | 0
| Krmilna napetost kontaktorja znaša 230 V AC in vseh drugih naprav 24 V DC. Signali za avtomatizacijsko tehniko se izvedejo kot signali enotnega toka 4 - 20 mA ali brezpotencialno Preklopne naprave in razdelilci morajo biti popolnoma sestavljeni, povezani in ožičeni ter pripravljeni na obratovanje. Priključeni morajo biti z vsemi kabli in napeljavami vklj. z dobavo pripadajočega drobnega materiala. Ta dela oz. za to potreben material je treba obračunati v cene na enoto. |  |  |  | 0
| TEHNIKA KRMILJENJA, MERJENJA IN REGULIRANJA |  |  | skupaj : | 0
4

## 4.2 KRMILNA IN STIKALNA NAPRAVA
Čistilna naprava
4.2 | KRMILNA IN STIKALNA NAPRAVA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.02.0001 | Krmilna in stikalna naprava za krmiljenje in oskrbo, nadzor in avtomatizacijo celotne čistilne naprave z vsemi stranskimi napravami in pogoni, električnimi porabniki in senzoriko celotnega obsega dobave, realizirano postavitveno tehniko, sestavljeno iz naslednjih komponent: ohišje za sestavo: izvedba v obliki zaprtih, standardiziranih preklopnih omaric iz jekla, z več posameznimi polji, ki so sestavljena iz: • podstavka stikalne omarice • zahtevanih kabelskih uvodnic • snemljivih montažnih pločevin • izoliranega sistema zbiralnih vodil, 5-polno (min. naziv. nap. 400 A) • celotno ožičenje z vsem zahtevanim materialom za polaganje in pritrditev • vodila za zajem kablov • sprednjih vrat z varovalom za zapiranje, • izrezov za upravljalne in prikazovalne elemente • lučke z vtičnico nad kontaktnim dajalnikom vrat za vsako polje stikalnih omaric |  | 1 |  | 0
| • opozorilno lučko v izvedbi v skladu z VDE 0660, del 500 in DIN 6280, del 7, za temperature okolice od 0° do 40 °C in 30 - 70 % relativne vlage, vrsta zaščite IP 52, - Minimalna globina stikalnih omaric 500 mm Namestitev delov naprav, ki so navedeni v nadaljevanju. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik)Proizvajalec omarice '....................................................' Mere Š x V x G'....................................................'mm Napajalni del: napajanje v naslednjem obsegu: • Napajalno stikalo NS, 3-polna izvedba, z ročnim delovanjem • 3 tokovni pretvorniki z večfunkcijsko merilno napravo (U, I 3 Ph, P, cos phi) • Stikalo za izklop v sili s tipko za ponastavitev in časovnim relejem ter stikalom za izklop v sili v vratih omarice • Ustvarjanje krmilne napetosti (230 V AC za napajalni del, 24 V DC za krmilni del) • Naprava USV za oskrbo SPS • Zahtevani varnostni elementi, preklopne naprave itd., ki so potrebni za namestitev zgoraj omenjenih komponent. • 1 kos ločevalnik varnostnega bremena, zajeto pred glavnim stikalom, vključno s štiripolnim odvajalnikom prekomerne napetosti. |  |  |  | 0
| Krmiljenje pogona/ ventilov: Krmiljenje pogona/ventilov za vse električno gnane pomožne pogone, v glavnem za vse pogone sestoji iz: • Zaščitnega stikala motorja • Varovalk krmiljenja • Sklopnega releja in pomožnega kontaktorja • Glavno zaščito motorja • Frekvenčni pretvornik za: - ventilator z vrtljivim batom (2 kosa) - črpalke potezalnice (2 kosa) - črpalke za povratek deževnice (1 kos) • zahtevan drobni, pritrdilni in vezni material Priklop merilne tehnike: Priklop za celotno merilno in nadzorno tehniko v obsegu dobave ter alarmno tehniko v glavnem sestoji iz: • varnostnih elementov • zahtevanih naprav za vrednotenje • releja za nadzor motenj • zahtevanega sklopnega in pomožnega kontaktorja • zahtevanega ločevalnega pretvornika • zahtevanega drobnega in pritrdilnega materiala Razdelilnik za stavbo: razdelilnik za stavbo v glavnem sestoji iz: • dveh ločevalnikov varnostnega bremena NH00 • priklopov ogrevalnih napeljav ob ceveh • 2 zaščitnih stikal RCD, 3-polni, 40 A |  |  |  | 0
| • do 20 kosov zaščitnih stikal za napeljavo različnih velikosti, za oskrbo instalacij na stavbi • zahtevan drobni in pritrdilni material Postaja za avtomatizacijo: za popolnoma samodejno obratovanje čistilne naprave, sestoji iz: naprave za avtomatizacijo, ki sestoji iz: • osnovne enote (nosilec osrednjega sklopa), • sklop za oskrbo z elektriko 230 V, 50 Hz z zaščitnim filtrom za prekomerno napetost • osrednji sklop (CPU), s 4 kosi Vmesniki profibus DP (za priklop na upravljalno ploščo na mestu postavitve in dve dodatni zunanji upravljalni plošči ob čistilnem bazenu), spominska kartica MMC, pomožna baterija, • komunikacijski procesor (CP) • izhodni sklop digitalno v skladu s potrebami • vhodni sklop digitalno v skladu s potrebami • izhodni sklop analogno v skladu s potrebami • vhodni sklop analogno v skladu s potrebami • Priklopni sklop za razširitveno enoto in razširitvena enota za nadgraditve • zahtevani sistemski kabli in vtiči |  |  |  | 0
| Krmilna enota: SPS Siemens S7-1500 Dobava in montaža enote S7-1500, vključno s priborom. pribl.160 digitalnih vhodov, pribl.96 digitalnih izhodov, pribl. 32 analognih vhodov, pribl. 8 analognih izhodov, 1 kos Siemens Comfort Touchpanel 17-palčni vklj. z licenco Smart Server Dva (2) kosa Zunanje območje na mestu postavitve v območju čistilne naprave oz. stavbe za upravljanje Kompaktna stikalna omarica iz nerjavnega jekla. Vključno z montažno ploščo, ŠxVxG 400x300x150 1 kos Napajalni del 24V DC Siemens TP700 Comfort Outdoor Dovoljena temperatura okolice –30 °C do +60 °C Prehodne sponke Weidmüller Kabelske vijačne zveze PVC Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec SPS '....................................................' Vrsta CPU '....................................................' Razdelilnik za sponke, izvedeno za največjo zasedenost nosilnega sklopa, vodeno v obliki vijačnih/vtičnih sponk. |  |  |  | 0
| Programiranje za uporabo: za krmiljenje, nadzor in regulacijo celotne tehnike sistema, z vsemi agregati, vmesniki in povezanih potrebnih navezav posameznih signalov. Programska oprema se razvija v skladu s specifičnimi zahtevami in se dobavi skupaj s spominsko kartico v sistemu za avtomatizacijo. Obsega naslednje elemente: • Zajem vseh merilnih signalov, sporočil za motnje, alarme in stanja • Osnovna zapora za posamezne gradbene sklope v skladu z zahtevami. • Pogoji za sprostitev posameznih sklopov v skladu z zahtevami. • Nadzor nad elektriko in delovanjem vseh merilnih sistemov. • Tvorjenje funkcijskih sklopov v skladu z zahtevami. • Pogoji za sprostitev funkcijskih sklopov v skladu z zahtevami. • Nadzor časa delovanja agregatov. • Premik v položaje za varnost. • Regulacije DDC za vse potrebne regulacijske krogotoke. • Priklop grafične upravljalne plošče za nadzor in krmiljenje procesa sistema prek vodila Profibus DP. • Optimizacija programske opreme med delovanjem. |  |  |  | 0
| Sistem ima glede nadgradnje pomnilnika rezervo za nadgradnjo 30 % v primerjavi s trenutno porabo. Vsi programi morajo biti varni glede na ničelno napetost. V primeru izpada napetosti je treba napravo vedno preklopiti v varno stanje. Programiranje za uporabnike se lahko izvede in parametrira samo s pomočjo programske opreme, ki so dobavlja proizvajalec krmilne enote. Tuja programska oprema načeloma ni dovoljena. V okviru programiranja je treba upoštevati programsko strukturo in memoriko spremenljivk, ki se uporablja na sistemu. Sistemska programska oprema: za vse zahtevane komponente avtomatizacijske tehnike, ki v glavnem sestoji iz: • upravljalni sistem vklj. z vsemi zahtevanimi gradniki za celotno organizacijo in nadzor vseh funkcij SPS in strojnih komponent • Razvojno in produkcijsko okolje za |  |  |  | 0
| Programiranje za uporabo Upravljalna plošča: upravljalna plošča za vizualizacijo in upravljanje celotnega vedenja čistilne naprave, kot visokoločljivostni osvetljeni LED-zaslon s polnim grafičnim prikazom in LCD-zaslonom na dotik. Pregledno upravljanje z vodenjem uporabnikov. Vrsta zaščite sprednje strani upravljalne plošče IP 65, vgrajeno v sprednji del ohišja, diagonala zaslona vsaj 17", vključno zahtevanimi procesnimi slikami. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... ' Vrsta '.................................................... ' Diagonala zaslona '.................................................... ' Celotna preklopna naprava se postavi v strojni hali. Pred izvedbo preklopnih in krmilnih naprav je treba uskladiti funkcije z naročnikom in načrte za elektriko in sestavo mora predhodno odobriti naročnik. Pred izvedbo programiranja naprave je treba natančno opisati funkcionalnost naprave, ki jo mora odobriti naročnik Celotna dobava, montaža na modulu, programiranje in priključitev. |  |  |  | 0
| KRMILNA IN STIKALNA NAPRAVA |  |  | skupaj : | 0
4.2

## 4.3. MERILNA TEHNIKA
Čistilna naprava
4.3 | MERILNA TEHNIKA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.03.0001 | IDM DN150 Naprava za merjenje pretoka za vgradnjo v napeljavo za odpadno vodo, blato, sestavljena iz sistema MID z vgrajenim ali odstavljenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: količino pretoka: 50 do 150 m³/h Merilna natančnost:1´% merilnega območja Po potrebi se montirajo ozemljitvene plošče. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... Model '.................................................... ' Prirobnični priključek: DN'.................................................... ' Merilno območje od '............ 'm³/h do '............ Maksimalno odstopanje na spodnji meji merilnega območja: '...................................... '% merilne vrednosti Dobava in strokovna montaža v cevovodz ozemljitvenimi ploščami in pritrditvenim materialom ter vključitev izmerjene vrednosti in avtomatizacije v skladu z navodili z zahtevami |  | 2 |  | 0
04.03.0002 | O d p r t a p o s t a v k a IDM DN 200 _______,__ Naprava za merjenje pretoka za vgradnjo v napeljavo za odpadno vodo, blato, sestavljena iz sistema MID z vgrajenim ali odstavljenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: količino pretoka: 50 do 250 m³/h Merilna natančnost:1´% merilnega območja Po potrebi se montirajo ozemljitvene plošče. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... ' Model '.................................................... ' Prirobnični priključek: DN'.................................................... ' Merilno območje od '............ 'm³/h do '............ 'm³/h Maksimalno odstopanje na spodnji meji merilnega območja: '....................................... '% merilne vrednosti Dobava in strokovna montaža v cevovod z ozemljitvenimi ploščami in pritrditvenim materialom ter vključitev izmerjene vrednosti in avtomatizacije v skladu z navodili z zahtevami |  | 1 |  | 0
04.03.0003 | IDM DN 100 1 kos naprave za merjenje pretoka za vgradnjo v dovodno napeljavo za odpadno vodo, sestavljena iz sistema MID z vgrajenim ali odstavljenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: količino pretoka: 50 do 120 m³/h Merilna natančnost:1´% merilnega območja Po potrebi se montirajo ozemljitvene plošče. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... Model '.................................................... ' Prirobnični priključek: DN'.................................................... ' Merilno območje od '............ 'm³/h do '............ Maksimalno odstopanje na spodnji meji merilnega območja: '....................................... '% merilne vrednosti Dobava in funkcionalna namestitev strokovna montaža v cevovod z ozemljitvenimi ploščami in pritrditvenim materialom ter vključitev izmerjene vrednosti in avtomatizacije v skladu z navodili z zahtevami |  | 1 |  | 0
04.03.0004 | Dozirne napeljave IDM Naprava za merjenje pretoka za vgradnjo v dozirno napeljavo za odstranjevanje fosfata(dozirni medij: železov klorid, železov sulfat ali aluminijev klorid), sestavljena iz sistema MID z nameščenim merilnim pretvornikom za: količino pretoka: 5 do 1000 l/h Merilna natančnost:1´% merilnega območja Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... ' Model '.................................................... ' Prirobnični priključek: DN'.................................................... ' Merilno območje od '............ 'l/h do '............ 'l/h Maksimalno odstopanje na spodnji meji merilnega območja: '....................................... '% merilne vrednosti Dobava in strokovna montaža v cevovod z ozemljitvenimi ploščami in pritrditvenim materialom ter vključitev izmerjene vrednosti in avtomatizacije v skladu z navodili z zahtevami |  | 2 |  | 0
04.03.0005 | Merilna tehnika, rezervoar in doziranje 1 senzor puščanja za lovilno posodo skladiščnega rezervoarja (železo/aluminijeva raztopina) dovoljenjem in vgrajenim merilnim pretvornikom Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... ' Model '.................................................... ' 1 senzor puščanja za dozirno napeljavo z dovoljenjem, kot plavač v prestrezni posodi dozirne tabele Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... ' Model '.................................................... ' 1 Kos za merjenje pH, montirano v reaktorju/odtočnemu bazenu z merilnim pretvornikom na mestu postavitve, prikaz v dodatni izvedbi. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... Model '.................................................... 1 ultrazvočni merilnik za skladiščni rezervoar za električno merjenje napolnjenosti s prikaznim elementom na stikalni omarici (vrednost v odstotkih), je sestavljen iz - ultrazvočnega senzorja - vgradnih armatur za skladiščni rezervoar - senzorja |  | 1 |  | 0
| Proizvajalec '.................................................... Model '.................................................... 1 kos naprave za sporočanje prelivanja v obliki dvopalične sonde V kompaktni obliki za vgradnjo v alogovnik z merilno elektrodo, naprava za vrednotenje z izhodnim relejem in testnim priklopom ter dokazilom WHG. Tehnične lastnosti (izpolni ponudnik) Proizvajalec '.................................................... Model '.................................................... |  |  |  | 0
04.03.0006 | Merjenje kisika za biologijo Digitalna kisikova sonda za določanje raztopljenega kisika v vodni raztopini z amperometrično metodo merjenja z naslednjo izvedbo: - signal senzorja ob priključitvi na merilni pretvornik - inteligentni senzor, vsi tehnični podatki in kalibrirane vrednosti so shranjeni v senzorju - hitra sklopka (induktivni sistem za brezžičen prenos signala), ki je odporna na umazanijo in vlažnost, omogoča preprosto menjavo senzorja Amperometrični princip merjenja s trielektrodnim sistemom Tri-elektrodni sistem Merilna območja: 0,01…100 mg/l, 0 ... 1000 % SAT, 0 ... 2000 hPa Merilno območje temperature: –5 °C...+50 °C najv. dovoljeni tlak: 10 bar Materiali: POM (steblo senzorja, membranski pokrov) Stopnja zaščite: IP 68 Pribor:1 nadomestna izmenjalna patrona gotov s prednapeto membrano Priključitev: Pritrdilni navoj G1, NPT 3/4" Proiz.: npr. Endress+Hauser Tip: npr.Oxymax W COS51D Sondo z držalom je treba dostaviti gotovo za vgradnjo v bazen odpadne vode, jo strokovno montirati in povezati v krmiljenje naprave v skladu z navodili z zahtevami |  | 2 |  | 0
04.03.0007 | Meritev Redox, denitrifikacija Redox kombinirane elektrode, tehnologija, diafragma: PTFE Osnovna izvedba Merilna površina PA: Platin Dolžina jaška:120 mm za neeksplozivno območje s priključkom na merilni pretvornik za pH-meritve in ustrezno prilagojen kabel sonde. Sondo z držalom je treba dostaviti gotovo za vgradnjo v bazen za denitrifikacijo, jo strokovno montirati in povezati v krmiljenje naprave v skladu z navodili z zahtevami |  | 1 |  | 0
04.03.0008 | Potek pH-merjenja Celotno merilno mesto za montažo v cevovod ali bazen je sestavljeno iz - pH-merilne elektrode - pH-merilnega kabla - pH-merilnega pretvornika - Izmenjevalna armatura, ročna za sprejem elektrode pH-merilna elektroda - pH-kombinirane elektrode s tehnologijo Memosens. - Diafragma: PTFE - Prenos signalov: digitalno - Referenčni sistem: Gel - Prevodnost: min: 50uS/cm - Vgrajeno temperaturno tipalo Merilno območje 1-12pH, -15...80 °C, 6 bar Dolžina gradnje: 120 mm Dokazilo: neeksplozivno območje npr proizvajalec: Endress + Hauser ali enakovredno Tip: ph-merilni kabel Kratek opis Merilni kabel Memosens za digitalne senzorje z induktivnim konektorjem Memosens. Omejitev uporabe: maks. –20...50 °C |  | 1 |  | 0
| Podroben opis Dolžina kabla 10 m, Dokazilo: neeksplozivno območje Kabelski priključek: ovoji kabelskih zaključkov (stikalo M12) pH-merilni pretvornik Kratek opis Večparametrski merilni pretvornik za Analitična merilna tehnika za nadzor in vodenje postopkovnih procesov. Meriti je mogoče naslednje parametre: pH, Redox, prevodnost, motnost/ vsebnost trdnih snovi, nitrat, amonij, raztopljeni kisik Osnovne značilnosti te serije naprav - Digitalni prenos signala od in do senzorjev - Samodejno zaznavanje senzorjev s prilagajanjem programske opreme - Možnost spreminjanja parametrov brez menjave strojne opreme v času obratovanja. |  |  |  | 0
| Samodejna kompenzacija temperature - Koncept upravljanja z navigacijo in mehkimi tipkami omogoča preprosto in intuitivno uporabo - grafičen TFT zaslon (večji kontrast tudi v svetlem okolju) - možnost programiranja individualnega prikaza izmerjene vrednosti - vgrajen simulator izhodnega toka - dodatno signaliziranje napake z rdečim zaslonom - Konfiguracija alarma po meri stranke za alarmni kontakt in okvarni tok - Funkcija beleženja dnevnikov (beleženje podatkov, dogodkov in programov) in zapisovalnik podatkov z zgodovino kalibriranja - SD-kartica omogoča prenos konfiguracij v celoti, shranjevanje podatkov in posodobitve programske opreme Kartica SD - zanesljivo odvajanje toplote brez ventilatorja - Izhodni tokovi so potencialno izolirani med seboj in od tokokroga senzorjev |  |  |  | 0
| Izvedba: ohišje za stensko montažo Vhod: 2-kanalna-različica: dva zanesljiva vhoda MEMOSENS Izhodi: 4 x 0/4...20 mA, Merilno območje: odvisno od priključenega senzorja Preizkusi odpornosti in oddajanja motenj v skladu z EN 61326-1:2006 Prenapetostna zaščita: v skladu z EN 6100-4-5 Pomožna energija: 100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz (24VDC) (24VAC) Stopnja zaščite: IP 66/67, tesnjenje in odpornost proti koroziji v skladu z NEMA 4X npr proizvajalec: Endress+Hauser, Vega Prominent Tip: ali enakovreden Izmenjevalna armatura, ročna za montažo v cevovode |  |  |  | 0
04.03.0009 | Tlak merjenja napolnjenosti Celotno merilno mesto za montažo v cevovod ali bazen je sestavljeno iz - pH-merilne elektrode - pH-merilnega kabla - pH-merilnega pretvornika - Izmenjevalna armatura, ročna za sprejem elektrode pH-merilna elektroda - pH-kombinirane elektrode s tehnologijo Memosens. |  | 4 |  | 0
| - Diafragma: PTFE - Prenos signalov: digitalno - Referenčni sistem: Gel Prevodnost: min: 50uS/cm - Vgrajeno temperaturno tipalo Merilno območje 1-12pH, -15...80 °C, 6 bar Dolžina gradnje: 120 mm Dokazilo: neeksplozivno območje npr proizvajalec: Endress + Hauser ali enakovredno Tip: ph-merilni kabel Kratek opis Merilni kabel Memosens za digitalne senzorje z induktivnim konektorjem Memosens. Omejitev uporabe: maks. –20...50 °C Podroben opis Dolžina kabla 10 m, Dokazilo: neeksplozivno območje Kabelski priključek: ovoji kabelskih zaključkov (stikalo M12) pH-merilni pretvornik Kratek opis Večparametrski merilni pretvornik za Analitična merilna tehnika za nadzor in vodenje postopkovnih procesov. Meriti je mogoče naslednje parametre: pH, Redox, prevodnost, motnost/ vsebnost trdnih snovi, nitrat, amonij, raztopljeni kisik |  |  |  | 0
| Osnovne značilnosti te serije naprav - Digitalni prenos signala od in do senzorjev - Samodejno zaznavanje senzorjev s prilagajanjem programske opreme - Možnost spreminjanja parametrov brez menjave strojne opreme v času obratovanja. - Samodejna kompenzacija temperature - Koncept upravljanja z navigacijo in mehkimi tipkami omogoča preprosto in intuitivno uporabo - Grafičen TFT zaslon (večji kontrast tudi v svetlem okolju) - Možnost programiranja individualnega prikaza izmerjene vrednosti - Vgrajen simulator izhodnega toka - Dodatno signaliziranje napake z rdečim zaslonom - Konfiguracija alarma po meri stranke za alarmni kontakt in okvarni tok - Funkcija beleženja dnevnikov (beleženje podatkov, dogodkov programov) in zapisovalnik podatkov z zgodovino kalibriranja - SD-kartica omogoča prenos konfiguracij v celoti, |  |  |  | 0
| shranjevanje podatkov in posodobitve programske opreme Kartica SD - zanesljivo odvajanje toplote brez ventilatorja - Izhodni tokovi so potencialno izolirani med seboj in od tokokroga senzorjev Izvedba: ohišje za stensko montažo Vhod: 2-kanalna-različica: dva zanesljiva vhoda MEMOSENS Izhodi: 4 x 0/4...20 mA, Merilno območje: odvisno od priključenega senzorja Preizkusi odpornosti in oddajanja motenj v skladu z EN 61326-1:2006 Prenapetostna zaščita: v skladu z EN 6100-4-5 Pomožna energija: 100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz (24VDC) (24VAC) Stopnja zaščite: IP 66/67, tesnjenje in odpornost proti koroziji v skladu z NEMA 4X npr proizvajalec: Endress+Hauser, Vega Prominent Tip: ali enakovreden Izmenjevalna armatura, ročna za montažo v cevovode in zalogovnike |  |  |  | 0
04.03.0010 | Detektor nivoja napolnjenosti 4 kosi MERJENJA NAPOLNJENOSTI Za merjenje napolnjenosti - Zalogovnik (montaža prikaza pri regulatorju Odvodna napeljava, območje tlaka do 400 mbar) - Zadrževalni bazen za dež (montaža prikaza pri črpalkah, območje tlaka do 500 mbar) - Jašek za dovodne črpalke (območje tlaka do 500 mbar) - Bazen za odlaganje blatenice (prikaz na upravljalni plošči - območje tlaka do 700 mbar) Sonda z zanesljivo in robustno keramično merilni celico za hidrostatično merjenje napolnjenosti - Gospodarska izvedba s 4…20 mA in nalagalni protokol HART - Natančni merilni rezultati s pomočjo temperaturno kompenzirane korekture gostote - Visoko varnost postopka zagotavlja odporna keramična merilna celica Dokazilo: neeksplozivno območje Posebna cev: (material: 316L, d=42mm, (tipično odpadna voda) Amperometrični princip merjenja Relativno (absolutno) Izhod: 4…20mA |  | 1 |  | 0
| Električno napajanje: 10,5…35V Referenčna natančnost: +/– 0,2 % Življenjska doba: = 0,1 % URL/leto Kabel sonde: 10 m Material nosilnega kabla: PE (polietilen) Tesnilo: EPDM Material merilne celice je keramika (99,9 % Al2O3) Prikaz: na upravljalni plošči, zgolj na rezervoarju za blatenico takojšen prikaz Proizvajalec.:Endress + Hauser, Vega ali enakovredno Sondo z držalom je treba dostaviti gotovo za vgradnjo v bazen odpadne vode, jo strokovno montirati in povezati v krmiljenje naprave v skladu z navodili z zahtevami |  |  |  | 0
| MERILNA TEHNIKA |  |  | skupaj : | 0
4.3

## 4.4 KABELSKI SISTEM
Čistilna naprava
4.4 | KABELSKI SISTEM NAPRAVE/-IZENAČITEV POTENCIALA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.04.0001 | Celoten kabelski sistem med že omenjeno stikalno in krmilno napravo ter med agregati in merilnimi mesti čistilne naprave (glejte tako shemo R&I kot lokacijski načrt) vključno z zalogovnikom za dozirno sredstvo in rezervoarjem za nalaganje blata, izdelano v skladu z VDE, v glavnem obsega naslednje elemente: • Strokovna dobava. namestitev in priključitev napeljav za energijo, krmiljenje in merjenje pogonske tehnike oz. električnih porabnikov naprave in krmilna in stikalna naprava za celoten obseg dobave. • Strokovna dobava. namestitev in priključitev napeljav za energijo, krmiljenje in merjenje med senzoriko čistilne naprave in preklopne in krmilne naprave za celoten obseg dobave. • Celotna izravnava potenciala naprave poleg vseh agregatov in cevovodov v obsegu dobave s priključitvijo na vodilo za izravnavo potenciala. • Celotna izdelava zahtevanih kabelskih poti, vključno z zahtevanim drobnim in pritrdilnim materialom • Strokovna dobava. namestitev vseh |  |  |  | 0
| stikal za popravilo (stopnja zaščite IP 54, za vsak elektromotor). • Strokovna dobava. namestitev šestih (6) stikal za izhod v sili, priključitev IP 54 na stikalno in krmilno napravo. Vsi vodniki in kabli morajo biti izvedeni v skladu z zadevnimi predpisi ES in določili VDE v UV-odporni izvedbi. Vse kabelske poti, ki so potrebne za polaganje kablov, sodijo v obseg dobave te točke. Uporabljati je treba naslednje vrste napeljav: električne napeljave NYY / Ölflex krmilne vode NYY / Ölflex zaslonjene merilne napeljave A2YF/LJ2Y / Ölflex Izenačitev potencialov NYY / NYA Krmilna mesta na mestu postavitve je treba izračunati tako: • Zapiralo ročno-0-avtomatika • Tipka za vklop z lučko (obratovanje, zelena) • Tipka za izklop z lučko (motnja, rdeče) Stikala za popravilo morajo biti izvedena za vsepolni izklop, s sporočilnim kontaktom. |  | 1 |  | 0
| Kabelske poti je treba izvesti kot žgano pocinkane kabelske in dvižne trase v primerni širini. Posamezne kable je treba po potrebi uvleci v plastične ali kovinske cevi (pocinkana izvedba) (po izbiri naročnika). Kabli za merjenje in energijo je treba ločiti po trasah oz. kovinskih ogrodij znotraj ene trase. Celotna dobava in montaža ter priključitev, vključno z zahtevanim drobnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
4.4 | KABELSKI SISTEM NAPRAVE/-IZENAČITEV POTENCIALA |  |  | skupaj : | 0

## 4.5. STAVBNE INSTALACIJE
Čistilna naprava
4.5 | STAVBNE INSTALACIJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.05.0001 | Stikalna naprava za hišno tehniko Ločena stikalna naprava za hišno tehniko, označeno v naslednji točki Stavbni razdelilnik instalacij v ločenem polju stikalne omarice: razdelilnik za stavbo v glavnem sestoji iz:• dveh ločevalnikov varnostnega bremena NH00 • priklopov ogrevalnih napeljav ob ceveh • 2 zaščitnih stikal RCD, 3-polni, 40 A • do 20 kosov zaščitnih stikal za napeljavo različnih velikosti, za oskrbo instalacij na stavbi • zahtevan drobni in pritrdilni material. Postaja za avtomatizacijo | psch | 1 |  | 0
04.05.0002 | Komponente hišne tehnike Hišno tehniko dobavite z naslednjimi napravami in jo montirajte in namestite tako, da bo primerna za delovanje - štiri (4) kosi ogrevanja proti zamrzovanju v obliki električnih radiatorjev, vsak z močjo 2 kW - dva (2) kosa električnih radiatorjev in eksplozijo in brizgajočo vodo ter močjo 1500 W - bojler za vročo vodo 40 l, brezstopenjsko nastavljiv do temperature vode 70°C s samodejnim prestavljanjem v način visokotlačnega delovanja. - 6 kosov vtičnic 230 V v zunanjem območju ter jih namestite tako, da bodo primerne za uporabo in priključite na kable - Dobava dvanajst (12) vtičnic po izbiri naročnika za uporabo v notranjih prostorih za uporabo na prostem ter namestitev tako, da bodo primerne za uporabo in in priključite na kable |  | 1 |  | 0
| Dobava 6 stikal za vlažne prostore po izbiri naročnika za uporabo v notranjih prostorih in na prostem ter namestitev tako, da bodo primerni za uporabo in priključitev na kable - dva (2) kosa stikal z zaščito proti eksploziji Izvedba s sitom - dva (2) kosa Vtičnice za trifazni tok (1 x 16 A in 1 x 32 A) (1 x na predelu čistilnega bazena, 1 x v predelu ohišja stroja). - štiri (4) kosi lučk na drogovih za osvetlitev celotnega čistilnega bazena (LED-osnova) vključno z montažnim drogom (z zaščito pred strelo) - štirinajst (14) lučk, ki so primerne za vlažne prostore /T(svetlobni trak (osnova LED) po 23 W v toplo beli barvi s svetilnim sredstvom v strojni hali, montaža po razporeditvi s strani naročnika - štiri (4) kosi svetilnih cevi za montažo v prostore z rešetom - deset (10) kosov LED-svetilnih cevi za zunanji prostor s po 23 W, IP 65 - dva (2) kosa bližinskih stikal IP 65, pod kotom 180° za samodejni vklop zunanje osvetlitve vklj. z vsem pritrdilnim materialom, dobava in montaža ter povezava vklj. z zahtevanimi vgradnjami v stikalne omarice. |  |  |  | 0
4.5 | STAVBNE INSTALACIJE |  |  | skupaj : | 0