## REK
ČISTILNA NAPRAVA
1 | ZEMELJSKA, BETONSKA IN DELA NIZKE GRADNJE | 0
| BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA ČISTILNI BAZEN | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| SANACIJA OBSTOJEČIH ČISTILNIH BAZENOV | 0
| DRUGA DELA | 0
| DELA NA JEKLENI KONSTRUKCIJI OBRATOVALNE ZGRADBE IN ZGRADBE GRABILA | 0
| PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA | 0
| BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA UPRAVNA ZGRADBA | 0
| DRUGA DELA UPRAVNA ZGRADBA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| JAŠKI/PODZEMNI VODI | 0
| ZEMELJSKA DELA ZA GRADNJO CEST IN POTI | 0
| UTRJEVANJE POVRŠIN | 0
| OPREMA OGRAJE | 0
| STATIKA IN GRADBENI PREVZEM | 0
| PROJEKT SPLOŠNO | 0
2 | NAČRTOVANJE IN DOSTAVA RISB | 0
| PODROBNO NAČRTOVANJE STROJNE OPREME | 0
| PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN KRMILJENJA | 0
3 | STROJNA TEHNIKA | 0
| GROBO GRABILO | 0
| VHODNO ČRPALIŠČE | 0
| GRABILO IN PESKOLOV | 0
| OPREMA BAZENA ZA ZADRŽEVANJE PADAVINSKE VODE | 0
| DENITRIFIKACIJA IN BIOLOŠKA STOPNJA | 0
| ODMERJANJE KEMIČNIH SNOVI | 0
| NAKNADNO ČIŠČENJE | 0
| FILTRACIJA IZPUSTA | 0
| CEVOVODI Z ARMATURAMI IN MATERIALOM | 0
| VSEBNIK ZA BLATO | 0
| ODSTRANJEVANJE VODE IZ BLATA | 0
| INŠTALACIJE V STROJNICI | 0
4 | OPREMA MERILNE, KRMILNE IN REGULACIJSKE TEHNIKE | 0
| STIKALNA IN KRMILNA NAPRAVA | 0
| MERILNA TEHNIKA | 0
| KABELSKE POVEZAVE NAPRAVE/IZENAČITEV POTENCIALA | 0
| STAVBNE INSTALACIJE | 0
5 | IZROČITEV V OBRATOVANJE IN PREIZKUSNO OBRATOVANJE | 0
| PODPORA PO PREVZEMU | 0
6 | LABORATORIJSKO DELOVNO MESTO IN OPREMA ZA ANALIZE KI ZAJEMAJO NASLEDNJE KOMPONENTE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## 01 ZEMELJSKA, BETONSKA IN DELA
Čištilna naprava
1 | ZEMELJSKA, BETONSKA IN DELA NIZKE GRADNJE
1.01 | SPLOŠNA GRADBENA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.0.0001 | Ureditev gradbišča Naprave, orodja in druga delovna sredstva, ki so potrebna za izvedbo gradbenih del v skladu s pogodbo, se dostavijo na gradbišče, dajo v uporabo in če se uporaba naprav ne zaračunava posebej, postavijo do pripravljenosti na obratovanje vključno z vsemi za to potrebnimi deli. Izdelava potrebnih fiksnih naprav. Gradbene pisarne, bivališča, delavnice, skladiščne ute in podobno, če je potrebno, dovoz, postavitev in ureditev. Vzpostavitev električnih, vodovodnih in telefonskih priključkov ter prostora za odpadke ipd., če je to potrebno. Medije za oskrbo, vključno z električno energijo, da na razpolago naročnik. Po potrebi se izdelajo skladiščna mesta, utrditev površin in poti na področju gradbišča. Izvedejo se nadzemeljska dela za ureditev gradbišča, vključno z odstranjevanjem vegetacije, če je to potrebno. Stroški za dajanje strojev, naprav in priprav v uporabo, za uporabo in obratovanje naprav in ureditev, vključno z najemninami, pristojbinami ipd., niso všteti v ta pavšal, ampak so ovrednoteni v enotne cene zadevnih delnih postavk vštete. Če za določene postavke za ureditev gradbišča v specifikacijah del niso zajete posebne pozicije, velja pavšal za vse postavke vseh odsekov specifikacij del. Izdelava dovoza na gradbišče. Izdelava se obračuna posebej. | pavšal | 1 |  | 0
01.01.0002 | Čiščenje gradbišča Odstranjevanje vseh naprav, strojev, priprav in podobnega. Urejanje uporabljenih površin in poti glede na izvorno stanje. Če za določene postavke za čiščenje gradbišča v specifikacijah del niso zajete posebne pozicije, velja pavšal za vse postavke vseh odsekov specifikacij del. | pavšal | 1 |  | 0
01.01.0003 | Dela po urni postavki za gradbene strokovnjake. Dela po urni postavki za gradbene strokovnjake se izvedejo po nalogu naročnika, vključno z vsemi dodatki. | Ura | 1 |  | 0
01.01.0004 | Dela po urni postavki. Dela po urni postavki za pomožne delavce po nalogu naročnika, vključno z vsemi dodatki. | Ura | 1 |  | 0
01.01.0005 | Izdelava dovoza Predvideti je treba dovoz na gradbišče za težka tovorna vozila od izvoza iz javne prometne površine do gradbenega objekta in po potrebi s postajališči za čas izvedbe gradbenega projekta. Po končanem delu razgradnja. Obračuna se po koristni širini ceste pomnoženi z dolžino po osi cestišča. | m² | 600 |  | 0
01.01.0006 | Izvedba odprtega odvodnjavanja za praznjenje podtalnice iz gradbene jame po geoloških in hidravličnih zahtevah in za neškodljivo odvajanje dotekajoče vode (globina gradbenih temeljev pribl. 4,5 m pod višino terena). Postavitev naprave, izročitev v obratovanje, obratovanje in razgradnja. Potrebna zemeljska dela, vodno zajetje, dovodi in odvodi, pasti za pesek in mulj, rezervne naprave in predelava oz. prestavitev naprave Dolžine cevovodov se ne obračunajo posebej. Gradbene jame morajo biti med trajanjem projekta brez podtalnice. Priskrbeti redundantne črpalke z možnostjo krmiljenja s potrebno črpalno kapaciteto. Geodetska črpalna višina od dna gradbene jame do 7,0 m. Vzpostavitev odvodnega cevovoda do priključnega mesta (odvodno vodno telo). Oddaljenost do mesta priključitve do 100 m vklj. z varovanjem vodov v področju vožnje in vloga za začetek postopka pri pristojnem uradu. | pavšal | 1 |  | 0
1 | ZEMELJSKA, BETONSKA IN DELA NIZKE GRADNJE |  |  | skupaj : | 0

## 01.02 BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA
Čistilna naprava
1.02 | BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA ČISTILNI BAZEN
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.02.0001 | Stene - dvostransko zožene Izdelava zidov in opažev in po potrebi delovnega odra v skladu s statičnimi zahtevami po risbi. Opaženje vidnih površin = opažne plošče. Potek opaža vodoraven (glejte predopombe). Trdnostni razred C35/45 XC4, XF3, WF. Višina 5,5m; širina 80 cm (do višine 3,0 m), v nasprotnem 30 cm zoženo na obeh straneh. Obračuna se po risbi/predizmeri. Armatura se obračuna posebej. | m³ | 129 |  | 0
01.02.0002 | Stene - enostransko zožene Pozicija kot prejšnja, le zožena na eni sami strani | m³ | 439 |  | 0
01.02.0003 | Stene - gladke - brez zožitve - pozicija kot zgornja vendar brez zožitve. | m | 82.5 |  | 0
01.02.0004 | Pločevina za fuge za delovne fuge sten (prehod temeljna plošča-stena in območje zožitve), dobava in polaganje. Višina: 20 cm | m² | 805 |  | 0
01.02.0005 | Podbeton. Izdelava podbetona temeljne plošče čistilnega bazena po risbi. Trdnostni razred C12/15, razred izpostavljenosti X0, debelina 10 cm Obračuna se po risbi/predizmeri. | m³ | 967 |  | 0
01.02.0006 | Temeljna plošča čistilnega bazena Izdelava temeljne plošče v skladu z zahtevami statike po risbi vključno s štirimi črpalnimi zbiralniki. | m³ | 535 |  | 0
01.02.0007 | Izdelava temelja jeklo-zunanja stopnica enojni temelj v zemeljskem opažu v skladu z zahtevami statike po risbi. Razred trdnosti C30/37 XC4, XD1 višina 80 cm. Obračuna se po risbi/predizmeri. Armatura se obračuna posebej. | m³ | 2.4 |  | 0
01.02.0008 | Dobava in polaganje betonskega železa - stene. Dobava betonskega železa in polaganje v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami. Gradbeni element »stene, čistilni bazen, naknadno čiščenje in hranilnik blata«. Vrsta jekla B500B. Obračuna se po risbi/predizmeri/zahtevah statike. | t | 73 |  | 0
01.02.0009 | Dobava in polaganje betonskega železa - temeljna plošča. Dobava betonskega železa in polaganje v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami. Gradbeni element »Temeljna plošča čistilnega bazena vklj. s temeljem jeklenih zunanjih stopnic« vključno s temeljem hranilnega bazena za blato. Vrsta jekla B500B. Obračun se izvede po dejansko potrebnih merah v skladu s statiko. | t | 85 |  | 0
01.02.0010 | Strelovod Strelovod in ozemljitev celotne čistilne naprave vključno z lovilnimi sistemi na čistilnem bazenu in zgradbi, vsemi kabelskimi povezavami in vsemi agregati do varovanja celotnih stikalnih naprav. Ozemljitvena naprava, ki jo tvorijo: ozemljitvene spojke, ozemljitveni priključki, jekleni valjanec z minimalnim presekom 20x2,5 mm, material: nerjaveče jeklo, št. mat. AISI 304 Izvedba priključkov skozi železobetonsko konstrukcijo ne bo posebej obračunana. | pavšal | 1 |  | 0
1.02 | BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA ČISTILNI BAZEN |  |  | skupaj : | 0

## 01.03 ZEMELJSKA DELA
ČISTILNA NAPRAVA
01.03 | ZEMELJSKA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.03.0001 | Odstranitev in ponovno nasutje zgornje plasti tal Odstranitev zgornje plasti tal vključno z rastjem in v skladu s profilom ponovno nasutje vključno s potrebnim vmesnim shranjevanjem. Debelina odstranjene plasti od 10 do 30 cm.[TA32prekrivanje [’poleg gradbenih objektov in v področju gradbiščnega cestišča’]][TA41Vgradnja [’po navodilu vodstva gradbišča’]][TA42 Debelina prekrivnega sloja [’po navodilu vodstva gradbišča’]] Obračun se izvede po profilih odstranitve zgornje plasti /risbi/predizmeri. | m³ | 1 |  | 0
01.03.0002 | Odkop - glavna gradbena jama Odkop zemlje vključno s slojem rastja po dokumentaciji naročnika za izdelavo gradbene jame za čistilni bazen in upravno zgradbo. Nagib pobočij največ 45° ob upoštevanju standarda ISO 93.020. Razred zemlje 3 do 5. Globina odkopa pod zgradbo za čistilni bazen do 30 cm pod načrtovanim podbetonom. Poševne stene gradbene jame je treba pred vplivi padavin zavarovati s folijo. Pred in med deli je treba izločevati odpadke. Odpadke in neprimerno zemljo prevzame v last izvajalec in jih odstrani z gradbišča. | m³ | 5600 |  | 0
01.03.0003 | Vmesno hranjenje odkopane zemlje - glavna gradbena jama Transport v predhodni poziciji izkopane zemlje in – če je to primerno – vmesno shraniti za kasnejšo ponovno uporabo na površini, ki jo določi naročnik. Obračuna se po risbi/predizmeri/profilih odkopa. | m³ | 5600 |  | 0
01.03.0004 | Odvečno zemljo se v trapeznem profilu shrani v nasipe okrog zemljišča čistilne naprave na višino pribl. 2,0 m z nagibom pobočja 45° s pribl. 1 m široko zgornjo stranico (glavo okopa). Na gotov okop nasaditi travo. | m³ | 2800 |  | 0
01.03.0005 | Postavka po potrebi odvoz odvečne zemlje - Odvečno zemljo iz glavne gradbene jame iz predhodnih postavk prevzame v last izvajalec in jo odstrani z gradbišča. | m³ | 2800 |  | 0
01.03.0006 | Nasutje nove plasti , , Nasutje nove plasti zemnine pod zgradbo za čistilni bazen iz mineralne zmesi, stopnja zgoščevanja najmanj 100 od sto Dpr. Debelina: 30 cm. | m³ | 378 |  | 0
01.03.0007 | Zasipavanje zemljin - glavna gradbena jama , , Uporabi se na deponiji shranjena zemljina. Transport zemljine in zasipavanje na področju nanosa ter kompaktiranje. Obračuna se po risbi/predizmeri/profilih odkopa. | m³ | 378 |  | 0
01.03.0008 | Zasip gradbišča , , Dobava materiala in zasip gradbišča v skladu s profili in kompaktiranje. Obračuna se po profilih odkopa. [TA21Zasip za [’Čistilni bazen’]] Celotno območje zasipavanja. | m³ | 190 |  | 0
01.03 | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 01.04 SANACIJA OBSTOJEČIH ČISTI
Čistilna naprava
01.04 | SANACIJA OBSTOJEČIH ČISTILNIH BAZENOV
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.04.0001 | Demontaža starih vgrajenih komponent , , Demontaža komponent, ki se ne uporabljajo več, kot so - most strgala - agregati za prezračevanje in premešavanje - cevovodi, armature in merilna tehnika, ki se ne uporabljajo več. Demontaža vseh komponent iz bazena po poprejšnjem dogovoru z vodstvom gradbišča in odstranjevanje na pravilen način. | pavšal | 1 |  | 0
01.04.0002 | Peskanje betonskega bazena Peskanje betonskih površin, ki se sanirajo: Peskanje betonskih površin s peskom ali kroglicami v skladu z veljavnimi standardi. Površina po poprejšnjem dogovoru do 1460 m². Če je potrebno, pometanje vseh ostankov peskanja in betonskih delcev iz betonskega bazena in čiščenje bazena po navodilih za sanacijo objekta. Postopek peskanja se mora uskladiti s postopkom kitanja. Zavarovanje bazena pred vremenskimi vplivi med izvajanjem sanacijskih ukrepov. | pavšal | 1 |  | 0
01.04.0003 | Sanacija betona Sanacija poškodovanih mest betona z dovoljenim sredstvom za kitanje in temeljni premaz v prejšnjem koraku peskanih betonskih površin. Za materiale za sanacijo pridobiti dovoljenje s strani vodstva gradbišča pred pričetkom del. Zavarovanje bazena pred vremenskimi vplivi med izvajanjem sanacijskih ukrepov. | m² | 1250 |  | 0
01.04 | SANACIJA OBSTOJEČIH ČISTILNIH BAZENOV |  |  | skupaj : | 0

## 01.05 DRUGA DELA
Čistilna naprava
01.05 | DRUGA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.05.0001 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN100, zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom v železobetonskih stenah zgoraj (debelina 300 mm) C 35/45, višina izvedbe do 6,5 m, Premer 200 mm, globina do 30 cm, izvrtina skozi steno. | kos | 4 |  | 0
01.05.0002 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN125, zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom v železobetonskih stenah zgoraj C 35/45, višina izvedbe do 6,5 m, premer 200 mm, globina do 30 cm, izvrtina skozi steno. | kos | 1 |  | 0
01.05.0003 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN150, zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej (debelina 300 mm), vendar premera 250 mm. | kos | 3 |  | 0
01.05.0004 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN200, zgoraj, v betonskih stenah zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 300 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0005 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN250, zgoraj, v betonskih stenah zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 400 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0006 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN300, zgoraj, v betonskih stenah zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 400 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0007 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN350, zgoraj, v betonskih stenah zgoraj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0008 | Postavka po potrebi Vrtanje z jedrom za cevovod DN400, zgoraj v betonskih stenah zgoraj, izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej. vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0009 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN100, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom v železobetonskih stenah zgoraj C 35/45, višina izvedbe do 3,0 m, premer 200 mm, globina do 80 cm, izvrtina skozi steno. | kos | 2 |  | 0
01.05.0010 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN125, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom v železobetonskih stenah zgoraj C 35/45, višina izvedbe do 3,0 m, premer 200 mm, globina do 80 cm, izvrtina skozi steno. | kos | 1 |  | 0
01.05.0011 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN150, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 250 mm. | kos | 2 |  | 0
01.05.0012 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN200, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 300 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0013 | Vrtanje z jedrom za cevovod DN250, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 400 mm. | kos | 3 |  | 0
01.05.0014 | Postavka po potrebi Vrtanje z jedrom za cevovod DN300, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 400 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0015 | Postavka po potrebi Vrtanje z jedrom za cevovod DN350, spodaj, v betonskih stenah spodaj, izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05.0016 | Postavka po potrebi Vrtanje z jedrom za cevovod DN400, spodaj, v betonskih stenah spodaj Izdelava izvrtin z jedrom kot opisano poprej, vendar premera 550 mm. | kos | 1 |  | 0
01.05 | DRUGA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 01.06 DELA NA JEKLENI KONSTRUKC
ČISTILNA NAPRAVA
01.06 | DELA NA JEKLENI KONSTRUKCIJI OBRATOVALNE ZGRADBE IN ZGRADBE GRABILA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.06.0001 | Postavke jeklene konstrukcije veljajo za obratovalno zgradbo in zgradbo grabila. Dejanske mere zgradb se vzamejo iz načrtov.
01.06.0002 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Izdelava in montaža jeklene konstrukcije v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vključno z vsemi veznimi elementi, vetrnimi in konstrukcijskimi ojačitvami. Protikorozijska zaščita se obračuna posebej. Sestavni del ‘Ogrodje upravne zgradbe’ jekleni profili: HEB do 240 mm Material profilov: konstrukcijsko jeklo S235 Konstrukcija varjena v obratu, spoji na gradbišču vijačeni. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. | t | 11 |  | 0
01.06.0003 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Izdelava in montaža jeklene konstrukcije v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika. Protikorozijska zaščita se obračuna posebej. Sestavni del ‘Nosilna konstrukcija strehe upravne zgradbe` jekleni profili: Z-profil 172 Z ali enakovredni Material: Konstrukcijsko jeklo S350, konstrukcija vijačena. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico / TI, Švica Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ kraj / oznaka profilov ...................................................................................................................................... | m | 289 |  | 0
01.06.0004 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Izdelava in montaža jeklene konstrukcije v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vključno z vsemi veznimi elementi in prehodi za vrata in okna. Protikorozijska zaščita se obračuna posebej. Sestavni del ‘Nosilna konstrukcija stene upravna zgradba' Jekleni profili: C-profil 172 C ali enakovredni Vrsta materiala: Konstrukcijsko jeklo S350, konstrukcija vijačena. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico / TI, Švica Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ kraj / oznaka profilov ....................................................................................................................................... | m | 365 |  | 0
01.06.0005 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije Izdelava in montaža jeklene konstrukcije v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vključno z vsemi veznimi elementi. Protikorozijska zaščita se obračuna posebej.Sestavni del ‘Kapna lega upravna zgradba’ jekleni profil: kapna lega 170 E ali enakovreden. Material: konstrukcijsko jeklo S350 Konstrukcija vijačena. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. Proizvajalec: Bartram Total Solutions in Steel Buildings (BTSSB) CH-6745 Giornico / TI, Švica Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ kraj / oznaka profilov ....................................................................................................................................... | m | 83 |  | 0
01.06.0006 | Dobava in montaža sendvič-panelov Izdelava in montaža sendvič-panelov v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vključno z vsemi veznimi elementi. Sestavni del ‘Streha upravna zgradba’ Izdelek: Hösch Isodach integral TL ali enakovreden Debelina sestavnega dela: min. 135 mm Barva: po izbiri naročnika. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. Proizvajalec: ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ kraj / oznaka panelov ....................................................................................................................................... | m² | 280 |  | 0
01.06.0007 | Dobava in montaža sendvič-panelov Izdelava in montaža sendvič-panelov v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami po dokumentaciji naročnika vključno z vsemi veznimi elementi. Sestavni del ‘Zunanje stene upravna zgradba' Izdelek: Hösch Isowand integral EL ali enakovreden Debelina sestavnega dela: min. 120 mm Barva: po izbiri naročnika. Obračuna se po risbi/predizmeri po obračunu. Proizvajalec: ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Tel.: 02732 - 599 - 1599 Telefaks: 02732 - 599 - 1271 Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec/ kraj / oznaka panelov ....................................................................................................................................... | m² | 392.5 |  | 0
01.06 | DELA NA JEKLENI KONSTRUKCIJI OBRATOVALNE ZGRADBE IN ZGRADBE GRABILA |  |  | skupaj : | 0

## 01.07 PROTIKORZIJSKA ZAŠČITA
Čistilna naprava
01.07 | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.07.0001 | Cinkanje delov jeklene konstrukcije Cinkanje posameznih delov jeklene konstrukcije po DIN EN ISO 1461. V obseg dobave mora biti zajeto dokazilo proizvajalca po smernici DASt 022. Minimalna povprečna debelina sloja: 80ym po DIN EN ISO 1461. Dokazilo proizvajalca ........................................................... Obrat za vroče cinkanje / kraj ........................................................... | t | 10.5 |  | 0
01.07 | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA |  |  | skupaj : | 0

## 01.08 BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA
Čistilna naprava
01.08 | BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA UPRAVNA ZGRADBA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.08.0001 | Podbeton - temelji in Temeljna plošča upravna zgradba in zgradba grabila Izdelava podbetona po risbi. Trdnostni razred C12/15 Razred izpostavljenosti: X0 Mesto vgradnje: Upravna zgradba, vsebnik FeCl3, debelina 10 cm Obračuna se po risbi/izmeri. | m² | 310 |  | 0
01.08.0002 | Pasovni temelji upravna zgradba Obračuna se po risbi/izmeri. Armatura se obračuna posebej. Izdelava pasovnih temeljev z opaži skladu s statičnimi zahtevami po risbi. Trdnostni razred C35/45 XC4, XD1, XA1, XM2, višina 80 cm; širina 50 cm Obračuna se po risbi/izmeri. Armatura se obračuna posebej. | m² | 46 |  | 0
01.08.0003 | Temeljna plošča predprostor/ vsebnik FeCl3 Izdelava temeljne plošče z opažem vključno z zarobo in dvema jaškoma v skladu z zahtevami statike po dokumentaciji naročnika. C35/45 XC4, XD1, XA1, XM2, višina 20 cm; širina 20 cm Dovodni in odvodni vodi se obračunajo posebej. Obračuna se po risbi/izmeri. Armatura se obračuna posebej. | m² | 55 |  | 0
01.08.0004 | Dobava in polaganje betonskega železa - Temelji in temeljna plošča upravna zgradba in hranilni vsebnik Dobava betonskega železa in polaganje v skladu s statičnimi in konstrukcijskimi zahtevami. Sestavni del ‘Temelji in temeljna plošča upravna zgradba in vsebnik FeCl3' Vrsta jekla B500B | t | 10 |  | 0
01.08.0005 | Strelovod Izdelava, dobava in vgradnja ozemljitvenega sistema po dokumentaciji naročnika z vsemi spojnimi elementi. Ozemljitvena naprava, ki jo tvorijo: 12 ozemljitvenih točk, jekleni valjanec L = 200 m z minimalnim presekom 20 x 2,5m Material: nerjaveče jeklo, št. materiala AISI 316 Ti Izvedba priključkov skozi železobetonsko konstrukcijo ne bo posebej obračunana. Izvedba meritev strelovoda po veljavnem pravilniku VDE. | pavšal | 1 |  | 0
01.08.0006 | Izdelava pretočnega jaška po specifikacijah grobega grabila Izvedba iz vodotesnega betona (pribl. 5 m³) vključno z odkopom zemlje, podbetonom, betoniranjem in armaturo. | pavšal | 1 |  | 0
01.08 | BETON-ŽELEZOBETONSKA DELA UPRAVNA ZGRADBA |  |  | skupaj : | 0

## 01.09 DRUGA DELA UPRAVNA ZGRADB
Čistilna naprava
01.09 | DRUGA DELA UPRAVNA ZGRADBA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.09.0001 | Izolacija temeljne plošče obratovalne zgradbe in zgradbe grabila V področju prostorov ‘pisarna in stikalna naprava ter v zgradbi grabila’ je treba podbeton prekiniti in nadomestiti s toplotno izolacijo, na katero je mogoče betonirati. Skupina toplotne prevodnosti: 035 Debelina: min. 10 cm Obračuna se po predizmeri. Proizvajalec / oznaka izdelka ................................................................................................................... | m² | 85 |  | 0
01.09.0002 | Dobava in vgradnja oken Dobava in vgradnja oken v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Pisarna-stikalna naprava, prostor odpadne vode. Mere pribl. 1000 x 1200 Material: Plastika. Barva: po izbiri naročnika. Proizvajalec / oznaka izdelka ................................................................................................................... | kos | 4 |  | 0
01.09.0003 | Dobava in vgradnja oken Dobava in vgradnja oken v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Vtočna zgradba. Mere: pribl. 800 x 1200 Material: Plastika Barva: po izbiri naročnika. Proizvajalec / oznaka izdelka ................................................................................................................... | kos | 2 |  | 0
01.09.0004 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat Dobava in vgradnja dvokrilnih jeklenih vrat v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Vtočna zgradba Mere: V x Š = 2125 mm x 2000 mm Material: Jeklo Proizvajalec: Hörmann ali enakovreden izdelek Barva: po izbiri naročnika. Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec / oznaka izdelka ................................................................................................................... | kos | 2 |  | 0
01.09.0005 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat Dobava in vgradnja enokrilnih jeklenih vrat v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Pisarna-stikalna naprava, prostor Mere: V x Š = 2125 mm x 1000 mm Material: Jeklo Proizvajalec: Hörmann ali enakovreden izdelek Barva: po izbiri naročnika. Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec / oznaka izdelka ........................................................ | kos | 3 |  | 0
01.09.0006 | Dobava in vgradnja rolo vrat Dobava in vgradnja rolo vrat z ročnim odpiranjem v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Skladišče za kemične snovi in zgradba grabila. Mere rolo vrat: V x Š = 3000 mm x 3000 mm Material: Jeklo s plastičnim oplaščenjem. Proizvajalec: Hörmann ali enakovreden izdelek Barva: po izbiri naročnika. Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec / oznaka izdelka ........................................................ | kos | 2 |  | 0
01.09.0007 | Dobava in vgradnja rolo vrat Dobava in vgradnja rolo vrat z ročnim odpiranjem v skladu z zahtevami statike in po risbi ter navodilih za vgradnjo proizvajalca. Mesto vgradnje: Prostor odpadne vode s centrifugo. Mere rolo vrat: V x Š = 3000 mm x 4000 mm Material: Jeklo s plastičnim oplaščenjem. Proizvajalec: Hörmann ali enakovreden izdelek Barva: po izbiri naročnika. Pri enakovredni izvedbi: Proizvajalec / oznaka izdelka ........................................................ | kos | 1 |  | 0
01.09.0008 | Naletna zaščita Izvedba naletne zaščite v zunanji ureditvi s primernimi točkovnimi temelji po zahtevah statike. Uporabiti sidrišča z dovoljenjem gradbenega nadzora. Material: pocinkano konstrukcijsko jeklo S235, beton C25/30 XC4 - Obračuna se po tlorisni dolžini | m | 10 |  | 0
01.09.0009 | Žleb ACO-DRAIN Žleb za odvodnjavanje V 100 S Multiline po DIN EN 1433 in DIN 19580 z varnostnim aretiranjem brez vijakov Drainlock iz ACO polimerbetona, odpornega na zmrzal in sol, z integrirano zaščito robov iz pocinkanega jekla, nazivna širina 10,0 cm, vgradna širina 13,5 cm, dobava in polaganje po navodilih za vgradnjo proizvajalca. | m | 10 |  | 0
01.09.0010 | Strešni žleb Obešeni strešni žleb po DIN EN 612, z nagibom, iz pocinkane pločevine debeline 0,65 mm, nazivna velikost 250 mm, polkrožen, pritrjen na jekleno konstrukcijo. Predvideti držalo žleba na vsakih 600 mm. | m | 35 |  | 0
01.09.0011 | Odtočna cev po DIN EN 612, okrogla, nazivna velikost 100 mm, iz pocinkanega jekla debeline 0,7 mm, pritrditev s cevnimi objemkami na jekleno nosilno konstrukcijo. Vključno s cevovodom KG DN 150 (dolžine pribl. 40 m) s priključkom na sistem za odvajanje deževnice na parkirišču in vsemi pripadajočimi zemeljskimi deli. Obračuna se po vidni dolžini cevi. | m | 25 |  | 0
01.09.0012 | Talni odtok stranski temeljna plošča Upravna zgradba, odtok KESSEL Ferrofix 54420.21 DN100, stranski, z mrežo, ABS, nizka izvedba 138x138 Talni odtok KESSEL Ferrofix System 125, telo odtoka iz nerjavečega jekla AISI 304, za priključitev na cev KG s snemljivim sifonskim pokrovom 50 mm, na višini zaporne vode, standard: DIN EN 1253, izvedba: s priključnim robom, mera: DN 100 (zun. premer 110 mm), odtok: 2,5 stopinj (stransko) Nizki nastavek KESSEL-Variofix System 125 iz ABS, za alternativno tesnjenje v izvedbi nizke vgradnje, vstavek z rešetko in mrežica iz nerjavečega jekla, protizdrsen, elektrolitsko poliran. Nastavek: Plastika. Vgradna višina: 120mm Mrežica: nerjaveče jeklo. Širina zank: 23 x 23 mm Velikost rešetke: 138 x 138 mm Območje nastavljanja: 23 - 40 mm Razred obremenitve: L 15 (1,5 t) Številka artikla 54420.21 Številka EAN 4026092056370 Stran v katalogu PUE_155 Minimalna količina pakiranja 1 odtok KESSEL Ferrofix 54420.21 | kos | 2 |  | 0
DN100, stranska izvedba, rešetka, ABS, plitva vgradnja 138x138 KESSEL talni odtok Ferrofix System 125, telo odtoka iz nerjavečega jekla AISI 304, za priključitev na cev SML po DIN 19522, s snemljivim sifonskim pokrovom 50 mm, višina zaporne vode, standard: DIN EN 1253, izvedba: s priključnim robom, mera: DN 100 (zun. premer 110 mm), Odtok: 2,5 stopinj (stransko) Nastavek za plitvo vgradnjo KESSEL-Variofix System 125 iz ABS, za alternativno tesnjenje pri plitvi vgradnji, vstavek rešetke in mrežica iz nerjavečega jekla, protizdrsen, elektrolitsko poliran. Nastavek: Plastika. Vgradna višina: 120mm Mrežica: nerjaveče jeklo. Širina zank: 23 x 23 mm Velikost rešetke: 138 x 138 mm Območje nastavljanja: 23 - 40 mm Razred obremenitve: L 15 (1,5 t) Številka artikla 54420.21 Številka EAN 4026092056370 Stran v katalogu PUE_155
01.09.0013 | Talni odtok, navpični iztok - temeljna plošča upravna zgradba Odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100, navp. iztok, rešetka, nerj. jeklo mere 138x138 odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100,navp. iztok, rešetka ,nerj. jeklo mere 138x138. Talni odtok KESSEL Ferrofix System 125, telo odtoka iz nerjavečega jekla AISI 304, za priključitev na cev KG s snemljivim sifonskim pokrovom 50 mm, na višini zaporne vode, standard: DIN EN 1253, izvedba: s priključnim robom, mera: DN 100 (zun. premer 110 mm), odtok: 90 stopinj (navpično) Nastavek KESSEL System 125 iz nerjavečega jekla, z rešetko, protizdrsen, elektrolitsko poliran. Material: AISI 304 (V2A) Vgradna višina: 99 mm Velikost rešetke: 138 x 138 mm Razdalja med zankami: 23 x 23 mm Razred obremenitve: M 125 (12,5 t) L 15 (1,5 t) Številka artikla 54430.20 Številka EAN 4026092056479 | kos | 6 |  | 0
Stran v katalogu PUE_155 Minimalna količina pakiranja 1 odtok KESSEL Ferrofix 54430.20 DN100, navp., rešetka, nerj. jeklo Nastavek138x138 talni odtok KESSEL Ferrofix System 125, telo odtoka iz AISI 304, za priključitev na cev SML po DIN 19522, s snemljivim sifonskim pokrovom, višina zaporne vode 50 mm, standard: DIN EN 1253, izvedba: s priključnim robom, mera: DN 100 (zun. premer 110 mm), odtok: 90 stopinj (navpično) Nastavek KESSEL System 125 iz nerjavečega jekla, z rešetko, protizdrsen, elektrolitsko poliran. Material: AISI 304 (V2A) Vgradna višina: 99 mm Velikost rešetke: 138 x 138 mm Razdalja med zankami: 23 x 23 mm Razred obremenitve: M 125 (12,5 t) L 15 (1,5 t) Številka artikla 54430.20 Številka EAN 4026092056479 Stran v katalogu PUE_155
01.09.0014 | Zvočnoizolacijske plošče, prostor puhal Izdelava in dobava stenskih plošč noiseblock® HM-WPa50-S za zvočnoizolacijsko oblogo sten ali za ograjevanje virov hrupa. Visoka sposobnost absorpcije aw=0,95 ovrednotena zvočna izolacijska moč Rw` = 20 dB Standardne mere: -1000 x 625 x 50 mm, masa 5,0 kg Material stenske plošče: - 50 mm Zvočnoizolacijske plošče iz mineralnih vlaken (hidrofobirane), oplaščene z zvočnoprepustno tkanino iz omreženih steklenih vlaken s protipožarno apreturo. Gostota 160 kg/m² Požarni razred: - Mineralna volna, negorljiva po DIN EN 13501 A1 dobava in strokovna montaža v prostoru puhal na steno proti kontrolni sobi. | m² | 40 |  | 0
01.09 | DRUGA DELA UPRAVNA ZGRADBA |  |  | skupaj : | 0

## 01.10 ZEMELJSKA DELA
Čistilna naprava
01.10 | ZEMELJSKA DELA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.10.0001 | Odkop zemljine in ponovno zasutje. Odkop zemljine za pasovne temelje. Razredi 3 do 5. Globina: 0,8 m Transport izkopa po gradbišču, vgradnja in kompaktiranje. Obračuna se po profilih odkopa. | m³ | 73 |  | 0
01.10 | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## 01.11 JAŠKI PODZEMNI VODI
Čistilna naprava
01.11 | JAŠKI/PODZEMNI VODI
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.11.0001 | Povezan cevovod na prosti pad DN400 od obstoječe naprave do vhodnega črpališča KG 2000 DN/OD 400 z vsemi oblikovnimi deli, položenimi v prosti pad Polnostenske odvodne cevi in oblikovni kosi iz polipropilena (PP-MD) po DIN EN 14758-1 s tovarniško vstavljenimi patentiranimi lamelnimi tesnili. Kanalska cev za visoke obremenitve s trdnostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z atestom MPA po DIN EN ISO 9969), ki se sme uporabljati v področju visokih obremenitev (SLW 60) . Cevovodi se položijo v skladu z DIN EN 1610 in navodili za polaganje proizvajalca. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden vključno s priključitvijo in tesnjenjem cevovodov z obročnimi tesnili na gradbenih objektih. | m | 35 |  | 0
01.11.0002 | Povezan cevovod na prosti pad DN250 kot zasilni preliv od jaška vhodnega črpališča do sprejemnega vodnega telesa KG 2000 DN/OD 250 z vsemi oblikovnimi deli, položenimi v prosti pad Polnostenske odvodne cevi in oblikovni kosi iz polipropilena (PP-MD) po DIN EN 14758-1 s tovarniško vstavljenimi patentiranimi lamelnimi tesnili. Kanalska cev za visoke obremenitve s trdnostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z atestom MPA po DIN EN ISO 9969), ki se sme uporabljati v področju visokih obremenitev (SLW 60) . Cevovodi se položijo v skladu z DIN EN 1610 in navodili za polaganje proizvajalca. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden vključno s priključitvijo in tesnjenjem cevovodov z obročnimi tesnili na gradbenih objektih. | m | 30 |  | 0
01.11.0003 | Povezan cevovod na prosti pad DN150 kot zasilni preliv od obstoječega okroglega bazena do sprejemnega vodnega telesa. Vod se lahko priključi na prejšnji vod za zasilni preliv. položenimi v prosti pad Polnostenske odvodne cevi in oblikovni kosi iz polipropilena (PP-MD) po DIN EN 14758-1 s tovarniško vstavljenimi patentiranimi lamelnimi tesnili. Kanalska cev za visoke obremenitve s trdnostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z atestom MPA po DIN EN ISO 9969), ki se sme uporabljati v področju visokih obremenitev (SLW 60) . Cevovodi se položijo v skladu z DIN EN 1610 in navodili za polaganje proizvajalca. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden vključno s priključitvijo in tesnjenjem cevovodov z obročnimi tesnili na gradbenih objektih. | m | 20 |  | 0
01.11.0004 | Jašek vhodnega črpališča Ø 3000 mm znotraj vključno z izkopom, kompaktiranjem vgradne površine v skladu z zahtevami statike in podbeton za pravilno vgradnjo jaška v skladu s trenutno veljavnimi standardi. Črpalni jašek iz železobetona po DIN EN 1917 in DIN V 4034-1 tip 2, beton C 40/50, razredi izpostavljenosti XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2 za razred obremenitve B po DIN / EN 124 Izvedba z lestvijo iz nerjavečega jekla. Notranje mere črpalnega jaška (skupne) Ø 3000 mm uporabna višina (skupaj) 3000 mm. Kakovost betona C 35/45 po DIN EN 206/DIN 1045-2, z armaturo, varno na razpoke, nadgradnje po DIN EN 1917/DIN V 4034-1, oplaščenje z epoksidno smolo znotraj, dno jaška z obronkom po vsem obodu, brez črpalnega zbiralnika, vzgonsko zavarovano, dovodni in odvodni priključki: dva vgrajena oglavka PVC-KG za narebreno kabelsko cev in odzračevanje, Tri izvrtine z jedrom za izhode DN 150, trije oglavki PVC-KG DN 150.Ena izvrtina z jedrom za izhode DN 250, trije oglavki PVC-KG DN 250. Višina izvrtin med 800 in 1200 mm pod nivojem po podrobni risbi naročnika (v okviru izvedbenega planiranja). Železobetonska pokrovna plošča (SAP-M) obremenitveni razred B-125 z vstopom / odprtina črpalke v posebni meri 1000 x 1000 mm vključno s tesnili za vsako fugo (vklj. s pokrovom jaška iz nerjavečega jekla 1000x1000 mm z odzračevalnim nastavkom. Izdelava gradbene jame, kompaktiranje podlage, podbeton, Dobava in postavitev jaška črpališča, kot opisano, izdelava cevnih priključkov in zapolnitev jaška s kompaktiranjem zemljine po slojih | kos | 1 |  | 0
01.11.0005 | Podzemni tlačni vod med vhodnim črpališčem in lokacijo nove naprave DN150 PE HD vklj. z vsemi oblikovnimi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, in od obstoječega okroglega bazena do jaška vhodnega črpališča. DN150 PE HD vklj. z vsemi oblikovnimi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, Oba voda razreda SDR 17 vklj. z izkopom in strokovnim polaganjem cevi z ustreznim kompaktiranjem po plasteh. Polaganje do notranjosti obstoječega okroglega bazena in jaška vhodnega črpališča s prosto prirobnico za priključitev nadaljnjih cevi. in od jaška vhodnega črpališča do upravne zgradbe DN150 PE HD vklj. z vsemi oblikovnimi deli DN150, PN10 cev iz PE 100, črna, Vod razreda SDR 17 vklj. z izkopom in strokovnim polaganjem cevi z ustreznim kompaktiranjem po plasteh in napeljavo skozi betonsko ploščo. Polaganje do notranjosti upravne zgradbe (vtočne zgradbe) do 20 cm čez OK-FF s prosto prirobnico za nadaljnje cevi nad zemljo. | m | 120 |  | 0
01.11.0006 | Lok PE 90°, oblikovno brizgan DN150, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 2 |  | 0
01.11.0007 | Lok PE 30°, oblikovno brizgan DN150, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 2 |  | 0
01.11.0008 | Prosta prirobnica za predhodno varjene spoje in pušo z robom DN150, PN10, PP, ojačano s steklenimi vlakni, z jeklenim vložkom, razporeditev lukenj o EN 1092-1 PN 10, PPR črna vklj. s pušo z robom | kos | 2 |  | 0
01.11.0009 | Priključitev in zatesnitev na jašek vhodnega črpališča in obstoječi okrogli bazen Priključitev in zatesnitev na gradbene objekte vključno z obročnim tesnjenjem | pavšal | 5 |  | 0
01.11.0010 | Črpalni jašek NKL Ø 2500 mm znotraj Podbeton za pravilno vgradnjo jaška v skladu s trenutno veljavnimi standardi. Črpalni jašek iz železobetona po DIN EN 1917 in DIN V 4034-1 tip 2, beton C 40/50, razredi izpostavljenosti XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2 za razred obremenitve B po DIN / EN 124 Izvedba z lestvijo iz nerjavečega jekla. Notranje mere črpalnega jaška (skupne) Ø 2500 mm uporabna višina (skupaj) 3000 mm. Kakovost betona C 35/45 po DIN EN 206/DIN 1045-2, z armaturo, varno na razpoke, nadgradnje po DIN EN 1917/DIN V 4034-1, oplaščenje z epoksidno smolo znotraj, dno jaška z obronkom po vsem obodu, brez črpalnega zbiralnika, vzgonsko zavarovano, dovodni in odvodni priključki: dva vgrajena oglavka PVC-KG za narebreno kabelsko cev in odzračevanje, Dve izvrtini z jedrom za izhode DN 100, dva oglavka PVC-KG DN 100. Ena izvrtina z jedrom za izhode DN 200, en oglavek PVC-KG DN 100. Višina izvrtin med 800 in 1200 mm pod nivojem po podrobni risbi naročnika (v okviru izvedbenega planiranja). | kos | 1 |  | 0
Železobetonska pokrovna plošča (SAP-M) obremenitveni razred B-125 z vstopom / odprtina črpalke v posebni meri 1000 x 1000 mm vključno s tesnili za vsako fugo (vklj. s pokrovom jaška iz nerjavečega jekla 800x800 mm z odzračevalnim nastavkom. Izdelava gradbene jame, kompaktiranje podlage, podbeton, Dobava in postavitev jaška črpališča, kot opisano, izdelava cevnih priključkov in zapolnitev jaška s kompaktiranjem zemljine po slojih
01.11.0011 | Podzemni tlačni vod med jaškom črpališča naknadnega čiščenja in bazenom za denitrifikacijo DN200 PE HD vključno z vsemi oblikovnimi deli DN200, PN10 cev iz PE 100, črna, vodi razreda SDR 17 vklj. z izkopom in strokovnim polaganjem cevi z ustreznim kompaktiranjem po plasteh. Polaganje do notranjosti obstoječega bazena za denitrifikacijo in jaška črpališča s prosto prirobnico za priključitev nadaljnjih cevi. | m | 20 |  | 0
01.11.0012 | Lok PE 90°, oblikovno brizgan DN200, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0013 | Lok PE 30°, oblikovno brizgan DN200, PN10, PE 100, razred SDR 17 | kos | 1 |  | 0
01.11.0014 | Prosta prirobnica za predhodno varjene spoje in s pušo z robom Prosta prirobnica za predhodno varjene spoje in pušo z robom DN200, PN10, PP, ojačano s steklenimi vlakni, z jeklenim vložkom, razporeditev lukenj o DIN 2501 PN 10, PPR črna vklj. s pušo z robom | kos | 2 |  | 0
01.11.0015 | Priključitev in zatesnitev na kanal črpališča naknadnega čiščenja, bazen za denitrifikacijo in naknadno čiščenje 1+2 Priključitev in zatesnitev na gradbene objekte vključno z obročnim tesnjenjem | pavšal | 2 |  | 0
01.11.0016 | Narebrena kabelska cev DN 100 Od stikalnice po 2 kosa narebrenih kabelskih cevi DN100 do - obstoječega okroglega bazena - jaška vhodnega črpališča - jaška črpališča naknadnega čiščenja - korita grobega sita Izvedba kot gibka zaščitna cev za kable za podzemno vgradnjo z vlečno žico vključno z izkopom in strokovnim polaganjem cevi z ustreznim kompaktiranjem po plasteh in napeljava v stikalnico ter zatesnitev priključkov v jašek pribl. 400 mm pod zgornjim robom jaška, tesnjenje z obročnim tesnilom vklj. z vsemi oblikovnimi in spojnimi kosi ter tesnili. | m | 350 |  | 0
01.11.0017 | Zbirni vod za deževnico DN150 iz 4 odvodnih cevi DN100 na glavni vod DN150 (položen podzemno). Polnostenske odvodne cevi in oblikovni kosi iz polipropilena (PP-MD) po DIN EN 14758-1 s tovarniško vstavljenimi patentiranimi lamelnimi tesnili. Kanalska cev za visoke obremenitve s trdnostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z atestom MPA po DIN EN ISO 9969), ki se sme uporabljati v področju visokih obremenitev (SLW 60) . Cevovodi se položijo v skladu z DIN EN 1610 in navodili za polaganje proizvajalca. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden Pribl. 60 metrov vključno z izkopom in strokovnim polaganjem cevi z ustreznim kompaktiranjem po plasteh ter priključnimi kosi odvodnih cevi vključno z vsemi oblikovnimi kosi in spojnimi elementi. Priključitev na ponikovalni jašek (D = 1500 mm + 2000H) Vklj. z dobavo in montažo ponikovalnega jaška | pavšal | 1 |  | 0
01.11.0018 | Priključek za pitno vodo Izdelava priključka za pitno vodo od vhoda v upravno zgradbo in ločeni priključek za zgradbo grabila. 1 1/2" ali enakovreden Polaganje cevovoda za pitno vodo po DIN 1988 / DIN EN 806 vključno s krajšanjem, izravnavanjem, upogibanjem in pritrjevanjem. Izdelava cevnih spojev v skladu z delovnim listom EN 1057. Pri spajkanju s fitingi se morajo uporabljati fitingi po DIN EN 1254 in delovnih listih DVGW GW 6 in GW 8. Inštalacija za pitno vodo v področju mer do 28 mm se mora mehko spajkati. Upogibanje v vročem, žarjenje na mehko za izdelavo vtičnih spojev v področju mer do vključno 28 m niso dovoljeni. Pri mehko spajkanih spojih: Uporaba mehkih spajk po DIN EN ISO 29453: S-Sn97Cu3, S-Sn97Ag3 s talilom po DIN EN 29454-1 in delovnem listu EN/ISO 15257: tipi 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2. Uporabljati je treba vodotopna talila, ki jih je mogoče v zadostni meri odstraniti s spiranjem. Pri trdo spajkanih spojih: Uporaba trdih spajk po EN 1044: CP105 (L-Ag2P) in CP203 (L-CuP6) brez talila pri zvezi baker-baker. | pavšal | 1 |  | 0
Pri fitingih in armaturah iz medenine in rdeče litine je treba uporabljati talila po DIN EN 1045 in delovnem listu EN/ISO 15257. Tip: FH 10. Pri spajkah AG 104 (L-Ag45Sn), AG 106 (L-Ag34Sn) in AG 203 (L-Ag44) je treba uporabljati talila po DIN EN 1045 in delovnem listu EN/ISO 15257. Tip: FH 10. Varjene spoje je treba izdelati s postopkom plamenskega varjenja ali obločnega varjenja z zaščitnim plinom z ali brez fitingi po primerni pripravi zvarov. Bakrene cevi je dovoljeno variti, če je debelina stene cevi 1,5 mm ali več. Uporabljati se smejo dodajni materiali po DIN EN 14640 in sicer: S-Cu 1897 (CuAg1) ali S-Cu 1898 (CuSn1). pri vijačnih in prirobničnih spojih je treba uporabljati ločljive vezne elemente, določene v EN 1057, ki predpisuje tudi njihovo pravilno uporabo. Tlačne spoje je treba izvesti s tlačnimi spojnimi elementi po delovnem listu DVGW W 534. Taki elementi morajo biti označeni z znakom atesta DVGW. Izolacija cevovodov po DIN 1988 del 2.
01.11.0019 | Izpustni vod pod prostim padom do sprejemnega vodnega telesa Polaganje izpustnega voda čistilne naprave (filtracija izpusta v upravni zgradbi) v sprejemno vodno telo vklj. z podzemnim izpustnim objektov v vodotok z vsemi oblikovnimi deli in 1 kos odzračevalni jašek z možnostjo odvzema vzorcev in spiranja cevovoda. Premer DN 300 KG 2000 DN/OD 300 z vsemi oblikovnimi deli, položenimi v prosti pad Polnostenske odvodne cevi in oblikovni kosi iz polipropilena (PP-MD) po DIN EN 14758-1 s tovarniško vstavljenimi patentiranimi lamelnimi tesnili. Kanalska cev za visoke obremenitve s trdnostjo obroča > 10 kN/m² (potrjeno z atestom MPA po DIN EN ISO 9969), ki se sme uporabljati v področju visokih obremenitev (SLW 60) . Cevovodi se položijo v skladu z DIN EN 1610 in navodili za polaganje proizvajalca. Barva: prometno zelena Sistem: KG 2000 ali enakovreden | m | 50 |  | 0
01.11 | JAŠKI/PODZEMNI VODI |  |  | skupaj : | 0

## 01.12 ZEMELJSKA DELA ZA GRADNJO
Čistilna naprava
01.12 | ZEMELJSKA DELA ZA GRADNJO CEST IN POTI
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.12.0001 | Naknadno kompaktiranje utrjene površine pohodnih in prevoznih poti ter parkirišč s primernimi napravami. Kompaktiranje na najmanj 103% enostavne Proctorjeve gostote ali EV2 >= 45 MN/m² | m² | 500 |  | 0
01.12.0002 | Nosilni sloj za vodoprepustne površine iz gramoza Dobava in vgradnja gramoza brez veziva (0/32 do 0/45 mm) v grobozrnatem območju z zmanjšanim deležem drobnozrnatega materiala, kakovost po DIN EN ISO 17892-5 in ZTVT-StB ter TLSoB-StB, najnovejše stanje, vgradnja skladno s profilom in kompaktiranje. Zrnavost: 0 do 32 mm zrno >= 2 mm - iz lomljenih mineralnih snovi, neobčutljivih na zmrzal = naravni gramoz, (brez žlindre, pepela ali recikliranih produktov) Področje: vse nasute površine Debelina vgradnje: 25 cm dopustno odstopanje od osnovne višine (zgostitev: Ev1>= 68 MN/m2), Ev2>= 120 MN/m2) z bremensko ploščo premera 30 cm (Ev2/Ev1= 103 %) vključno s pripravo vseh potrebnih naprav in pomožnimi deli. Izmera in obračun po naročilu znotraj želenega profila v zgoščenem stanju. | m³ | 150 |  | 0
01.12 | ZEMELJSKA DELA ZA GRADNJO CEST IN POTI |  |  | skupaj : | 0

## 01.13 UTRJEVANJE POVRŠIN
Čistilna naprava
01.13 | UTRJEVANJE POVRŠIN
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.13.0001 | Tlakovanje prometnih površin dovoza Izgradnja tlakovane površine v skladu z DIN 18 318 in opomnikom za utrjevanje površin s tlakom in ploščami. Uporabiti je treba posebna priporočila proizvajalca tlaka za posamezni izdelek. Oblikovni tlakovci z zobci po obodu in dopolnilnimi oblikovnimi tlakovci za zaključek robov, zgornja površina ravna po načrtu, z/brez faze, z distančniki, tlakovci izdelani iz betona DIN EN 1338 Izdelava podloge za tlakovce v primerni višini za polaganje v linijah iz primerne zmesi lomljenca in peska 0/5, debeline 3–5 cm v zgoščenem stanju. Pri polaganju tlakovcev je treba vedno predvideti fuge širine 3–5 mm. Pri tem je treba izmenično jemati tlakovce iz 3 različnih palet, da se prepreči barvno odstopanje med večjimi površinami. Fuge med tlakovci je treba med polaganjem sproti zapolnjevati z materialom za fuge po DIN 18 318, razdelek 2.10. Tlakovano površino je treba po skrbnem čiščenju skompaktirati v suhem stanju s primernim površinskim vibratorjem s plastično vibracijsko ploščo (centrifugalna sila 20-30 kN) do stabilne trdnosti. Po kompaktiranju je treba fuge znova zapolniti. Po končani izdelavi je treba odstraniti ostanke materiala za fuge. | m² | 300 |  | 0
Vrsta tlakovcev: All-Verbundstein Debelina: 10 cm Formati: 22,5 x 11,25 cm Povezava: - Barva: siva V posamično ceno je treba prišteti vsa pomožna dela, kot tudi vse potrebne robnike, odrezane tlakovce [širina fuge (tudi pri odrezanih tlakovcih) ne sme presegati 5 mm] Naslov proizvajalca: Berding Beton GmbH E-pošta: info@berdingbeton.de Upoštevati je treba navodila za polaganje proizvajalca.
01.13.0002 | Tlakovanje obračališča Izgradnja tlakovane površine po DIN 18 318, opomniku za utrditev površin s tlakovci in ploščami in smernici za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje utrjenih površin, ki jih je mogoče ozeleniti (2018). Uporabiti je treba posebna priporočila proizvajalca tlaka za posamezni izdelek. Kvadratni tlakovec, delež travne površine pribl. 30 % s fazo, z distančniki, BGB-RiNGB Polaganje rušnatih plošč po navodilih proizvajalca vključno z zapolnjevanjem fug z zmesjo 70 % ekstenzivnega substrata in 30 % kamninskega drobirja 2/5 mm. Izdelava podloge za tlakovce v primerni višini iz zmesi 70 % kamninskega drobirja po StB (npr. 1/3, 2/5 mm) in 30% ekstenzivnega substrata, debeline 3–5 cm v zgoščenem stanju. Fuge med tlakovci je treba med polaganjem sproti zapolnjevati z materialom za fuge po DIN 18 318, razdelek 2.10. Tlakovano površino je treba po skrbnem čiščenju skompaktirati v suhem stanju s primernim površinskim vibratorjem s plastično vibracijsko ploščo (centrifugalna sila 20-30 kN) do stabilne trdnosti. Po kompaktiranju je treba fuge znova zapolniti. Po končani izdelavi je treba odstraniti ostanke materiala za fuge. | m² | 250 |  | 0
Vrsta tlakovcev: Tlakovci za travo Mammut tip AV ali enakovredni Debelina: 10 cm Formati: 22,5 x 22,5 cm Barva: siva V posamično ceno je treba prišteti vsa pomožna dela, kot tudi vse potrebne robnike, odrezane tlakovce [širina fuge (tudi pri odrezanih tlakovcih) ne sme presegati 5 mm] Naslov proizvajalca: Berding Beton GmbH E-pošta: info@berdingbeton.deUpoštevati je treba navodila za polaganje proizvajalca.
01.13.0003 | Travni posevek RSM 5 (trava za parkirišča) Travni posevek po ISO 7389 odstavne površine z mešanico travnega posevka RSM 5, »trava za parkirišča«. Količina semena pri ponikovalnem bazenu 15 - 20 g/m². Dobava semena in sejanje po vsej površini v enem delovnem koraku. Nato prekritje z ekstenzivnim substratom do višine manj kot 1 cm čez posevek. | m² | 310 |  | 0
01.13.0004 | Tlakovanje okrog jaškov Kot prejšnja postavka, vendar le tlakovanje okrog jaškov. To se izvede v eni vrsti ob uporabi krožnih dopolnilnih tlakovcev v skladu z navodili za polaganje proizvajalca. | kos | 3 |  | 0
01.13.0005 | Tlakovanje okrog zapornic in hidrantov Kot prejšnja postavka, vendar le tlakovanje okrog jaškov. To se izvede v eni vrsti ob uporabi krožnih dopolnilnih tlakovcev v skladu z navodili za polaganje proizvajalca. | kos | 2 |  | 0
01.13.0006 | Robnik 100/25/10 Dobava in vgradnja robnikov 100/25/10 po DIN EN 1340, polaganje na primerno višino in poravnano s površino na 20 cm debeli temelj C12/C15 s hrbtno oporo iz betona C12/C15. Debelina hrbtne opore znaša 15 cm. Upoštevati je treba DIN 18318 in ZTV P-StB. Mesto vgradnje: Sistem za utrjevanje tlakovane površine: Robnik brez vidne površine Vrsta kamnine: betonski robnik Barva površine: siva Postavka vsebuje tudi dobavo vseh materialov in izvedbo vseh zemeljskih in pomožnih del ter odvoz viškov zemljine vključno z rezanjem tlakovcev na prileganje. | m | 400 |  | 0
01.13.0007 | Slepi pločnik, 40 cm Dobava in vgradnja slepega pločnika, izdelanega iz: - robnikov po DIN EN 1340 v betonu (širina x višina x dolžina = 10 x 25 x 100 cm) na 10 cm temelja C16/20 v primerni višini s hrbtno oporo 10 cm C16/20 - Koprena, položena gladko v obliki črke U, odrezana na višino zgornjega roba travnih plošč - Gramozni nasip iz sivih lomljenih kamnin, zrnavost 32/63 mm, debelina plasti 15 cm, zgornji rob gramoza = zgornji rob travne plošče Svetla širina slepega pločnika: 40 cm Paziti je treba na zaščito fasade. Vključno z vsemi zemeljskimi deli | m | 31 |  | 0
01.13 | UTRJEVANJE POVRŠIN |  |  | skupaj : | 0

## 01.14 OPREMA OGRAJE
Čistilna naprava
01.14 | OPREMA OGRAJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.14.0001 | Paličasta mrežasta ograja za montažo proti poti (južna stran). Izdelana iz mrežastih segmentov: Dvojni palični segmenti iz visokokakovostne žice, prepletene vodoravno in navpično, varjene. Premer: vodoravno 8 mm, dvojno položeno, navpično 6 mm Razmik med zankami: 50x200 mm Širina segmenta: 250 cm, delno upognjen. Višina: 180 cm Zgornji zaključek: okrogle palice, pribl. 30 mm nad zgornjo vodoravno palico, za zaščito pred preplezanjem Stebri: Izdelani iz cevi štirikotnega profila 60x40x2 mm. Segmenti ograje se na stebre pritrdijo s prekrivnimi letvami. Steber s plastično kapico. Protikorozijska zaščita: Vsi jekleni deli morajo biti po izdelavi zunaj in znotraj kakovostno vroče pocinkani (EN-ISO- 1461) in dodatno oplaščeni s plastično maso. Barva: Antracit | m | 25 |  | 0
01.14.0002 | enokrilna vrata, višina 1830 mm Enokrilna vrata za zgoraj navedeno paličasto mrežasto ograjo Višina 1830 mm Izdelana iz pravokotne cevi 60 x 40 mm s polnilom iz mrežne rešetke z dvojnimi palicami (širina zanke 50 x 200 mm in debelina žic 6 / 8 / 8), komplet s stebri, aluminijasto kljuko, ključavnico in 180°-3D-tečaji. Zapiranje: S ključavnico LOCINOX in profilnim cilindrom. Način pritrditve: Betonirano (priporočena vgradna globina pribl. 600 mm). Podrobni podatki Svetla širina: 1000 mm Mere stebrov: 80 x 80 mm Material : pravokotne cevi Površina: vroče cinkano in praškasto lakirano Dobavitelj: E. Ziegler Metallbearbeitung GmbH www.ziegler-metall.de | kos | 1 |  | 0
01.14.0003 | Mehanska drsna vrata Industrijska drsna vrata, ročno upravljana, dvokrilna, z jeklenim okvirjem in mrežno rešetko z dvojnimi palicami kot polnilom, vključno z vodilno letvijo in stebri. Svetla širina 5.000 mm, višina 1750 mm Barva: antracit Površina: vroče cinkano in praškasto lakirano Zapiranje: S ključavnico LOCINOX in profilnim cilindrom. Dobava in postavitev v skladu z navodili proizvajalca. Vključno s cilindrom za zaklepanje, zemeljskimi deli in betonskimi temelji ter vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
01.14.0004 | Postavka po potrebi Električna drsna vrata Postavka po potrebi Industrijska drsna vrata z električnim pogonom. Z jeklenim okvirjem in mrežno rešetko kot polnilom, vključno z vodilno letvijo in stebri. Svetla širina 5.000 mm, višina 1750 mm Smer teka po dogovoru, barva: antracit. Površina: vroče cinkano in praškasto lakirano. Zaklepanje: S ključavnico LOCINOX in profilnim cilindrom. Dobava in postavitev v skladu z navodili proizvajalca. Vključno z električnim pogonom, zemeljskimi deli in betonskimi temelji ter vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
01.14.0005 | Ograja iz žične pletene mreže, višine 2,0 m Ograja iz žične pletene mreže, pocinkana in s plastičnim oplaščenjem, barva zeleni mah RAL 6005 Tip stebrov: - notranje in zunanje vroče cinkanje in plastično oplaščenje - Premer stebra = 54/59 mm - Vogalni steber = 70/75 mm Stebri so vgrajeni na razdalji pribl. 2 m glede na delitev v betonske temelje 30x30x80 cm globoko, izravnani po smeri, višini in skladno z delitvijo. Vogalni stebri z napenjalnimi mostički iz enakega materiala, premer 35 mm, napeto nazaj in ojačano. Pletena žična mreža: - Višina žične ograje: 2.000 mm - Razdalja med zankami 50 mm - Debelina žice 3,1 mm Izvedba: Mrežasto ograjo je treba krepko in gladko napeti, ojačitev mreže z napenjalno žico premera 3,8 mm na razmikih po 50 mm. | m | 120 |  | 0
01.14 | OPREMA OGRAJE |  |  | skupaj : | 0

## 01.15 STATIKA IN GRADBENI PREV
Čistilna naprava
01.15 | STATIKA IN GRADBENI PREVZEM
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.15.0001 | Gradbeni prevzemi Udeležba na gradbenih prevzemih po potrebi na do osmih (8) terminih, kot so na primer prevzem armature, prevzemi objektov in naprav s strani upravnih organov. | dni | 8 |  | 0
01.15.0002 | Statika, ki se da preveriti, vključno z vsemi izračuni v skladu z uradnimi zahtevami za celoten gradbeni projekt (čistilni bazen in upravna zgradba, upravljalni mostovi, stopnice itd.). Dobava kompletne dokumentacije na papirju in podatkovnem nosilcu v najmanj 4 tiskanih izvodih za opremljanje vlog pri organih za izdajo dovoljenj. | pavšal | 1 |  | 0
01.15 | STATIKA IN GRADBENI PREVZEM |  |  | skupaj : | 0

## 01.16 PROJEKT SPLOŠNO
Čistilna naprava
01.16 | PROJEKT SPLOŠNO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
01.16.0001 | Načrtovanje gradbenih objektov, nadzor in statika Izdelava naslednje dokumentacije: - Načrtovanje opažev in armatur - Izvedbene risbe - Kompletna statika objekta - vlogo gradbenga dovoljenja - Gradbeni opisi za - Prevzem armatur | pavšal | 1 |  | 0
01.16.0002 | Izjava o skladnosti ES vključno z analizo tveganj v skladu s strojno direktivo za celotno napravo v okviru tega naročila. | pavšal | 1 |  | 0
01.16.0003 | Dokumentacija Načrti postavitve in montaže, načrti cevovodov, shema cevi in instrumentov, seznam strojev in merilnih mest, električne vezalne sheme z načrti postavitve, pogledi, kabelskimi vezalnimi shemami in zasedenostjo sponk. končne dokumentacije ustreza zgoraj omenjeni dokumentaciji, v katero se ob izročanju v obratovanje vdelajo morebitne spremembe. (dokumentacija as-built), pripadajoča navodila za vzdrževanje. Dokumentacija se opremi z zavihki in kazalom vsebine. | pavšal | 1 |  | 0
Poleg zgoraj omenjene dokumentacije se dobavi še v nadaljevanju našteta dodatna dokumentacija kot končna dokumentacija: priročniki vseh uporabljenih komponent, opis delovanja celotne naprave, seznami nadomestnih delov, navodila za vzdrževanje in obratovanje V navodilih za vzdrževanje in obratovanje so med drugim navedeni tudi intervali vzdrževanj in pregledov, primerna maziva, seznami nadomestnih delov in posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju. Vsa navedena dokumentacija se na koncu preda v tiskani obliki in kot datoteke na podatkovnem nosilcu v splošno berljivi obliki zapisa (risbe/električne vezalne sheme kot PDF, ostala dokumentacija v oblikah zapisa DOCX/XLSX/PDF). Celotna izdelava in dobava.
01.16.0004 | Puščice za smer toka Barvne puščice za označevanje smeri toka in oznake z lepilnim trakom za inštalacijo cevovoda (trakovi cevovodov in posamezne nalepke glede na vrsto medija). Barve in oznake medijev ter po potrebi varnostna opozorila temeljijo na trenutno veljavnih pravilnikih DIN. Celotna izdelava, dobava in montaža. | pavšal | 1 |  | 0
01.16.0005 | Oznake na napravi Oznake za vse relevantne posamezne komponente v obliki besedila in označb naprav v skladu z dodatnimi tehničnimi pogodbenimi pogoji za strojno tehniko (največ 50 kosov). Celotna izdelava, dobava in montaža. | pavšal | 1 |  | 0
01.16 | PROJEKT SPLOŠNO |  |  | skupaj : | 0

## 2 NAČRTOVANJE IN DOSTAVA RISB
Čistilna naprava
2 | NAČRTOVANJE IN DOSTAVA RISB
02.01 | UVODNE OPOMBE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
| VsebovanoUvodne opombe Termini, ki jih je treba spoštovati: - Načrti inštalacij strojne opreme = 4–8 tednov po prejemu naročila - Opis upravljanja/zahtevnik v skladu s trenutno veljavno različico Si 40 = 10 tednov po prejemu naročila - Stikalne sheme/načrti postavitve električne in krmilne opreme = 12 tednov po prejemu naročila - Navodila za obratovanje (zahteve glej postavko Navodila za obratovanje in vzdrževanje) = 4 tedne po prvem uvajanju delovnega osebja - Dokumentacija = 3 tedne pred potrditvijo vsake opravljene faze = 2 tedna pred končnim prevzemom |  |  |  | 0
2 | NAČRTOVANJE IN DOSTAVA RISB |  |  | skupaj : | 0

## 02.02 PODROBNO NAČRTOVANJE STRO
Čistilna naprava
02.02 | PODROBNO NAČRTOVANJE STROJNE OPREME
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
02.02.0001 | Podrobno načrtovanje strojne opreme celotne naprave v sodelovanju z investitorji. Izdelava vseh potrebnih konstrukcijskih risb, načrtov postavitve, kosovnic itd. Vse detajlne načrte je treba najkasneje v desetih (10) tednih po prejemu naročila predložiti v potrditev. Načrti (načrt ozemljitve, načrti montaže, zahtevnik, sheme cevovodov in instrumentnih vodov, električne vezalne sheme itd.) Dokumentacijo je treba predati v 2 izvodih. Obseg dobave dokumentacije: -Detajlni načrti -Delavniške risbe -Načrti montaže -Načrti revizij -Sheme cevovodov in instrumentnih vodov -Gradbene izvedbene risbe in izometrične poglede cevovodov v 3D | pavšal | 1 |  | 0
Načrti montaže morajo vsebovati tabelo vseh agregatov in sestavnih delov strojne tehnike ter ključavničarska dela. Ta tabela mora vsebovati podrobne podatke o proizvajalcih, tipih, zmogljivostih, materialih, številkah za naročanje itd. (seznam strojev in agregatov). Na podlagi podatkov v tabeli mora biti omogočeno enolično identificirati posamezne agregate in sestavne dele. Načrti montaže morajo podajati zadostno mero vnaprejšnjih informacij. Odobritev agregatov in sestavnih delov za naročilo lahko izvede izključno vodenje gradbenega projekta. Vsa tehnična dokumentacija (načrti montaže, sheme cevovodov in instrumentnih vodov itd.) mora biti ustrezno označena. Električne in neelektrične komponente je treba v tehnični dokumentaciji označiti z oznakami dosjejev v skladu s sistemom označevanja.
Po končanem končnem prevzemu je treba predelano dokumentacijo predati kot dejansko dokumentacijo 1-krat tiskano v registrih in 1-krat na podatkovnem nosilcu (CD-ROM), razvrščeno po poglavjih, ki mora vsebovati med drugim: -kazalo vsebine -načrte vzdrževanja -načrt sistema zaščite pred strelo -zapisnike o meritvah -tlačne preizkuse položenih vodov -navodila za nastavitve, izročitev v obratovanje in navodilo za obratovanje -izvedbeno in montažno dokumentacijo -načrte izgradnje -zahtevnik s trenutnimi nastavnimi vrednostmi itd. Vse načrte in risbe je treba izdelati z vektorskim CAD-programom (npr. AutoCAD). Za oblike zapisa datotek je treba upoštevati veljavne standarde EU/DIN.
02.02 | PODROBNO NAČRTOVANJE STROJNE OPREME |  |  | skupaj : | 0

## 02.03 PODROBNO NAČRTOVANJE ELEK
Čistilna naprava
02.03 | PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN KRMILJENJA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
02.03.0001 | Celotna inženirska izvedba projekta z vsemi storitvami izvajalca za detajlno načrtovanje, spremljanje projekta in končna dokumentacija v skladu s predpisi DIN VDE in CREOS. Tehnična dokumentacija (načrt ozemljitve, načrt montaže, zahtevnik, shema cevovodov in instrumentnih vodov, električne vezalne sheme itd.), za katero je treba izvesti splošni postopek potrditve, se brezplačno preveri v dveh postopkih preverjanja. Vsak nadaljnji postopek preverjanja, potreben zaradi nepopolne predaje tehnične dokumentacije, lahko naročnik zaračuna. Stroški se odmerijo ob predaji. Načrt ozemljitve je treba predložiti najkasneje v 3 tednih po prejemu naročila. Vsa tehnična dokumentacija (načrti montaže, sheme cevovodov in instrumentnih vodov, načrt ozemljitve itd.) mora biti ustrezno označena. Električne in neelektrične komponente je treba v tehnični dokumentaciji označiti z oznakami dosjejev v skladu s sistemom označevanja (glej označevanje postavk). | pavšal | 1 |  | 0
Po končanem končnem prevzemu je treba predelano dokumentacijo predati kot dejansko dokumentacijo 1-krat tiskano v registrih in 1-krat na podatkovnem nosilcu (CD-ROM), razvrščeno po poglavjih, ki mora vsebovati med drugim: - Kazalo vsebine Dobavitelj opreme izdela tabelo v Excelu kot popoln seznam vseh vsebin dokumentacije vključno s pripadajočimi oznakami dosjejev in številkami pozicij specifikacije. - Načrt ozemljitve v skladu z DIN VDE z vsemi uporabljenimi sestavnimi deli (valjanec, palična ozemljila, spojni elementi, prehodne omarice, priključne točke itd.), debelinami materialov, materiali, vrisanimi merami z gradbenim načrtom v ozadju v tlorisu in vse prereze ter fotodokumentacijo sistema ozemljitve pred zasutjem. Dokumentacijo ozemljitve temeljev in ozemljitev gradbene jame v dogovoru z izvajalcem gradnje. - Načrte vzdrževanja - Načrte položitve kablov - Načrte inštalacij - Sezname nadomestnih delov - Projekt SPS in projekt OP s komentarji
1x na CD-ROM-u - Načrte zasedenosti sponk s pripadajočimi kabli in vodniki ter njihovimi dolžinami - Navodila za nastavitve, izročitev v obratovanje in navodilo za obratovanje - Izvedbeno in montažno dokumentacijo - Zahtevnik s trenutnimi nastavnimi vrednostmi itd. Mapa Elektrotehnika vsebuje naslednje dokumente: - Stikalne/vezalne sheme - Zgradba stikalne omarice (vrata) - Zgradba stikalne omarice (notranjost) - Kosovnica - Seznam kablov - Načrte zasedenosti sponk Vsaka mapa mora vsebovati celotno kazalo vsebine z ustreznimi oznakami dokumentacije za izbrano mapo. Dobavitelj opreme izdela tabelo v Excelu kot popoln seznam vseh vsebin dokumentacije vključno s pripadajočimi oznakami dosjejev in številkami pozicij specifikacije. Če razdelki vsebujejo več dokumentov, je treba vstaviti krovni list pred dokumentacijo, v katerega se vnesejo vsi vsebovani dokumenti. Paziti je treba, da se po možnosti ne uporabljajo splošni podatkovni listi, ampak le specifični podatkovni listi za uporabljene naprave. Vso dokumentacijo je treba dostaviti v slovenščini (in po dogovoru v angleščini ali nemščini).
Če se za zapisnike preizkusov in drugo dokumentacijo uporabljajo dokumenti, v katerih je navedenih več tipov naprav, je treba označiti ustrezne podatke naprav, ki so uporabljene v napravi. Prav tako je treba za črpalke, grabila, nastavne pogone itd. priložiti načrte vzdrževanja. Za pogonske sisteme, kot so npr. črpalke, naprava grabila, nastavni pogoni itd. je treba navesti številke za naročanje, saj jih naročnik potrebuje za morebitna dodatna vprašanja glede posameznih naprav.
02.03 | PODROBNO NAČRTOVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN KRMILJENJA |  |  | skupaj : | 0

## 3 STROJNA TEHNIKA
Čistilna naprava
3 | STROJNA TEHNIKA
03.01 | UVODNE OPOMBE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Vsebovano Uvodne opombe Celotna strojna oprema za izdelavo v nadaljevanju opisane čistilne naprave, podrobneje specificirano v posameznih pozicijah kot rešitev na ključ vključno z dobavo, montažo in izročanjem posameznih delov naprave v obratovanje.
Nazivi izdelkov Vnesti jih je treba pri ustreznih pozicijah specifikacije. Kakovost ponujenih strojev in agregatov se upošteva pri dodelitvi naročila.
Možnosti zamenjave in redundanca Razporeditev posameznih agregatov, cevovodov, strojev in nadzornih naprav mora biti tako izvedena, da je omogočeno neovirano upravljanje naprave in da je mogoče brez težav izvesti morebitna popravila. Dele naprave, ki jih je treba zamenjati med običajnim obratovanjem naprave, mora biti mogoče demontirati in znova vgraditi brez gradbenih posegov v objekt. Posebej je treba paziti, da bodo krmilne naprave in nadzorni instrumenti lahko dostopni in vidno razporejeni. Pred izvedbo naprave mora izvajalec naročniku in vodstvu obrata predstaviti ustrezne predloge na podlagi načrtov in tehničnih opisov. Vsi agregati, ki so bistveni za čiščenje odpadnih voda, kot so črpalke in puhala ter biološka stopnja in naknadno čiščenje, morajo biti izvedeni redundantno.
Obveščanje naročnika Izvajalec mora naročnika na zahtevo ali v dogovorjenih rednih intervalih (največ 14 dni) brez zahteve obveščati o stanju del na gradbišču. Prevzeme del si pridržuje naročnik. Med celotnim trajanjem montaže na gradbišču mora izvajalec voditi dnevnik montaže.
Odri in dvižna oprema Izvajalec mora priskrbeti za izvedbo montaže potrebne odre in dvižno opremo, kot so npr. žerjavi. Ta oprema se ne zaračuna posebej. Vsi odri, potrebni za izvedbo del, morajo ustrezati veljavnim varnostnim predpisom, med drugim tudi standardu DIN EN 12811. Odri morajo biti na voljo za celoten čas montaže vključno za postavitev, razstavljanje in prestavljanje.
Montaža Montaža zajema tudi transport delov opreme do gradbišča in od mesta razkladanja do mesta vgradnje, razen če je v specifikaciji določeno drugače. V kalkulaciji je treba upoštevati morebitne stroške žerjavov.
Električna energija in voda na gradbišču Naročnik poskrbi za obratovalno uporabne priključke za elektriko in vodo.
Cevi, vezni elementi in kakovost materialov Cevi in konstrukcijski elementi izven medija morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kakovosti AISI 304. Cevi in drugi elementi, ki so v stiku z medijem, morajo biti izdelani iz jekla kakovosti AISI 316. Debelina cevi mora biti najmanj 2,4 mm, pri abrazivnih medijih > 2,6 mm in pri presekih nad DN 100 > 3mm.
Vsi vezni elementi, kot so vijaki, matice, podložke, zatiči itd. morajo biti izdelani iz jekla, odpornega na korozijo (AISI 304 / 316). Za sidranje nosilnih sestavnih delov v betonu ali zidovih se morajo uporabljati vložki in vijaki (kot npr. Upat UKA 3), ki jih odobri gradbeni nadzor. Vrtanje sidrnih izvrtin spada med dela, za katera je zadolžen izvajalec. Predvideti je treba ustrezna sredstva za ločevanje za preprečevanje kontaktne korozije. V cenah cevovodov so vsebovani stroški veznih elementov, tesnilnih sredstev in pritrdilnih elementov, vključno s konzolami. Cevovodi v področju skoznjikov skozi pode in zidove morajo biti opremljeni z vzidljivimi prirobnicami, razen če specifikacija predvideva drugačno vrsto skoznjikov.
Tehnična gradiva, risbe, navodila za obratovanje Po prejemu naročila je treba izdelati vse sezname opreme, pogonov in merilnih mest, sheme cevovodov in instrumentnih vodov, načrte postavitve strojev, priključne vezalne sheme agregatov, opise delovanja, načrte inštalacij, načrte cevovodov in tras, stikalne sheme, načrte postavitev strojev in stikalnih naprav ter sezname kablov. Načrti morajo vsebovati število in vrsto predvidenih agregatov in naprav, mesta njihove postavitve ter materiale in premere cevovodov. Načrte je treba predložiti v potrditev. Z izvedbo se lahko prične šele po odobritvi. Načrte montaže in izvedbene risbe je treba predati nadzoru objekta v pregled v 3 izvodih na papirju in dodatno v 2 izvodih na podatkovnem nosilcu v šestih (6) tednih po prejemu naročila.
V načrtih montaže morajo biti navedeni vsi deli naprave in cevovodi. K tem sodijo npr. tudi vodi naprav krmilne tehnike, mesta vgradnje regulatorjev, nastavnih členov, merilnih naprav, motorjev itd. Montažne risbe zajemajo tudi sheme tokov, sheme razvejanja in stikalne sheme. V sheme tokov je treba vnesti vse bistvene podatke o zmogljivostih. Izvajalec mora skrbeti, da bo imel naročnik in njegovi pooblaščenci vselej veljavne načrte montaže. Potrebne spremembe je treba nemudoma vnesti v načrte. Vse risbe, obratovalne predpise, potrdila o preizkusih, ateste PTB za naprave s protieksplozijsko zaščito in vso drugo dokumentacijo mora izvajalec dobaviti v zahtevanem številu izvodov brezplačno. Izvajalec mora izvesti vse potrebne izračune in pripraviti dokazila o statiki. Po izvedbi in najmanj 2 tedna pred prevzemom naprave mora izvajalec dostaviti celotno dokumentacijo v revidirani izvedbi, urejeno po mapah, s kazalom, v 3 tiskanih izvodih in 2-krat na podatkovnem nosilcu.
Vse načrte je treba dostaviti v oblikah zapisa DWG/DXF in PDF, razen če specifikacija določa drugače. Spremembe, ki jih zahteva naročnik in jih izvajalec sprejme, izvajalca ne razrešijo garancije. Vsa zgoraj omenjena dokumentacija je intelektualna lastnina izvajalca in se preda naročniku samo za njegovo lastno uporabo. Stroški so vsebovani v ponujeni ceni, razen če specifikacija za to predvideva ločeno postavko. Stroške naknadnih sprememb po zgoraj omenjeni dokumentaciji gradbeno izdelanih temeljev ipd., zahtevanih s strani naročnika nosi naročnik.
Dovoljenja, izkazi in dokazila Za izvedbo del na jeklenih konstrukcijah mora izvajalec imeti naslednje kvalifikacije (na posebno zahtevo se prevzemnemu organu dostavijo dokazila): • Nadzor varjenja: mali atest • Atesti za varjenje cevovodov
Zakoni, uredbe, standardiIzvajalec mora izdelati napravo ob upoštevanju najnovejših standardov in pravnih podlag za stroje v Evropskem gospodarskem prostoru. Pri tem mora še posebej upoštevati naslednje predpise: - vse uporabne direktive EU, - vse usklajene evropske standarde, veljavne za naročeni obseg dobave, - predpisov za zaščito pred požari gasilcev oz. gradbenih predpisov, predpisov o odstranjevanju odpadkov, - enotnih določil VDE, predpisov DIN in predpisov za preprečevanje nezgod, zlasti BGV A2, - tehnične predpise za priključitev na električno omrežje pristojnega dobavitelja električne energije,
Izvajalec mora tudi: - poskrbeti, da so na strojih oznake CE, - da se izdela in priloži izjava o skladnosti v slovenščini za stroje in za celotno na obratovanje pripravljeno napravo, - da za stroje predloži dokazilo primernega priglašenega organa za atestiranje in certificiranje (npr. dokazilo o pregledu tipa EU),da se najkasneje štiri (4) tedne pred izročanjem naprave v obratovanje dostavi navodilo za obratovanje v slovenščini v skladu z DIN EN 292, del 2.
03.01 | UVODNE OPOMBE |  |  | skupaj : | 0

## 03.02 GROBO GRABILO
Čistilna naprava
03.02 | GROBO GRABILO
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.02.0001 | Obtočno grabilo za mehansko čiščenje odpadne vode. Obtočno grabilo z delujočo mehaniko in izmenljivim poljem grabila, nagnjenim pod kotom 70°, ki omogoča čim večji prosti pretočni presek. Zgradba/delovanje: V samonosilni konstrukciji iz nerjavečega jekla so vgrajene transportne verige s pušami z obračalno, napenjalno in pogonsko enoto. Polje grabila, skozi katerega teče odpadna voda, mora biti obvezno izvedeno pod kotom 70°, da se doseže maksimalna koristna velikost grabila. Izdelana je iz trikotnih profilov, ki omogočajo visok pretok. Polje grabila mora biti v celoti izmenljiva enota in mora iz statičnih razlogov nalegati na okvir na 4 straneh. Na transportni verigi morajo biti nameščene čistilne plošče, katerih število je mogoče po potrebi spremeniti, ne da bi bilo treba verigo demontirati. Število čistilnih prečnikov je treba tako izbrati, da bo razmik med njimi največ 1,2 do 1,5 m. Odmik čistilnih plošč preprečujejo vodilne tirnice. Za odstranjevanje na polju grabila nabranih trdnih odpadkov so na čistilne prečnike nameščena čistilna rezila, ki morajo za lažji poseg v polje grabila imeti nazobčanje. Polje grabila neprekinjeno čistijo čistilne plošče. Trdni odpadki se nato iz polja grabila transportirajo navzgor do izmetavanja. V področju izmetavanja je vgrajen strgalni mehanizem, ki – gnan prek transportne verige – trdne odpadke v celoti odstrani in jih preda naslednji napravi za pranje trdnih odpadkov. Čistilna rezila mora biti mogoče nastavljati, prav tako | kos | 1
mora biti nastavljiva pritisna sila. Zaradi vzdrževanja drsnih sklopk ni dovoljeno uporabiti. Premik čistilnega prečnika mora biti mogoč brez demontaže verige. Nad žlebom ima naprava celovit higienski pokrov iz nerjavečega jekla. Grabilo je treba tako izvesti, da ga bo za namene vzdrževanja in čiščenja enostavno v celoti odmakniti iz žleba grabila. Obtočno grabilo mora biti za namen mehkega zagona in za spreminjanje hitrosti čiščenja izvedeno s frekvenčnim pretvornikom (frekvenčni pretvornik je treba zajeti v pozicijo »Stikalne in krmilne naprave«). Poleg tega mora biti grabilo opremljeno z napravo za zaznavanje položaja čistilnih prečnikov. Da bi se omogočila prilagoditev hitrosti čiščenja na morebitne sunke pretoka, mora biti omogočena vgradnja dodatnih čistilnih prečnikov v grabilo brez demontaže verige. Material čistilnih rezil mora biti tako izbran, da bo obraba polja grabila minimalna. Zato uporaba čistilnih rezil iz nerjavečega jekla, plastike ali čistilnih prečnikov s ščetkami ni dovoljena. Material: Vsi deli (razen motorja, gonila in delov, ki iz tehničnih razlogov ne morejo biti izdelani iz jekla, obstojnega na korozijo) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla V2A (št. materiala AISI 304 oz. AISI 304L).
Veriga iz nerjavečega jekla V2A, motor z gonilom običajno 2-slojno lakiran (RAL 5015, debelina sloja 120-150 µm), tesnila iz plastične mase, čistilna rezila iz fosfornega brona, ležaji v skladu z obratnim standardom; Zmogljivost (Qmax. pri 35% zapolnjenosti in odtokom brez zastojev): 60 l/s Širina korita: 600 mm Globina korita: pribl. 1.200 mm Dolžina polja grabila: najmanj 1.000 mm Material čistilnih rezil: CuSn6 Material verige: najmanj AISI 304 Kot postavitve polja grabila: pribl. 70 ° Širina profila palic polja grabila: najmanj 3,4 mm Takt čiščenja: najmanj 7-krat/min. Število čistilnih prečnikov: najmanj 5 kosov Čistilna rezila nastavljiva: da/ne Nastavljiva pritisna sila čistilnih rezil (sistemsko) Prestavljanje čistilnih prečnikov brez demontaže verige: da/ne
Možnost dviga grabila skupaj s poljem grabila: da/ne Višina izmetavanja nad zgornjim robom korita grabila: pribl. 1.500 mm Širina reže: 10 mm Podatki o motorju: proizv. SEW/ KAZ67 s temperaturnim tipalom Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite IP 54, brez zaščite Ex .................................................. Vključno z lijakom (prehod iz obtočnega grabila PWL ProCat v kontejner) najmanj nerjaveče jeklo V2A (AISI 304L). Izmetalni lijak je namenjen varnejšemu delu. Izvedba brez stikalne in krmilne naprave Stikalna in krmilna naprava z merjenjem nivoja, frekvenčnim pretvornikom, polaganjem kablov in priključevanjem sponk je ponujena v ločeni poziciji specifikacij. Treba je predložiti obseg dela za izdelavo zahtevnika za stikalno in krmilno napravo. Dobava in montaža na gradbišču do stanja pripravljenosti na obratovanje.
03.02.0002 | Izročanje v obratovanje in usposabljanje delovnega osebja za uporabo obtočnega grabila Izdelava dokumentacije v 2 izvodih v angleščini/slovenščini | pavšal | 1 |  | 0
03.02 | GROBO GRABILO |  |  | skupaj : | 0

## 03.03 VHODNO ČRPALIŠČE
Čistilna naprava
03.03 | VHODNO ČRPALIŠČE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.03.0001 | Vhodno črpališče obstoječega okroglega bazena Črpalni agregat za montažo v jašek vhodnega črpališča Dvojni črpalni agregat za odvajanje padavinske vode z deleži odplak v bazen za zadrževanje padavinske vode (sanirani okrogli bazen stare čistilne naprave ali opcijski bazen za zadrževanje padavinske vode) sestavljen iz: - Dvojnega črpalnega agregata z dvižno napravo in vsemi v nadaljevanju opisanimi podpozicijami enote jaška. Proizv. KSB ali enakovreden, Zmogljivost črpalke: 2 x 216 m³/h pri 5 mVS, - klinasti ventil in protipovratna loputa za vsako črpalko, interno ocevje v jašku iz nerjavečega jekla V4A. Moč vsake črpalke v obratovalni točki 4,05 kW, potopna motorna črpalka, proizvajalec KSB ali enakovreden z naslednjo specifikacijo: | pavšal | 1 |  | 0
| dovodna črpalka Obratovalni podatki: Pretok 216,00 m³/h Tlačna višina 5,00 m Medij: odpadna voda, komunalno odvodnjavanje pod tlakom, kemično in mehansko neagresivna na materiale Temperatura okolice 20,0 °C Temperatura medija 20,0 °C Gostota medija 1030 kg/m³ Pretok 212,71 m³/h Tlačna višina 4,85 m Izkoristek 71,4 % Zahteve Ex po ATEX II 2G T3 Tolerance po ISO 9906 razred 3B; manj kot 10 kW v skladu s členom 4.4.2 | kos | 2 |  | 0
Izvedba: Blok-izvedba, potopni motor, postavljen navpično Sesalna prirobnica črpalke vrtana po (DN1), neobdelana Tlačna prirobnica črpalke vrtana po (DN2) DN 150 / PN 10 / vrtana po EN 1092-2 tesnilo gredi 2 GLRD v tandemski postavitvi z zalogo olja Proizvajalec KSB ali enakovreden, tip MG Koda materiala SIC/SIC/NBR Oblika rotorja Halbax. off. Rotor z eno lopatico (D) Režni obroč Obrabna stena Premer rotorja 225,0 mm Prosti prehod 100,0 mm Smer vrtenja s pogonske strani desno v smeri urnega kazalca Zagotovljena Ex zaščita 2014/34/EU (Atex) ATEX II 2G Ex db h IIB T3 Gb Barva ultramarin modra (RAL 5002) KSB-modra ali enakovredna
Vrsta pogona, pribor: Tip pogona, elektromotor Proizvajalec motorja KSB ali enakovreden Izvedba KSB potopni motor ali enakovredna Frekvenca 50 Hz Naznačena napetost 400 V Naznačena moč motorja P2: . na voljo rezerva 35,67 % Nazivni tok motorja: .
razmerje zagonskega toka IA/IN 5,9 razred izolacije H po IEC 34-1 vrsta zaščite pred vžigom Exd II B Zaščita motorja IP68 Temperaturno tipalo bimetal / navitje PTC 400 / 690 V Število polov motorja 4 Možen način vklopa direktno/zvezda-trikot, možnost zagona trikot Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Različica motorja X Izvedba vodnikov: z gumo oplaščeni vodniki Kabelska uvodnica: vzdolžno vodotesno zalita Močnostni vodnik: S1BN8-F 12G1.5 Število močnostnih vodnikov: 1 Tipalo vlage z vodnikom dolžine 10,00 m
| Materiali G: Ohišje črpalke (101) siva litina EN-GJL-250 Obrabna stena (135.1) siva litina EN-GJL-250 Tlačni pokrov (163) siva litina EN-GJL-250 Gred (210) kromovo jeklo AISI 420 +QT800 Rotor (230) siva litina EN-GJL-250 Nosilec ležaja (330) siva litina EN-GJL-250 O-tesnilo (412) nitrilkavčuk NBR Ohišje motorja (811) siva litina EN-GJL-250 Kabel motorja (824) kloroprenkavčuk Vijak (900) Jeklo CrNiMo A4 |  |  |  | 0
Deli za postavitev: Način postavitve: stacionarno z 2 paličnima vodiloma Obseg dobave: črpalka z deli za postavitev
Vgradna globina 4,50 m Koncept materiala G Podnožni lok: Velikost DN 150 Izvedba prirobnice EN Podnožni lok tlačne prirobnice (DN2 / DN3) DN 150 vrtano po EN Material siva litina EN-GJL-250 Pritrditev: lepljeno sidro Temeljne letve brez držala: ravna izvedba Velikost DN 150 Dvižna veriga/vrv:
| Tip verige Material CrNiMo jeklo AISI 316L Dolžina 5,00 m Obremenitev maks. 400 kg z lovilnim stremenom posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2 |  | 0
| Klinasti ventil DN150 posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2 |  | 0
| Protipovratna loputa DN150 posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2 |  | 0
| Priključek za spiranje DN40 sestavljen iz nastavka, krogelnega zasuna DN40 in sklopke za priključitev gibke cevi posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2 |  | 0
| Izdelava cevovoda cevi iz AISI 316 Ti; priključki črpalke DN150 visoko reducirani na DN 250 vklj. z obročnim gradbenim tesnilom. skupna cena:: _____________, € | pavšal | 1
03.03.0002 | Vhodno črpališče za fino grabilo Za montažo v jašku vhodnega črpališča, sestavljeno iz: - dvojnega črpalnega agregata z dvižno napravo za sanitarne odpadne vode (za grobim grabilom) in vsemi v nadaljevanju opisanimi podpozicijami enote jaška. Proizv. KSB ali enakovreden, Zmogljivost črpalke: 2 x 116 m³/h pri 6m VS, črpalka z možnostjo krmiljenja (50 - 110 m³/h) - klinasti ventil in protipovratna loputa za vsako črpalko, interno ocevje v jašku iz nerjavečega jekla V4A. Moč črpalke v obratovalni točki 2,8 kW, potopna motorna črpalka, proizvajalec KSB ali enakovreden z naslednjimi tehničnimi podatki: | pavšal | 1 |  | 0
| Dovodna črpalka Obratovalni podatki: pretok 115,00 m³/h Tlačna višina 5,00 m Medij: odpadna voda, komunalno odvodnjavanje pod tlakom, kemično in mehansko neagresivna na materiale Temperatura okolice 20,0 °C Temperatura medija 20,0 °C Gostota medija 1030 kg/m³ Pretok 115,24 m³/h Tlačna višina 5,69 m Tlačna višina z ničelne točke 13,54 m Izvedba: enojna črpalka 1 x 100 % Hidravlični preskusni zagon: ne Viskoznost črpanega medija 1,00 mm²/s Maks. zmogljivost za karakteristično krivuljo 2,84 kW Zahteve Ex po ATEX II 2G T4 Tolerance po ISO 9906 razred 3B; manj kot 10 kW v skladu s členom 4.4.2 | kos | 2 |  | 0
Izvedba Blok-izvedba, potopni motor, postavljen navpično Sesalni nastavek nazivne velikosti DN 100 Sesalni nastavek nazivni tlak Sesalni nastavek položaj soosno Sesalna prirobnica vrtana po standardu DIN2501/ISO7005 Tlačni nastavek nazivne velikosti DN 100 Tlačni nastavek nazivni tlak Tlačni nastavek položaj radialno Tlačna prirobnica vrtana po standardu DIN2501/ISO7005 Tesnilo gredi 2 GLRD v tandemski postavitvi z zalogo olja Proizvajalec KSB ali enakovreden, tip FG Koda materiala SIC/SIC/NBR Oblika rotorja Halbax. off. Rotor z eno lopatico (D) Premer rotorja 209,0 mm Prosti prehod 76,0 mm Smer vrtenja, gledano s pogonske strani desno v smeri urnega kazalca Zagotovljena Ex-zaščita 2014/34/EU (Atex) ATEX II 2G Ex db h IIB T4 Gb Barva ultramarin modra (RAL 5002)
| Pogon, pribor, Tip pogona: elektromotor Proizvajalec motorja KSB Izvedba KSB potopni motor, Frekvenca 50 Hz Naznačena napetost 400 V razmerje zagonskega toka IA/IN 4,5 razred izolacije H po IEC 34-1 vrsta zaščite pred vžigom Exd II B, Vrsta zaščite motorja IP68 Cosphi pri 4/4 obremenitve 0,84 Izkoristek motorja pri 4/4 obremenitve 68,6 % Temperaturno tipalo bimetalno stikalo 2x navitje 400 V Število polov motorja 4 Vrsta vklopa: direktni vklop Vezava: zvezda Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Različica motorja Y Izvedba vodnikov: z gumo oplaščeni vodniki Kabelska uvodnica: vzdolžno vodotesno zalita Močnostni vodnik: S1BN8-F 4G25 Število močnostnih vodnikov: 1 Tipalo vlage brez ležaja motorja, kotalni ležaj, z vodnikom dolžine 10,00 m |  |  |  | 0
Materiali G Ohišje črpalke (101) siva litina EN-GJL-250 Vmesno ohišje (113) siva litina EN-GJL-250 Gred (210) kromovo jeklo AISI 420 +QT800 Rotor (230) siva litina EN-GJL-250 O-tesnilo (412) nitrilkavčuk NBR Kabel motorja (824) kloroprenkavčuk Vijak z valjasto glavo in notranjim šestkotnikom (914) Jeklo CrNiMo A2 Tipske ploščice Tipska ploščica Jezik: jezikovno nevtralno Duplikat tipske ploščice z Deli za postavitev Način postavitve: stacionarno z 2 paličnima vodiloma Obseg dobave: črpalka z deli za postavitev Cevi izvedbe z drogovi niso zajete v obseg dobave KSB Vgradna globina 4,50 m Koncept materialov G Set delov za postavitev, ident. št. 39023027, Podnožni lok velikost DN 100, Izvedba prirobnice EN Podnožni lok tlačne prirobnice (DN2 / DN3) DN 100 vrtano po EN Material siva litina EN-GJL-250 Pritrditev: lepljeno sidro Temeljne letve brez držala Izvedba ravna velikosti DN 100 Ident. št. dvižne verige/vrvi Tip verige Material CrNiMo jeklo AISI 316L Dolžina 5,00 m Obremenitev maks. 200 kg Ident. št. 39024058
| posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € |  |  |  | 0
| Klinasti ventil DN100 posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2
| Protipovratna loputa DN100 posamična cena::_______, € skupna cena:: _____________, € | kos | 2 |  | 0
| Priključek za spiranje DN40 sestavljen iz nastavka, krogelnega zasuna DN40 in sklopke za priključitev gibke cevi posamična cena::_______, € skupna cena:: _________, € | kos | 2 |  | 0
| Izdelava cevovoda cevi iz AISI 316 Ti; priključki črpalke DN100/DN150 posamična cena::_______, € skupna cena:: _________, € | pavšal | 1 |  | 0
03.03.0003 | Montaža Kompletna montaža v jašku vhodnega črpališča Vgradnja poprej omenjenega črpalnega agregata z vsemi vgradnimi deli in armaturami (prirobnice, oblikovni deli, protipovratne lopute in ventili), dvižnimi napravami in celotnim ocevjem v jašku vključno s potrebnimi obročnimi gradbenimi tesnili za uvajanje cevi in priključitev na podzemni cevovod. | pavšal | 1 |  | 0
03.03 | VHODNO ČRPALIŠČE |  |  | skupaj : | 0

## 03.04 GRABILO IN PESKOLOV
Čistilna naprava
03.04 | GRABILO IN PESKOLOV
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.04.0001 | Fino grabilo Kombinirana naprava MODULAR za ločevanje finih delcev, peska, olj in maščob. Proizvajalec: ...................................... Tip: Kombinirana naprava MODULAR ali enakovredna za mehansko obdelavo komunalne odpadne vode. Kombinirana naprava je sestavljena iz naslednjih komponent: Vsebnik peskolova, izveden po smernicah ATV/DWA, prezračen, usedline in pesek transportira vodoravna transportna spirala do čelno nameščenega pralnika peska. Ločevalec maščob, integriran v peskolov, za odstranjevanje snovi, lažjih od vode. Črpalka za maščobe, za prečrpavanje zmesi maščoba-voda v vsebnik za maščobe. Spirala za vodoravni transport v peskolovu izločenih trdnih snovi. Spirala za odstranjevanje v peskolovu izločenih trdnih snovi iz vsebnika. Vijačno sito za mehansko čiščenje odpadne vode, vgrajeno v vsebnik grabila.Material: Osnovno telo, vtok in iztok iz nerjavečega jekla V2A (št. mat. AISI 304L), spirale/polži iz S235JRG2, tesnila iz plastične mase, odporne na olja in odpadno vodo. Motorji z gonili običajne tržne kakovosti, 2-krat lakirani (RAL 5015), armature iz nerjavečega jekla | kos | 1 |  | 0
Podatki o izvedbi: maks. pretok komunalne odpadne vode Qmax. (pri maks. 400 mg/l snovi, ki jih je mogoče odstraniti s filtriranjem (AFS) in odtoku brez zastoja) 35 l/s Dovod: DN mm s prirobnico PN 10 Odvod: DN ….. mm s prirobnico PN 10 Skupna prazna teža pribl. kg........................ Obratovalna teža pribl. kg ........................ a) Vsebnik peskolova, izveden po smernicah ATV/DWA (čas zadrževanja), prezračen, usedline in pesek transportira vodoravna transportna spirala do čelno nameščene poševne transportne spirale. Navedene minimalne zahteve morajo biti obvezno izpolnjene. Oblika peskolova: Vzdolžni peskolov brez obračanja smeri toka. Okrogli peskolovi, valjčni peskolovi in peskolovi z optimiziranim pretokom niso dovoljeni niti v glavni ponudbi niti kot alternativa ali sprememba ponudbe. Material: Osnovno telo iz nerjavečega jekla V2A (št. materiala AISI 304L), spirale iz S235JRG2, stransko tesnjenje in tesnila iz plastične mase, odporne na olja in odpadno vodo. Motorji z gonili običajne tržne kakovosti, 2-krat lakirani (RAL 5015), kompresor, barva: siva
Vsebniki peskolova se lahko izdelajo samo v varjeni izvedbi. Naprave z vijačnimi zvezami na konstrukciji vsebnika niso dovoljene. Proizvajalec: ............................................... Tip: Modularni vsebnik peskolova s stopnjo ločevanja (pri Q = 35 l/s) pribl. 90 % pri premeru zrn 0,2–0,25 mm pri hitrosti pretoka 30 cm/s Čas zadrževanja odpadne vode v peskolovu najmanj 220 sekund. Debelina pločevine vsebnika min. 3mm, dolžina peskolova min. 6.000 mm Širina peskolova vklj. z lovilcem maščob min. 1.300 mm Prostornina peskolova vklj. z lovilcem maščob pri Wsp Qmax min. 7,8 m3 b) Prezračevanje peskolova, ki ga sestavljajo potrebni tlačni vodi, regulacijski in zaporni ventili in vodi za porazdeljevanje zraka v spodnjem področju peskolova. Zaradi prezračevanja nastaja v toku odpadne vode valj, ki omogoča maščobam in lahkim delcem, da za potopno steno splavajo na gladino. Proizvajalec prezračevalne naprave: Becker tip DT 4.10 k ali enakovreden
Delovni tlak 1 bar Podatki o motorju: Proizv. Becker ali enakovreden Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 55, brez zaščite Ex Volumski pretok do 10 m³/h pri protitlaku 0,8 bar …………….................. Vključno s povezovalnimi vodi med kompresorjem in prezračevanjem. c) Lovilnik maščob z odstranjevanjem maščob in črpalko za maščobe, sestavljen iz stransko, vzporedno s peskolovom prigrajene kadi. Širina lovilnika maščob 300 mm z ustreznimi pregradnimi pločevinami proti peskolovu. Odstranjevalniki maščob s skimerjem ali sesalnimi črpalkami niso dovoljeni.
Avtomatski lovilnik maščob, izdelan iz neskončne pletenice iz nerjavečega jekla, na katero je pritrjena čistilna plošča, ki potiska zgornji sloj maščob proti črpalnemu zbiralniku. Pri povratnem gibu se čistilna plošča samodejno preklopi navzgor. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FF47 ali enakovreden …………………………………. Izvedba z magnetno zavoro Pogonska moč: 0,37 kW Nazivni tok: 1,0 A Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex .................... Črpalka za maščobe (za prečrpavanje zmesi maščoba-voda v ločeni vsebnik za maščobe) Ekscentrska polžna črpalka Proizv. Seepex tip BN 5-6L ali enakovreden ..................................
Pretok 2,5 m³/h ............................................. Tlačna višina pribl. 0,5–2 bar ............................................. Pogonska moč 1,1 kW/ 2,65 A ............................................. Vrsta zaščite: IP 55, brez zaščite Ex .................... Sesalni nastavek DN 65............................................. Tlačni nastavek DN 50............................................. Gred, drog, rotor iz materiala AISI 304L ............................................. Stator, tesnilo zgloba iz materiala Perbunan ............................................. Tesnjenje gredi s setom tesnilnih puš iz naravnih vlaken ............................................. Deli ohišja iz GG 25............................................. z napravo za zaščito pred suhim tekom TSE (ločena, za vgradnjo v stikalno omarico) Zmes maščob in vode se s pomočjo ekscentrske polžne črpalke prečrpava v poleg kombinirane naprave postavljen hranilnik maščob (ločena pozicija).
d) Čistilna spirala za vodoravni transport usedlin. Uležajenje samo na strani motorja, izven področja peska in vode. Smer transportiranja mora biti obvezno v smeri toka vode. Premer spirale 215 mm ............................................ Debelina lista spirale 18 mm ............................................. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FAF 77 ............................................. Pogonska moč: 1,1 kW ............................................. Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex .............................................
e) Spirala za iznos peska izvedena kot poševna spirala (pod kotom pribl. 75°), čelna namestitev, prirobnično pritrjena na vsebnik peskolova, za odstranjevanje usedlin iz peskolova. Uležajenje samo na strani motorja. Premer spirale min. 230 mm ............................................. Debelina lista spirale min. 18 mm ............................................. Višina izmetavanja min. 1.500 mm ............................................. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FAF 77 ............................................ Pogonska moč: 1,1 kW ............................................. Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex ............................................. Poševni spiralni transporter mora biti prirobnično pritrjen nad gladino kombinirane naprave. Višina izmetavanja pribl. 1.500 mm nad ravnino postavitve kontejnerja (natančna točka izmetavanja je določena v tehnični dokumentaciji).
f) Vijačno sito za fine delce za ločevanje trdnih snovi, ki jih je mogoče presejati iz umazane tekočine, za iznos iz vsebnika, zgoščevanje in odstranjevanje vode. Zgradba/delovanje: Vijačno sito počiva na dno vsebnika grabila. Odpadna voda teče skozi presejalno cono. Sesalni koš pri tem zadržuje grobe delce in vlakna. Ko je dosežen vklopni nivo gladine vode, spirala brez gredi odstrani presejani material, ga transportira v cono stiskanja in odstranjevanja vode in ga nato izvrže neposredno v kontejner. Prek odvodnega voda se iztisnjena voda vrača v tok odpadne vode. Cono sejanja med odstranjevanjem presejanega materiala čisti na spiralo pritrjena posebna ščetka. Transportna spirala nima ležaja v podvodnem področju in drsi po transportnem koritu na izmenljivih obrabnih letvah. Področje stiskanja čisti v notranjosti nameščena škropilna cev (avtomatsko izpiranje). Uležajenje vijačnega sita je pomično, tako da ga lahko med vzdrževanjem enostavno potegnete iz področja tekočine.
Material: Vsi deli (razen motorja, gonila in delov, ki iz tehničnih razlogov ne morejo biti izdelani iz jekla, obstojnega na korozijo) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla V2A (št. materiala AISI 304L). Spirale iz jekla S235JRG2, motor z gonilom običajno 2-slojno lakiran (RAL 5015, debelina sloja 120-150 µm), tesnila iz plastične mase.
Proizvajalec: Huber, PWL ali enakovreden ponujeni proizvod: Zmogljivost (Qmax. pri 35% zapolnjenosti in odtokom brez zastojev): 35 l/s Zunanji premer koša sita min. 500 mm Izvedba s perforiranim košem sita: luknje maks. 3 mm Kot vgradnje: maks. 35° Podatki o motorju: Proizv. SEW ali enakovreden Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex ....................................................
Vsebnost trdne snovi opranega trdnega materiala pri zmogljivosti 1 m3/h 25-35% ............................................. Uporablja se lahko izključno predhodno filtrirana procesna voda. Pribor: z avtomatsko napravo za čiščenje s škropljenjem, sestavljeno iz letve škropilnih šob v
coni sejanja, za izpiranje organskih snovi iz presejanega materiala, krmiljenje je izvedeno prek elektromagnetnega ventila ¾“ 230V/50Hz (brez Ex-zaščite) Izvedba z avtomatskim spiranjem cone stiskanja: krmiljenje je izvedeno prek krogelnega zasuna ali elektromagnetnega ventila ¾“, 230V/50Hz (brez Ex-zaščite) Higienski pokrov izmetavanja stisnjenega materiala, sestavljen iz nameščene brezkončne kasete iz gibkih cevi, 1 kos brezkončna gibka cev Izvedba brez stikalne in krmilne naprave. Celotna stikalna in krmilna naprava vključno z merjenjem nivoja in vsemi deli v zvezi s polaganjem in priključevanjem kablov se izvede na objektu samem.
03.04.0002 | Hranilnik maščob NG 7 PE-HD z integrirano pastjo za blato Hranilnik maščob polni ekscentrska polžna črpalka kombinirane naprave. Povezovalni vod med ekscentrsko polžno črpalko in hranilnikom maščob ter odvodni vod od hranilnika maščob sta všteta v enotno ceno naprave. Prazna teža: pribl. 125 kg, sestavni deli: Vsebnik za maščobe (ovalne oblike) z integrirano pastjo za blato 780 litrov, količina shranjene maščobe 280 litrov, Skupna prostornina 1.680 litrov Material: polietilen PE-HD, prosta postavitev v prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo, barva: črna Priključki DN 150 z odprtino za vzdrževanje na konici, zatesnjeno pred uhajanjem smradu Vsebnik atestiran po DIN EN1825-1. Mere vsebnika skupaj z nastavkom: 2.270 x 720 x 1.690 mm (D x Š x V) Odvzem vzorcev od zgoraj, pregledno okence na čelni strani (pri iztoku) Dobava in montaža na gradbišču do stanja pripravljenosti na obratovanje. | kos | 1 |  | 0
03.04.0003 | Izročitev v obratovanje in usposabljanje delovnega osebja za kombinirano napravo in napravo za odstranjevanje maščob, inženiring, izdelava dokumentacije v 3 izvodih | kos | 1 |  | 0
03.04.0004 | Prezračevanje peskolova Kombinirana naprava MODULAR za ločevanje finih delcev, peska, olj in maščob. Proizvajalec: ...................................... Tip: Kombinirana naprava MODULAR ali enakovredna za mehansko obdelavo komunalne odpadne vode. Kombinirana naprava je sestavljena iz naslednjih komponent: Vsebnik peskolova, izveden po smernicah ATV/DWA, prezračen, usedline in pesek transportira vodoravna transportna spirala do čelno nameščenega pralnika peska. Ločevalec maščob, integriran v peskolov, za odstranjevanje snovi, lažjih od vode. Črpalka za maščobe, za prečrpavanje zmesi maščoba-voda v vsebnik za maščobe. Spirala za vodoravni transport v peskolovu izločenih trdnih snovi. Spirala za odstranjevanje v peskolovu izločenih trdnih snovi iz vsebnika. Vijačno sito za mehansko čiščenje odpadne vode, vgrajeno v vsebnik grabila. | pavšal | 1 |  | 0
Material: Osnovno telo, vtok in iztok iz nerjavečega jekla V2A (št. mat AISI 304L), spirale/polži iz S235JRG2, tesnila iz plastične mase, odporne na olja in odpadno vodo. Motorji z gonili običajne tržne kakovosti, 2-krat lakirani (RAL 5015), armature iz nerjavečega jekla Podatki o izvedbi: maks. pretok komunalne odpadne vode Qmax. (pri maks. 400 mg/l snovi, ki jih je mogoče odstraniti s filtriranjem (AFS) in odtoku brez zastoja) 35 l/s Dovod: DN mm s prirobnico PN 10 Odvod: DN ….. mm s prirobnico PN 10 Skupna prazna teža pribl. kg........................ Obratovalna teža pribl. kg ........................
a) Vsebnik peskolova, izveden po smernicah ATV/DWA (čas zadrževanja), prezračen, usedline in pesek transportira vodoravna transportna spirala do čelno nameščene poševne transportne spirale. Navedene minimalne zahteve morajo biti obvezno izpolnjene.
Oblika peskolova: Vzdolžni peskolov brez obračanja smeri toka. Okrogli peskolovi, valjčni peskolovi in peskolovi z optimiziranim pretokom niso dovoljeni niti v glavni ponudbi niti kot alternativa ali sprememba ponudbe. Material: Osnovno telo iz nerjavečega jekla V2A (št. materiala AISI 304L), spirale iz S235JRG2, stransko tesnjenje in tesnila iz plastične mase, odporne na olja in odpadno vodo. Motorji z gonili običajne tržne kakovosti, 2-krat lakirani (RAL 5015), kompresor, barva: siva
Proizvajalec: ............................................... Tip: Modularni peskolov Stopnja ločevanja (pri Q = 35 l/s) pribl. 90 % pri premeru zrn 0,2–0,25 mm pri hitrosti pretoka 30 cm/s Čas zadrževanja odpadne vode v peskolovu najmanj 220 sekund. Debelina pločevine vsebnika min. 3mm, dolžina peskolova min. 6.000 mm Širina peskolova vklj. z lovilcem maščob min. 1.300 mm Prostornina peskolova vklj. z lovilcem maščob pri Wsp Qmax min. 7,8 m3
b) Prezračevanje peskolova, ki ga sestavljajo potrebni tlačni vodi, regulacijski in zaporni ventili in vodi za porazdeljevanje zraka v spodnjem področju peskolova. Zaradi prezračevanja nastaja v toku odpadne vode valj, ki omogoča maščobam in lahkim delcem, da za potopno steno splavajo na gladino. Proizvajalec prezračevalne naprave: Becker tip DT 4.10 k ali enakovreden Delovni tlak 1 bar Podatki o motorju: Proizv. Becker ali enakovreden Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 55, brez zaščite Ex Volumski pretok do 10 m³/h pri protitlaku 0,8 bar …………….................. Vključno s povezovalnimi vodi med kompresorjem in prezračevanjem.
c) Lovilnik maščob z odstranjevanjem maščob in črpalko za maščobe, sestavljen iz stransko, vzporedno s peskolovom prigrajene kadi. Širina lovilnika maščob 300 mm z ustreznimi pregradnimi pločevinami proti peskolovu. Odstranjevalniki maščob s skimerjem ali sesalnimi črpalkami niso dovoljeni. Avtomatski lovilnik maščob, izdelan iz neskončne pletenice iz nerjavečega jekla, na katero je pritrjena čistilna plošča, ki potiska zgornji sloj maščob proti črpalnemu zbiralniku. Pri povratnem gibu se čistilna plošča samodejno preklopi navzgor. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FF47 ali enakovreden …………………………………. Izvedba z magnetno zavoro Pogonska moč: 0,37 kW
Nazivni tok: 1,0 A Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex .................... Črpalka za maščobe (za prečrpavanje zmesi maščoba-voda v ločeni vsebnik za maščobe) Ekscentrska polžna črpalka Proizv. Seepex tip BN 5-6L ali enakovreden .................................. Pretok 2,5 m³/h ............................................. Tlačna višina pribl. 0,5–2 bar ............................................. Pogonska moč 1,1 kW/ 2,65 A ............................................. Vrsta zaščite: IP 55, brez zaščite Ex .................... Sesalni nastavek DN 65............................................. Tlačni nastavek DN 50............................................. Gred, drog, rotor iz materiala AISI 304L ............................................. Stator, tesnilo zgloba iz materiala Perbunan ............................................. Tesnjenje gredi s setom tesnilnih puš iz naravnih vlaken .............................................
Deli ohišja iz GG 25............................................. z napravo za zaščito pred suhim tekom TSE (ločena, za vgradnjo v stikalno omarico) Zmes maščob in vode se s pomočjo ekscentrske polžne črpalke prečrpava v poleg kombinirane naprave postavljen hranilnik maščob (ločena pozicija).
d) Čistilna spirala za vodoravni transport usedlin. Uležajenje samo na strani motorja, izven področja peska in vode. Smer transportiranja mora biti obvezno v smeri toka vode. Premer spirale 215 mm ............................................ Debelina lista spirale 18 mm ............................................. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FAF 77 ............................................. Pogonska moč: 1,1 kW ............................................. Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex .............................................
e) Spirala za iznos peska izvedena kot poševna spirala (pod kotom pribl. 75°), čelna namestitev, prirobnično pritrjena na vsebnik peskolova, za odstranjevanje usedlin iz peskolova. Uležajenje samo na strani motorja. Premer spirale min. 230 mm ............................................. Debelina lista spirale min. 18 mm ............................................. Višina izmetavanja min. 1.500 mm ............................................. Podatki o motorju: Proizv. SEW/ FAF 77 ............................................ Pogonska moč: 1,1 kW ............................................. Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex ............................................. Poševni spiralni transporter mora biti prirobnično pritrjen nad gladino kombinirane naprave. Višina izmetavanja pribl. 1.500 mm nad ravnino postavitve kontejnerja (natančna točka izmetavanja je določena v tehnični dokumentaciji).
f) Vijačno sito za fine delce za ločevanje trdnih snovi, ki jih je mogoče presejati iz umazane tekočine, za iznos iz vsebnika, zgoščevanje in odstranjevanje vode. Zgradba/delovanje: Vijačno sito počiva na dno vsebnika grabila. Odpadna voda teče skozi presejalno cono. Sesalni koš pri tem zadržuje grobe delce in vlakna. Ko je dosežen vklopni nivo gladine vode, spirala brez gredi odstrani presejani material, ga transportira v cono stiskanja in odstranjevanja vode in ga nato izvrže neposredno v kontejner. Prek odvodnega voda se iztisnjena voda vrača v tok odpadne vode. Cono sejanja med odstranjevanjem presejanega materiala čisti na spiralo pritrjena posebna ščetka. Transportna spirala nima ležaja v podvodnem področju in drsi po transportnem koritu na izmenljivih obrabnih letvah. Področje stiskanja čisti v notranjosti nameščena škropilna cev (avtomatsko izpiranje). Uležajenje vijačnega sita je pomično, tako da ga lahko med vzdrževanjem enostavno potegnete iz področja tekočine.
Material: Vsi deli (razen motorja, gonila in delov, ki iz tehničnih razlogov ne morejo biti izdelani iz jekla, obstojnega na korozijo) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla V2A (št. materiala AISI 304L). Spirale iz jekla S235JRG2, motor z gonilom običajno 2-slojno lakiran (RAL 5015, debelina sloja 120-150 µm), tesnila iz plastične mase. Proizvajalec: Huber, PWL ali enakovreden ponujeni proizvod: Zmogljivost (Qmax. pri 35% zapolnjenosti in odtokom brez zastojev): 35 l/s Zunanji premer koša sita min. 500 mm Izvedba s perforiranim košem sita: luknje maks. 3 mm Kot vgradnje: maks. 35° Podatki o motorju: Proizv. SEW ali enakovreden Pogonska moč: Nazivni tok: Vrsta zaščite: IP 54, brez zaščite Ex ....................................................
Vsebnost trdne snovi opranega trdnega materiala pri zmogljivosti 1 m3/h 25-35% ............................................. Uporablja se lahko izključno predhodno filtrirana procesna voda. Pribor: z avtomatsko napravo za čiščenje s škropljenjem, sestavljeno iz letve škropilnih šob v coni sejanja, za izpiranje organskih snovi iz presejanega materiala, krmiljenje je izvedeno prek elektromagnetnega ventila ¾“ 230V/50Hz (brez Ex-zaščite) Izvedba z avtomatskim spiranjem cone stiskanja: krmiljenje je izvedeno prek krogelnega zasuna ali elektromagnetnega ventila ¾“, 230V/50Hz (brez Ex-zaščite) Higienski pokrov izmetavanja stisnjenega materiala, sestavljen iz
nameščene brezkončne kasete iz gibkih cevi, 1 kos brezkončna gibka cev Izvedba brez stikalne in krmilne naprave. Celotna stikalna in krmilna naprava vključno z merjenjem nivoja in vsemi deli v zvezi s polaganjem in priključevanjem kablov se izvede na objektu samem.
03.04 | GRABILO IN PESKOLOV |  |  | skupaj : | 0

## 03.05OPREMA BAZENA ZA ZADRŽEVAN
Čistilna naprava
03.05 | OPREMA BAZENA ZA ZADRŽEVANJE PADAVINSKE VODE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.05.0001 | Oprema obstoječega okroglega bazena Velikost bazena pribl. 2.500 m³ sestavljen iz: Dve (2) potopni motorni mešali z dvižno napravo, proizvajalec KSB ali enakovreden, priključna moč vsakega mešala pribl. 2,68 kW, 400 V, IP54 z vgradno garnituro in dvižno napravo iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno z dvigalom (pocinkan) in dvižnim vitlom, dobava in montaža v bazen do pripravljenosti na obratovanje Ena (1) potopna odvodna črpalka s spremenljivim pretokom. Črpalka z dvižno napravo, nameščena v bazen do pripravljenosti na obratovanje. Tip črpalke KSB, Hidrostal ali enakovreden Zmogljivost črpalke z možnostjo krmiljenja: Črpalka 15 - 60 m³/h pri Hmax= 5,0 m VS. Moč v obratovalni točki pribl. 2,8 kW. Dobava črpalk, mešal in naprave za merjenje nivoja (glejte EMSR) ter montaža v bazen. Dobava in kompletna montaža. | pavšal | 1 |  | 0
03.05 | OPREMA BAZENA ZA ZADRŽEVANJE PADAVINSKE VODE |  |  | skupaj : | 0

## 03.06 DENITRIFIKACIJA IN BIOLOŠ
Čistilna naprava
03.06 | DENITRIFIKACIJA IN BIOLOŠKA STOPNJA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.06.0001 | Oprema denitrifikacije , Velikost bazena pribl. 750m³ z naslednjim obsegom dobave: Naprava za prezračevanje, ki vsebuje eno (1) prezračevalno rešetko kot nosilno cev iz nerjavečega jekla (V 4A-Basis) 100 x 100 s po 20 membranskimi prezračevalniki, oblika cevi 2 m (skupaj 40 m prezračevalnikov) za prezračevanje odpadne vode s finimi do srednjimi mehurčki na nosilnih ceveh montirano do pripravljenosti na obratovanje, možnost ločevanja z rastrskimi loputami (vključenimi v obseg dobave) in montiranimi | kos | 1 |  | 0
na betonski kroni ter nastavljivimi s krmilnega mostu. 4 mešala s potopnimi motorji z dvižno napravo, proizv. KSB ali enakovreden, priključna moč vsakega mešala: 2,5 - 3,0 kW, 400 V, z vgradno garnituro in dvižno napravo iz nerjavečega jekla AISI 304 1 kos jeklenega pocinkanega vitla Potopni motor mešala Stroji morajo biti izvedeni kot tlačno-vodotesni, prenosljivi in izvedeni tudi kot stacionarno uporabni kompaktni agregati za postavitev v mokro okolje. Če število navedenih naprav ne ustreza, je treba podati število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: Kos Ponudba mora prikazati razporeditev in način montaže mešal Proizvajalec: __________ Tip:__________
Pogon: Trifazni asinhroni motor, varen na suho obratovanje, po smernicah VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 Izvedba Ex:_____________ po en 50039/5.78. Razred izolacije: F ________ 155°C Napetost/frekvenca: 400 V 50 Hz Nazivna moč motorja P2: _______ kW poraba moči P1:____________ kW P1 v obratovalni točki: _________kW Število vrtljajev motorja:___________1/min Vrsta zagona: Direktni zagon Zvezda/trikot Način obratovanja: S1 Material:_____________
Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (PTC termistor ali bimetal) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature:
Kabel: Z gumo oplaščeni vodnik s krmilnimi in močnostnimi vodi. Dolžina vodnika: 10 m, s prostim koncem vodnika. Izvedba: .
Kabelska uvodnica: Z gumo oplaščeni vodniki, vzdolžno vodotesno zaliti v kabelski uvodnici, z integrirano kabelsko vtično povezavo za odklopljivo povezavo močnostnih in krmilnih vodov v motornem prostoru. Uležajenje: Kotalni ležaji, namazani za celotno življenjsko dobo, brez vzdrževanja. Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje: Prirobnično pritrjeno neposredno na motor z oljno oz. tekočinsko komoro. Oljna komora s tovarniško napolnjenim ekološko neoporečnim oljem. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25)
Tesnila: Dinamično tesnjenje (tesnila gredi) med mešalnim prostorom in oljno komoro: Material:____________________________ Oljna komora - motor:__________________ Material:____________________________ Statična dodatna tesnila (tesnila ohišja) Izvedba:_____________________________ Material:____________________________ Mešalni člen: Propeler s krili, na katera se vlakna ne sprijemajo, s samodejnim čiščenjem kril propelerja z navznoter ukrivljenim vpadnim robom. Izvedba:_______________________ Število kril propelerja: ____________kos Premer propelerja: __________mm Število vrtljajev propelerja:___________1/min Material: ____________________
Drsne sani: Torzijsko toga konstrukcija, za vodenje mešala s potopnim motorjem na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedena s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki omogoča samo eno točko dotika med vodilno cevjo in drsno oblogo drsnih sani. Mere vodilne cevi: __________x______________mm Material drsne obloge: ___________
Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material: Površinska zaščita: Deli iz sive litine peskani: SA 2,5 1 x temeljni premaz: železov oksid (potopno) 35 do 40 µm 1 x Krovni premaz: 2-komp. epoksidna smola pribl. 70 µm Vzdrževanje: Obseg vzdrževalnih del:__________ur Interval vzdrževanja: __________ ur Opomba: Interni cevovod za zrak iz nerjavečega jekla (V2 A Basis). Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu do pripravljenosti na obratovanje do postaje puhal. Polaganje cevovoda za zrak z maks. hitrostjo pretoka zraka 12 m/s
03.06.0002 | Oprema biološke stopnje 1, razgradnja CSB/ z aerobno stabilizacijo blata Velikost bazena pribl. 1.125m³ z naslednjim obsegom dobave: Naprava za prezračevanje, sestavljena iz treh (3) prezračevalnih rešetk kot nosilna cev iz nerjavečega jekla (V 4A-Basis/ AISI 316) 100 x 100 s po 20 membranskih prezračevalnikov oblika cevi a `2 m (skupaj 120m prezračevalnikov) za prezračevanje odpadne vode s finimi do srednjimi mehurčki, montirani na nosilne cevi do pripravljenosti na obratovanje, možnost ločenega zapiranja z rastrskimi loputami (vključenimi v obseg dobave) in montiranimi na betonski kroni ter nastavljivimi s krmilnega mostu. 2 mešala s potopnimi motorji z dvižno napravo, proizv. KSB ali enakovreden, priključna moč vsakega mešala: 2,5 - 3,0 kW, 400 V, z vgradno garnituro in dvižno napravo iz nerjavečega jekla AISI 304 1 kos | kos | 1 |  | 0
Potopni motor mešala Stroji morajo biti izvedeni kot tlačno-vodotesni, prenosljivi in izvedeni tudi kot stacionarno uporabni kompaktni agregati za postavitev v mokro okolje. Če število navedenih naprav ne ustreza, je treba podati število izbranih agregatov!
Po izbiri ponudnika: __________Kos Ponudba mora prikazati razporeditev in način montaže mešal Proizvajalec:__________ Tip:___________
| Pogon: Trifazni asinhroni motor, varen na suho obratovanje, po smernicah VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 Izvedba Ex:__________po en 50039/5.78. Razred izolacije: F __________ 155°C Napetost/frekvenca: 400 V 50 Hz Nazivna moč motorja P2: __________kW poraba moči P1:__________kW P1 v obratovalni točki: __________kW Število vrtljajev motorja: __________1/min Vrsta zagona:__________Direktni zagon Zvezda/trikot Način obratovanja: S1 Material:__________ Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (PTC termistor ali bimetal) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature: __________ |  |  |  | 0
Kabel: Z gumo oplaščeni vodnik s krmilnimi in močnostnimi vodi. Dolžina vodnika: 10 m, s prostim koncem vodnika. Izvedba: Kabelska uvodnica: Z gumo oplaščeni vodniki, vzdolžno vodotesno zaliti v kabelski uvodnici, z integrirano kabelsko vtično povezavo za odklopljivo povezavo močnostnih in krmilnih vodov v motornem prostoru. Uležajenje: Kotalni ležaji, namazani za celotno življenjsko dobo, brez vzdrževanja. Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje: Prirobnično pritrjeno neposredno na motor z oljno oz. tekočinsko komoro. Oljna komora s tovarniško napolnjenim ekološko neoporečnim oljem. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25)
Tesnila: Dinamično tesnjenje (tesnila gredi) med mešalnim prostorom in oljno komoro: ___________ Material: ____________________ Oljna komora - motor: ____________________ Material: ___________ Statična stranska tesnila (tesnila ohišja) Izvedba: _____________ Material: ____________________ Mešalni člen: Propeler s krili, na katera se vlakna ne sprijemajo, s samodejnim čiščenjem kril propelerja z navznoter ukrivljenim vpadnim robom. Izvedba: ____________ Število kril propelerja: ______________kosov Premer propelerja: ______________mm Število vrtljajev propelerja: ______________1/min Material: _____________
Drsne sani: Torzijsko toga konstrukcija, za vodenje mešala s potopnim motorjem na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedena s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki omogoča samo eno točko dotika med vodilno cevjo in drsno oblogo drsnih sani. Mere vodilne cevi: _____x ______mm Material drsne obloge: ______________ Pritrdilni elementi:vijaki, matice in pribor. Material: ________ Površinska zaščita: Deli iz sive litine peskani: SA 2,5 1 x temeljni premaz: železov oksid (potopno) 35 do 40 µm 1 x Krovni premaz: 2-komp. epoksidna smola pribl. 70 µm Vzdrževanje: Obseg vzdrževalnih del: __________ur Interval vzdrževanja: : _________________ur Opomba: Interni cevovod za zrak iz nerjavečega jekla (V2 A Basis). Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu do pripravljenosti na obratovanje do postaje puhal. Polaganje cevovoda za zrak z maks. hitrostjo pretoka zraka 12 m/s
03.06.0003 | Oprema biološke stopnje 2, razgradnja CSB/ Nitrifikacija in aerobna stabilizacija blata Velikost bazena pribl. 1.125 m³ z naslednjim obsegom dobave: Naprava za prezračevanje, sestavljena iz treh (3) prezračevalnih rešetk kot nosilna cev iz nerjavečega jekla (AISI 316 / V4A-Basis/ AISI 316) 100 x 100 s po 20 membranskih prezračevalnikov oblika cevi a `2 m (skupaj 120m prezračevalnikov) za prezračevanje odpadne vode s finimi do srednjimi mehurčki, montirani na nosilne cevi do pripravljenosti na obratovanje, možnost ločenega zapiranja z rastrskimi loputami (vključenimi v obseg dobave) in montiranimi na betonski kroni ter nastavljivimi s krmilnega mostu. 2 mešala s potopnimi motorji z dvižno napravo, proizv. KSB ali enakovreden, priključna moč vsakega mešala: 2,5 - 3,0 kW, 400 V, z vgradno garnituro in dvižno napravo iz nerjavečega jekla AISI 304 1 kos jeklenega pocinkanega vitla | pavšal | 1 |  | 0
| Potopni motor mešala Stroji morajo biti izvedeni kot tlačno-vodotesni, prenosljivi in izvedeni tudi kot stacionarno uporabni kompaktni agregati za postavitev v mokro okolje. Če število navedenih naprav ne ustreza, je treba podati število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: ______________Kos Ponudba mora prikazati razporeditev in način montaže mešal Proizvajalec: ___________________ Tip:________________ |  |  |  | 0
| Pogon: Trifazni asinhroni motor, varen na suho obratovanje, po smernicah VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 Izvedba Ex:___________po en 50039/5.78. Razred izolacije: F ____________155°C |  |  |  | 0
| Napetost/frekvenca: 400 V 50 Hz Nazivna moč motorja P2:___________kW poraba moči P1: ___________kW P1 v obratovalni točki: ___________kW Število vrtljajev motorja: __________1/min Vrsta zagona:___________Direktni zagon Zvezda/trikot Način obratovanja: S1 Material:_____________ Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (PTC termistor ali bimetal) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature: ___________________ Kabel: Z gumo oplaščeni vodnik s krmilnimi in močnostnimi vodi. Dolžina vodnika: 10 m, s prostim koncem vodnika. Izvedba:___________________ |  |  |  | 0
Kabelska uvodnica: Z gumo oplaščeni vodniki, vzdolžno vodotesno zaliti v kabelski uvodnici, z integrirano kabelsko vtično povezavo za odklopljivo povezavo močnostnih in krmilnih vodov v motornem prostoru. Uležajenje: Kotalni ležaji, namazani za celotno življenjsko dobo, brez vzdrževanja. Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje: Prirobnično pritrjeno neposredno na motor z oljno oz. tekočinsko komoro. Oljna komora s tovarniško napolnjenim ekološko neoporečnim oljem. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25)
Tesnila: Dinamično tesnjenje (tesnila gredi) med mešalnim prostorom in oljno komoro:_______________ Material:_________________ Oljna komora - motor:______________ Material:____________ Statična dodatna tesnila (tesnila ohišja) Izvedba:________________ Material: ____________
Mešalni člen: Propeler s krili, na katera se vlakna ne sprijemajo, s samodejnim čiščenjem kril propelerja z navznoter ukrivljenim vpadnim robom. Izvedba:____________- Število kril propelerja:_____________kos Premer propelerja:___________________mm Število vrtljajev propelerja:____________________1/min Material:____________________________
Drsne sani: Torzijsko toga konstrukcija, za vodenje mešala s potopnim motorjem na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedena s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki omogoča samo eno točko dotika med vodilno cevjo in drsno oblogo drsnih sani. Mere vodilne cevi: ________x_________________mm Material drsne obloge: _____________________ Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material:____________________ Površinska zaščita: Deli iz sive litine peskani: SA 2,5 1 x temeljni premaz: železov oksid (potopno) 35 do 40 µm 1 x Krovni premaz: 2-komp. epoksidna smola pribl. 70 µm Vzdrževanje: Obseg vzdrževalnih del:____________________ur Interval vzdrževanja: _________________________ur Opomba: Interni cevovod za zrak iz nerjavečega jekla (V2 A Basis). Dobava vgradnih delov in montaža v bazenu do pripravljenosti na obratovanje do postaje puhal. Polaganje cevovoda za zrak z maks. hitrostjo pretoka zraka 12 m/s
03.06.0004 | Črpalni agregat za denitrifikacijo Dvojni črpalni agregat z možnostjo krmiljenja za vračanje odpadne vode z vsebnostjo nitratov iz biološke stopnje 2 v denitrifikacijsko stopnjo Potopna motorna črpalka v izvedbi navpičnega blok-agregata v mokri postavitvi, enostopenjska, z motorjem po smernicah VDE. KRTF 150-315/76XEG-S Izvedba naprave: - KRTF 150-315/76XEG-S Tip črpalke:- Amarex KRT ali enakovreden Medij za prečrpavanje:- blato, oživljeno blato z do 2% TS (suhe substance) Maks. temperatura medija: 20,0 °C Temperaturna meja za izbrano izvedbo materiala : 60,0 °C Gostota : 1011 kg/m³ Viskoznost: 2,86 mm²/s Bruto pretok: 229,61 m³/h Črpalna višina: 2,26 m Potrebna moč:______________ Maks. moč za karakteristično krivuljo: ____________ Min. dopustni pretok: 111 m³/h Črpalna višina z ničelne točke: 6,55 m Min. dop. masni pretok: 0,31 kg/s NPSHR: 8,23 Obseg dobave Črpalka z deli za postavitev Način postavitve:- stacionarno vodenje z 2 drogovoma Vgradna globina: 4,50 m Pritrditev prirobničnega loka: lepljeno sidro Izvedba prirobnice: EN Prirobnični lok (DN3) : DN 150 Material prirobničnega loka: siva litina EN-GJL-250 Prirobnični lok (DN3) : DN 150 Material prirobničnega loka: siva litina EN-GJL-250 | kos | 2 |  | 0
| Temeljne letve: brez izvedbe Držalo: ravno držalo DN: DN 150 Vrsta dvižnega sredstva: veriga Material dvižnih pripomočkov: CrNiMo jeklo AISI 316L Dolžina dvižnega sredstva: 5,00 m Dolžina dvižnega sredstva/nosilnost: 5,00 m / 400 kg Nosilnost: 400 kg Prosti prehod: 120,0 mm Oblika rotorja: radialni rotor z velikim prehodom (F) Premer rotorja: 250,0 mm Smer vrtenja s strani pogona: desno v smeri urnega kazalca Tlačni nastavek nazivni tlak: PN 10 Nazivni tlak dotoka: neobdelano Nazivna velikost dotoka: DN 150 Nazivna velikost, tlačna stran: DN 150 Položaj sesalnega nastavka: soosno Standard za prirobnico tlačnega nastavka: EN 1092-2 Standard priključitve sesalni nastavek: EN 1092-2 velikost motorja: 7E Število vrtljajev motorja: 950 1/min Frekvenca: 50 Hz Obratovalna napetost: 400 V električna priključna moč P1: 9,15 kW Naznačena moč motorja P2: 7,50 kW Nazivni tok maks.: 16,1 A Število vrtljajev: 974 1/min Število polov motorja: 6 Izolacija motorja: H po IEC 34-1 Vrsta zaščite motorja: IP68 Cosphi pri 4/4 obremenitve: 0,82 Možen način vklopa direktno/zvezda-trikot Vrsta toka: trifazni (3~) Navitje: 400 / 690 V Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Tipalo vlage: vgrajeno Različica motorja: X Proizvajalec motorja: KSB ali enakovreden Hladilno oplaščenje: brez |  |  |  | 0
Dolžina vodnika: 10,00 m Priključni vodnik: S1BN8-F 12G1.5 Kabelska uvodnica: vzdolžno vodotesno zalita Izvedba vodnika: z gumo oplaščeni vodnik Število močnostnih vodnikov: 1 Krovni premaz: 2-komponenta epoksidna smola High Solid Barva: ultramarin modra (RAL 5002), KSB-modra ali enakovredna Skupna debelina sloja pribl.: 150 µm Različica materialov: G Ohišje črpalke (101) material: siva litina EN-GJL-250 Tlačni pokrov (163) material: siva litina EN-GJL-250 Gred (210) material: kromovo jeklo AISI 420 +QT800 Rotor (230) material: siva litina EN-GJL-250 Nosilec ležaja (330) material: siva litina EN-GJL-250 O-tesnilo (412) material: nitrilkavčuk NBR Ohišje motorja (811) material: siva litina EN-GJL-250
Kabel motorja (824) material: kloroprenkavčuk Vijak (900) material: CrNiMo jeklo A4 Način tesnjenja gredi: dvostransko delujoče tesnilo GLRD Proizvajalec tesnila gredi: KSB ali enakovreden Tip proizvajalca tesnila gredi: MG Material tesnila gredi: SIC/SIC/NBR Koda tesnila gredi: - Način tesnjenja gredi: T Tandem-GLRD Vgradni prostor tesnila: standardni prostor tesnila Način postavitve: navpično Masa: 200 kg Vsota: 310 kg Tip: :- Amarex KRT F 150-315 proizvajalec:- KSB ali enakovreden
03.06.005 | Rotacijski kompresor za prezračevanje odpadne vode Rotacijski kompresor z vrtečimi se bati, z možnostjo krmiljenja, za prezračevanje odpadne vode, redundantna izvedba do 1.200 m³/h pri 650 mbar, moč motorja 30 kW, proizvajalec Aerzner ali enakovreden. Frekvenčno krmiljeni rotacijski kompresor s krmiljenjem pretoka prek vsebnosti kisika do največ QL= 1.200 m³/h (pri polnem številu vrtljajev) pri p= 650 mbar. Minimalen pretok posameznega kompresorja = 560 m³/h Dobavljen kot celovit kompakten agregat, gotov za priključitev, z vsem priborom, potrebnim za zanesljivo delovanje. Za prečrpavanje popolnoma čistega procesnega zraka, brez olja, certificiran pri TÜV po ISO 8573-1 razred 0 in na procesni strani dušenje hrupa absolutno brez absorpcijskega sredstva za zagotavljanje kakovosti zraka. Agregat z oznako CE in dokumentacijo, skladen z določili naslednjih direktiv: • Direktiva o strojih 2006/42/ES • Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES • Direktiva o tlačnih napravah 97/23/ES • Zaščitni cilji nizkonapetostne direktive po prilogi I, št. 1.5.1 Proizvajalec: Aerzener Maschinenfabrik Tip: DELTA Hybrid | kos | 2 |  | 0
Opis stopnje • Kompresorska stopnja z rotacijskimi kompresorji za prečrpavanje zraka brez olja razred 0 (ISO 8573-1) in komprimiranje zraka, volumski stroj z optimizirano zmogljivostjo in minimalnimi pretočnimi izgubami z nizkotlačnim profilom rotorjev (3+4) in notranjim tesnjenjem • Deli ohišja iz EN-GJL-250, vrtljivi bati in gredi statično in dinamično uravnoteženi • Rotorji in gredi iz jekla za poboljšanje C45N • Zobniki poševno ozobljeni, kaljeni in brušeni, pritrditev na gred s stožčasto tlačno zvezo • Uležajenje gredi v izdatno dimenzioniranih kotalnih ležajih • Integrirano dovajanje olja z mehansko gnano oljno črpalko, oljnim pretočnim ventilom in oljnim filtrom • Tesnjenje kompresijskega prostora z vzmetnimi ploščatimi tesnili z nevtralnim prostorom in navojem za vračanje olja, tesnjenje pogonske gredi s koničastim tesnilom. Opis agregata • Stopnja je montirana na torzijsko tog osnovni nosilec, v katerem je integrirana dušilka hrupa za stisnjen zrak. • Postavitev agregata na elastična podnožja za blaženje hrupa telesa naprave in vibracij. • Dušilka hrupa za stisnjen zrak je zasnovana, izdelana in preizkušena po veljavnem pravilniku direktive za tlačne naprave PED 2014/68/EU. Dobava z oznako CE in ustrezno dokumentacijo. Širokopasovno zmanjšanje hrupa po celem območju števila vrtljajev je izvedena brez uporabe materialov za absorpcijo s kovinskimi sestavnimi deli dušilke hrupa, ki niso podvrženi obrabi. Polno učinkovanje protihrupne zaščite je zagotovljeno za celotno uporabno dobo naprave.
• Pogon z ozkim klinastim jermenom • Motorna nihalka kot napenjalna naprava jermenskega pogona, samodejno napenjanje jermena je izvedeno izključno vsled teže motorja. • Direktno prirobnično priključen kompresor na filtrsko dušilko hrupa. Zaradi lažjega vzdrževanja je kompresor opremljen s snemljivim pokrovom, tako da je filtrski element mogoče enostavno demontirati. Absorpcijski material je nahaja pred filtrskim elementom v smeri toka. • Temperaturno obstojna protipovratna loputa (z uležajenjem na gredi) je tako integrirana v priključno ohišje, da je mogoče vstavek lopute mogoče enostavno preveriti od zunaj brez demontaže ohišja, za čim lažje vzdrževanje. • Tlačni ventil za varovanje agregata je izveden kot del opreme z varnostno funkcijo v skladu z direktivo za tlačne naprave PED 97/23/ES. • Priključitev tlačnega cevovoda prek elastične gumijaste obojke (ISO) z objemkami na zadnji strani agregata ali z jeklenim kompenzatorjem s prirobničnim spojem. • Stran glavnega vzdrževanja: Sprednja stran • Minimalna dopustna temperatura na sesalni strani: -15 °C • Maksimalna dopustna temperatura na sesalni strani: 55 °C • Servisni paket s prvim polnjenjem olja, lijakom za dolivanje olja, dvigalko nihalke motorja, gibko cevjo za izpuščanje olja je sestavni del dobave. Izbrana velikost: Pogoji postavitve Višina postavitve:................do................m Temperatura na sesalni strani:................do................°C Regulacijsko območje:................do................Hz
Globina vpihovanja:................do................m Tlačna razlika:................do................mbar Podatki o zmogljivosti za medij atmosferski zrak Sesalni volumski pretok:........................m3/min Volumski pretok pri normalnem stanju:.........Nm3/h Vhodni tlak(abs.) :............................bar Tlačna razlika:....................................mbar Vstopna temperatura:.............................°C Izstopna temperatura: °C Relativna zračna vlažnost:...........................% Moč sklopke:.............................kW Skupna moč agregata :.................kW Število vrtljajev motorja:...................................1/min
Vgradna toleranca za sesalni volumski pretok in moč sklopke: ± 5 % Pogonski motor • Motor po standardu IEC, izvedba IM B3, vrsta zaščite IP 55 o Razred izkoristka IE3 o Razred izolacije F / rabljen po B, o s 3 termistorskimi tipali za nadzor navitij. o z napravo za mazanje ležajev za uležajenja od velikosti 160M, o Uležajenje primerno za jermenski pogon. o Motor primeren za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom. · Nazivna napetost/nazivna frekvenca ................ V / .................................................................... Hz
· Nazivna moč:............................................ kW · Nazivno število vrtljajev:.......................................... 1/min · Velikost motorja:.........................................
· Nazivni tok:.......................................... A · Zagonski tok:.............................................. A · Obratovanje motorja:................prek frekvenčnega pretvornika · Zagon motorja: s frekvenčnim pretvornikom
| Sesanje • prek filtra, iz prostora Priključne mere Priključek tlačnega cevovoda: DN 100 Instrumenti • Manometer za končni tlak, polnjen z glicerinom d = 63 mm, nameščen na agregatu ali vgrajen spredaj na steno protihrupnega ohišja • Prikaz vzdrževanja za umazanost filtra D = 63 mm, nameščen na agregatu ali vgrajen spredaj na steno protihrupnega ohišja • Manometer za tlak olja, polnjen z glicerinom, D = 63 mm, nameščen na agregatu ali vgrajen spredaj na steno protihrupnega ohišja • Oljno tlačno stikalo Protihrupna obloga Zunanja postavitev rotacijskega kompresorja D 19 S DELTA Hybrid |  |  |  | 0
• iz pocinkane jeklene pločevine s prestrezno kadjo za olje in krovnim premazom • primerna za transport z viličarjem Segmentna izvedba z notranjo oblogo za zmanjšanje zvočnega tlaka zaradi hrupa stroja Od ................ dB(A) na................ dB(A (Nivo hrupa s protihrupno izoliranimi cevovodi) Nivo hrupa merjen na razdalji 1 m od tlorisa naprave na prostem, Meritev hrupa v skladu z iso 1996-1, DIN EN ISO 3744 in DIN EN ISO 2151. Prezračevanje protihrupne obloge: električni ventilator (400 V 50 Hz) Odprtine za dovod zraka: spredaj na hladni strani agregata Odprtine za odvod zraka: zadaj na hladni strani agregata Glavna stran za upravljanje in vzdrževanje: sprednja čelna stran s snemljivimi velikimi segmenti.
Vzdrževalna stran segmentirana Zadnja čelna stran s snemljivim segmentom za lažji dostop do tlačnega ventila in zagonske razbremenitve. Oljni sistem: Polnjenje in izpuščanje olja se izvaja enostavno s pomočjo integrirane posode za polnjenje. Cevovod oljnega sistema je pripravljen na obratovanje.
Kontrolni prikaz nivoja olja: integriran zunaj v sprednjo protihrupno oblogo (glavna upravljalna stran) Kontrola nivoja olja se izvaja od zunaj brez odpiranja protihrupne obloge pri delujočem rotacijskem kompresorju. Side-by-Side: Protihrupni sistem je zasnovan za postavitev več agregatov neposredno eden poleg drugega. Električni priklop: V hrbtni steni protihrupnega pokrova je integrirana spončna omarica, v katero je vgrajen napajalnik (Standard 400-500 V 50/60Hz) za ločevanje oljne meglice. Vsa tlačna in temperaturna stikala (če so izbrana) se priključijo na sponke brezpotencialno. Teža agregata pribl. ................ kg Površinska zaščita: po standardu proizvajalca, Barva RAL 5001 Število kosov:................ Posamična cena:................ EUR / kos Skupna cena:................ EUR / skupno količino
03.06.0006 | Izdelava cevovoda čistilni bazen Kompleten cevovod celotne čistilne naprave kot funkcionalna enota. Izvedba del pod naslednjimi pogoji: Vsi materiali, ki bodo v stiku z medijem (cevi, sestavni deli, stroji, držala in druge konstrukcije) izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316, ostali cevovodi iz nerjavečega jekla AISI 304. Za dimenzioniranje ustreznih presekov cevi je treba ponudbi predložiti ustrezen načrt izvedbe del. Hitrost pretoka v cevovodih pri tem na nobenem mestu ne sme preseči maksimalne vrednosti 2 m/s. V pozicije je treba vračunati vsa držala, oblikovne dele, loke, reducirne kose, T-kose, tesnila in vijačne zveze. Debeline sten cevovodov so pri premeru do DN 100 2,4 mm, do DN 250= 3mm, pri večjih premerih najmanj 3,5 mm. Poleg tega je treba vse ventile in zaporne elemente ter priključke za spiranje vračunati s krogelnimi zasuni. Pri tem je treba za vsakim agregatom in za vsakim | pavšal | 1 |  | 0
merilnim mestom vračunati po en zaporni element. Dobava cevovodov z vsemi sestavnimi deli kot poprej opisano in montaža do pripravljenosti na obratovanje.
03.06.0007 | Upravljalni mostovi z dostopi s stopnicami Sestavljeni iz: Upravljalni mostovi kot konstrukcije iz nerjavečega jekla V2A (AISI 304) z oprimki in ograjami iz nerjavečega jekla Ograje in stopnice konstrukcije in osnovno ogrodje izven bazenov odpadnih vod iz jekla, vroče pocinkanega po DIN / EN ISO 1461. Po tleh položene rešetke, ki preprečujejo zdrs (razred zdrsa R11 ali boljši). Obremenljivost konstrukcije do 2,5 kN/m². Izvedba ograj v skladu s predpisi smernice za delovna mesta z oprijemi, kolensko letvijo in zaščito pred izkorakom (do min. 80 mm nad rešetko) vključno z vsemi konzolami, materiali za pritrditev, vijaki in lepljenimi sidri. Dobava in končna montaža na krono bazena za odpadno vodo z 2 stopniščema in 2 lestvama. Širina konstrukcije (stopnice in upravljalni mostovi) 1.000 mm, višina ograje min. 1.000 mm. Vključno z vsemi potrebnimi dokazili statike za konstrukcijo. Izračun po tekočem metru upravljalnega mostu, kot opisano zgoraj. | m | 85 |  | 0
03.06 | DENITRIFIKACIJA IN BIOLOŠKA STOPNJA |  |  | skupaj : | 0

## 03.07 OODMERJANJE KEMIČNIH SNO
Čistilna naprava
03.07 | ODMERJANJE KEMIČNIH SNOVI
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.07.0001 | Hranilni vsebnik, zunanja postavitev 25m³ Dno ravno, stoječ na vsej površini, izvedba s stožčasto streho 15° material valja PE-100-RC-WK-S-8000 (črn), izdelan iz varjenih plošč Rezervoar z ravnim dnom z dovoljenjem splošnega gradbenega nadzora, primeren za obratovanje brez tlaka izven potresnih območij, zasnova in izdelava izvedena po načelih gradnje in preizkušanja Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt) Berlin. Št. atesta Z 40.21-7 Obratovalna temperatura: 20° C, maks. pri polnjenju 30° C Medij: železov 3-klorid ali železov sulfat Koristna prostornina 22,0 m3 Višina: 3800 mm Višina: 4200 mm Premer: 2.850 mm Pribor: 1 vstopna odprtina DN 600 s hitrim zaklepom V2A 1 odprtina za odzračevanje DN 100 s prosto prirobnico, dvojnim lokom in mrežico za zaščito pred mrčesom 1 nastavek za polnjenje DN 80 s prosto prirobnico in vtočnim lokom 1 odvzemni nastavek DN 40 s sesalno cevjo, vijačno zvezo in nožnim ventilom (snemljiv) 1 nastavek R 2" z varovalom pred prenapolnjenostjo 1 nastavek DN 100 z vijačno zvezo za © 1 nastavek DN 50 1 dežni obroč z 2 dvižnima ušesoma 1 Držalo tipske tablice s tipsko tablico | kos | 1 |  | 0
03.07.0002 | Prestrezna kad za zunanjo postavitev Ravno dno, stoječa na vsej površini, zgoraj odprta, z ojačitvenim obročem zunaj Material vsebnika PE-100-RC-WK-S-8000 (črn), iz varjenih plošč Vsebnik z ravnim dnom z atestom, zgoraj odprt, z ojačitvenim obročem zunaj Zasnova in izdelava izvedena po načelih gradnje in preizkušanja Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt) Berlin. Št. atesta Z 40.21-7 Medij: kot zgoraj Koristna prostornina 25,0 m3 Notranji premer: 3230 mm (maks. zunanji premer plošče dna 3350 mm) Višina: 3570 mm Pribor: 2 Ušesa za žerjav: 1 set sidrnih šap 1 držalo tipske ploščice s tipsko ploščico 1 držalo za sondo puščanja | kos | 1 |  | 0
03.07.0003 | Vrvični indikator nivoja za hranilni vsebnik z vrvico iz PP PVC preusmeritev, vijačna zveza ON 100, plovec iz PP d 70, protiutež iz PVC d 40 s stikalnim magnetom prozorna cev iz PVC d 50, 2 cevni objemki d 50 L do 4000 mm brez kontaktov | kos | 1 |  | 0
03.07.0004 | Bistabilno stikalo BSM 501 za vrvični indikator nivoja (SFA) Stikalna napetost: 4 .... 250 V AC 4 .... 30 V DC Stikalni tok: 1 mA ... 3 A Kabelske vezice iz PA6 30 .... 100 mm | kos | 2 |  | 0
03.07.0005 | PVC-merilna lestvica za vrvični indikator nivoja Lestvica 0 ... 100% 2 objemki d 50 L = 4000 mm | kos | 1 |  | 0
03.07.0006 | Kompaktno varovalo pred prenapolnjenostjo MAXIMAT CX40 K4 VG21 ali enakovredno z integriranim merilnim transformatorjem kapacitivno-visokofrekvenčno zaznavanje medija, atest DIBt Z-65.13-494 Napajalna napetost: 15 -27 V DC, Izhod: relejski, brezpotencialni, odpre pri alarmu, maks. 50 V ACIDC I 0.5 AI 10 VA, Priključitev: za eksterno preizkusno sondo Material sonde: PE-HO, 0 40 mm, Procesni priključek: iz PVC, prestavljiv, G 2" Tesnilo: O-obroček it EPDM, Priključna glava: iz PBT, vrsta zaščite IP65 Razdalja aktiviranja: 300 mm - primerno za elektroprevodne medije | kos | 1 |  | 0
03.07.0007 | Sonda puščanja MAXIMAT LW CX 40 D ali enakovredna za prestrezne kadi in prostore Kompaktna izvedba z integriranim merilnim transformatorjem, kapacitivno-visokofrekvenčno zaznavanje medija, atest DIBt Z-65.40-496 Električno napajanje: 15-27 V DC Izhod: relejski, brezpotencialni, odpre pri alarmu, maks. 50 V ACIDC I 0.5 AI 10 VA, Priključek: Material nosilca: Material kabla: Priključna glava: Vrsta zaščite priključne glave: za zunanjo sondo, PE-HO, 0 40 mm, PVC kabel, dolžina 6 m, iz PBT IP 65 s pritrdilnim kotnikom in nastavljivim vijakom s pokrovom d63 - primeren za elektroprevodne medije | kos | 1 |  | 0
03.07.0008 | Upravljalni podest z lestvijo za stransko montažo na rezervoar Material: Jeklo, vroče pocinkano Vgradna višina: pribl. 3000 mm v glavnem izdelan iz: - ploščad iz rešetke GFK Osnovna površina: pribl. 600 x 600 mm Višina: pribl. 1.000 mm pod robom rezervoarja - obojestranska ograja z oprijemom in dvema kolenskima letvama Višina: 1.100 mm nad ploščadjo - Varovanje pred padcem v področju izstopa iz podesta na lestev - Lestev z varnostnimi klini Širina: 500 mm z zaščito hrbta (potrebno od višine ploščadi > 3,0 m) Podest se prilagodi na rezervoar, vendar se zaradi lažjega transporta dobavi demontiran | kos | 1 |  | 0
03.07.0009 | Polnjenje PVC ročno sestavljeno iz naslednjih komponent: - polnilna posoda iz PVC - vakuumska ročna črpalka iz PVC z napravo za preprečevanje škropljenja - Priključna gibka cev - Krogelni zasun DN 15 EPDM na sesalnem nastavku - Ventil s plovcem za zaščito pred prenapolnjenjem - Konzola na strehi - Držalo vakuumske ročne črpalke - v celoti opremljeno s togimi in gibkimi cevmi | kos | 1 |  | 0
03.07.0010 | Enojna polnilna omarica Cevovod za ventilom za polnjenje: voden navzgor (prehod z oglavkom) Material ohišja: PE-100-RC-WK-S-8000 (črn) z vtakljivimi vrati iz PVC-U Material cevi/armatur/fitingov: Ventil iz PVC: Membranski ročni ventil Nazivna priključna mera: DN 80 (3" AG) Notranje mere omarice: 650 x 1360 x 630 mm ŠxVxG (za vsak predelek) Material tesnila: EPDM Izvedba in oprema predelkov: področje dna izvedeno kot prestrezno korito, opremljeno z izpustnim nastavkom ON 15 s krogelnim zasunom 1 vtakljiva vrata z možnostjo zaklepanja (ključavnica se namesti po vgradnji) 1 priključek za polnjenje z navojem za priključitev spojke vozila s cisterno 1 fiksno vgrajen polnilni ventil s tesnilom 1 protipovratni ventil za polnilnim membranskim ventilom, vgrajen v cevovod za preprečevanje povratnega toka ostanka kemičnih snovi pri odprtem polnilnem ventilu 1 Spojka za vozilo s cisterno z verigo in pokrovom, material: VA | kos | 1 |  | 0
03.07.0011 | Naprava za doziranje železa-III ob uporabi hranilnega vsebnika (25m³) s prestrezno kadjo Krmilna plošča za odmerjanje, merjenje pretoka (nameščeno na ploščo) in ocevje, odporno na kemične snovi. Dobava in montaža. Sestavni deli: 2 kos batna membranska črpalka, proizvajalec: Prominent ali enakovreden Zmogljivost: 0 – 49 l/h Sesalna višina: 10 mVS, protitlak (p2max): 8 bar Nazivni takt (nN): 150 min-1 (50 Hz) Telo črpalke: PVC-U z integriranim nadtlačnim ventilom, maks. tlak nastavitve 8 bar, membranski nadtlačni ventil: kaširano s PTFE Enojni ventili: PVC-U Ventilske krogle: PTFE Tesnila ventilov: EPDM Pogonska membrana: PTFE kaširana Priključki: G3/4 Priključek nadtlačnega ventila: G1 Pogon: trifazni motor 0,37 kW 230/400 V +/-5% 50Hz IP55 razred izolacije F Nastavljanje pretoka: ročno nastavljanje giba in takta Krmilna plošča za odmerjanje iz PE ali PP s prestrezno kadjo (in izpustom v dnu) ter konzolami in nosilci za črpalke in armature z bistvenimi komponentami: 2 plastična filtra na sesalni strani 100 µm pribl. 5 krogelnih zasunov: DN 25 Pretokovni ventil: DN 20 PN 10 Protipovratni ventil Vse komponente povezane s cevmi v enoto na krmilni plošči za odmerjanje vključno s priključitvijo ene naprave za merjenje pretoka na tlačni strani - specifikacija IDM, glejte EMSR Velikost plošče pribl. 1.500 x 1000mm s prestreznim koritom in nadzorom puščanja. Ocevje na sesalni strani od krmilne plošče za odmerjanje do hranilnega vsebnika za raztopino železa-III DN 25 gibka cev ali cev iz PE v zaščitni cevi iz PE. | pavšal | 1 |  | 0
03.07.0012 | Ocevje od hranilnega vsebnika do krmilne plošče za odmerjanje in do ustreznega mesta na mestu doziranja (biološki reaktor). Ocevje iz gibkih cevi 9x12mm v plastični zaščitni cevi (v zunanjem področju iz PE, v notranjem področju iz PE, PVC ali PP) z nagibom nazaj proti postaji za odmerjanje oz. proti bazenu za odpadno vodo. Dobava vključuje vse dele in manjše dele. | pavšal | 1 |  | 0
03.07 | ODMERJANJE KEMIČNIH SNOVI |  |  | skupaj : | 0

## 3.8 NAKNADNO ČIŠČENJE
Čistilna naprava
3.8 | NAKNADNO ČIŠČENJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.08.0001 | Oprema naknadnega čiščenja 1+2, ki vsebuje naslednje: Vgradni deli iz nerjavečega jekla (V2A Basis) v obeh bazenih, kot so porazdeljevanje dotoka, odtočna korita in odstranjevanje usedlega blata. Dve (2) črpalki za vračanje blata s potopnim motorjem s kapaciteto o 154m³/h, podrobneje pojasnjeni in ovrednoteni v naslednji poziciji, proizvajalec KSB ali enakovreden. Višina črpanja 2,5 mVS. Črpalki montirani v upravni zgradbi ali jašku, alternativno kot potopni črpalki. Specifikacija črpalk v naslednji poziciji z zapornimi armaturami na sesalni in tlačni strani, protipovratnimi loputami in 1" priključkom za izpiranje. Armature so tako razporejene, da je vsaka črpalka priključena na po en bazen za naknadno čiščenje. Montaža sistema za odstranjevanje blata iz V2A za odstranjevanje usedlega blata in plavajočega blata. Sistem je naveden v naslednji poziciji. Pribl. 30 m upravljalnih mostov z ograjami v področju dveh bazenov za naknadno čiščenje. Pocinkana izvedba v skladu z UVV. Višina ograje 1000 mm z zaščito pred izkorakom in protizdrsnimi varnostnimi ploščami, širina 1000 mm. Izvedba po DIN EN 14 122 . Dobava in kompletna montaža. | pavšal | 2 |  | 0
03.08.0002 | Sistem za odstranjevanje blata za stopnjo naknadnega čiščenja. Dobava in montaža verižnega čistilnika iz plastične mase za transportiranje usedlega blata v lijak za blato na strani dotoka in za premikanje plavajočega blata v smeri odtočnih žlebov na strani odtoka. Vgradnja sistema v 2 (2) redundantna štirikotna podolgovata bazena kot bazena za naknadno čiščenje. Sistem mora zagotavljati popolno funkcionalnost pri nenatančnostih znotraj gradbenih toleranc. Obremenitev, delujoča na gradbeni objekt, specifični tlaki in obremenitve morajo ustrezati stanju tehnike in veljavnim predpisom. Uporabiti se smejo le dokazani sistemi, ki so že več let v uporabi pod primerljivimi pogoji. Posebno prednost imajo konstrukcije z nizko obrabo in nizko porabo energije. Poročila o obstojnosti, dejanski porabi in poročila o preizkusih je treba priložiti ponudbi kot prilogo. Ponudnik mora uporabljati primeren sistem za zagotavljanje kakovosti (ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001) in k ponudbi priložiti veljavne certifikate. | kos | 2
| Mere bazena: Dolžina bazena: 25,0 m Širina bazena: 4,0 m Globina bazena: 5,5 m Verižni čistilnik sestavljajo naslednji bistveni deli: Pogonska postaja na napenjalni plošči iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti na kroni bazena, pritrjena z lepljenimi sidri, enota motorja z gonilom s pogonsko gredjo iz nerjavečega jekla, na katero je nameščena puša iz nerjavečega jekla s plastičnim verižnikom iz materiala Robalon-S, pogonska veriga iz nerjavečega jekla z dolgimi členi z raztržno trdnostjo min. 106 kN, med verižnikom odgonske gredi gonila in pogonskim plastičnim verižnikom ROBDUR iz materiala Robalon-S na pogonski gredi, večslojna protikorozijska zaščita za zaščito pred vremenskimi vplivi pri postavitvi na prostem, termična zaščita motorja s PTC uporom, termokontakt v navitju motorja za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom, preklopljiv zaščitni pokrov iz nerjavečega jekla s tečajem. Pogonska gred iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti s plastičnimi verižniki iz materiala Robalon-S, premera najmanj 570 mm, z robom za varovanje zob in gladko delitvijo, ki je privijačen na privarjeno jekleno prirobnico (t=10 mm). Gred je treba dimenzionirati glede na pogoje statike (velikost bazena, obremenitev z blatom). Gred teče v cevi in ima privarjene centrirne obroče, ki zagotavljajo soosnost glavne cevi in konca gredi (premera 80 mm) v področju stenskega ležaja. Stenska konzola iz AISI 316 Ti, montirana s po 2 lepljenima jedroma, deljene ležajne puše iz Robalon-S za enostavno montažo in |  |  |  | 0
| demontažo, z vodnim mazanjem in brez vzdrževanja Obračalni nastavek za 3 obračalna mesta iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti z izmenljivo polno gredjo D=80 mm, zavarovan z nastavnimi obroči iz nerjavečega jekla in pritrjen na steno bazena s 4 lepljenimi sidri M20. Dolga izvedba za kompenzacijo odmika od zgornjih odtočnih žlebov. Plastični zobniki ROBDUR premera najmanj 570mm iz Robalon-S z gladko delitvijo in izmenljivim pestom. Širina ležajne površine min. 120 mm. Obračalna kolesa brez zob niso dovoljena. Čistilna veriga GRAPHELIT iz vodoodporne plastike, delitev 6’’ po standardu, material poliacetal brez polnila, sorniki iz ojačane najlonske smole, izvedeni z avtomatskim aretiranjem (T-glava) in zaščito pred zavrtitvijo ter z zalitimi veznimi členki. Predložiti je treba certificirano dokumentacijo, iz katere izhaja, da je predlagana veriga v okviru sistema zagotavljanja kakovosti preizkušena na raztržno trdnost 32 kN in da sojemalni členi brez motenj prestanejo minimalno zavrtitev 17 stopinj. Verige iz materialov, polnjenih s steklenimi vlakni, niso dovoljene. Čistilni prečniki POLUTION iz GFK, ki ustrezajo standardu DIN EN 12255-1, z minimalnimi merami 280x112 (VxŠ), izvedeni v obliki odprtega sigma-profila za preprečevanje vrtinčenja blata zaradi usedlin blata, prilagojeni |  |  |  | 0
| širini bazena, s po dvema talnima in povratnima čevljema z vodilno lamelo iz PU s 13 mm široko obrabno površino. Prečniki iz nerjavečega jekla in z valjčki niso dovoljeni. Največji razmik med prečniki pribl. 4 m. Stenske letve iz GFK, velikosti 6000x80x50x5 mm za povratno vodenje prečnikov, s konzolami in ojačitvenimi rebri ter varovanjem pred zavrtitivijo (razmik maks. 1,5 m) iz PP, ki so navpično in vodoravno prestavljive v vse smeri +/- 25 mm in na steno bazena pritrjene z lepljenimi sidri M10. Na te stenske letve se pritrdijo 10 mm debeli drsni trakovi iz materiala Robalon-S. Te je treba izvesti s štirimi podolgovatimi luknjami vzdolžno raztezanje, fiksno pritrditvijo v sredini in naletno poševnino. Stenske letve iz nerjavečega jekla niso dovoljene. Talni drsni trakovi ROBDUR so izdelani iz plastične mase z merami 3048 x 80 x 10mm (DxŠxV) iz materiala Robalon-S, odpornega na obrabo, s štirimi podolgovatimi luknjami za vzdolžno raztezanje in fiksno pritrdilno točko v sredini drsnega traku, montaža neposredno na dno bazena. Drsni trakovi morajo imeti poševne konce in naletno poševnino. Drsni trakovi iz nerjavečega jekla niso dovoljeni. Kot zaščita pred obremenitvijo je treba predvideti merilnik učinkovite moči s premostitvijo zagona, ki meri dejansko moč in v primeru prevelike ali prenizke obremenitve izključi napravo. Nadzornik obremenitve je treba izvesti za vgradnjo na objektu samem v stikalni omarici s priključnimi shemami. |  |  |  | 0
| Predvideti je treba nadzor enakomernega teka za spremljanje vzporednosti prečnikov. Sestavljen je iz stenskih konzol in držal iz AISI 316 Ti ter dveh med seboj neodvisnih induktivnih tipal. Za integracijo v stikalno napravo na objektu je treba pripraviti opis krmiljenja. Predvideti je treba števec čistilnih prečnikov za nadzor razmika med prečniki in števila prečnikov. Predvideti je treba napenjalno napravo iz materiala AISI 316 Ti za zagotovitev, da bo možno najmanj 3-letno obratovanje brez praznjenja bazena in krajšanja transportne verige. Zato mora biti gib napenjanja najmanj 300 mm, naknadno napenjanje pa se izvaja na kroni bazena. Meja dobave: Spončna omarica motorja, senzorika za kable Plastični verižni čistilnik s priborom, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom iz V4A, dobava in montaža do pripravljenosti na obratovanje. |  |  |  | 0
| Plastični verižni čistilnik: - Proizvajalec čistilnika/tip - Pogonska enota/izvedba - Proizvajalec pogonskega motorja/tip/moč: - Izvedba pogonske gredi/premer/izvedba ležajev/material - Premer pogonske gredi-verižnika transportne verige /izvedba/material - Nastavek obračalne gredi//izvedba/material - Premer obračalnega verižnika/izvedba ležajev/material - Pogonska veriga/material/raztržna obremenitev - Transportna veriga/material/raztržna obremenitev - Sojemalni člen transportne verige/izvedba/material - Čistilni prečnik/mere/material/E-modul/število prečnikov - Drsni čevelj, talni in povratni/izvedba/material - Stenske letve/izvedba/material - Talni drsni čevelj/izvedba/material - Varovanje pred preobremenitvijo/izvedba/material - Nadzor enakomernega teka/izvedba/material - Števec prečnikov/izvedba/material - Napenjalna naprava/izvedba/material |  |  |  | 0
| Plastični tračni čistilnik Dobava in montaža verižnega čistilnika iz plastične mase za transportiranje usedlega blata v lijak za blato na strani dotoka in za premikanje plavajočega blata v smeri odtočnih žlebov na strani odtoka. Sistem mora zagotavljati popolno funkcionalnost pri nenatančnostih znotraj gradbenih toleranc. | kos | 1 |  | 0
| Obremenitev, delujoča na gradbeni objekt, specifični tlaki in obremenitve morajo ustrezati stanju tehnike in veljavnim predpisom. Uporabiti se smejo le dokazani sistemi, ki so že več let v uporabi pod primerljivimi pogoji. Posebno prednost imajo konstrukcije z nizko obrabo in nizko porabo energije. Poročila o obstojnosti, dejanski porabi in poročila o preizkusih je treba priložiti ponudbi kot prilogo. Ponudnik mora uporabljati primeren sistem za zagotavljanje kakovosti (ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001) in k ponudbi priložiti veljavne certifikate. Mere bazena: Dolžina bazena: 25,0 m Širina bazena: 4,0 m Globina bazena: 5,5 m Verižni čistilnik sestavljajo naslednji bistveni deli: |  |  |  | 0
| Pogonska postaja na napenjalni plošči iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti na kroni bazena, pritrjena z lepljenimi sidri, enota motorja z gonilom s pogonsko gredjo iz nerjavečega jekla, na katero je nameščena puša iz nerjavečega jekla s plastičnim verižnikom iz materiala Robalon-S, pogonska veriga iz nerjavečega jekla z dolgimi členi z raztržno trdnostjo min. 106 kN, med verižnikom odgonske gredi gonila in pogonskim plastičnim verižnikom ROBDUR iz materiala Robalon-S na pogonski gredi, večslojna protikorozijska zaščita za zaščito pred vremenskimi vplivi pri postavitvi na prostem, termična zaščita motorja s PTC uporom, termokontakt v navitju motorja za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom, preklopljiv zaščitni pokrov iz nerjavečega jekla s tečajem. |  |  |  | 0
| Pogonska gred iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti s plastičnimi verižniki iz materiala Robalon-S, premera najmanj 570 mm, z robom za varovanje zob in gladko delitvijo, ki je privijačen na privarjeno jekleno prirobnico (t=10 mm). Gred je treba dimenzionirati glede na pogoje statike (velikost bazena, obremenitev z blatom). Gred teče v cevi in ima privarjene centrirne obroče, ki zagotavljajo soosnost glavne cevi in konca gredi (premera 80 mm) v področju stenskega ležaja. Stenska konzola iz AISI 316 Ti, montirana s po 2 lepljenima jedroma, deljene ležajne puše iz Robalon-S za enostavno montažo in demontažo, z vodnim mazanjem in brez vzdrževanja |  |  |  | 0
| Obračalni nastavek za 3 obračalna mesta iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti z izmenljivo polno gredjo D=80 mm, zavarovan z nastavnimi obroči iz nerjavečega jekla in pritrjen na steno bazena s 4 lepljenimi sidri M20. Dolga izvedba za kompenzacijo odmika od zgornjih odtočnih žlebov. Plastični zobniki ROBDUR premera najmanj 570mm iz Robalon-S z gladko delitvijo in izmenljivim pestom. Širina ležajne površine min. 120 mm. Obračalna kolesa brez zob niso dovoljena.Čistilna veriga GRAPHELIT iz vodoodporne plastike, delitev 6’’ po standardu, material poliacetal brez polnila, sorniki iz ojačane najlonske smole, izvedeni z avtomatskim aretiranjem (T-glava) in zaščito pred zavrtitvijo ter z zalitimi veznimi členki. Predložiti je treba certificirano dokumentacijo, iz katere izhaja, da je predlagana veriga v okviru sistema zagotavljanja kakovosti preizkušena na raztržno trdnost 32 kN in da sojemalni členi brez motenj prestanejo minimalno zavrtitev 17 stopinj. Verige iz materialov, polnjenih s steklenimi vlakni, niso dovoljene. Čistilni prečniki POLUTION iz GFK, ki ustrezajo standardu DIN EN 12255-1, z minimalnimi merami 280x112 (VxŠ), izvedeni v obliki odprtega sigma-profila za preprečevanje vrtinčenja blata zaradi usedlin blata, prilagojeni širini bazena, s po dvema talnima in povratnima čevljema z vodilno lamelo iz PU s 13 mm široko obrabno površino. Prečniki iz nerjavečega jekla in z valjčki niso dovoljeni. Največji razmik med prečniki pribl. 4 m. |  |  |  | 0
| Stenske letve iz GFK, velikosti 6000x80x50x5 mm za povratno vodenje prečnikov, s konzolami in ojačitvenimi rebri ter varovanjem pred zavrtitivijo (razmik maks. 1,5 m) iz PP, ki so navpično in vodoravno prestavljive v vse smeri +/- 25 mm in na steno bazena pritrjene z lepljenimi sidri M10. Na te stenske letve se pritrdijo 10 mm debeli drsni trakovi iz materiala Robalon-S. Te je treba izvesti s štirimi podolgovatimi luknjami vzdolžno raztezanje, fiksno pritrditvijo v sredini in naletno poševnino. Stenske letve iz nerjavečega jekla niso dovoljene. Talni drsni trakovi ROBDUR so izdelani iz plastične mase z merami 3048 x 80 x 10mm (DxŠxV) iz materiala Robalon-S, odpornega na obrabo, s štirimi podolgovatimi luknjami za vzdolžno raztezanje in fiksno pritrdilno točko v sredini drsnega traku, montaža neposredno na dno bazena. Drsni trakovi morajo imeti poševne konce in naletno poševnino. Drsni trakovi iz nerjavečega jekla niso dovoljeni. Kot zaščita pred obremenitvijo je treba predvideti merilnik učinkovite moči s premostitvijo zagona, ki meri dejansko moč in v primeru prevelike ali prenizke obremenitve izključi napravo. Nadzornik obremenitve je treba izvesti za vgradnjo na objektu samem v stikalni omarici s priključnimi shemami. |  |  |  | 0
| Predvideti je treba nadzor enakomernega teka za spremljanje vzporednosti prečnikov. Sestavljen je iz stenskih konzol in držal iz AISI 316 Ti ter dveh med seboj neodvisnih induktivnih tipal. Za integracijo v stikalno napravo na objektu je treba pripraviti opis krmiljenja. Predvideti je treba števec čistilnih prečnikov za nadzor razmika med prečniki in števila prečnikov. Predvideti je treba napenjalno napravo iz materiala AISI 316 Ti za zagotovitev, da bo možno najmanj 3-letno obratovanje brez praznjenja bazena in krajšanja transportne verige. Zato mora biti gib napenjanja najmanj 300 mm, naknadno napenjanje pa se izvaja na kroni bazena. Meja dobave: Spončna omarica motorja, senzorika za kable Plastični verižni čistilnik s priborom, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom iz V4A, dobava in montaža do pripravljenosti na obratovanje. |  |  |  | 0
| Plastični verižni čistilnik: - Proizvajalec čistilnika/tip - Pogonska enota/izvedba - Proizvajalec pogonskega motorja/tip/moč: - Izvedba pogonske gredi/premer/izvedba ležajev/material - Premer pogonske gredi-verižnika transportne verige /izvedba/material - Nastavek obračalne gredi//izvedba/material - Premer obračalnega verižnika/izvedba ležajev/material - Pogonska veriga/material/raztržna obremenitev - Transportna veriga/material/raztržna obremenitev - Sojemalni člen transportne verige/izvedba/material - Čistilni prečnik/mere/material/E-modul/število prečnikov - Drsni čevelj, talni in povratni/izvedba/material - Stenske letve/izvedba/material - Talni drsni čevelj/izvedba/material - Varovanje pred preobremenitvijo/izvedba/material - Nadzor enakomernega teka/izvedba/material - Števec prečnikov/izvedba/material - Napenjalna naprava/izvedba/material posamična cena: , € skupna cena: , € |  |  |  | 0
03.08.0003 | Postavka po potrebi 1,00 kos Paket nadomestnih delov Obrabljivi in nadomestni deli za 5-letno obratovanje Dobava vse obrabljivih in nadomestnih delov za plastični verižni čistilnik, potrebnih za obdobje obratovanja 5 let, ki bodo v tem času dosegli 90 % meje obrabe. Vse standardizirane in nestandardizirane obrabljive in nadomestne dele, specifične za sistem, bo proizvajalec izbral in ponudil po svojem najboljšem vedenju in izkušnjah iz referenčnih naprav. Stroški obrabljivih in nadomestnih delov | kos | 1 |  | 0
bodo upoštevani v izračunu gospodarnosti naprave. Nevključitev obrabljivih delov v ponudbo kljub dobremu vedenju zaradi doseganja konkurenčnih prednosti lahko privede do izključitve iz predaje naročila. Sestavni del Življenjska doba Število Cena ob dobavi 1......... ...................... ............. .................€ 2......... ...................... ............. .................€ 3......... ...................... ............. .................€ 4......... ...................... ............. .................€ 5......... ...................... ............. .................€ Skupna cena nadomestnih delov: posamična cena: , € skupna cena: posamična cena €
| Delovni odri v stopnji naknadnega čiščenja Dobava, postavitev, dajanje na razpolago, razgradnja in odvoz delovnih odrov, potrebnih za dela v področju naknadnega čiščenja. Tukaj je treba vračunati morebitne stroške zaradi pridobitve dovoljenj in prevzema odrov. Uporabljati se smejo samo varni odri v skladu z nacionalnimi predpisi za varstvo pri delu in smernicami obrata ter s standardom DIN EN 12811. skupna cena: , € | kos | 1 |  | 0
| Transport in pakiranje Dobava na gradbišče vključno z zavarovanjem, razkladanjem. O stroških dvižne opreme se je treba dogovoriti. skupna cena: , € | kos | 1 |  | 0
| Montaža Montaža do pripravljenosti na obratovanje vključno z dajanjem na razpolagopotrebne opreme in dvižnih naprav. Montažni material mora biti dobavljen iz materiala V4A. Za vijačne zveze so dovoljeni samo vložki z reakcijskimi sidri. skupna cena: , € | kos | 1 |  | 0
| Izročitev v obratovanje in dokumentacija Preverjanje vseh stikalnih funkcij in funkcij naprave po vzpostavitvi funkcionalnosti naprave vključno s stroški ločenega prevzema in usposabljanja. Delovno osebje je treba usposobiti pred dnevom prevzema. Predvideti je treba, da se bazen ločeno prevzame 4 tedne po uspešnem preskusnem zagonu. Te dodatne stroške prevzema je treba vključiti v kalkulacijo. Dokumentacijo je treba dostaviti v 3 izvodih. skupna cena: , € | pavšal | 1 |  | 0
03.08.0004 | Odvodne črpalke iz stopnje naknadnega čiščenja Črpalni agregat za prečrpavanje povratka blata, izveden kot dvojni na suhem postavljeni črpalni agregat v jašku ali kot črpalka s potopnim motorjem, vgrajena v bazen naknadnega čiščenja. Enostopenjska normalno-sesalna, prečno deljena črpalka s spiralnim ohišjem v procesni izvedbi. Ohišje z izmenljivimi in nastavljivimi kotnimi režnimi obroči za zaščito pred abrazijo ohišja črpalke, režni obroči z radialnim pretokom. Sesalni nastavek soosno Tlačni nastavek radialno Varna pritrditev rotorja prek koničnega spoja z vijakom rotorja, zavarovanim z vstavkom Helicoil A4 Demontaža in vgradnja rotorja brez demontaže črpalke iz cevovoda ali s temelja. Kotalni ležaji s trajnim mazanjem. Tesnjenje gredi prek dveh tesnil z drsnim obročem z neodvisno smerjo vrtenja in vmesnim tekočinskim prostorom z nestrupenim parafinskim oljem. Gred črpalke je togo povezana z gredjo motorja prek prižemne sklopke. Sewabloc D 100-253G H 132S 06 ali enakovredne Tip črpalke: Sewabloc ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
| Medij: blato, povratno blato z do 2 % TS Maks. temperatura medija: 37,0 °C Temperaturna meja za izbrano izvedbo materiala : 60,0 °C Gostota : 1010 kg/m³ Viskoznost: 1,97 mm²/s Pretok z možnostjo krmiljenja: 154,14 m³/h Črpalna višina: 2,82 m Potrebna moč: 2,00 kW Maks. moč za karakteristično krivuljo: 2,00 kW Min. dopustni pretok: 39,38 m³/h Črpalna višina z ničelne točke: 7,64 m Min. dop. masni pretok: 11,05 kg/s NPSHR: 1,68 Prosti prehod: 76,0 mm Oblika rotorja:- Halbax. off. Rotor z eno lopatico (D) Premer rotorja: 234,0 mm Smer vrtenja s strani pogona: desno v smeri urnega kazalca Tlačni nastavek nazivni tlak: PN 16 Nazivni tlak dotoka: PN 16 Nazivna velikost dotoka: DN 150 Nazivna velikost na tlačni strani: DN 100 Položaj sesalnega nastavka: soosni Standard za prirobnico tlačnega nastavka: EN 1092-2 Standard priključitve sesalni nastavek: EN 1092-2 Velikost motorja: 132S Motor primeren za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom: Da Število vrtljajev motorja: 986 1/min Frekvenca: 50 Hz Obratovalna napetost: 400 V električna priključna moč P1: 3,50 kW Naznačena moč motorja P2: 3,00 kW Nazivni tok maks.: 6,6 A |  |  |  | 0
| Število vrtljajev: 983 1/min Število polov motorja: 6 Temperaturno tipalo: 3 termistorji Izolacija motorja: F po IEC 34-1 Vrsta zaščite motorja: IP55 Cosphi pri 4/4 obremenitve: 0,63 Način vklopa: trikot Vrsta toka: trifazni (3~) Navitje: 400 / 690 V Način hlajenja motorja: površinsko hlajenje Zaščita motorja: brez Temperaturni razred: brez Tipalo za vlago: brez Različica motorja: brez Proizvajalec motorja: Siemens Skupna debelina površ. zaščite pribl.: 150 µm Različica materialov: G Ohišje črpalke (101) material: siva litina EN-GJL-250 Obrabna stena (135) material: siva litina EN-GJL-250 Tlačni pokrov (163) material: siva litina EN-GJL-250 Gred (210) material: kromovo jeklo AISI 420 +QT800 Rotor (230) material: siva litina EN-GJL-250 O-obroč (412) Material: nitrilkavčuk NBR Zaporni vijak (903) Material: Jeklo ST Vijak z valjasto glavo in notranjim šestkotnikom (914) Material: kromovo jeklo CrSt Vrsta tesnila gredi: obojestransko delujoče GLRD Proizvajalec tesnila gredi: KSB ali enakovreden Tip proizvajalca tesnila gredi: MG ali enakovreden |  |  |  | 0
| Material tesnila gredi: SIC/SIC/NBR Koda tesnila gredi: - Način tesnjenja gredi: T Tandem-GLRD Vgradni prostor tesnila: standardni prostor tesnila Način postavitve: vodoravno Masa: 180 kg Vsota: 242 kg Tip: :-KSB D 100-253 Proizvajalec: KSB ali enakovreden Dobava in montaža s protipovratnimi loputami in armaturami. |  |  |  | 0
3.8 | NAKNADNO ČIŠČENJE |  |  | skupaj : | 0

## 3.9.FILTRACIJA IZPUSTA
Čistilna naprava
3.9 | FILTRACIJA IZPUSTA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.09.0001 | Polsteni ploščni filter Tip ploščnega filtra: SF 4/20 B nerjaveče jeklo A4 (AISI 316L ali primerljivo) za vgradnjo v betonski vsebnik, sestavljen iz naslednjih sklopov: 4 filtrske plošče s po 6 filtrskimi segmenti Površina filtra 4 x 5 m² = 20 m² Premer plošč = 2,1 m debelina plošč= pribl. 80 mm Razmik med ploščami = 240 mm 1 centralna cev z uležajenjem na strani odtoka iz po 2 nosilnih valjev in 1 vodilnega valja ter s plastičnim drsnim nihalnim ležajem na nasprotni strani 1 tesnilna plošča za priključitev na dvižni jašek 1 udarni zid za preprečevanje turbulence v dotoku v področju vtoka filtra, sestavljena iz: - 1 PE-plošče 1300x1400 - 3 držal za pritrditev na nosilni jarem 1 Pogon filtra (s frekvenčnim pretvornikom za spremenljivo število vrtljajev) sestavljen iz naslednjih komponent: motor z gonilom SEW R77 DRS71 M4/BE1/TF/DH (motor z zavoro) 0,55 kW, 3x400 V, 50 Hz, I = 1,62 A (10 do 90 Hz) število vrtljajev 272-2176/1,9-17 1/min., IP 56, Razred izolacije F - Število vrtljajev ploščnega filtra 1 ali 2 1/min (23,4 oz. 46,7 Hz) - Pogon z verigami in verižniki iz kakovostne plastike Frekvenčni pretvornik je sestavni del krmilja. Zavora se krmili ločeno. | pavšal | 1 |  | 0
| 2 sistema za čiščenje filtra za po 2 filtrski plošči, sestavljena iz naslednjih komponent: - 4 odsesovalni prečniki s plastično odsesovalno ploščo - 1 filtrska sesalna črpalka P = 1,8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz; I = 4,4 A; direktni zagon Q = 10 l/s pri 10 m VS - Ocevje do zbirnega voda z - 1 protipovratno loputo 2" - 1 obešalno napravo za filtrsko sesalno črpalko 1 zbirnim vodom za iz filtra izsesano vodo in usedlo blato, integriranim v vzdrževalni oder vključno z vmesno prirobnično loputo DN 80 za priključno prirobnico 1 obešalna konzola za filtrske sesalne črpalke 4 seti filtrske tkanine s po 6 vrečami filtrske polsti Standard (PFF) Tip: OptiFiber® PES13 1 črpalka za usedlo blato in za praznjenje P = 1,8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz I = 4,4 A; direktni zagon Q = 10 l/s pri 10 m VS - Ocevje do zbirnega voda - protipovratna loputa 2" - obešalna naprava za črpalko 1 podest za vzdrževanje Konstrukcija iz nerjavečega jekla s plastičnimi pohodnimi rešetkami pribl. 800 mm x 2160 mm 1 set most za vzdrževanje 4 aluminijaste varnostne rešetke za obešenje med filtrskimi ploščami med vzdrževalnimi deli na filtrskih segmentih |  |  |  | 0
| 1 škropilno kopje za ročno intenzivno čiščenje hrbtnih strani tkanine brez demontaže filtrskih krp in brez uporabe kemičnih sredstev. Kopje za intenzivno čiščenje se napelje skozi spodnjo odprtino demontiranega segmenta filtra. Postopek čiščenja traja pribl. 1 minuto na segment. - Kopje iz nerjavečega jekla - dva pravokotno nameščena nosilca šobe z obojestransko šobo s ploskim curkom - cevna sklopka GEKA za priključitev na omrežje vode pod tlakom - držalo segmenta za pritrditev segmenta med intenzivnim čiščenjem Protikorozijska zaščita: - jekleni deli konstrukcije filtra iz nerjavečega jekla A4 (AISI 316L ali primerljivo) - Filtrski segmenti, prižemne letve, verige, verižniki, tekalni in vodilni valjčki, protipovratne lopute iz plastike - odsesovalni prečniki iz nerjavečega jekla A4 - cevne objemke, vijaki, matice iz nerjavečega jekla A4 - potopne črpalke zaščitene z 2-komponentnim premazom iz epoksidne smole - Motor z gonilom: lakiran SEW KS1 (skupna debelina premaza 120 µm) Pribor Pritrdilni elementi, kot so lepljena sidra za pritrditev konzol motorja in ležajev, cevne objemke itd. |  |  |  | 0
| 1 zapornica z ročnim spuščanjem za dotok k filtru (odpade, če je vgrajena v objektu) Spustna zapornica, sestavljena iz naslednjih komponent: okvir in plošča iz nerjavečega jeka A4 (AISI 316L) tesnilo 3-stransko, širina plošče 600 mm, višina plošče 550 mm, stenska konzola in stojalo pogona A4 Pogon prek ročnega kolesa Dovodna zapornica lahko pri izvedbi z eno linijo odpade, če se gradbeno izvede obvod v napravi, npr. s cevovodom s cevnim ventilom. |  |  |  | 0
03.09.0002 | Betonski bazen za ploščni filter Izdelava betonskega žleba za grabilo iz vodotesnega betona z glavnimi merami D x Š x V pribl. 2000 x 2400 x 4400 mm Izdelava v skladu s podrobno risbo proizvajalca grabila z vsemi deli betoniranja po zahtevah statike v upravni zgradbi naprave vključno s povezovalnimi cevovodi do naprave in odtočnim vodom. Vmesnik cevovoda je upravna zgradba. Vključno z 1 mestom za odvzem vzorcev za lastno kontrolo in nadzor filtrata s strani uradnih organov. | pavšal | 1 |  | 0
3.9 | FILTRACIJA IZPUSTA |  |  | skupaj : | 0

## 3.10. CEVOVODI Z ARMATURAMI IN
Čistilna naprava
3.10. | CEVOVODI Z ARMATURAMI IN MATERIALOM
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.10.0001 | Cevovodi in jeklene konstrukcije Izvedba kompletnega ocevja naprave in agregatov v področju upravne zgradbe in jaškov v funkcionalno celoto vključno z vsemi vodi za odpadno vodo in blato, vodi za doziranje flokulanta in sredstva za obarjanje (v zaščitni cevi) ter zračnimi vodi do bazena za odpadno vodo. Zračni vodi: Od puhala (strojnica) do vgradnih delov za prezračevanje, dobava in montaža v različnih premerih DN 80 do DN 300 Material: AISI 304 V2A Kompletna montaža do montaže na bazen vključno z vsemi držali. Ocevje cevovodov za doziranje iz PE ali PVC od naprave za odmerjanje do posameznih mest za doziranje vključno z vsemi armaturami, prav tako položeno v zaščitne cevi. Cevovodi za odpadno vodo: Komplet z vsemi držali cevi v notranjem področju jeklena pocinkana držala, v zunanjem področju iz V2A (AISI 304). | pavšal | 1 |  | 0
3.10. | CEVOVODI Z ARMATURAMI IN MATERIALOM |  |  | skupaj : | 0

## 3.11. VSEBNIK ZA BLATO
Čistilna naprava
3.11 | VSEBNIK ZA BLATO
kot predležni vsebnik za odstranjevanje vode iz blata vsebnik iz nerjavečega jekla v segmentni izvedbi z izbirnim pokrovom, koristna prostornina 200 m³
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
VSEBNIK ZA BLATO
03.11.0001 | Ponudbi priložiti dokazila Splošni atesti gradbenega nadzora – Izvedba stikov vsebnika iz pretežno emajliranih jeklenih pločevin, atest DIBt, št. atesta 1.14.3-16. Zunanja pogodba o nadzoru MPA za emajlirane vsebnike Podjetje, ki vsebnike proizvaja oz. jih daje v promet, mora ponudbi priložiti dokazilo o certifikaciji po DIN EN 1090. Temeljna plošča Vsebnik je postavljen na železobetonsko ploščo. Okrog temeljne plošče mora biti še najmanj 1,50 gramozne podlage. Temeljna plošča iz vodotesnega betona mora biti pravilno izdrgnjena in strojno zglajena, v območju roba v toleranci višine +- 5 mm. Če je dno vsebnika iz jekla ali PE, je treba zagotoviti ravnost površine po DIN EN 18202, tabela 3, vrstica 3. Standardi Gradbeno-tehnične osnove izračunov Vijačene vsebnike je treba preračunati v skladu z veljavnimi standardi EU. Upoštevati in uporabiti je treba najmanj naslednje standarde in dokumente. Za navedene standarde DIN so veljavni ustrezni nadrejeni standardi EU. Upoštevati je treba najmanj standarde DIN. DIN EN 1991-1-3 Vplivi na konstrukcije, Obtežba snega DIN EN 4. 01. 1991 Vplivi na konstrukcije, Vplivi vetra Gradnja vsebnikov:Atest za vijake EC3 DIN EN 1993-1 Jeklene konstrukcije DIN EN 1993-4 | pavšal | 1 |  | 0
| Silosi/rezervoarji DIN 11 622 list 1 in 4 DIN EN 28765 – 2016, emajlirani vsebniki Bremena DIN EN 1998 – 1 Potresi DIN EN 1998 – 4 Potresi in rezervoarji Železobeton Eurocode 2 Temeljenje Eurocode 7 Jeklene konstrukcije DIN EN ISO 14122-1 Stacionarni dostopi – strojne naprave DIN EN ISO 14122-2 Stacionarni dostopi – odri in brvi DIN EN ISO 14122-3 Stacionarni dostopi - stopnice DIN EN ISO 14122-4 Stacionarni dostopi – lestve Opis značilnosti: Specifikacija predvideva vsebnik iz nerjavečega jekla v segmentni izvedbi. Potrebno temeljno ploščo za vsebnik se izvede v skladu z zahtevami statike in navodili proizvajalca vsebnika. Temeljna plošča je zajeta v ločeno pozicijo specifikacije del. Neposredno na gradbišču je na voljo utrjena površina velikosti pribl. 10 x 10 m. Ponujen je vsebnik z neto prostornino 200m³, črta gladine najmanj 0,6 m pod robom vsebnika. |  |  |  | 0
| Podatki o mediju: Medij je presežno blato Relativna gostota medija je pribl. 1.000 kg/m³ Območje obratovalne temperature = 0–40°C Območje pH medija 6–8 Uporaba vsebnika za rezervoar za zbiranje blata Statični tlak za dimenzioniranje npr. + 50 mbar Hitrost polnjenja do 100 m³/h Hitrost praznjenja 50 m³/h Črta gladine pod robom vsebnika najmanj 0,6 m Maks. nivo polnjenja H=7,0 m nad terenom (temelj) Višina vgradnje gradbišča pribl. 200 m nad morsko gladino Pospešek na dnu + 0,981 m/s2 zunanja temperatura –20° – +45°C Razred podlage v skladu z geološko preiskavo tal Snežna obremenitev po lokalnih pogojih Faktor pomembnosti Zastojni tlak vetra po lokalnih pogojih Podatki o vsebniku: Koristna prostornina: 200 m³ Višina vsebnika: Maks. 7,0, m Črta gladine najmanj 0,6 m pod zgornjim robom vsebnika Bruto prostornina min. 230 m³ Predvideti je treba izdelavo strehe vsebnika. |  |  |  | 0
03.11.0002 | Vsebnik iz nerjavečega jekla AISI 316L Vsebnik je lahko v odvisnosti od temperature in koncentracije vsebovanih snovi izdelan iz materiala z lastnostmi nerjavečega jekla AISI 316L. Zaradi statičnih obremenitev so segmentne plošče med seboj povezane z eno ali več vrstami vijačnih zvez. Tekočinsko tesna vijačena konstrukcija z uporabo sredstva SIKAFLEX TS Plus. Nadzor in kontrola kakovosti se dokazujeta z obratnimi dokazili o preizkusih. Vijačne zveze iz A4. Matica zunaj prekrite s kapicami. Pri izoliranih vsebnikih lahko kapice odpadejo. Zunanji robni, ojačitveni in temeljni kotniki iz vroče pocinkanega jekla (C3M). Kotniki galvansko ločeni od stene iz nerjavečega jekla s sredstvom SIKAFLEX TS Plus. Sidranje s kompozitnimi lepljenimi sidri. Temeljni in naglavni kotniki po statičnem izračunu Splošni podatki ponudnika: Premer: m Višina vsebnika: m Izbrani tip: Neto prostornina: m³ Bruto prostornina: m³ Izvedba tesnjenja: | kos | 1 |  | 0
03.11.0003 | Pokrov vsebnika Pokrov iz nerjavečega jekla za plašč vsebnika iz prejšnje pozicije. Splošni podatki ponudnika: Nagib strehe ° (vnese ponudnik) Kronski obroč d = m (vnese ponudnik) Mere jaška mešala: Mere centralne plinske kupole: Material nosilcev. Streha stožčasta, izdelana iz nosilne konstrukcije in vijačenih, zatesnjenih strešnih segmentov. Vijačne zveze z vijaki iz nerjavečega jekla A4. Zatesnitev strešnih segmentov s poliuretansko tesnilno maso. Debelina gladkih pločevinastih plošč = 1,0 mm. V odvisnosti od bremen oz. premera vsebnika so notranji nosilci iz AISI 316L ali vroče pocinkani. Strešne plošče oz. površine, ki so v stiku s kondenzirano vodo, iz V4A, AISI 316L. Zunanji deli ostrešja vroče pocinkani z galvansko ločitvijo med ostrešjem in strešno pločevino. | kos | 1 |  | 0
03.11.0004 | Podatki o znižanju cen za alternativno izvedbo Streha, kot zgoraj opisana, vendar plašč strehe iz V2A, številka materiala AISI 304 | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0005 | Dno vsebnika iz PEHD Dno iz 3 mm debelega PEHD, položeno na temelj na gradbišču in varjeno. Zatesnitev spodnjega roba plašča vsebnika in dna je izvedena z vodoodpornim kotnim zvarom. * Temelj se izvede v skladu z zahtevami ponudnika z ravnostjo po DIN EN 18202/ – tabela 3 – vrstica 3 strojno zglajen. | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0006 | 800 vstopna odprtina s premičnimi vratci, material V4A nerjaveče jeklo AISI 316L, izvedba za višino vsebnika = 7,00 m normalna ali = 7,00 m ojačana | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0007 | Prirobnica vsebnika DN 80, primerna za omenjeni vsebnik/streho vsebnika nastavek vsebnika, radialni, priključne mere po EN 1092-1. Enostransko zunaj ali obojestransko znotraj in zunaj. Zunaj s prosto aluminijasto prirobnico in znotraj s fiksno prirobnico z zmanjšano debelino plošče. Površine v stiku z medijem iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti ali AISI 316L. Dolžina cevi 200/250 mm DN 80 enostransko zunaj DN 80 obojestransko znotraj in zunaj, vroče pocinkane konzole zunaj, prilagojene za izolirane/neizolirane vsebnike, cevi od DN65 dalje, cevne konzole V4A znotraj, cevi od DN65 dalje | kos | 2 |  | 0
03.11.0008 | Prirobnica vsebnika DN100 primerna za omenjeni vsebnik/streho vsebnika nastavek vsebnika, radialni, priključne mere po EN 1092-1. Enostransko zunaj ali obojestransko znotraj in zunaj. Zunaj s prosto aluminijasto prirobnico in znotraj s fiksno prirobnico z zmanjšano debelino plošče. Površine v stiku z medijem iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti ali AISI 316L. Dolžina cevi 200/250 mm DN 100 enostransko zunaj DN 100 obojestransko znotraj in zunaj, vroče pocinkane konzole zunaj, prilagojene za izolirane/neizolirane vsebnike, cevi od DN65 dalje, cevne konzole V4A znotraj, cevi od DN65 dalje | kos | 1 |  | 0
03.11.0009 | V4A strešna lina DN 600, 1 bar zaklep, materiali v stiku z medijem AISI 316 Ti s plastičnimi zvezdastimi vijaki in atestom delov | kos | 1 |  | 0
03.11.0010 | Stacionarna lestev z zaščito hrbta Jarmi iz okrogle jeklene cevi, klini iz protizdrsnega profila, pri višinah vsebnika nad 10, s podsetom za prestop, površina prestopnega podesta 700, material jeklo, vroče cinkano | kos | 1 |  | 0
03.11.0011 | Delovni podest 2,00 x 1,00 m Podkonstrukcija iz profilnih palic, pohodne rešetke iz R12, vroče pocinkano jeklo. Oprijem kot okrogla cev Ø 48,3 x 3,2 mm, enojna kolenska letev, nožna letev višine 100 mm, vroče pocinkano. Tekalni mostiček dimenzioniran na statično obremenitev 3,00 kN. Višina ograje 1.100 mm, razmik med stebri maks. 1.500 mm | kos | 1 |  | 0
03.11.0012 | Ureditev gradbišča V poziciji je treba zajeti vse stroške transportov, odrov, postavitve žerjava, kolesnih nakladalnikov, kontejnerjev itd. | kos | 1 |  | 0
03.11.0013 | Stroški montaže prejšnjih pozicij vključno s potnimi stroški | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0014 | Statika vsebnik, streha, podest in lestve Izračun debelin materialov po trenutnem standardu Eurocode DIN EN 1991 1-4, DIN EN 1993 1-8, za potresno ogrožene cone (velja tukaj) DIN EN 1998-1, DIN 1998-1/NA; DIN EN 1998-4. | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0015 | Dokumentacija Izdelava in dobava celotne dokumentacije v skladu z ZTV _Doku (investitorji) vključno z obratnimi dokazili o preizkusih za uporabljene jeklene plošče. | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0016 | Betonski temelji za vsebnik Ravna temeljna plošča v skladu z zahtevami statike za segmentni vsebnik, izdelava iz vodotesnega betona po navodilih dobavitelja vsebnika. Vključno z vsemi deli in dobavami, kot so opaži, armature po statičnem izračunu, glajenje površine. Debelina temelja v skladu z zahtevami statike, pozicijah za betoniranje na kraju samem, opisana v prejšnjih pozicijah. | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0017 | Izravnalno kitanje, če je potrebno Temeljna plošča iz vodotesnega betona se v področju postavitve na širini 30 cm izravna na ravnost, ki jo zahteva proizvajalec vsebnika. V ceno je treba vračunati potrebne priprave, kot je na primer brušenje temeljne plošče in material za izravnavo. | pavšal | 1 |  | 0
03.11.0018 | Mešalo za homogenizacijo blata 1 mešalo s potopnim motorjem z dvižno napravo, proizv. KSB ali enakovreden, priključna moč pribl.: 2,0 - 3 kW, 400 V, z vgradno garnituro in dvižno napravo iz nerjavečega jekla AISI 304 in 1 jekleni pocinkani vitel Potopni motor mešala Stroj mora biti izveden kot tlačno-vodotesen, prenosljiv in izveden tudi kot stacionarno uporaben kompaktni agregat za postavitev v mokro okolje. Če število navedenih naprav ne ustreza, je treba podati število izbranih agregatov! Po izbiri ponudnika: Kos Ponudba mora prikazati razporeditev in način montaže mešal Proizvajalec: Tip: Pogon: Trifazni asinhroni motor, varen na suho obratovanje, po smernicah VDE. Vrsta zaščite: IP 68 po DIN VDE 0470 IP 58 po EN 60034 del 5 Izvedba Ex: po EN 50039/5.78. Razred izolacije: F 155°C Napetost/frekvenca: 400 V 50 Hz Nazivna moč motorja P2: kW poraba moči P1 : kW P1 v obratovalni točki: kW | pavšal | 1 |  | 0
| Število vrtljajev motorja: 1/min Vrsta zagona: Direktni zagon Zvezda/trikot Način obratovanja: S1 Material: Nadzor motorja: Popolna zaščita motorja z nadzorom temperature navitja (PTC termistor ali bimetal) in elektroda za zaščito pred vlago v motornem prostoru. Nadzor temperature: Kabel: Z gumo oplaščeni vodnik s krmilnimi in močnostnimi vodi. Dolžina vodnika: 10 m, s prostim koncem vodnika. Izvedba: Kabelska uvodnica: Z gumo oplaščeni vodniki, vzdolžno vodotesno zaliti v kabelski uvodnici, z integrirano kabelsko vtično povezavo za odklopljivo povezavo močnostnih in krmilnih vodov v motornem prostoru. Uležajenje: Kotalni ležaji, namazani za celotno življenjsko dobo, brez vzdrževanja. Računska življenjska doba > 100.000 h Tesnilno ohišje: Prirobnično pritrjeno neposredno na motor z oljno oz. tekočinsko komoro. Oljna komora s tovarniško napolnjenim ekološko neoporečnim oljem. Količina olja: 0,3 l Vrsta olja: Material: JL 1040 (GG-25) |  |  |  | 0
| Tesnila: Dinamično tesnjenje (tesnila gredi) med mešalnim prostorom in oljno komoro: Material: Oljna komora - motor: Material: Statična dodatna tesnila (tesnila ohišja) Izvedba: Material: Mešalni člen: Propeler s krili, na katera se vlakna ne sprijemajo, s samodejnim čiščenjem kril propelerja z navznoter ukrivljenim vpadnim robom. Izvedba: Število kril propelerja: kos Premer propelerja: mm Število vrtljajev propelerja: 1/min |  |  |  | 0
| Material: Drsne sani: Torzijsko toga konstrukcija, za vodenje mešala s potopnim motorjem na vodilni cevi naprave za spuščanje, izvedena s plastičnim oplaščenjem (galvanska ločitev), ki omogoča samo eno točko dotika med vodilno cevjo in drsno oblogo drsnih sani. Mere vodilne cevi: x mm Material drsne obloge: Pritrdilni elementi: vijaki, matice in pribor. Material: Površinska zaščita: Deli iz sive litine peskani: SA 2,5 1 x temeljni premaz: železov oksid (potopno) 35 do 40 µm 1 x Krovni premaz: 2-komp. epoksidna smola pribl. 70 µm Vzdrževanje: Obseg vzdrževalnih del: ur Interval vzdrževanja: ur Opomba: Potopni motor mešala Stroj mora biti izveden kot tlačno-vodotesen, prenosljiv in izveden tudi kot stacionarno uporaben kompaktni agregat za postavitev v mokro okolje. |  |  |  | 0
0
3.11 | VSEBNIK ZA BLATO |  |  | skupaj : | 0

## 3.12. ODSTRANJEVANJE VODE IZ BL
Čistilna naprava
3.12 | ODSTRANJEVANJE VODE IZ BLATA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.12.0001 | Centrifuga 1 kos centrifuga za odstranjevanje vode iz blata za odstranjevanje vode iz presežnega blata čistilne naprave Radenci z vsebnostjo trdne snovi od 0,8 do 2,0 % TS Potrebni zajamčeni podatki dekanterja: 10 m³/h pri 1,0 % TS, Kapaciteta = 100 kgTS/h Navedena zmogljivost velja za čisto količino blata skupaj s potrebno raztopino polimera. Stopnja ločevanja: > 98,5% pri 1,0% TS in iznosu > 20% TR Specifična potrebna energija pri: najmanj 3000xg Q = 10m³/h plus raztopina polimera ………………………. kWh/m³ Opis: Visokozmogljiva centrifuga s polnim plaščem v protismerni izvedbi, sestoječa iz valjasto-stožčastega bobna, dekanterskega polža, prestavljivih zapornih plošč za odvajanje filtrata v odvisnosti od nivoja, reguliranega pogona bobna in polža za avtomatsko regulacijo koncentracije trdnih snovi, odvisno od obremenitve (vrtilnega momenta) prek razlike vrtilnih hitrosti polža in brezstopenjske regulacije števila vrtljajev polža glede na procesne pogoje. | kos | 1 |  | 0
| Centrifuga z napravo za kosmičenje trdnih snovi v delovnem prostoru. Konstrukcija z ohišjem, tesnim na hlape, pokrovom, osnovnim okvirjem na blažilcih vibracij, ki nosijo celoten agregat. Mazanje z mastjo prek ročne tlačilke za mast z visokotlačnimi vodi iz nerjavečega jekla do glavnih ležajev. Pogonski sistem bobna: (specifikacija ponudnika) ................................................................. ................................................................. ................................................................. Pogonski sistem polža: (specifikacija ponudnika) ............................................................... ............................................................... ............................................................... |  |  |  | 0
| Materiali: vsi deli, ki so v stiku s produktom, morajo biti izdelani iz na korozijo odpornega nerjavečega jekla visoke trdote (centrifugalni liv nerjavečega jekla, jekla V4A, AISI 316) Boben: ...................................................................... Vijačnica polža: ............................................................ Cev polža: ................................................................. Ohišje: ................................................................... Zaščita pred obrabo: ...................................................................... Rotor z ............................. Kos Obrabne letve iz nerjavečega jekla Material: ......................................................... Utori v notranji steni bobna NISO dovoljeni. Vijačnica polža z navarjeno karbidno trdino; Material: ............................................. (volframov karbid) Opis (območje, širina, debelina) ............................................................ ............................................................ ............................................................ |  |  |  | 0
| Vstopne in izstopne odprtine z izmenljivimi obrabnimi ploščami in/ali pušami iz karbidne trdine; Material: ................................................................ Obrabljivi deli naj bodo po možnosti zasnovani tako, da jih je mogoče zamenjati na mestu vgradnje. Naslednji deli proizvajalca niso izmenljivi na mesti vgradnje. Opis ponudnika: ................................................................... ................................................................... ................................................................... |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: Premer bobna: Zahteva min. 370 mm, izbrano ............ mm Skupna dolžina bobna: .............................................. mm Razmerje med premerom in dolžino: Zahteva min. 4,2 :1 izbrano .............. Kot konusa glede na os: ............................................ ° manjši ali enak 12° maks. dopustno število vrtljajev: :………. .......................................1/min specifični obratovalni podatki: Obratovalno število vrtljajev maks.: .............................................. 1/min Nazivno število vrtljajev: ............................................... 1/min Pospešek nazivnega obratovanja: .............................. -kratnik g Razlika števila vrtljajev od: ......................... do ................... Vrtilni moment polža maks.: ....................................... Nm maks. vrtilni moment polža pri trajnem obratovanju: .................. Nm Emisije hrupa nivo hrupa na razdalji 1 m od dekanterja, meritev po ISO 1996-1 pri nazivnem številu vrtljajev: ........................................... dB (A) pri maks. dopustnem številu vrtljajev: ...................................... dB (A) |  |  |  | 0
| Pogonski sistem: Prenos s klinastimi jermeni za plašč centrifuge, sestavljen iz klinaste jermenice centrifuge in klinaste jermenice motorja, z enim setom klinastih jermenov, zaščita pred poškodbami izvedena z zaščitnim pokrovom pogona iz jeklene pločevine. Premik pogona za pritrditev pogonskega motorja in za napenjanje klinastih jermenov, primeren za trifazni motor. Pogonski motor bobna Trifazni motor (s kratkostično kletko), primeren za obratovanje s tokovno upravljanim frekvenčnim pretvornikom, s termistorji in primerjalno enoto. Motor razreda učinkovitosti IE2 ali boljši. ponujeni Proizvajalec: ...................................................................... ponujeni Tip: ..................................................................... Razred učinkovitosti: ...................................................................... Izkoristek: ..................................................................... Moč: ........................................................... kW Število vrtljajev: ............................................................1/min |  |  |  | 0
| Napetost: 400 V 50 Hz Vrsta zagona: Frekvenčni pretvornik Izvedba: ................................................................... Vrsta zaščite IP: ............................................................... (54) Razred izolacije: ............................................................... (F) Pogonski motor polža Trifazni motor (s kratkostično kletko), primeren za obratovanje s tokovno upravljanim frekvenčnim pretvornikom, s termistorji in primerjalno enoto. Motor razreda učinkovitosti IE2 ali boljši. ponujeni Proizvajalec: ...................................................................... ponujeni Tip: ...................................................................... Razred učinkovitosti: ...................................................................... Izkoristek: .................................................................. Moč: ............................................................. kW Število vrtljajev:........................... ………1/min Napetost: 400 V 50 Hz Vrsta zagona: Frekvenčni pretvornik Izvedba: ............................................................... Vrsta zaščite IP: ............................................................ (54) Razred izolacije: ............................................................ (F) |  |  |  | 0
| Sistem krmiljenja: Krmilni sistem centrifuge za analogno regulacijo razlike števila vrtljajev. Bistvene značilnosti: - Enostavno upravljanje prek besedilnega prikaza - Možnost vnosa števila vrtljajev polža, razlike vrtilnih hitrosti, parametrov regulacije itd. - Regulacija razlike vrtilnih hitrosti v odvisnosti od vrtilnega momenta - Izpeljava vrtilne hitrosti za praznjenje pod predizbranim številom vrtljajev bobna - Celotna vizualizacija procesa centrifuge (število vrtljajev bobna, obremenitev pogona, razlika vrtilnih hitrosti) - Analiza trendov števila vrtljajev bobna, razlika vrtilnih hitrosti, temperature ležajev, vibracij, pogonske moči - Za različne produkte je mogoče ustvariti več nizov parametrov - Nivo upravljanja preklopljiv med lokalnim in eksternim (s strani nadrejenega krmilnika SPS) - Način ročnega upravljanja z ročno izbiro razlike vrtilnih hitrosti - Zaščita nivojev upravljanja z geslom Opomba: Ker mora imeti centrifuga oznako CE, je obvezno treba krmilje izvesti s pripadajočim krmilnikom. Krmilnik centrifuge: Proizvajalec/tip: / |  |  |  | 0
| Možnost povezave Profibus: ?da / ?ne ( ustrezno prekrižajte) Dodatna oprema: Centrifuga mora biti opremljena z nadzorom vibracij z varnostnim odklopom po kategoriji 2, DIN 954-2 (DIN EN ISO 14121-2). Proizvajalec/tip: / Potreben izhodni signal 4–20 mA Centrifuga mora biti opremljena z nadzorom previsokega števila vrtljajev z varnostnim odklopom po kategoriji 2, 954-2. Proizvajalec/tip: / Centrifuga mora biti opremljena z nadzorom temperature obeh ležajev Proizvajalec/tip: / Potreben izhodni signal 4–20 mA Ogrodje centrifuge napolnjeno s kremenčevim peskom Količina polnjenja: kg |  |  |  | 0
| Sporočila o motnjah Dobavljena morata biti tudi frekvenčna pretvornika za pogon bobna in polža, ki se vgradita v stikalno omarico. Pretvornika morata biti izvedena kot celovita inštalacijska enota z dušilko za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 in integriranim filtrom za odpravljanje elektromagnetnih motenj za ohranjanje mejnih vrednosti po EN 55011 razred B oz. EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljen vodnik motorja. Predvideti je treba zaščite za vgradnjo stikalnih naprav, skladno z direktivo o EMZ, za izpolnjevanje zahtev oddajanja motenj EN 50081-1 in imunosti EN 50082-2. Upoštevanje EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. okoljski razred 3C2. Navedeni izkoristek z upoštevanjem filtra in dušilke. Pri izhodni frekvenci 50 Hz mora biti zagotovljena enaka valovna moč kot pri omrežnem obratovanju. Pripadajoči frekvenčni pretvornik za pogon bobna Proizvajalec: .................................................................. Tip: ...................................................................... komplet z omrežnim filtrom in motorno dušilko Pripadajoči frekvenčni pretvornik za pogon polža Proizvajalec: ............................................................... Tip: .................................................................... |  |  |  | 0
| komplet z omrežnim filtrom in motorno dušilko Centrifuga za odstranjevanje vode iz blata Mere: Skupna dolžina: ....................................................... mm Skupna širina: ...................................................... mm Skupna višina: ...................................................... mm Teže: Skupna masa: ..................................................... kg Rotor: ..................................................... kg najtežji posamezni del ..................................................... kg Za redno servisiranje in vzdrževanje je treba dobaviti tudi standardno orodje (npr. za mazanje ali demontažo polža). Za prvo izročitev v obratovanje priložiti potrebna maziva in pomožne snovi. Centrifuga za odstranjevanje vode iz blata ponujeni Proizvajalec: (na primer Hiller) ..................................... ponujeni Tip: (na primer DP 37-422) ................................... Dobava in montaža na podest, vštet v ločeni poziciji, z drobnimi deli in materialom za pritrditev do pripravljenosti na obratovanje |  |  |  | 0
03.12.0002 | Ogrodje Izdelava ogrodja za centrifugo. Material jeklo, vroče pocinkano. Mere: po velikosti centrifuge plus 0,8 m širina podesta na obeh vzdolžnih in na eni čelni stranici s stopnicami in ograjo, zaščito pred izkorakom in oprijemom v skladu z veljavnimi standardi EN za varstvo pri delu in preprečevanje nezgod. Pohodne rešetke in stopnice v protizdrsni izvedbi. Višina podesta od temelja pribl. 0,8 do 1.4 m (po izbiri naročnika) Vključno z dokazili statike za podest. Dobava in strokovna montaža podesta vključno s sidranjem v temelj. | kos | 1 |  | 0
03.12.0003 | Odjemni polž Transportni polž v koritu za transportiranje blata, iz katerega je odstranjena voda (vsebnost TS pribl. 20% +/- 5%) izvedba brez gredi. Izveden z zgoraj ležečim vstopnim nastavkom velikosti pribl. 300 x 300 mm (prilagojen na izmetalno odprtino centrifuge) in 2 lopute za preglede ter enim izstopnim nastavkom spodaj, velikosti 300 x 300 mm Na čelni strani korita polža prirobnično pritrjen motor z gonilom s čelnimi zobniki s termistorsko zaščito. Tesnjenje konca gredi se izvede z nastavljivimi zapornimi pušami. Tehnični podatki: - Pretok: do 0,6 m³/h - Dolžina pribl. 3 m - Postavitev navkreber pribl. 10° - Debelina stene korita 4 mm - Debelina stene preglednih odprtin 2 mm - Material ohišja: nerjaveče jeklo AISI 304 - Material polža: oplaščeno jeklo ST 52-3 AISI / SAE 1024 - moč pribl. 3 - 4 kW - napetost 400 V / 50Hz - Način zagona zvezda-trikot | kos | 1 |  | 0
| Ponudnik mora navesti: - Pretok............................................. m³/h - Korak:...................................................... - Material ohišja.......................................... - Material polža.......................................... - Skupna teža.............................................. kg - Moč pogona...........................................kW - Proizvajalec.............................................. Komplet z vsem potrebnim priborom, kot je material za montažo in pritrditev, dobava in montaža do pripravljenosti na obratovanje. |  |  |  | 0
03.12.0004 | Naprava za pripravo polimerne raztopine + doziranje Naprava za pripravo polimerne raztopine sintetičnega flokulanta Avtomatska naprava za praškaste polimere ali tekoče polimerne koncentrate za pripravo uporabne zmesi s koncentracijo med 0,05 in 0,5 %. Princip delovanja: Pretočna naprava v dotoku vode: maks. 1500 l/h Količina odvzema: maks. 1000 l/h Prostornina predležnega vsebnika: 1000 l Čas zadrževanja (nazivna vrednost): maks. 1 ura Material vsebnika: polipropilen ali PE Mešala pripravljalne in zadrževalne komore in predložno posodo, prilagojene geometriji vsebnikov v izvedbi IP55. Merjenje nivoja v komorah s tlačnim tipalom (0–160 mbar) Električni priklop: - 400 VAC, 50/60 Hz (3pH, N, PE) Stikalna omarica s krmiljem: - krmilje S7-1200 z zaslonom na dotik KTP 400 - ali primerljivo. Avtomatsko krmiljenje procesa priprave – javljanje motenj – nastavitev krmilnih parametrov – alarmni rele z brezpotencialnim menjalnim kontaktom | kos | 1 |  | 0
| - Vrsta zaščite: IP 54 Odvzemno ocevje iz PVC z zapornimi armaturami Dozirnik za prah: - Zmogljivost doziranja: maks. 11 kg/h - Prostornina predležne posode min. 13 litrov - Vključno s: kolesom za rahljanje, tipalom za primanjkljaj prahu, gretje dozirne cevi, z avtomatskim vibratorjem Natični lijak iz PP, prostornine 50 litrov Natični pokrov Peristaltična črpalka za tekoči koncentrat s frekvenčnim pretvornikom, ocevjem in konzolo: - Vodni aparat iz medenine/PVC: nazivna velikost 1“, ročni zaporni ventil, tlačni reducirni ventil, magnetni ventil 24 VDC, merilnik pretoka in mešala za vse tri (3) komore. |  |  |  | 0
| Dozirna naprava Prominent ali enakovredna: Dozirni sistem, nameščen na ploščo, za doziranje polimera v vod blata. Proizvajalec Prominent ali enakovreden z zmogljivostjo dozirne črpalke polimerne raztopine do 1.000 l/h, montaža na krmilno ploščo za odmerjanje s sesalno napravo, pretokovnim ventilom in merilnikom pretoka (IDM) po naslednji specifikaciji Nazivna velikost ocevja DN15 Tlačni ventil: 0,5-10 bar Pretokovni ventil: 0,5-10 bar Merilna enota: 0,5 litra, vključno z vakuumsko črpalko Delovanje: 1 dozirno mesto za 2 črpalki Ocevje: PVC 1x tlačni ventil: 0,5-10 bar 1x pretokovni ventil: 0,5-10 bar Tesnila: EPDM Lepilo ocevja iz PVC Tangit Montažno ogrodje: PP, z zaščito pred škropljenjem Mere: 1600x1200x650 mm (VxŠxG) Izvedba: z logotipom ProMinent Pulzacijska dušilka: dušilka v liniji 0,36 litra Brez merilnika pretoka Hidravlični priklop: tulec tlačne cevi DN15 za sesalni in tlačni priključek ter povratni vod Spiralni priključki: zaprti, brez priključkov, brez pritrditve, brez konzole iz nerjavečega jekla, brez filtra Spončna omarica: 230 V, za 2 črpalki z glavnim stikalom in 2 stikaloma za črpalke Črpalka za doziranje 1: Sigma/ 3 (Control) Pretok: 146–1.030 l/h @ 4 bar Dozirna glava: PVDF/PTFE, , 100–240 V, 50/60 Hz,110 W, Krmilje: ročno, zunanji kontakt, Pause, Pulse Control, 0/4-20 mA, dozirni profili Nastavitev dolžine giba: 0 -100 % Optični prikaz poškodbe membrane |  |  |  | 0
| Dozirna črpalka 2: Sigma/ 3 (Control) Pretok: 146–1.030 l/h @ 4 bar Dozirna glava: PVDF/PTFE, , 100–240 V, 50/60 Hz,110 W, Krmilje: ročno, zunanji kontakt, Pause, Pulse Control, 0/4-20 mA, dozirni profili Nastavitev dolžine giba: 0 -100 % Optični prikaz poškodbe membrane Dovoljenje CE |  |  |  | 0
| Postaja za pripravo polimera s 3 komorami Naprava za pripravo polimerne raztopine sintetičnega flokulanta Avtomatska naprava za praškaste polimere ali tekoče polimerne koncentrate za pripravo uporabne zmesi s koncentracijo med 0,05 in 0,5 %. Princip delovanja: Pretočna naprava v dotoku vode: maks. 1500 l/h Količina odvzema: maks. 1000 l/h Prostornina predležnega vsebnika: 1000 l Čas zadrževanja (nazivna vrednost): maks. 1 ura Material vsebnika: Polipropilen ali PE Mešala pripravljalne in zadrževalne komore in predložno posodo, prilagojene geometriji vsebnikov v izvedbi IP55. Merjenje nivoja v komorah s tlačnim tipalom (0–160 mbar) Električni priklop: - 400 VAC, 50/60 Hz (3pH, N, PE) Stikalna omarica s krmiljem: - krmilje S7-1200 z zaslonom na dotik KTP 400 - ali primerljivo. Avtomatsko krmiljenje procesa priprave – javljanje motenj – nastavitev krmilnih parametrov – alarmni rele z brezpotencialnim menjalnim kontaktom | kos | 1 |  | 0
- Vrsta zaščite: IP 54 Odvzemno ocevje iz PVC z zapornimi armaturami Dozirnik za prah: - Zmogljivost doziranja: maks. 11 kg/h - Prostornina predležne posode min. 13 litrov - Vključno s: kolesom za rahljanje, tipalom za primanjkljaj prahu, gretje dozirne cevi, z avtomatskim vibratorjem Natični lijak iz PP, prostornine 50 litrov Natični pokrov Peristaltična črpalka za tekoči koncentrat s frekvenčnim pretvornikom, ocevjem in konzolo: - Vodni aparat iz medenine/PVC: nazivna velikost 1“, ročni zaporni ventil, tlačni reducirni ventil, magnetni ventil 24 VDC, merilnik pretoka in mešala za vse tri (3) komore. posamična cena: , € skupna cena: , €
| Sistemi za doziranje, pritrjeni na ploščo za doziranje polimera v vod blata. Proizvajalec Prominent ali enakovreden po naslednji specifikaciji Nazivna velikost ocevja DN15 Tlačni ventil: 0,5-10 bar Pretokovni ventil: 0,5-10 bar Merilna enota: 0,5 litra, vključno z vakuumsko črpalko Delovanje: 1 dozirno mesto za 2 črpalki Ocevje: PVC 1x tlačni ventil: 0,5-10 bar 1x pretokovni ventil: 0,5-10 bar Tesnila: EPDM Lepilo ocevja iz PVC Tangit Montažno ogrodje: PP, z zaščito pred škropljenjem Mere: 1600x1200x650 mm (VxŠxG) Izvedba: z logotipom ProMinent Pulzacijska dušilka: dušilka v liniji 0,36 litra Brez merilnika pretoka Hidravlični priklop: tulec tlačne cevi DN15 za sesalni in tlačni priključek ter povratni vod Spiralni priključki: zaprti, brez priključkov, brez pritrditve, brez konzole iz nerjavečega jekla, brez filtra Spončna omarica: 230 V, za 2 črpalki z glavnim stikalom in 2 stikaloma za črpalke Črpalka za doziranje 1: Sigma/ 1 (Control) Tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE Pretok: 117 l/h pri 4 bar Dozirna glava: PVDF/PTFE, brez odzračevanja, brez ventilske vzmeti 1-fazna, 100-240 V, 50/60 Hz,110 W, | kos | 1 |  | 0
| Krmilje: ročno, zunanji kontakt, Pause, Pulse Control, 0/4-20 mA, dozirni profili Nastavitev dolžine giba: 0 -100 % Optični prikaz poškodbe membrane Dozirna črpalka 2: Sigma/ 1 (Control) Tip črpalke: S1CbH04120PVTS000U1110S0DE Pretok: 117 l/h pri 4 bar Dozirna glava: PVDF/PTFE, brez odzračevanja, brez ventilske vzmeti 1-fazna, 100-240 V, 50/60 Hz,110 W, Krmilje: ročno, zunanji kontakt, Pause, Pulse Control, 0/4-20 mA, dozirni profili Nastavitev dolžine giba: 0 -100% Optični prikaz poškodbe membrane Navodilo za obratovanje v nemščini Dovoljenje CE posamična cena: , € skupna cena: , € |  |  |  | 0
| Cev s tkaninsko ojačitvijo d 19/27mm Sesalni oz. tlačni vod za dozirne črpalke in pribor. Izvedba iz gibkih cevi. Dobava v metrih. Velikost: 27 X 19 mm - DN 15 Dopustni obratovalni tlak: 12 bar pri 20 °C Material: mehki PVC s tkaninskim vložkom posamična cena: , € skupna cena: , € | m | 50 |  | 0
| Dozirni ventil G 1 - DN15 za priključitev dozirnega voda na dozirno mesto. Dozirni ventil je izveden s protipovratno kroglo in vzmetjo iz materiala Hastelloy C (0,5 bar predtlaka). Uporaba za ustvarjanje tlaka in preprečevanje povratnega toka. Poljubna vgradna lega (priporočeno navpično od spodaj navzgor). Material: PVC Tesnila: FKM Ventilska kroglica: borosilikatno steklo Ventilska vzmet: Hastelloy C, 0,5 bar Priključek: G 1" – DN15 Navoj: G 1" Izvedba: s holandsko matico in cevnim tulcem d20 Opomba: ************* Dozirni ventili niso zaporni organi z absolutnim tesnjenjem! posamična cena: , € skupna cena: , € | kos | 1 |  | 0
| Navojna objemka 9mm 20-32mm W4 za DN15 za pritrditev sesalnega in dozirnega voda na tulec tlačne cevi. Priključna velikost: DN 15 Območje vpenjanja: 20 - 32 mm Material: nerjaveče jeklo AISI 316 Ti posamična cena: , € skupna cena: , € | kos | 2 |  | 0
| Inline mešalnik za doziranje v vodu blata DN 80 z obvodom in armaturami ter materialom za pritrditev. Inline mešalnik je namenjen intenzivnemu premešavanju blata z raztopino polimera. posamična cena: , € skupna cena: , € | kos | 1 |  | 0
03.12.0005 | Podajalna črpalka Ekscentrska polžna črpalka za transport komunalnega blata do centrifuge. Izvedena kot celovit agregat v kompaktni blok-izvedbi z direktno priključenim gonilom z motorjem s čelnimi zobniki, primerna za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom, jeklena osnovna plošča. Pretokovno optimizirano sesalno in tlačno ohišje z možnostjo priključitve manometra. Zasnova ohišja FSIP® z velikim pokrovom za preglede Z deljenim spojnim drogom FSIP® za menjavo rotorja/statorja v vgrajenem stanju. Deljeni spojni drog je tako dimenzioniran, da je navijanje vlaken preprečeno. Oba zgloba sta opremljena z zaščitno manšeto SM®, ki zagotavlja plinsko in tekočinsko tesnjenje. Na rotorski strani kot zglob Cartridge FSIP® Zglob je napolnjen z oljem. Stator kakovosti NEMOLAST®S62L je opremljen z vtočnim konusom na sesalni strani in čelnimi vulkaniziranimi tesnili. Črpalka je opremljena z enostransko delujočim tesnilom z drsnim obročem z neodvisno smerjo vrtenja v izvedbi gumijastega meha. Tesnilo z drsnim obročem je tako nameščeno v črpalko, da omogoča najboljše pretakanje skozi medij. | kos | 2 |  | 0
| Podatki o izvedbi Transportirani medij: komunalno blato Vsebnost trdne snovi: pribl. 1 do 2 % TR Obratovalna temperatura: 10–25 °C Dotok: 6 m VS Pretok: 5 - 10 m³/h z nastavljivim tlakom pretoka (ročno): 3 bar Mesto postavitve: znotraj, na suhem Proizvajalec: NETZSCH NEMO FSIP ® advanded, Seepex. ali enakovreden Tip: NM045BY01L06B.2 Teža Proizvajalec: Teža Tip: Število vrtljajev: min-1 (maks. 270 min-1) Zagonski navor: Nm potrebna pogonska moč: kW Hitrost drsenja (vgm): m/s (maks. 1 m/s) Tesnilo gredi: enostransko delujoče tesnilo z drsnim obročem in gumijastim mehom Sesalni nastavek: DN 80 PN 16 EN 1092-1 Tlačni nastavek: DN 80 PN 16 EN 1092-1 Materiali: Deli v stiku s tekočino: GG 25 Pogonska gred: AISI 420 Spojni drog: AISI 420 Rotor: kromovo jeklo, kaljeno Stator: NEMOLAST® O62L, zavarovan pred zavrtitvijo in z navulkaniziranimi tesnilnimi površinami Zglob: zglob s sorniki, tesnilni rob iz NBR Tesnjenje gredi: SIC / SIC, VGG Osnovna plošča: jekleni klobučasti profil Protikorozijska zaščita: toplotno obdelano praškasto lakiranje na osnovi epoksidne smole z debelino sloja min. 50 µm, lakirano po RAL7031/NCS S 3555B60G, strukturirano mat. |  |  |  | 0
| Motor z gonilom s čelnimi zobniki: Izvedba: B5 Število vrtljajev motorja pri 50 Hz: min-1 Frekvenčno območje: Hz Moč motorja: kW Napetost: 230 / 400 V |  |  |  | 0
| Nazivni tok: A Vrsta zaščite: IP 55 Toplotna zaščita: 3 temperaturna tipala v navitjih Toplotni razred: F Način varčevanja z energijo: IE2 Zaščita pred suhim tekom: Pri tem je treba temperaturo rotorja in statorja stalno termoelektrično zajemati in jo primerjati z mejno vrednostjo, nastavljeno na krmilniku. Ko je dosežena mejna vrednost, krmilnik izključi pogon črpalke. Proizvajalec: NETZSCH ali enakovreden Tip: STP 2A Teža Proizvajalec . Teža Tip: Prekotlačna zaščita: . Da bi zaščitili črpalko pred nedopustnim nadtlakom, je v tlačni vod takoj za črpalko vgrajen membranski kontaktni manometer s tekočinskim polnjenjem in magnetnim kontaktom, ki pri prekoračitvi maksimalnega dopustnega tlaka odda signal, ki samodejno izklopi pogon črpalke. Območje prikaza 0 do 10 bar. Priključek G ¾“. |  |  |  | 0
| Proizvajalec: Armaturenbau Wesel ali enakovreden Tip: NT007 Teža Proizvajalec . Teža Tip: Dobava agregata z motorjem, zaščito pred suhim tekom, prekotlačno zaščito in osnovno ploščo do pripravljenosti na obratovanje in preizkus po VDMA 24284. |  |  |  | 0
03.12.0006 | Povratni tok centrata Vračanje centrata v talni odtok v nadzemnem cevovodu. Izdelan iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti ali enakovrednega materiala z vsemi potrebnimi fitingi. Alternativno lahko ima vračanje centrata predložno črpalko in odvod centrata s pretokom do 10 m³/h skozi primerni črpalni agregat. Vključno z vsemi drobnimi deli in materialom za pritrditev. | pavšal | 1 |  | 0
03.12.0007 | Izdelava cevovoda in armature Vsi cevovodi in armature za transport blata iz vsebnika blata do centrifuge. Delno v podzemni izvedbi v DN 80 iz PE ali nerjavečega jekla AISI 316 z vsemi armaturami in napravami za izpiranje ter fitingi in materialom za pritrditev, dobava in strokovna montaža. Tudi dobava in polaganje vodov za doziranje (gibka cev za doziranje v zaščitni cevi) od postaje za pripravo polimera do mesta doziranja inline mešalnika. Tudi polaganje voda čiste vode od odvzemnega mesta za pitno vodo do postaje za pripravo polimera v DN 40 iz nerjavečega jekla s stisnjenimi fitingi (sistem Mapress ali enakovreden). | pavšal | 1 |  | 0
3.12 | ODSTRANJEVANJE VODE IZ BLATA |  |  | skupaj : | 0

## 3.13. INŠTALACIJE V STROJNICI
Čistilna naprava
3.13 | INŠTALACIJE V STROJNICI
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
03.13.0001 | Vodna inštalacija upravna zgradba Glavni vodni priključek z vodnim števcem velikosti DN 50 od napajalnega mesta na gradbišču DN 50 s kompletnim ocevjem v upravni zgradbi z glavno vejo DN 40 iz nerjavečega jekla, skupna dolžina 25 m, in štirimi odvodi 3/4 " s po pribl. 10 m cevi (nerjaveče jeklo, npr. sistem Mapress), ter en odvod 1 " s pribl. 8 m cevi iz nerjavečega jekla Mapress ali podobno. Armature za iztok vode v upravni zgradbi in zgradbi grabila ter na napravi za polimer ter dve dodatni iztočni armaturi v upravni zgradbi in 1x zunaj (skupaj 6 kosov). Obseg dobave: Iztočni krogelni zasun 3/4", nerjaveče jeklo/PTFE-NBR z ročico, ki jo je mogoče aretirati (90') PN25, zunanji navoj/vijačni spoj za gibko cev, s pritrditvijo na steno in priključitvijo na vodovod iz nerjavečega jekla. Dolžina voda pribl. 3 m Dobava in montaža ocevja, držal in drobnih delov. | pavšal | 1 |  | 0
03.13.0002 | Inštalacije v sanitarnem območju skupni prostor Dobava in montaža naslednjih naprav: - Pisoar s pokrovom in predstenskim elementom s kotličkom in tipko za vklop - Toaletna školjka, stoječa, z globokim spiranjem s kotličkom (nadometna montaža). - Umivalnik z enoročnim mešalnim ventilom za nizkotlačni vodovodni priključek, širina pribl. 60 cm. - Podajalnik mila, stenska montaža, za milo v industrijskem pakiranju 1000 ml - Zasilni tuš - Polaganje ploščic pribl. 8 m² | pavšal | 1 |  | 0
03.13.0003 | Prezračevalna rešetka Prezračevalna rešetka iz nerjavečega jekla (AISI 304) kot odprtina za dovod zraka vključno z vgradnim okvirjem, tkanino proti žuželkam iz nerjavečega jekla ter zunanjimi žaluzijami, velikosti 300 x 400 mm za vgradnjo v zid v zgradbi grabila ter v kompresorskem prostoru strojnice (debelina zidu vključno s fasadno opeko pribl. 250 mm). Odprtine za montažo se izvedejo na objektu samem. Dobava in strokovna montaža in zatesnitev pred dežjem. | kos | 2 |  | 0
03.13.0004 | Notranja vrata sanitarnih prostorov Notranja vrata za industrijsko uporabo z obodom, oboje belo. Mere ŠxV 85 x 211 cm. Z garnituro kljuk in ključavnico, dobava in montaža v notranjosti strojnice. | kos | 1 |  | 0
03.13.0005 | Zasilni tuš za stensko montažo z enostavnim upravljanjem z vlečnim drogom z ročajem iz nerjavečega jekla Priključek za vodo: 1" vstopna odprtina (NPT notranji navoj) Pretok vode: > 60 l/min. pri 2 bar Glava za tuširanje iz plastike po EN 15154-1 za hitro prvo pomoč pri nezgodah, za preprečevanje morebitne kontaminacije telesa optimalna protikorozijska zaščita zaradi izvedbe iz nerjavečega jekla | kos | 1 |  | 0
3.13 | INŠTALACIJE V STROJNICI |  |  | skupaj : | 0

## 4. UVODNE OPOMBE
Čistilna naprava
4 | OPREMA MERILNE, KRMILNE IN REGULACIJSKE TEHNIKE
04.01 | UVODNE OPOMBE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
Opombe
| Vsebovano Splošni nasveti za nizkonapetostno tehniko Za izvedbo stikalnih naprav veljajo naslednji osnovni pogoji: 1 Vsi pogoni morajo biti opremljeni s stikalom za popravila. 2 Vsa zaščitna zaklepanja (suhi tek ipd.) morajo biti integrirana v krmilje pogona s strojno opremo (tudi pri upravljanju na mestu samem). 3 Vsi potrebni krmilniki morajo temeljiti na programski opremi. 4 Vse mejne vrednosti in preklopne točke analognih vrednosti (do zaščitnih zaklepanj) morajo biti zajete v programski opremi. 5 Tokokrogi izklopa v sili morajo biti izvedeni samo s strojno opremo z dovoljenimi stikalnimi napravami v skladu z EN 60204 . 7 Vsi varovalni elementi morajo biti izvedeni z varnostnim nadzorom. Nizkonapetostno stikalno napravo je treba ponuditi kot standardizirano, preskušeno, tovarniško dokončano napravo z možnostjo nadgradnje, zaprto v jekleno ohišje, z naslednjimi značilnostmi: • Izolacija zbirnih letev, varna pred električnim oblokom. • Tovarniško dokončana kombinacija stikalnih naprav v skladu z IEC 439 in VDE 0660, del 5 • Nazivna izolacijska napetost sistema letev = 690 V • Plazilne in zračne razdalje = izolacijska skupina C, VDE 0660 • Preizkusna napetost = 2,5 kV. |  |  |  | 0
| • Nazivna napetost = 400 V • Nazivna frekvenca = 50 Hz • Nazivni tok zbirnih letev po potrebah • Nazivni tok vgradnih naprav po potrebah + 25 % rezerve • Kratkostična odpornost zbirnih letev Nazivni tok (konična vrednost) po kratkostičnem izračunu izvajalca. Nazivni časovni tok (1 sekunda) po kratkostičnem izračunu izvajalca. • Temperatura okolice = 10 - 45 °C. • Vrsta zaščite = IP 52 • Stikalna omarica stoječa ob steni ali hrbtno skupaj. • Ogrodje omarice, profili in deli oblog iz torzijsko togega profilnega jekla, galvansko pocinkanega ali iz nerjavečih kovin. Stropna, hrbtna in stranske stene fiksno montirane. • Obloga spredaj kot vrata z notranjimi tečaji. • Uvod kablov od spodaj, vgraditi razbremenitev natega za vsak kabel in vodnik oz. montažne bloke ali letve za končne pritrditve. • Povezave zbirnih letev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, in pritrditve zbirnih letev na nosilne elemente z mikrozaprtimi vijaki. • Premaz za površinsko zaščito • Lak, odporen na udarce in praske, lakiranje izvedeno v skladu s predpisi DIN. |  |  |  | 0
| Mere stikalne naprave je treba tako izbrati, da se glede na potreben prostor za vgrajene dele poskrbi še za 25 % rezervnega prostora. Komponente se lahko nameščajo samo na montažne plošče (na zadnji steni). Komponente je treba označiti z nalepkami (z besedilom in oznako na načrtu). Vsako stikalno polje mora biti opremljeno z osvetljavo notranjosti in vtičnico z zaščitnim kontaktom (napajanje pred glavnim stikalom, vklop prek kontakta vrat). Vodniki morajo biti položeni v kabelske kanale. Kanali so lahko zapolnjeni tako, da ostane še 25 % rezerve. Za električne komponente, npr. kontaktorje, avtomatske varovalke, stikala itd. velja, da se lahko zaradi lažjega skladiščenja vgrajujejo le izdelki istega proizvajalca. Vsi varnostni elementi in zaščitna stikala morajo imeti pomožni kontakt za nadzor s strani nadrejene naprave. Vse vgrajene naprave je treba označiti po sistemu, ki ga predpiše naročnik in ki se nanaša na kodiranje same naprave. |  |  |  | 0
| Končna polja stikalnih naprav morajo omogočati enostavno nadgradnjo. Notranje ožičenje je treba dimenzionirati na maksimalno dopustni nazivni obratovalni tok predhodno vezane varovalne naprave. Vsa pomožna stikala in kontakti močnostnih stikal, kontaktorjev in relejev, razen internih vezij, morajo biti priključeni na vrstne sponke. Barve ožičenja je treba podrobno uskladiti z naročnikom. Za vse potrebne krmilne, regulacijske in nadzorne postopke ter za vsa eksterna sporočila in registracije morajo biti izpolnjeni tehnični pogoji, t. j. ožičenje vseh signalov in merilnih vrednosti na sponkah. Vgrajene komponente, ki so zaradi obratovanja pod napetostjo, morajo biti zavarovane pred dotikom s pokrovčki ali podobnim in so lahko dostopne le z uporabo orodja. Vse odprtine (reže, luknje) morajo biti izdelane natančno za mere vgrajenih naprav. Dodatni pokrovi niso dovoljeni. Varovalke, signalne lučke in druge stikalne naprave z ročnim upravljanje, je treba razporediti tako, da bo njihovo upravljanje brez nevarnosti in brez potrebe po odstranjevanju zaščitnih pokrovov. Krmilna napetost močnostnih kontaktorjev je 230 V AC in vseh ostalih naprav 24 V DC. |  |  |  | 0
| Signali za avtomatizacijo se izvedejo kot enotni tokovni signali 4–20 mA ali kot brezpotencialni signali. Stikalne naprave in razdelilniki morajo biti v celoti sestavljeni, ožičeni in opremljeni s kabli, montirani in priključeni do pripravljenosti na obratovanje z vsemi do njih privedenimi kabli in vodniki vključno s potrebnim drobnim materialom. Ta dela oz. za to potrebni materiali se morajo vračunati v enotne cene. |  |  |  | 0
| Obračun Iz obračunskih risb ali drugih merskih podlag morajo biti neposredno razvidne vse mere, potrebne za preverjanje računov. Originale merskih listov, tehtalne liste in podobne podlage za obračun naročnik, kopije obdrži izvajalec. Pri obračunih je treba dolžinske in površinske mere pisati z dvema decimalnima mestoma po decimalni vejici, prostornine in mase s tremi decimalnimi mesti. |  |  |  | 0
Skladnost CE in dokumentacija, ki jo je treba predložiti • Analiza dokumentacije in pregled posameznih skladnosti. • Izdelava shem poteka cevovodov in instrumentnih vodov ter opis stanja naprave. • Posamezne skladnosti komponent. • Opis krmilja • Analiza tveganj • Zbir informacij (dokumentacija in certifikat izdaje) • Izdaja in predaja celotne skladnosti CE.
Varnost naprave Naprave mora po potrebi prevzeti strokovni izvedenec varstva pri delu in varnosti električnih naprav. Gradnja mora zato izkazovati vso opremo/značilnosti po stanju tehnike, tudi če to ni zajeto v specifikacijo del.
Nazivi izdelkov Vnesti jih je treba pri ustreznih pozicijah specifikacije. Kakovost ponujenih strojev in agregatov se upošteva pri dodelitvi naročila.
Možnosti zamenjave in redundanca Razporeditev posameznih agregatov in nadzornih naprav mora biti tako izvedena, da je omogočeno neovirano upravljanje naprave in da je mogoče brez težav izvesti morebitna popravila. Dele naprave, ki jih je treba zamenjati med običajnim obratovanjem naprave, mora biti mogoče demontirati in znova vgraditi brez gradbenih posegov v objekt. Posebej je treba paziti, da bodo krmilne naprave in nadzorni instrumenti lahko dostopni in vidno razporejeni. Pred izvedbo naprave mora izvajalec naročniku in vodstvu obrata predstaviti ustrezne predloge na podlagi načrtov in tehničnih opisov. Vsi agregati, ki so bistveni za čiščenje odpadnih voda, kot so črpalke in puhala ter biološka stopnja in naknadno čiščenje, morajo biti izvedeni redundantno.
Obveščanje naročnika Izvajalec mora naročnika na zahtevo ali v dogovorjenih rednih intervalih (največ 14 dni) brez zahteve obveščati o stanju del na gradbišču. Prevzeme del si pridržuje naročnik. Med celotnim trajanjem montaže na gradbišču mora izvajalec voditi dnevnik montaže.
Odri in dvižna oprema Izvajalec mora priskrbeti za izvedbo montaže potrebne odre in dvižno opremo, kot so npr. žerjavi. Ta oprema se ne zaračuna posebej. Vsi odri, potrebni za izvedbo del, morajo ustrezati veljavnim varnostnim predpisom, med drugim tudi standardu DIN EN 12811. Odri morajo biti na voljo za celoten čas montaže vključno za postavitev, razstavljanje in prestavljanje.
Montaža Montaža zajema tudi transport delov opreme do gradbišča in od mesta razkladanja do mesta vgradnje, razen če je v specifikaciji določeno drugače. V kalkulaciji je treba upoštevati morebitne stroške žerjavov.
Električna energija in voda na gradbišču Naročnik poskrbi za obratovalno uporabne priključke za elektriko in vodo.
Cevi, vezni elementi in kakovost materialov Cevi in konstrukcijski elementi izven medija morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kakovosti AISI 304. Cevi in drugi elementi, ki so v stiku z medijem, morajo biti izdelani iz jekla kakovosti AISI 316. Kabelske trase v notranjosti so lahko izvedene v pocinkani izvedbi ali iz plastike. Vsi spojni elementi, kot so vijaki, matice, podložke, zatiči itd. morajo biti izdelani iz jekla, odpornega na korozijo (AISI 304 / 316). Za sidranje nosilnih sestavnih delov v betonu ali zidovih se morajo uporabljati vložki in vijaki (kot npr. Upat UKA 3), ki jih odobri gradbeni nadzor. Vrtanje sidrnih izvrtin spada med dela, za katera je zadolžen izvajalec. Predvideti je treba ustrezna sredstva za ločevanje za preprečevanje kontaktne korozije.
Tehnična gradiva, risbe, navodila za obratovanje Po prejemu naročila je treba izdelati vse sezname opreme, pogonov in merilnih mest, sheme cevovodov in instrumentnih vodov, načrte postavitve strojev, priključne vezalne sheme agregatov, opise delovanja, načrte inštalacij, načrte cevovodov in tras, stikalne sheme, načrte postavitev strojev in stikalnih naprav ter sezname kablov. Načrti morajo vsebovati število in vrsto predvidenih agregatov in naprav, mesta njihove postavitve ter materiale in premere cevovodov. Načrte je treba predložiti v potrditev. Z izvedbo se lahko prične šele po odobritvi. Načrte montaže in izvedbene risbe je treba predati nadzoru objekta v pregled v 3 izvodih na papirju in dodatno v 2 izvodih na podatkovnem nosilcu v šestih (6) tednih po prejemu naročila. K tem sodijo npr. tudi vodi naprav krmilne tehnike, mesta vgradnje regulatorjev, nastavnih členov, merilnih naprav, motorjev itd. Montažne risbe zajemajo tudi sheme tokov, sheme razvejanja in stikalne sheme. V sheme tokov je treba vnesti vse bistvene podatke o zmogljivostih. Izvajalec mora skrbeti, da bo imel naročnik in njegovi pooblaščenci vselej veljavne načrte montaže.
Potrebne spremembe je treba nemudoma vnesti v načrte. Vse risbe, obratovalne predpise, potrdila o preizkusih, ateste PTB za naprave s protieksplozijsko zaščito in vso drugo dokumentacijo mora izvajalec dobaviti v zahtevanem številu izvodov brezplačno. Izvajalec mora izvesti vse potrebne izračune in pripraviti dokazila o statiki. Po izvedbi in najmanj 2 tedna pred prevzemom naprave mora izvajalec dostaviti celotno dokumentacijo v revidirani izvedbi, urejeno po mapah, s kazalom, v 3 tiskanih izvodih in 2-krat na podatkovnem nosilcu. Vse načrte je treba dostaviti v oblikah zapisa DWG/DXF in PDF, razen če specifikacija določa drugače. Spremembe, ki jih zahteva naročnik in jih izvajalec sprejme, izvajalca ne razrešijo garancije. Vsa zgoraj omenjena dokumentacija je intelektualna lastnina izvajalca in se preda naročniku samo za njegovo lastno uporabo. Stroški so vsebovani v ponujeni ceni, razen če specifikacija za to predvideva ločeno postavko. Stroške naknadnih sprememb po zgoraj omenjeni dokumentaciji gradbeno izdelanih temeljev ipd., zahtevanih s strani naročnika nosi naročnik.
Dovoljenja, izkazi in dokazila Za izvedbo del na električnih napravah mora izvajalec imeti naslednje kvalifikacije (na posebno zahtevo se prevzemnemu organu dostavijo dokazila): • Dokazilo proizvajalca za električna dela v skladu z VDE
Zakoni, uredbe, standardi Izvajalec mora izdelati napravo ob upoštevanju najnovejših standardov in pravnih podlag za elektroinštalacije v Evropskem gospodarskem prostoru. Pri tem mora še posebej upoštevati naslednje predpise: - vse uporabne direktive EU, - vse usklajene evropske standarde, veljavne za naročeni obseg dobave, - predpisov za zaščito pred požari gasilcev oz. gradbenih predpisov, predpisov o odstranjevanju odpadkov, - enotnih določil VDE, predpisov DIN in predpisov za preprečevanje nezgod, zlasti BGV A2, - tehnične predpise za priključitev na električno omrežje pristojnega dobavitelja električne energije, Izvajalec mora tudi: - poskrbeti, da so na strojih oznake CE, - da se izdela in priloži izjava o skladnosti v slovenščini za stroje in za celotno na obratovanje pripravljeno napravo, - da za stroje predloži dokazilo primernega priglašenega organa za atestiranje in certificiranje (npr. dokazilo o pregledu tipa EU), - da se najkasneje štiri (4) tedne pred izročanjem naprave v obratovanje dostavi navodilo za obratovanje v slovenščini v skladu z DIN EN 292, del 2.
Električni pogoni in izvedba del na električnih napravah Pogoni z močjo 7,5 kW in več morajo biti izvedeni z zagonom zvezda-trikot, manjši elektromotorji imajo lahko neposredni zagon . Glede električne, merilne in krmilne tehnike je predvidena naslednja izvedba: - Popolnoma avtomatsko krmiljenje naprave z upravljalnim zaslonom na dotik in na mestu samem (ločeni upravljalni paneli ob bazenih za odpadno vodo) ter dostop za vzdrževanje na daljavo za nadzor in upravljanje naprave. - Celotna merilna tehnika za v glavnem avtomatizirano obratovanje vključno z lokalnimi prikazi in lokalnimi stikali za popravila za vse bistvene agregate. - Frekvenčni pretvorniki za kompresorje in črpalke za podajanje in za interne krogotoke (transportiranje povratnega blata in interni krogotoki za denitrifikacijo). - Celotna kabelska napeljava naprave v popolnoma delujočo enoto vključno z vsemi dopolnilnimi sistemi (kot so kabelske proge, ozemljitev, označevanje, kabelske cevi itd.). - Upravna zgradba in strojnica za vse bistvene sisteme
naprave za čiščenje odpadnih vod (kot med drugim grabila, ločevanja peska in maščob, presejanje iztoka, centrifuga za odstranjevanje vode iz blata, dozirne naprave, kompresorji, stikalne in krmilne naprave in laboratorij ter prostori za osebje naprave s toaletnimi in sanitarnimi prostori). Ločeni del zgradbe je objekt vtoka v čistilno napravo (grobo grabilo s polžem za iznos) mora biti izveden s protieksplozijsko zaščito v skladu z direktivo ATEX (2014/34/EE).
Krmilje in avtomatizacija Za avtomatizacijo naprave mora biti načrtovan in dobavljen moderni prosto programirljiv krmilnik najnovejše generacije. Vse električne dele naprave se mora dati upravljati prek 19-palčnega zaslona na dotik. V programsko opremo je treba kot ločene zaslonske prikaze upravljalnega panela vgraditi pregledno shemo naprave in ločeno sliko za vsako delno področje (črpalni jaški, denitrifikacija, biološka stopnja 1 + 2, naknadno čiščenje, filtracija iztoka, bazen za nabiranje blata, centrifuga in vse dozirne naprave), na katerih lahko operater prosto spreminja prve nastavitve in način obratovanja (ročno, avtomatsko, zaustavitev). Vse stikalne točke za komponente, relevantne za proces (kot so npr. črpalke, kompresorji, dozirne naprave, mešala itd.) morajo biti prosto nastavljive glede preklopnih točk in na upravljalni plošči mora biti možno spreminjati način obratovanja. Obratovalno stanje (vklop, izklop, pripravljenost, motnja) vseh električnih agregatov mora biti za lažji pregled na zaslonu prikazano v različnih barvah. Poleg tega morajo biti vizualizirane vse merilne vrednosti s signalom 4–20 mA (nivoji polnjenja, pretoki, vrednosti pH, temperature, izmerjene vrednosti kisika in redoks vrednosti ter ostale izmerjene vrednosti).
Programsko opremo celotnega krmiljenja naprave je treba naročniku predati v okviru prevzema skupaj z dokumentacijo v dveh digitalnih izvodih. Obenem mora biti programska oprema naprave opremljena z obsežnim arhivom z linijami poteka vseh relevantnih merilnih vrednosti odpadne vode. Poleg tega mora biti vizualizirana zgodovina motenj, nastopajoče motnje s pregledom zadnjih petdeset (50) sporočil o motnji.
Spremembe krmilja Spremembe krmilja in programske opreme, ki jih identificira naročnik in se o njih dogovori, mora izvajalec izvesti brezplačno v največ dvanajstih (12) mesecih po prevzemu v čim krajšem času po določitvi sprememb. V tem primeru mora izvajalec tudi brezplačno prilagoditi dokumentacijo (opis krmilja in po potrebi stikalne sheme) in jo predati naročniku.
Posredovanje alarmov in vzdrževanje na daljavo Naprava mora biti opremljena s sistemom za vzdrževanje na daljavo in sistemom za samodejno posredovanje alarmov. Sporočila o alarmih se morajo pošiljati na do pet (5) digitalnih naslovov ali mobilnih naprav.
Izročitev v obratovanje, zagonsko obratovanje in usposabljanje delovnega osebja Izvajalec mora najaviti izročitev v obratovanje štiri (4) tedne vnaprej. V okviru izročitve v obratovanje je treba načrtovati obsežno usposabljanje delovnega osebja naročnika (podrobnejše informacije o tem v nadaljevanju).
| UVODNE OPOMBE |  |  | skupaj : | 0
4

## 4.2 STIKALNA IN KRMILNA NAPRAVA
Čistilna naprava
4.2 | STIKALNA IN KRMILNA NAPRAVA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.02.0001 | Stikalna in krmilna naprava za krmiljenje, napajanje, nadzor in avtomatizacijo celotne čistilne naprave z vsemi dopolnilnimi napravami in pogoni, električnimi porabniki in senzoriko ter ločenimi tokokrogi za izklop v sili za celoten obseg dobave. Posamezne komponente: Ohišja stikalnih omaric: Z vseh strani zaprte, standardizirane stikalne naprave iz jeklene pločevine, razdeljene v več posameznih polj, sestavljene iz naslednjih komponent: • podnožje stikalne omarice • potrebni kabelski uvodi • snemljive pločevinaste montažne plošče • izolirani sistem zbirnih letev, 5-polni (min. nazivni tok 400 A) • celotno ožičenje z vsem potrebnim materialom za polaganje in pritrditev • lovilne kabelske letve • vrata na sprednji strani z varnostnim zaklepom z vrtljivo ročico • izrezi za upravljalne in prikazne elemente • luč in vtičnica, ki se vključita prek kontakta vrat za vsako polje stikalne omarice • zbirna lučka za javljanje motenj, izvedba po DIN EN 60439-1 in DIN 6280, del 7, za temperaturo okolice 0°–40° C in 30–70 % relativno zračno vlažnost, vrsta zaščite IP52, - Minimalna globina stikalnih omaric 500 mm Postavitev v delih naprave, navedenih v nadaljevanju. | pavšal | 1 |  | 0
| - Najmanj 5 kosov stikalnih omaric z eno omarico za inštalacije objekta (razsvetljava, ogrevanje, priprava tople vode in vse tri- in enofazne vtičnice in stikala). - Rezerva prostora v stikalnih napravah > 30% - Vsaka stikalna omarica mora imeti luč in vtičnico 230 V. Tehnični podatki (izpolni ponudnik): Proizvajalec stikalne omarice '....................................................' Mere Š x V x G '...........................................'mm Število polj ..................kos Napajalni del: Napajanje z energijo v naslednjem obsegu: • Napajalno stikalo NS, 3-polna izvedba, ročno • 3 tokovni pretvorniki z večfunkcijsko merilno napravo (U, I 3-f, P, cos phi) • 2 tokokroga izklopa v sili s skupno devet (9) udarnimi tipkali za izklop v sili (od tega 4 v področju čistilne naprave, 1x ob črpalnem jašku, 2x na grabilu in po 1x na centrifugi in filtraciji iztoka). |  |  |  | 0
| • Stikalne naprave za izklop v sili s tipko za ponastavitev, časovnim relejem in dodatnim tipkalom za izklop v sili na vratih stikalne omarice • napajanje s krmilno napetostjo (230 V AC za močnostni del, 24 V DC za krmilni del) • neprekinjeno napajanje za krmilnik SPS • varovalni in stikalni elementi, potrebni za kompletno inštalacijo poprej navedenih komponent do pripravljenosti na obratovanje. • 1 varnostni bremenski odklopnik, odcepljen pred močnostnim stikalom, vključno s štiripolnim prenapetostnim odvodnikom. Krmiljenje pogonov in ventilov Krmiljenje vseh v obseg dobave zajetih pomožnih pogonov in ventilov, v glavnem za vsak pogon iz naslednjih komponent: • motorno zaščitno stikalo • krmilne varovalke • vmesni releji in pomožni kontaktorji • glavno zaščitno stikalo motorja • 7 frekvenčnih pretvornikov, proizvajalec Siemens, Danfoss ali Schneider, namenjenih za: - rotacijske kompresorje (2 kosa) pribl. 35 kW - dovodne črpalke (2 kosa) pribl. 5 KW - črpalke povratka nitrifikacije (2 kosa) pribl. 5 kW - črpalko povratka padavinske vode (1 kos) pribl. 3 kW |  |  |  | 0
| • Po potrebi je treba frekvenčne pretvornike opremiti s hlajenjem, drobnim materialom in materialom za pritrjevanje. Upravljanje merilne tehnike: Upravljanje vseh v obseg dobave zajetih merilnih in nadzornih naprav ter naprav za alarme, ki zajemajo naslednje komponente: • varovalni elementi • potrebne primerjalne enote • releji za nadzor motenj • spojni in pomožni kontaktorji • potrebni ločitveni pretvorniki • potreben drobni material in sponke Inštalacijski razdelilnik objekta: Inštalacijski razdelilnik objekta, ki zajema: |  |  |  | 0
| • dva varnostna močnostna odklopnika NH00 • krmiljenje dodatnega gretja cevi • 2 RCD-zaščitni stikali, 3-polni, 40 A • do 20 zaščitnih stikal za vodnike različnih velikosti, za napajanje inštalacije zgradbe • potreben drobni material in sponke Postaja za avtomatizacijo: za avtomatsko obratovanje čistilne naprave, izvedena iz naslednjih komponent: Avtomatizacijska naprava, sestavljena iz naslednjih komponent: • osnovna enota (centralni nosilec komponent) • napajalni sklop 230 V, 50 Hz s prenapetostnim zaščitnim filtrom • centralna procesna enota (CPU), s 4 vmesniki Profibus DP (za priklop na upravljalno ploščo na mestu samem in dve dodatni upravljalni plošči ob čistilnih bazenih), pomnilniška kartica MMC, baterija pomnilnika, • komunikacijski procesor (CP) • sklop digitalnih izhodov po potrebi • sklop digitalnih vhodov po potrebi • sklop analognih izhodov po potrebi • sklop analognih vhodov po potrebi • krmilni sklop za razširitveno enoto in razširitvena enota za kasnejše opremljanje • potrebni sistemski kabli in vtiči |  |  |  | 0
| Krmilna enota: SPS Siemens S7-1500 Siemens S7-1500, dobava in montaža, vključno z deli pribora. pribl.160 digitalnih vhodov, pribl. 96 digitalnih izhodov, pribl. 32 analognih vhodov, pribl. 8 analognih izhodov, 1 kos Siemens Comfort barvni zaslon na dotik, 17-palčni, vključno z licenco Smart Server dva (2) upravljalna zaslona zunaj v področju čistilne naprave oz. upravne zgradbe kompaktna stikalna omarica iz nerjavečega jekla vključno z montažno ploščo ŠxVxG 400x300x150 1 kos napajalnik 24V DC Siemens TP700 Comfort Outdoor dopustna obratovalna temperatura -30 °C do +60 °C prehodne sponke Weidmüller PVC kabelske uvodnice - osem (8) stikal za popravila, dobava in montaža |  |  |  | 0
| Tehnični podatki (izpolni ponudnik): Proizvajalec krmilnika SPS '....................................................' Tip CPU '....................................................' Spončni razdelilnik, izveden za maksimalno zasedenost sklopov, kot vijačne/vtične sponke. Uporabniška programska oprema: Za krmiljenje, nadzor in regulacijo celotne tehnike naprave z vsemi agregati, vmesniki in potrebnimi povezavami posameznih signalov. Uporabniška programska oprema bo razvita v skladu s specifičnimi zahtevami naprave in dobavljena na pomnilniški kartici sistema za avtomatizacijo. Bistveni sestavni deli: • Zajemanje vseh merilnih signalov in sporočil o motnjah, alarmih in stanjih. • Zaklepanje posameznih gradnikov krmilja po potrebi. • Pogoji sprostitve posameznih gradnikov krmilja po potrebi. • Nadziranje toka in delovanja merilnih instrumentov. • Ustvarjanje funkcijskih skupin po potrebi. • Pogoji sprostitve posameznih funkcijskih skupin po potrebi. • Nadzor obratovalnega časa agregatov. • Premiki v varne položaje. • Regulacije DDC za vse potrebne regulacijske zanke. |  |  |  | 0
| • Integracija grafičnih upravljalnih plošč za nadzor in upravljanje procesov naprave prek vodila Profibus DP. • Optimizacija programske opreme med obratovanjem. Sistem je treba iz vidika opremljenosti s pomnilnikom opremiti s približno 30% več pomnilnika kot kaže trenutna potreba. Vse programe je treba shraniti tako, da se ne izbrišejo v primeru izpada energije. V primeru izpada napetosti se mora naprava vedno zagnati iz varnega stanja. Uporabniška programska oprema se lahko programira in parametrira le s programsko opremo proizvajalca krmilja. Tuja programska oprema načeloma ni dovoljena. V okviru izdelave programske opreme je treba upoštevati na napravi uporabljeno strukturo programiranja in spominsko zasedenost spremenljivk. Sistemska programska oprema: za vse potrebne komponente, v bistvu sestoječa iz naslednjega: • Operacijski sistem z vsemi potrebnimi gonilniškimi komponentami za celotno organizacijo in nadzor vseh funkcij krmilja SPS in komponent strojne opreme. • Razvojno in izvajalno okolje za uporabniško programsko opremo |  |  |  | 0
Upravljalna plošča: Upravljalna plošča za vizualizacijo upravljanja celotnega procesa čistilne naprave kot grafični zaslon LCD na dotik z visoko ločljivostjo in osvetljenim ozadjem. Pregledno upravljanje z vodenjem uporabnika. Vrsta zaščite sprednje strani upravljalne plošče IP 65, plošča vgrajena v sprednjo ploščo vgradnega ohišja, diagonala zaslona najmanj 17", vključno s potrebnimi procesnimi slikami. Tehnični podatki (izpolni ponudnik): Proizvajalec '....................................................' Tip '....................................................' Diagonala zaslona '....................................................' Kompletna stikalna naprava se postavi v strojnici. Pred izvedbo stikalnih in krmilnih naprav je treba njihovo funkcijo uskladiti z naročnikom in vnaprej predložiti sheme tokov in zgradbe v potrditev. Pred programiranjem naprave je treba podrobno opisati delovanje naprave in od naročnika pridobiti soglasje. Dobava celotne opreme, montaža do pripravljenosti na obratovanje, programiranje in priklop.
04.02.0002 | Meritve toka in moči Naprave za merjenje toka in moči za ločeno zajemanje toka in porabe moči kompresorjev in mešal za izkazovanje porabe energije naprav. Z naslednjo specifikacijo: Večfunkcijska merilna naprava Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredna, programska oprema za konfiguriranje SENTRON powerconfig, material za pritrditev, navodilo za uporabo | kos | 4
Določevanje navidezne, jalove in koristne moči - Izračun srednjih vrednosti moči zadnjega merilnega obdobja (1 ... 60 minut) - Vgradnja v sprednjo ploščo IP 65 - Enostavna integracija v sistem preko integriranega vmesnika RS485 Tehnična specifikacija Merilna območja napetosti L-N: 58 ... 277 V AC TRMS L-L: 100 ... 480 V AC TRMS Prenapetostna kategorija: CAT III
Merilno območje toka 5 A AC Napajalna napetost 100 ... 240 V AC (45 ... 65 Hz) 110 ... 250 V DC Prenapetostna kategorija: CAT III Poraba moči 5 W DC 10 VA AC Digitalna vhoda 2 Digitalna izhoda 2 Prikaz komunikacije enobarvni, grafični LC zaslon Ločljivost: 128 x 96 slikovnih pik Velikost: 72 mm x 54 mm Čas posodabljanja: 0,33 ... 3 s, nastavljiv Konfiguracija 4 funkcijske tipke ali programska oprema Mere 96 x 96 x 56 mm Izrez v sprednji plošči 92 x 92 mm Temperaturno območje Obratovanje: -10 ... +55 °C Skladiščenje: -25 ... +70 °C Relativna zračna vlažnost 95 % pri 25 °C brez rosenja Vrsta zaščite spredaj: IP 65 Dobava, montaža in priključitev v stikalno napravo do pripravljenosti na obratovanje.
4.2 | STIKALNA IN KRMILNA NAPRAVA |  |  | skupaj : | 0

## 4.3. MERILNA TEHNIKA
Čistilna naprava
4.3 | MERILNA TEHNIKA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.03.0001 | IDM DN150 Merjenje pretoka za vgradnjo v vod odpadne vode-blata, sestavljeno iz sistema MID z integriranim ali ločenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: Pretok: 50 - 150 m³/h Natančnost merjenja:1 % merilnega območja Če je treba, montirati z ozemljitvenimi podložkami. Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' Prirobnični priključek: DN'....................................................' Merilno območje od '............'m³/h do '............'m³/h Maksimalna napaka na spodnji meji merilnega območja: '......................................'% merilne vrednosti Dobava in montaža v cevovod do pripravljenosti na obratovanje z ozemljitvenimi podložkami in materialom za pritrditev ter integracija merilne vrednosti in avtomatizacije v skladu z zahtevnikom | kos | 2 |  | 0
04.03.0002 | IDM DN 200 Merjenje pretoka za vgradnjo v vod odpadne vode-blata, sestavljeno iz sistem MID z integriranim ali ločenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: Pretok: 50 - 250 m³/h Natančnost merjenja:1 % merilnega območja Če je treba, montirati z ozemljitvenimi podložkami. Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' Prirobnični priključek: DN'....................................................' Merilno območje od '............'m³/h do '............'m³/h Maksimalna napaka na spodnji meji merilnega območja: '......................................'% merilne vrednosti Dobava in montaža v cevovod do pripravljenosti na obratovanje z ozemljitvenimi podložkami in materialom za pritrditev ter integracija merilne vrednosti in avtomatizacije v skladu z zahtevnikom | kos | 1 |  | 0
04.03.0003 | IDM DN 100 1 kos Merjenje pretoka za vgradnjo v dovod odpadne vode, sestavljeno iz sistema MID z integriranim ali ločenim merilnim pretvornikom (po izbiri naročnika) za: Pretok: 50 - 120 m³/h Natančnost merjenja:1 % merilnega območja Če je treba, montirati z ozemljitvenimi podložkami. Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' Prirobnični priključek: DN'....................................................' Merilno območje od '............'m³/h do '............'m³/h Maksimalna napaka na spodnji meji merilnega območja: '......................................'% merilne vrednosti Dobava in montaža v cevovod do pripravljenosti na obratovanje z ozemljitvenimi podložkami in materialom za pritrditev ter integracija merilne vrednosti in avtomatizacije v skladu z zahtevnikom | kos | 1 |  | 0
04.03.0004 | IDM Dozirni vodi Merjenje pretoka za vgradnjo v vod za doziranje sredstva za obarjanje s fosfatom (medij: železov klorid, železov kloridsulfat ali aluminijev klorid), sestavljeno iz sistem MID z integriranim ali ločenim merilnim pretvornikom za: Pretok: 5-1000 l/h in 1 merjenje pretoka v vodu za doziranje polimera v dekanter (pretok do 1.000 l/h) Natančnost meritve:1% merilnega območja Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' Prirobnični priključek: DN'....................................................' Merilno območje od '............'l/h do '............'l/h Maksimalna napaka na spodnji meji merilnega območja: '......................................'% merilne vrednosti Dobava in montaža v cevovod do pripravljenosti na obratovanje z ozemljitvenimi podložkami in materialom za pritrditev ter integracija merilne vrednosti in avtomatizacije v skladu z zahtevnikom | kos | 3 |  | 0
04.03.0005 | Merilna tehnika hranilni vsebnik in doziranje 1 kos sonda puščanja za prestrezno korito hranilnega vsebnika (raztopina železa/aluminija) z atestom in integriranim merilnim pretvornikom Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' 1 kos sonda puščanja za vod za doziranje z atestom, kot stikalo s plovcem v prestrezni kadi krmilne plošče za odmerjanje Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' 1 kos merjenje pH v reaktorju/iztočnem bazenu, z merilnim pretvornikom s prikazom na mestu samem v izvedbi Ex. Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' | kos | 1 |  | 0
| 1 kos ultrazvočno merjenje za hranilni vsebnik za električno merjenje nivoja polnjenja s prikaznim elementov na stikalni omarici (vrednost v odstotkih), ki ga sestavljajo - Ultrazvočno tipalo - Vgradne armature za hranilni vsebnik - Merilno tipalo Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' 1 kos javljanje prelivanja kot sonda z dvema palicama v kompaktni izvedbi za vgradnjo v hranilni vsebnik z merilno elektrodo, primerjalno enoto z izhodnim relejem in preskusnim vezjem ter atestom WHG. Tehnični podatki (izpolni ponudnik) Proizvajalec '....................................................' Model '....................................................' |  |  |  | 0
04.03.0006 | Merjenje kisika v biološki stopnji Digitalno tipalo kisika za merjenje raztopljenega kisika v vodni raztopini po amperometričnem principu z naslednjo opremo: - Senzor se pri priklopu javi merilnemu pretvorniku - Inteligentni senzor, vse karakteristike in kalibracijske vrednosti so shranjene v senzorju - Enostavna menjava senzorja zaradi hitre spojke, ki je neobčutljiva na umazanijo in vlago (brezkontakten, induktiven prenos signala) Princip merjenja: amperometrično preko sistema treh elektrod Merilna območja: 0,01…100 mg/l, 0 ... 1000 % SAT, 0 ... 2000 hPA Merilno območje temperature: -5°C...+50°C maks. dopustni tlak: 10 bar Materiali: POM (steblo senzorja, membranska kapica) Vrsta zaščite: IP 68 Pribor: 1 izmenljivi vložek, predpripravljen s prednapeto membrano Priključek: Navoj G1, NPT 3/4" Proizvajalec: npr. Endress+Hauser Tip: npr. Oxymax W COS51D | pavšal | 2 |  | 0
Dobava sonde z držalom za vgradnjo v bazen odpadne vode, montaža do pripravljenosti na obratovanje in integracija v krmilje naprave v skladu z zahtevnikom
04.03.0007 | Meritev redox Denitrifikacija Kombinirana elektroda redox, funkcionalnost Memosens, diafragma: PTFE Osnovna izvedba: PA Merilna površina:: platina Dolžina stebla: 120 mm Za ne-Ex območje s priključkom na merilni pretvornik meritve pH in v skladu s prilagojenim posebnim kablom. Dobava sonde z držalom za vgradnjo v bazen za denitrifikacijo, montaža do pripravljenosti na obratovanje in integracija v krmilje naprave v skladu z zahtevnikom | pavšal | 1 |  | 0
04.03.0008 | Potek meritve pH Kompletno merilno mesto za meritev pH za montažo v cev ali bazen, sestavljeno iz naslednje opreme: - merilna elektroda za pH - merilni kabel za pH - merilni pretvornik za pH - menjalna armatura, ročno upravljanje, za pritrditev elektrode merilna elektroda za pH - pH kombinirana elektroda s funkcionalnostjo Memosens. - Diafragma: PTFE - Prenos signala: digitalen - Referenčni sistem: Gel - Prevodnost: min. 50uS/cm - Temperaturno tipalo integrirano Merilno območje 1-12 pH, -15...80 °C, 6 bar Vgradna dolžina: 120mm Atest: za ne-Ex območje npr. Proizvajalec: Endress + Hauser ali enakovreden Tip: merilni kabel pH Kratek opis Merilni kabel Memosens za digitalne senzorje z induktivno vtično glavo Memosens. Meje obratovanja: maks. -20...50 °C Podrobni opis Dolžina kabla 10 m Atest: za ne-Ex območje Kabelski priključek: kabelski končni tulci (vtič M12) | pavšal | 1 |  | 0
| merilni pretvornik pH Kratek opis Večparametrski merilni pretvornik za analitično merilno tehniko za nadzor in krmiljenje tehnoloških procesov. Meriti je mogoče naslednje parametre: pH, Redox, prevodnost, skaljenost/vsebnost trdnih snovi, nitrate, amoniak, raztopljeni kisik, Osnovne lastnosti te serije naprav - Digitalni prenos podatkov od in do senzorjev - Avtomatsko zaznavanje senzorjev s prilagoditvijo programske opreme - Možnost spreminjanja parametrov brez spremembe opreme med obratovanjem. - Samodejna temperaturna kompenzacija |  |  |  | 0
| - Enostavno in intuitivno upravljanje s konceptom upravljanja Navigator in programskimi tipkami - Transflekcijski grafični zaslon (visok kontrast tudi v svetlem okolju) - Možnost nastavitve individualnega prikaza merilne vrednosti - Integrirani simulator izhodnega toka - Signalizacija napake dodatno prek rdeče osvetlitve zaslona - Konfiguracija alarmov za alarmni kontakt in okvarni tok po želji uporabnika - Funkcija dnevnika (dnevnik podatkov, dogodkov in programov) in zapisovalnik podatkov z zgodovino kalibriranja - Prenos celotne konfiguracije, varovanje podatkov in posodobitve programske opreme prek kartice SD - Zanesljiv odvod toplote brez ventilatorja - Tokovni izhodi potencialno ločeni od tokokrogov senzorja in med seboj Izvedba: Terensko ohišje za montažo na steno Vhod: 2-kanalna različica Dva vhoda |  |  |  | 0
| MEMOSENS z zaščito pred motnjami Izhodi: 4 x 0/4...20 mA, Merilno območje: odvisno od priključenega senzorja Senzor Imunost/oddajanje motenj: v skladu z EN 61326-1:2006 Prenapetostna zaščita: po EN 6100-4-5 Pomožna energija: 100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz (24VDC) (24VAC) Vrsta zaščite: IP 66/67, tesnost in odpornost na korozijo po NEMA 4X npr. Proizvajalec: Endress+Hauser, Vega Prominent ali enakovreden Tip: izmenljiva armatura, ročno upravljanje za montažo v cevovod |  |  |  | 0
04.03.0009 | Merjenje nivoja polnjenja tlačne sonde MERJENJE NIVOJA POLNJENJA Za merjenje nivoja polnjenja v naslednjih napravah: - Hranilni jašek (montaža prikazne naprave pri regulacijskem ventilu) odvodni vod, tlačno območje do 400 mbar) - Bazen za zadrževanje padavinske vode (montaža prikaza pri črpalkah, tlačno območje do 500 mbar) - Jašek vhodnega črpališča (tlačno območje do 500 mbar) - Zbirni bazen za blato (prikaz na upravljalni plošči, tlačno območje do 700 mbar) - Jašek za blato pri naknadnem čiščenju za vod povratnega blata - Filtracija iztoka (tlačno območje do 250 mbar) Nivojska sonda z zanesljivo in robustno keramično merilno celico za hidrostatično merjenje nivoja polnjenja - Ekonomična izvedba s 4…20mA izhodom in protokolom HART - Natančni rezultati meritev zaradi temperaturne kompenzacije gostote - Visoka procesna zanesljivost zaradi odporne keramične merilne celice Atest: za ne-Ex območje Cev sonde: (Material: 316L, d=42mm, (tipično za odpadne vode) Princip merjenja: relativno (absolutno) Izhod: 4…20mA Napajanje: 10,5…35V | pavšal | 6 |  | 0
| Referenčna natančnost:+/- 0,2 % Dolgotrajna stabilnost: = 0,1 % od URL/leto Kabel sonde: 10m Material nosilnih vilic: PE (polietilen) Tesnilo: EPDM Material merilne celice: keramika (99,9% Al2O3) Prikaz: na upravljalni plošči, samo na bazenu za blato prikaz na mestu samem Proizvajalec: Endress+Hauser, Vega ali enakovreden Dobava sonde z držalom za vgradnjo v bazen za odpadno vodo, montaža do pripravljenosti na obratovanje in integracija v krmilje naprave v skladu z zahtevnikom |  |  |  | 0
04.03.0010 | Palična sonda za nivo polnjenja E+H Liquipoint T FTW31 ali enakovreden Mejno stikalo, konduktivno Uporaba: prevodne tekočine Palična sonda Izolacija palice: polipropilen Vrsta zaščite IP66 NEMA4X. :: Večtočkovno zaznavanje :: Enostavno krajšanje sonde :: Stikalna točka natančna na milimeter Tablica naprave iz nerjavečega jekla 52006326 25L02 31L01 A Atest: za Ex območje 1 procesni priključek navoj ISO228 G1-1/2, PPS A2 Merilna točka: 2x palica, 316L C Dolžina sonde: 1000 mm L, 316L A Uvod kabla: vijačna uvodnica M20 0 Elektronika; Izhod: Ločena instrumentalizacija A dodatna oprema: osnovna izvedba | kos | 1 |  | 0
0
4.3 | MERILNA TEHNIKA |  |  | skupaj : | 0

## 4.4 KABELSKI SISTEM
Čistilna naprava
4.4 | KABELSKE POVEZAVE NAPRAVE/IZENAČITEV POTENCIALA
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.04.0001 | Kompletno polaganje kablov med poprej omenjeno stikalno in krmilno napravo in agregati ter merilnimi mesti čistilne naprave (glejte shemo cevovodov in instrumentnih vodov in situacijski načrt) vključno s hranilnim vsebnikom za sredstvo za doziranje in rezervoar za nabiranje blata, izdelano v skladu z VDE, v glavnem zajema: • Dobava, inštalacija in priključitev energetskih in merilnih vodnikov med pogonsko tehniko oz. električnimi porabniki naprave in stikalno in krmilno napravo za celoten obseg dobave. • Dobava, inštalacija in priključitev energijskih, krmilnih in merilnih vodnikov med senzoriko čistilne naprave in stikalni in krmilno napravo za celoten obseg dobave. • Celotna izravnava potencialov naprave poleg vseh agregatov in cevovodov obsega dobave s skupno priključitvijo na letev za izenačitev potencialov. • Celotna ureditev potrebnih kabelskih poti vključno s potrebnim drobnim materialom in materialom za pritrditev. | pavšal | 1 |  | 0
| - Vse kabelske poti v zunanjem in notranjem področju v zaščitnih ceveh in po potrebi kabelske trase v zunanjem področju z zaščito pred mehanskimi poškodbami z vseh strani. Material kabelskih tras/zaščitnih cevi v področju čistilnih bazenov je nerjaveče jeklo V2-A, (AISI 304) v notranjosti pocinkano jeklo ali plastika. Končni pokrovi na vseh kabelskih ceveh. • Dobava in inštalacija vseh stikal za popravila (vrsta zaščite IP 54, za vsak elektromotor > 1 kW), skupno število: 21 kosov in za pogone čistilnikov v naknadnem čiščenju in filtraciji iztoka < 1 kW trije (3) kosi. • Inštalacija devetih (9) tipkal za izklop v sili, IP 54, priključitev v stikalno in krmilno napravo. Vse vodnike in kable je treba dimenzionirati v skladu z veljavnimi predpisi EU in VDE v izvedbi, odporni na UV svetlobo. Vse kabelske trase, potrebne za položitev kablov, so vštete v obseg dobave te pozicije. Uporabiti je treba naslednje tipe vodnikov: Energijski vodi NYY / Ölflex Krmilni vodi NYY / Ölflex Merilni vodi A2YF/LJ2Y / Ölflex, oklopljeni Izenačitev potencialov NYY / NYA Lokalna krmilna mesta se kalkulirajo, kot sledi: |  |  |  | 0
| • Stikalo Ročno-O-Avtomatsko • Tipkalo za vklop z lučko (obratovanje, zelena) • Tipkalo za izklop z lučko (motnja, rdeča) Stikala za popravila izvedejo izklop vseh polov, z javljalnim kontaktom. Kabelske poti so izvedene kot vroče pocinkane kabelske in stopničaste trase v primerni širini. Posamične kable je treba po potrebi napeljati v plastične ali kovinske oklopljene cevi (pocinkana izvedba) (po izbiri naročnika). Merilni in energijski kabli, položeni v isti trasi, morajo biti ločeni s kovinskimi pregradami. Celotna dobava in montaža do pripravljenosti na obratovanje ter priključitev, vključno s potrebnim drobnim materialom in materialom za pritrditev. |  |  |  | 0
4.4 | KABELSKE POVEZAVE NAPRAVE/IZENAČITEV POTENCIALA |  |  | skupaj : | 0

## 4.5 STAVNE INSTALACIJE
Čistilna naprava
4.5 | STAVBNE INSTALACIJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
04.05.0001 | Stikalna naprava stavbne tehnike Ločena stikalna naprava za v naslednjih pozicijah navedeno stavbno tehniko Stavbni inštalacijski razdelilnik v ločenem polju stikalne omarice: Inštalacijski razdelilnik objekta, v glavnem z naslednjo opremo: • dva varnostna močnostna odklopnika NH00 • krmiljenje dodatnega gretja cevi • 2 RCD-zaščitni stikali, 3-polni, 40 A • do 20 zaščitnih stikal za vodnike različnih velikosti, za napajanje inštalacije zgradbe • potreben drobni material in sponke Postaja za avtomatizacijo | pavšal | 1 |  | 0
04.05.0002 | Komponente stavbne inštalacije/osvetljava Stavbna inštalacija z naslednjimi napravami, dobava, montaža in inštalacija do pripravljenosti na obratovanje. - štiri (4) električni radiatorji za zaščito pred zmrzaljo s po 2 kW - dva (2) električna radiatorja v Ex in zaščitena pred pršenjem vode po 1500 W - bojler za toplo vodo, 40 litrov, brezstopenjsko nastavljiv do 70 °C, z avtomatskim vklopom v visokotlačni izvedbi - 6 vtičnic 230 V v zunanjem področju, dobava in vgradnja po izbiri naročnika ter ožičenje do pripravljenosti na obratovanje - dvanajst (12) vtičnic v notranjem področju (vlažen prostor), dobava in vgradnja po izbiri naročnika ter ožičenje do pripravljenosti na obratovanje -. 6 stikal za vlažen prostor v notranjem in zunanjem področju, dobava in vgradnja po izbiri naročnika ter ožičenje do pripravljenosti na obratovanje - dve (2) stikali v Ex-izvedbi v prostoru grabila s sitom - dve (2) trifazni vtičnici (1 x 16 A in 1 x 32 A) dobava in inštalacija (1 x v področju čistilnega bazena, 1 x v področju strojnice). | pavšal | 1 |  | 0
.-štiri (4) stebrne luči za razsvetljavo celotnega čistilnega bazena (s svetili LED) s pocinkanim montažnim stebrom in lafetami (višina nad čistilnim bazenom 5 m), dobava in montaža (z drogom strelovoda), mat svetila (z lučkami LED) s konico, dobava in montaža montažnega stebra (s priključkom strelovoda na sistem v področju čistilnega bazena). Steber: Jekleni steber, cilindričen, stopenjski LPG=5,0 m, konica = 76 mm, vroče pocinkan z vratci in kabelsko uvodnico s konico, traverza za montažo na železobetonsko steno čistilne naprave. Dobava, postavitev in električna inštalacija. Svetila: LED Projektor PIL Guell 2 A/W LED-reflektor 78W, IP65, 4000k simetričen , v celoti z jeklenim stebrom, držalom konice in pritrdilnim materialom, montaža in električna inštalacija. . - štirinajst (14) cevnih potopnih luči / T (svetlobna letev na bazi LED) po 23 W, toplo bela svetloba v strojnici po razdelitvi in v dogovoru z naročnikom, montaža - štiri (4) cevne luči v EX izvedbi v prostoru sit, montaža
- osemnajst (18) LED svetil za zunanje področje po 23 W, IP 65m od tega dvanajst (12) z ločenim vklopom, nameščenih na upravljalnih mostovih čistilnih bazenov in ožičenih z naslednjo specifikacijo: LED cevna svetila ø70 mm, okrogla cev iz opaliziranega blenda PMMA (udarno žilav IK06) z ekstremno kratkimi potmi tesnil iz silikona. Vključno z ožičenjem 3x1,5 mm², izvedenim tovarniško. Enostavna in hitra inštalacija zaradi poenostavljenega kabelskega priključka in objemk iz nerjavečega jekla, primerna za stropno, vodoravno in navpično stensko montažo, nihalno montažo in montažo na nosilno letev. Primerna za nezaščiteno zunanje področje (IP 65) Luči TUBIS BL 1610mm PO 1x32W 3800lm ali enakovredne vključno z inštalacijo na ograje mostov ter ožičenjem (vklop na stopnicah do čistilne naprave) - dve (2) stikali z detektorjem gibanja IP 65, kot zaznavanja 180°, za samodejni vklop zunanje razsvetljave Vključno z vsem drobnim materialom in materialom za pritrditev, dobava in montaža do pripravljenosti na obratovanje, ožičenje in potrebna dela za priklop v stikalno omarico.
0
4.5 | STAVBNE INSTALACIJE |  |  | skupaj : | 0

## 5. IZROČITEV V OBRATOVANJE IN P
Čistilna naprava
5 | IZROČITEV V OBRATOVANJE IN PREIZKUSNO OBRATOVANJE
05.01 | IZROČITEV V OBRATOVANJE IN ZAGONSKO OBRATOVANJE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
05.01.0001 | Izročitev v obratovanje Izročitev v obratovanje je razčlenjeno na naslednje korake: Preverjanje sistemsko-tehničnih funkcij naprave. Kontrola, prilagoditev in optimizacija avtomatskih funkcij pod obratovalnimi pogoji. Preverjanje in po potrebi prilagoditev nastavitev obratovalnih sredstev in avtomatskih funkcij. Preverjanje vizualizacije procesa. izdelave dnevniških zapisov in arhiviranja. Izročitev v obratovanje delov naprave, opisanih v tej specifikaciji, do obratovanja brez motenj. Terminska izvedba celotne izročitve v obratovanje se podrobno uskladi z naročnikom. Celotna izročitev v obratovanje se dokumentira v obliki tabelaričnega kontrolnega seznama. Izročitev v obratovanje se izvaja med delovnimi dnevi znotraj delovnega časa naročnika, potrebna dela izven tega časa se sproti usklajujejo. Izročitev v obratovanje se izvede v času, ne krajšem od dveh (2) tednov. Izvajalec mora izročitev v obratovanje napovedati štiri (4) tedne vnaprej. V okviru izročitve v obratovanje je treba načrtovati obsežno usposabljanje delovnega osebja naročnika (podrobnejše informacije o tem v ločeni poziciji). | pavšal | 1 |  | 0
05.01.0002 | Zagon in usposabljanje Preizkusno in zagonsko obratovanje čistilne naprave v časovnem obdobju osmih (8) tednov od izročitve v obratovanje izvaja strokovno osebje izvajalca. Izvajalec v tem obdobju upravlja s čistilno napravo na lastno odgovornost in za to priskrbi potrebno strokovno osebje. V zagon se šteje tudi odstranjevanje vode iz blata. Šele po uspešnem zagonskem obratovanju se lahko zahteva formalni prevzem naprave. Potreben potrošni material med zagonskim obratovanjem priskrbi naročnik. Osebje čistilne naprave naročnika se v tem času obširno usposablja in uvaja v vse postopke in upravljanje naprav. Osebje naročnika bo pomagalo pri zagonskem obratovanju. Cilj je, da se osebje naročnika postopoma uvede v upravljanje naprave. Usposabljanja delovnega osebja naročnika v domačem jeziku se mora izvajati najmanj v petih (5) posamičnih terminih na različne dni. Pri tem mora biti načrtovano usposabljanje o tehnoloških, strojno-tehničnih in elektrotehničnih temah ter usposabljanje glede bodočih vzdrževalnih del na napravi. Poleg tega se usposabljanje izvaja preko skupnega dela na napravi z osebjem stranke. | pavšal | 1 |  | 0
Zakonsko zahtevane emisijske vrednosti (v poteku čistilne naprave) je treba dokazati med zagonskim obratovanjem. Formalno predajo je mogoče zahtevati le, ko so varno dosežene emisijske vrednosti. Zahtevane emisijske vrednosti se morajo ohranjati najmanj deset (10) zaporednih dni pred zahtevkom za prevzem. Prevzem naprave je obenem mogoče zahtevati le, če so vsi agregati v obsegu dobave popolnoma funkcionalni.
| IZROČITEV V OBRATOVANJE IN PREIZKUSNO OBRATOVANJE |  |  | skupaj : | 0
5

## 5.2 PODPORA PO PREVZEMU
Čistilna naprava
5.2 | PODPORA PO PREVZEMU
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
05.02.0001 | Podpora po prevzemu Po formalnem prevzemu ima izvajalec dvanajst (12) mesecev časa za prilagoditev upravljanja naprave (krmilja), če je to naročnik zahteval in če je bilo to vzajemno dogovorjeno. Spremembe krmilja in prilagoditev programske opreme izvede izvajalec brezplačno in jih integrira v sistem v dogovoru z upravljavcem naprave. Prenos sprememb se lahko izvede prek vzdrževanja na daljavo. | pavšal | 1 |  | 0
5.2 | PODPORA PO PREVZEMU |  |  | skupaj : | 0

## 6. LABORATORIJSKO DELOVNO MESTO
Čistilna naprava
6 | LABORATORIJSKO DELOVNO MESTO IN OPREMA ZA ANALIZE KI ZAJEMAJO NASLEDNJE KOMPONENTE
post. | opis del | enota mere | količina | cena po enoti | vrednost postavke
06.01.0001 | Laboratorijski umivalnik z omarico v podnožju iz plošč iz melaminske smole (19 mm), 2-krilna vrata z ročaji iz nerjavečega jekla. Fiksno privarjeno umivalno korito (400 x 400 x 250 mm) iz plastike, odporno na kemične snovi. 1 mešalna pipa (hladna in vroča voda, nizkotlačni sistem) na stoječem stebru (višina 300 mm, tlačno trden), 1 zbiralnik za odpadke, 1 sifon. svetlo siva, podobna RAL 7035 Višina pulta 900 mm Skupna višina z mešalno pipo 1285 mm Mere VxŠxG = 900 x 1200 x 750 mm | kos | 1 |  | 0
06.01.0002 | Laboratorijska miza, kot prislonska miza, pristajajoča k laboratorijskemu umivalniku Robustno, varjeno ogrodje v obliki črke H s štirimi privitimi nastavljivimi nogami (nastavljivimi po višini) Spodnja omarica na kolesih se lahko postavi pod mizo. Nosilnost 200 kg (pri porazdeljeni obremenitvi) Praškasto lakirano, toplotno utrjena barva Plošča mize iz melaminske smole (30 mm), obojestransko obložena z melaminsko smolo z robnikom iz PP (3 mm) po celem obodu svetlo siva RAL 7035 Mere VxŠxG = 900 x 900 x 750 mm | kos | 1 |  | 0
06.01.0003 | Izdelava priključka za vodo in odtoka za laboratorijsko mizo Sestavni deli: Iztočni krogelni zasun 1/2", nerjaveče jeklo/PTFE-NBR z ročico, ki jo je mogoče aretirati (90') PN25, zunanji navoj/vijačna zveza za gibko cev, s pritrditvijo na steno in priključitvijo na vodovodno cev iz nerjavečega jekla za hladno vodo, dovodni vod do laboratorijske mize iz nerjavečega jekla AISI 304, pribl. 6 m, DN 25, PN 10, izveden s stisnimi spoji npr. s sistemom Mapress ali enakovrednim, z vsemi fitingi in držali, kompletno montirano Iztočni krogelni zasun 1/2", nerjaveče jeklo/PTFE-NBR z ročico, ki jo je mogoče aretirati (90') | pavšal |  |  | 0
| PN25, zunanji navoj/vijačna zveza za gibko cev, s pritrditvijo na steno in priključitvijo na vodovodno cev iz nerjavečega jekla za vročo vodo, dovodni vod od bojlerja za vročo vodo oz. vodovodne cevi za vročo vodo do laboratorijske mize iz nerjavečega jekla AISI 304, pribl. 8 m, DN 25, PN 10, izveden s stisnimi spoji npr. s sistemom Mapress ali enakovrednim, z vsemi fitingi in držali, kompletno montirano Odtočni vod, DN 50, nadometna izvedba, material HTEM, plastična odtočna cev, siva, material: Polipropilen (PP), barva: prašno siva, RAL 7037 Velikost cevi: DN50 s sifonskim pokrovom, oblikovnimi deli in stenskimi držali, z ocevjem do talnega odtoka, skupna dolžina pribl. 2,5 m |  |  |  | 0
06. 01. 0004 | Prenosni spektralni fotometer npr. Hach Lange DR 1900 ali enakovreden za obratovanje z električnim omrežjem in baterijami vključno s priključnimi moduli. Fotometer z območjem valovnih dolžin 340 – 800 nm, za merjenje običajnih kuvet za analizo odpadnih voda (kot npr. CSB, TOC, BSB5, Nskup.,NO3, NH4, Pskup., P2O5, kislinska kapaciteta). Dobava v zaščitnem kovčku. | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0005 | Termoblok za izvedbo fotometričnih preizkusov kuvet npr. System Hach-Lange Thermostat LT200 Predprogramiran za vse standardne in prosto programirljiv za uporabniško specifične preizkuse - 2 ločeno krmiljena grelna bloka z ločenima zaščitnima oblogama, levi blok izvrtine 15x13 mm, desni blok izvrtine 6x13 mm in 4x20 mm - osvetljeni digitalni zaslon za preostali čas/temperaturo in vodenje uporabnika - 3 predhodno programirani 6 prosto programirljivih pomnilniških mest - nastavitev temperature med 37 °C in 150 °C v korakih po 1 °C, las nastavljiv od 1 do 480 min | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0006 | Prenosni 2-kanalni multimeter za merjenje vrednosti pH, Redox, prevodnosti, kisika (LDO) in ISE. Osnovna naprava z Gel-elektrodo Outdoor pH in elektrodo za prevodnost, dolžina kabla 30 m v transportnem kovčku. npr. Hach Lange Handmessgerät, HQ40D ali enakovreden, vključno s sondami pH, Redox, O2, kovčkom in raztopino za umerjanje vrednosti pH | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0007 | Enokanalne mikrolitrske pipete Eppendorf Research plus ali enakovredne S spremenljivo nastavitvijo prostornine - barvno kodirani upravljalni gumbi za zaznavanje prostornine - štirimestni prikaz prostornine s povečanim prikazom - konus konice pod vzmetjo za optimalni sedež konice pri minimalni sili natikanja - visoka odpornost na kemične snovi in mehanske obremenitve - 4-mestni prikaz prostornine - odprtina za fino nastavitev za reverzibilno spreminjanje nastavitve pipete pri uporabi ne-vodnih raztopin - v celoti primeren za avtoklaviranje Prostornina 500 - 5000 µl Delitev 2,0 µl Pravilnost maks. prost. 0,6 (± R%) Vključno s 100 konicami pipet | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0008 | Enokanalne mikropipete Eppendorf Research plus ali enakovredne Kot zgoraj, vendar s področjem prostornine 100 – 1000 µl Spremenljivo nastavljive Vključno s 100 konicami pipet | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0009 | Laboratorijski sušilnik Laboratorijski sušilnik kot namizna naprava z naslednjo specifikacijo Najvišja temperatura do 250 °C Prostornina komore 30 litrov Digitalna PID-regulacija Obtočni ventilator za krajše čase segrevanja in visoko homogenost temperature Notranja komora iz nerjavečega jekla Dva po višini prestavljiva rešetkasta pladnja Vrata z zaklepanjem in zrakotesnim silikonskim tesnilom Naprava izdelana po varnostnem standardu BS EN 61010-2-010:2003 | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0010 | Hladilnik z zamrzovalnim predalom Stoječi hladilnik za postavitev pod mizo z zamrzovalnim predalom energijskega razreda A++, približne mere: višina 85 cm, širina 60 cm, globina 65 cm, notranja osvetljava LED, prostornina hladilnika pribl. 110 litrov, zamrzovalni del min. 19 litrov. Dobava. | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0011 | Odvzemalo vzorcev s teleskopsko roko Posoda za zajemanje vzorcev iz bazenov, rezervoarjev, jaškov, odprtih vodotokov, prostornina posode min. 600 ml, material polipropilen PP, z nastavljivim aluminijastim teleskopskim drogom dolžine 0,95 do 2,85 m Proizv. Bürkle ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0012 | Laboratorijski drobni material 6 kos plastenke iz PE (1 l) vključno z nosilcem vzorcev 2 kosa Imhoff-lijak s stojalom 2 kosa stoječih cilindrov 1 l, 5 kosov plastičnih merilnih posod (0,5–5,0 l) | pavšal | 1 |  | 0
06. 01. 0013 | Sistem za izpiranje oči npr. SecuBox® MIDI postaja za spiranje oči + 2 x PLUM plastenke za spiranje oči 500 ml z časom spiranja 5 minut po DIN EN 15154-4 Dobava in stenska montaža po navodilu naročnika. | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0014 | Kovinska omarica prve pomoči (laboratorijske-delavniške kakovosti) za stensko montažo, napolnjena v skladu z ISO 7010, Mere pribl. ŠxVxG 40,2 x 46,2 x 16 cm. Dobava in stenska montaža po navodilu naročnika. | kos | 1 |  | 0
06. 01. 0015 | Gasilni aparat 6kg ABC EN 3, prah 9 LE z atestom in letno oznako, z manometrom, plastični podstavek, stensko držalo, medeninasta armatura, varnostni ventil. Dobava in montaža. | kos | 1 |  | 0
6 | LABORATORIJSKO DELOVNO MESTO IN OPREMA ZA ANALIZE KI ZAJEMAJO NASLEDNJE KOMPONENTE |  |  | skupaj : | 0