## REKAPITULACIJA SKLOP 1
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B - SKLOP 1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA SKLOP 1 | Vrednost
I. | Občina: | EUR
1 | Občina Beltinci
A | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
B | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA BELTINCI | 0
2 | Mestna Občina Murska Sobota
C | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
D | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA | 0
3 | Občina Puconci
E | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
F | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA PUCONCI | 0
4 | Občina Tišina
G | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
H | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA TIŠINA | 0
Vse občine skupaj
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI (A+C+E+G) | 0
| SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI (B+D+F+H) | 0
| Vsi objekti SKUPAJ | 0
II. | NEPREDVIDENA DELA | 612478.6575
III. | Nadzor upravljavca vodovoda v času gradnje | 30623.9329
| SKUPAJ brez DDV | 643102.5904
| DDV 22 % | 141482.5699
| SKUPAJ z DDV | 784585.1603
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## REKAPITULACIJA BELTINCI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Beltinci | EUR
TRANSPORTNI CEVODI IN OBJEKTI
1 | Beltinci_RT-1 |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Beltinci_SB-1.21 DN110 |  | 0
2 | Beltinci_SB-2.1 DN110; DN150 |  | 0
3 | Beltinci_SB-2.20 DN110 |  | 0
4 | Beltinci_SB-4.2 DN110 |  | 0
5 | Beltinci_SB-6.1 DN150 |  | 0
6 | Beltinci_SB-6.2 DN110 |  | 0
7 | Beltinci_SB-6.4 DN110 |  | 0
8 | Beltinci_SB-6.13 DN110 |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Beltinci_RT-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | BELTINCI
Objekt: | Reducirni-merilni jašek Rakičan-Beltinci RT-1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 12 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 14 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 29 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 2 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 29 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 12 | 0 | 0
9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 6 | 0 | 0
10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4 | 0 | 0
11 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL IN MERILEC PRETOKA 4,0x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,0x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
12 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5.2 | 0 | 0
14 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 6 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| FF DN80/500 | kom | 1 | 0 | 0
| E kos DN150 z vrtljivo prirobnico | kom | 4 | 0 | 0
| sidrno tesnilo DN150 | kom | 4 | 0 | 0
| FFR kos DN 200-150 z vrtljivo prirobnico | kom | 2 | 0 | 0
| FFK 45° DN150 z vrtljivo prirobnico | kom | 4 | 0 | 0
| T kos DN150/80 z vrtljivo prirobnico | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/600 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| univerzalna spojka DN 200 (1/1) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + tel.vgradna garnitura | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN150 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN150 z manometrom in elektro upravljanjem in zapiranjem ob izpadu elektrike | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN150 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
0
| X kos DN 80 - 2" | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 2", inox | kom | 3 | 0 | 0
| T kos 2", inox | kom | 1 | 0 | 0
| kroglični ventil 2" | kom | 1 | 0 | 0
| kroglični ventil 3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| R kos 2" - 3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 3/4", inox | kom | 1 | 0 | 0
| koleno 2", inox | kom | 1 | 0 | 0
| prehodni kos SA Ø25 - 3/4" ZN | kom | 2 | 0 | 0
| T kos 3/4", inox | kom | 1 | 0 | 0
| pipa 3/4" | kom | 2 | 0 | 0
| koleno 3/4", inox ZN | kom | 2 | 0 | 0
| gumi cevno držalo 3/4" | kom | 4 | 0 | 0
| cev SA Ø25 | m1 | 4 | 0 | 0
| koleno SA Ø25/90˚ | kom | 4 | 0 | 0
| prehodni kos SA Ø63 - 2" ZN | kom | 2 | 0 | 0
| koleno SA Ø63/90˚ | kom | 4 | 0 | 0
| cev SA 63 | m1 | 4 | 0 | 0
| gumi cevno držalo 2" | kom | 4 | 0 | 0
| gasilska spojka tip C | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 60 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli |  |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema |  |  | 0
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
| Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 400V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
| Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
| Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kpl | 15 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Priklop tehnoloških elementov | kpl | 16 | 0 | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PS-PRMO
| Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
| Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-1.21
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-1.21 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 467 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 467 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 467 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 11 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 38 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 749 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 749 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 749 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 24 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 17 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 829 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2056 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 607 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 183 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 383 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 304 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1130 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 840 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 840 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 840 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 1176 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 336 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 24 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 846 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 846 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 840 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 699 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 10 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 1 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 52 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 82 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 420 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 47 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 253 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 29 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 467 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 749 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 749 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 749 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 749 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø225 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN225/200 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø225 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 38 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 38 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 38 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-2.1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-2.1 DN110; DN150
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 295 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 295 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 295 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 7 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 7 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 383 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 383 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 383 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 5 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 15 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 13 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 623 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1248 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 337 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 102 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 380 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 169 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 519 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 484 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 484 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 484 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 678 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 194 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 15 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 636 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 636 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 484 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 440 | 0 | 0
21 | Podvrtavanje lokalne ali regionalne ceste, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami.
| NL DN 150 v zašč. cevi DN 300 | m1 | 19 | 0 | 0
22 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 35 | 0 | 0
23 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 1 | 0 | 0
24 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 18 | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
26 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 56 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 67 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 156 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 64 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 79 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 295 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 383 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 383 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 383 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 383 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN110
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| R-kos DN 150/100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø225 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN225/200 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø225 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-2.20
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-2.20 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 370 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 370 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 370 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 9 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 31 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 500 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 500 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 500 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 19 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 14 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 677 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1441 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 434 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 131 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 362 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 217 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 679 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 619 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 619 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 619 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 867 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 248 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 19 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 691 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 691 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 619 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 554 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 20 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 1 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 11 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 68 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 333 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 37 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 117 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 13 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 370 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 500 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 500 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 500 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 500 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.4 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-4.2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-4.2 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1100 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1100 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1100 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 25 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 57 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1398 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1398 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1398 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 55 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 37 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1823 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 4116 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1249 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 375 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 915 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 625 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1796 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1799 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1799 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 1799 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 2519 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 720 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 55 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 1890 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 1890 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1799 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1650 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 20 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 2 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 71 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 177 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 990 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 110 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 268 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 30 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 1100 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1398 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1398 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1398 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1398 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 |  | 0
3.2 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 7 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 7 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 14 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø75
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| R-kos DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø315 - ODCEP PE Ø110
| MMB DN300/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN315/300 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø315 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 57 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 57 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 57 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-6.1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-6.1 DN150
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 358 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 358 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 358 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 8 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 7 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 407 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 407 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 407 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 18 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 16 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 763 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1455 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 382 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 115 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 491 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 191 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 505 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 560 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 560 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 560 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 784 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 224 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 18 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 779 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 779 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 560 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 536 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 15 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 2 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 13 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 66 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 108 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 250 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 44 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 5 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 358 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 407 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 407 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 407 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 407 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 10 | 0 | 0
3.2 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-6.2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-6.2 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 313 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 313 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 313 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 7 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 18 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 398 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 398 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 398 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 16 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 12 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 587 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1169 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 355 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 107 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 330 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 178 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 532 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 511 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 511 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 511 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 716 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 205 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 16 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 599 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 599 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 511 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 468 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 12 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 3 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 25 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 59 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 281 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 76 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 313 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 398 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 398 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 398 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 398 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| Zaključna kapa SEkappe 150 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-6.4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-6.4 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 508 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 508 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 508 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 12 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 48 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 734 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 734 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 734 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 12 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 26 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 18 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 893 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2075 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 620 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 186 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 441 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 310 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1009 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 874 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 874 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 874 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 1224 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 350 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 26 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 911 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 911 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 874 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 761 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 12 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 4 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 38 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 89 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 457 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 51 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 203 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 23 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 508 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 734 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 734 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 734 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 734 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| Zaključna kapa SEkappe 100-5/4'' | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø50 + tel.vgradna,grt.
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/50 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø50 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 28 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 28 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 28 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Beltinci_SB-6.13
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Beltinci
Objekt: | SB-6.13 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1351 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1351 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1351 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 21 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 29 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1434 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1434 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1434 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 4 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 48 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 32 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1584 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 4004 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1191 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 358 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 710 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 596 | 0 | 0
9 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 5 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 2018 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1665 | 0 | 0
12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1665 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 1665 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 2331 | 0 | 0
15 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 666 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije na ustrezni deponiji. | m3 | 48 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 1616 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 1616 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1665 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1422 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 25 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 5 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 43 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 155 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 854 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 95 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 361 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 41 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 74 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 1351 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1434 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø75
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 IN PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø75 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| Zaključna kapa SEkappe 100-5/4'' | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 13 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 13 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 13 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA M.SOBOTA
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA | Vrednost
I. | Občina: | EUR
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | M.Sobota_VMS-V1-1 | 0
2 | M.Sobota_VMS-V1-3 | 0
3 | M.Sobota_VMS-V1-2 | 0
4 | M.Sobota_VMP-1 | 0
5 | M.Sobota_VPP | 0
6 | M.Sobota_VMS-V7 | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | M.Sobota_VMS-V1-1.1 | 0
2 | M.Sobota_SMS-2 | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Objekti SKUPAJ | 0

## M.Sobota_VMS-V1-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VMS-V1-1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 3390 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 3390 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 3390 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 90 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 83 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 4259 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4259 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4259 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 125 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 4890 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 10300 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3010 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1130 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 4300 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 710 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 390 | 0 | 0
9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 6750 | 0 | 0
10 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 10530 | 0 | 0
11 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 10530 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 7510 | 0 | 0
12.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 7510 | 0 | 0
13. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 3020 | 0 | 0
13.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 120 | 0 | 0
14 | Strojna izdelava tankoslojnih talnih označb, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSi.
| -označba 5231 | m | 400 | 0 | 0
| -označba 5232-1 bela barva | m | 80 | 0 | 0
| -označba 5232-1 rdeča barva | m | 80 | 0 | 0
| -označba 5333-2 (3 kom) | m | 75 | 0 | 0
| -označba 5211 | m | 16 | 0 | 0
| -označba 5111 | m | 54 | 0 | 0
| -označba 5412 | kom | 1 | 0 | 0
| -označba 5422 | kom | 1 | 0 | 0
| -označba 5231-4 | kom | 1 | 0 | 0
| -označba 5335-1 | m | 8 | 0 | 0
| -označba 5336 | m | 45 | 0 | 0
| -označba 5314-1 | m | 20 | 0 | 0
| -označba 5121 (3/3/3) | m2 | 1680 | 0 | 0
15 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 5015 | 0 | 0
16 | Razplaniranje materiala na ustrezni deponiji | m3 | 5015 | 0 | 0
17 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 10530 | 0 | 0
18 | Podvrtavanje ceste, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 18 | 0 | 0
19 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 22 | 0 | 0
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 22 | 0 | 0
20 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 14 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 14 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 4 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 162 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 600 | 0 | 0
26 | Odstranitev krovne plošče betonskih jaškov kpl. Z LTŽ pokrovom in odvozom na deponijo, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 12 | 0 | 0
27 | Betoniranje obstoječih betonskih jaškov, v deb. 10 cm, skupaj z dobavo betona. | m3 | 6 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 23 | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 52 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 514 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 1198 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 3 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 15 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1422 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 160 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 782 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 87 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 268 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 230 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 4259 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 4259 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 4259 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 4259 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 28 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 98 | 0 | 0
| univerzalna spojka MULTI/JOINT XL DN350 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 33° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 48 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 9 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
3.4 | PODZEMNI HIDRANTI
| PODZEMNI HIDRANT na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| S-kos DN 80-k bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 18 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 8 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| MMB DN 300/300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN300/200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN350 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| T DN 350/200 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN350 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| E-kos DN 300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 200 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN350 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| T DN 350/300 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN350 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN300 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| E-kos DN 350 sidrni razstavljivi spoj | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/200 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 200/150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| NL prehodni kos DN150/100 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/125 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PVC Ø200 |  |  | 0
| MMB DN 200/200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 200/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 9 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 18 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 23 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 18 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PVC Ø150 |  |  | 0
| MMB DN 150/150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN100 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN100 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 125/125 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN125 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 125 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 18 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 22 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/100 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 17 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 21 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na SAL Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na SAL Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 81 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 81 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 81 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 1000mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z 3x REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z 3x manometrom in 3x volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 2 | 0 | 0
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 81 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VMS-V1-3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VMS-V1-3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 222 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 222 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 222 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 25 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 222 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 222 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 222 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 10 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 472 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 760 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 240 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 120 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 380 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 98 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 360 | 0 | 0
9 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1260 | 0 | 0
10 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1260 | 0 | 0
11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 1260 | 0 | 0
11.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 1260 | 0 | 0
12 | Strojna izdelava tankoslojnih talnih označb, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSi.
| -označba 5231 (deb. črte 0,5m) | m1 | 72 | 0 | 0
| -označba 5232 | m1 | 16 | 0 | 0
| -označba 5358-1 -modra | m1 | 380 | 0 | 0
| -označba 5111-rumena | m1 | 17 | 0 | 0
13 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 482 | 0 | 0
14 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 482 | 0 | 0
15 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1260 | 0 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 0.5 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 12 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 0.3 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 33 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 55 | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 127 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 20 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 20 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 5 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 9 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 3 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 222 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 222 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 222 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 222 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN300
| MMK 11° DN300 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMK 22° DN300 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMK 30° DN300 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 12 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN300 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 300 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-k bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-l bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| MMB DN 300/300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| S-kos DN 300-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
VOZLIŠČE na SAL DN300 - ODCEP NL DN300
| MMB DN 300/300 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø110
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VMS-V1-2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VMS-V1-2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1109 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1109 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba cestnih zapor državne ceste v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1109 | 0 | 0
8 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 40 | 0 | 0
10 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 10 | 0 | 0
11 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1120 | 0 | 0
12 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1120 | 0 | 0
13 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1120 | 0 | 0
14 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 25 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 30 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 1470 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3320 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 750 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 310 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 975 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 110 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 200 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1510 | 0 | 0
11 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, LC delno celotni vozni pas 3 m in hodnik v širini 2 m. | m2 | 1700 | 0 | 0
12 | Rušitev in odstranitev tlakovca na hodniku v širini 2 m. | m2 | 150 | 0 | 0
13 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop / zasip gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1700 | 0 | 0
14 | Priprava terena za tlakovec: izkop / zasip gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 150 | 0 | 0
15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC (delno celotni vozni pas 3 m, ter pas 2 m čez cesto na območju križišč) | m2 | 600 | 0 | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC (delno celotni vozni pas 3 m, ter pas 2 m čez cesto na območju križišč) | m2 | 600 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodnik pas 2 m. | m2 | 1100 | 0 | 0
18 | Izvedba tipskega betonskega tlakovca, enake oblike obstoječemu na pripravljeno podlago, komplet z izravnavo in utrditev predhodno vgrajeno tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo sekanca 4-8 mm v deb. do 4cm, dobavo in fugiranje tlakovca z kremenčevim peskom - hodnik pas 2 m. | m2 | 150 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 30 | 0 | 0
20 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 25 | 0 | 0
21 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 1500 | 0 | 0
22 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 1500 | 0 | 0
23 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1700 | 0 | 0
24 | Odlaganje odpadnega tlakovca z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 150 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 40 | 0 | 0
26 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 100 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 30 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 50 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 8 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 67 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 170 | 0 | 0
33 | Strojna izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno barvo, debeline plasti suhe snovi 200 mikronov, komplet v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSi, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - ločilna prekinjena črta širine 10 cm 3-3-3 (5121) bela | m1 | 50 | 0 | 0
| - ločilna prekinjena črta širina 10 cm 1-1-1 (5121) bela | m1 | 70 | 0 | 0
| - ločilna neprekinjena črta širina 10 cm (5111) bela | m1 | 820 | 0 | 0
| - ločilna neprekinjena črta širina 50 cm (5231) bela | m1 | 250 | 0 | 0
| - ločilna prekinjena črta širina 50 cm (5212) bela | m1 | 20 | 0 | 0
| - zaporna ploskev (5312) bela | m2 | 15 | 0 | 0
| - polje za usmerjanje prometa (5313) bela | m2 | 20 | 0 | 0
| - simbol na prometni površini (5604) bela | kom | 5 | 0 | 0
| - puščica za eno smer (5412) bela | kom | 2 | 0 | 0
| - puščica za eno smer (5413) bela | kom | 2 | 0 | 0
| - puščica za dve smeri (5423) bela | kom | 1 | 0 | 0
| - puščica za eno smeri (5411) bela | kom | 12 | 0 | 0
| - simbol na prometni površini (5609-1) bela | kom | 12 | 0 | 0
| - prehod za kolesarje (5232) bela | m1 | 30 | 0 | 0
| - prehod za kolesarje (5232-1) bela - rdeča | m1 | 10 | 0 | 0
| - kolesarski pas (5233) rdeča | m1 | 120 | 0 | 0
| - puščica za dve smeri (5464) rdeča | kom | 1 | 0 | 0
| - ločilna neprekinjena črta širina 50 cm (5211) bela | m1 | 5 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 257 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 568 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 44 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 211 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 24 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 10 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 1 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 69 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 195 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 15 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1120 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1120 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1120 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1120 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 30 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 159 | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 19 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø90
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200 |  |  | 0 |  | V1-2-61
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0 | 1
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0 | 1
| SM-kos DN80-k bajonetni | kom | 2 | 0 | 0 | 1
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0 | -
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0 | 1
| S-kos DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0 | -
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0 | 2
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0 | 1
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0 | 1
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.4 | PODZEMNI HIDRANTI
| PODZEMNI HIDRANT na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 80-k bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 10 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 4 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na SAL200 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| Univerzalna sidrna bajonetna spojka DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN200 |  |  |  |  | V1-2-61
| MMB z int.zasunom DN 200/200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0 | 1
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0 | 2
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0 | 1
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0 | 2
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0 | 2
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 14 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 28 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 26 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 53 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PVC DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB DN 150/150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN100 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB 100/100 bajonetni | kom | 11 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 11 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 24 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 25 | 0 | 0
| S-kos DN100-k bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø90 - ODCEP PE Ø90
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| S-kos DN80-k bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN100-k bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 10 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VMP-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VMP-1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1700 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1700 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 220 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 48 | 0 | 0
9 | Odstranitev in ponovno polaganje utrjenih betonskih tlakovanih površin v debelini do 6 cm po izvedbi vodovoda, z izvedbo podlage iz drobljene frakcije do 4-8mm v debelini 5 cm. | m2 | 340 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1700 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1700 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1700 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 8 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 28 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 53 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 2550 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 5530 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1450 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 580 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 156 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1560 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 48 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 360 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 8 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1280 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1520 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1520 | 0 | 0
15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 150 | 0 | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 150 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 1420 | 0 | 0
18 | Strojna izdelava tankoslojnih talnih označb, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSi.
| -označba 5232-1 bela barva | m2 | 5 | 0 | 0
| -označba 5232-1 rdeča barva | m2 | 7 | 0 | 0
| -označba 5121 (1/1/1) | m2 | 45 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 15 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 2465 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 2465 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1520 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, povprečne debeline 10 cm. | m2 | 378 | 0 | 0
24 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 780 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 12 | 0 | 0
26 | Podvrtavanje železniške proge, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 24 | 0 | 0
27 | Križanje jarka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| 1. jarek - zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 12 | 0 | 0
| 2. jarek - zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 14 | 0 | 0
28 | Križanje ceste, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 65 | 0 | 0
29 | Vodeno daljinsko podvrtavanje Ledave po tehnologiji HDD, v zemljini 3-4 kategorije, premer vrtine 325 mm. Zajeta vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, izvedba zaščitne cevi z uvlačenjem PEHD cevovoda DN 250. | m1 | 73 | 0 | 0
30 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 92 | 0 | 0
31 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 4 | 0 | 0
32 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 125 | 0 | 0
33 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
34 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6 | 0 | 0
35 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 34 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 7 | 0 | 0
37 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 315 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 481 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 1121 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø250 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 70 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø250 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 18 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 2 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 25 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 100 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1700 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1700 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1700 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1700 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 40 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 157 | 0 | 0
| R-kos DN250/200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 20 | 0 | 0
| zaključna kapa DN150 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø90
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 6 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 9 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
3.4 | PODZEMNI HIDRANTI
| PODZEMNI HIDRANT na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-k bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 3 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| U-kos DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| SEkappe DN200 - 5/4'' | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| U-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| SEkappe DN100 - 5/4'' | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø90
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| R-kos DN200/150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø90 - ODCEP PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-k bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN200/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN150 PROMAG W800 IP68 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VPP
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VPP
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1853 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1853 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1853 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 40 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1853 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1853 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1853 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 138 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 18 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 114 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 5575 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 8320 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2646 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1670 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1098 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 2380 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 770 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 4 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 6 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 990 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1670 | 0 | 0
14 | Dvig obstoječih komunalnih jaškov na višino predvidenega asfalta (cca 5cm), komplet s potrebnim materialom in delom. | kpl | 3 | 0 | 0
15 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1670 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 416 | 0 | 0
17 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 1585 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 4740 | 0 | 0
19 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 90 | 0 | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 90 | 0 | 0
21 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in obrabne zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. Mulda širine 50cm | m2 | 26 | 0 | 0
22 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 87 | 0 | 0
23 | Strojna izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno barvo, debeline plasti suhe snovi 200 mikronov, komplet v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Tehničnimi specifikacijami za ceste DRSi.
| - ločilna neprekinjena črta širine 10 cm (5111) bela | m1 | 30 | 0 | 0
| - ločilna prekinjena črta širina 10 cm 1-1-1 (5121) bela | m1 | 30 | 0 | 0
| - ločilna prekinjena črta širina 10 cm 3-3-3 (5121) bela | m1 | 890 | 0 | 0
| - ločilna neprekinjena črta širina 50 cm (5231) bela | m1 | 6 | 0 | 0
| - ločilna neprekinjena črta širina 50 cm (5211) bela | m1 | 12 | 0 | 0
| - barvno označev. vozišča kolesarjev (5232-1) rdeča | m2 | 15 | 0 | 0
24 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 138 | 0 | 0
25 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do10 km. | m3 | 4862 | 0 | 0
26 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 4862 | 0 | 0
27 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 1670 | 0 | 0
28 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 890 | 0 | 0
29 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 800 za NL DN400 | m1 | 15 | 0 | 0
30 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 800 za NL DN400 | m1 | 5 | 0 | 0
31 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 15 | 0 | 0
32 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 15 | 0 | 0
33 | JAŠEK ZA ZRAČNIK 2,0x2,0x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,0x2,0x1,8m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
34 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
35 | OBSTOJEČ JAŠEK ČERNELAVCI 4,1x2,5x3,3m. V obstoječem jašku se izvede; dvig talne plošče za 30cm, INOX lestev za dostop in izvedba preboja v AB stene deb.30cm. Vgradnja betona C25/30 3m3, armaturna mreža Q283 250kg, INOX AISI304 narejeno po naročilu lestev širine 50cm in višine 300cm (2 x vzdolžni profil 50/4mm in prečk 30/4mm na razdalji 300mm) s pritrjevanjem v AB zid s hrbtobranom + prenosna lestev višine 2m. Preboji v AB steni debeline 30, preboji premera do 500mm (3 kom), vodotesna zatesnitev preboja med cevjo in betonom (3kom). | kom | 1 | 0 | 0
36 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 8 | 0 | 0
37 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 8 | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
39 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 580 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 400 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 556 | 0 | 0
| NL DN 400 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 1297 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1853 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1853 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1853 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1853 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN400
| MMK 11° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 22° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom | 21 | 0 | 0
| univerzalna spojka MULTI/JOINT XL DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| univerzalna spojka MULTI/JOINT XL DN200 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| ZRAČNIK na NL DN400 (v jašku) |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos (prirobnični del) DN80 | kom | 2 | 0 | 0
| U-kos DN80 | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-l bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-m bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN400 |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN400 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos (prirobnični del) DN80 | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-l bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-m bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| MMA DN 400/300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN400 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN300 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN400/300 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP PE Ø110
| MMA DN 400/100 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN400 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN400 (v jašku) |  |  | 0
| E-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| F-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| FFK 45° DN400 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN400/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/600 | kom | 2 | 0 | 0
| FFK 45° DN200 | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN200/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/400 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN200 PROMAG W800 IP68 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
MERILNIK PRETOKA ČERNELAVCI
| sidrna objemka DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR DN300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/600 | kom | 3 | 0 | 0
| FFK 45° DN200 | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN200/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN200/200 INOKS | kom | 3 | 0 | 0
| T kos DN200/200 INOKS | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/400 INOKS z odcepom DN25-ZN INOKS | kom | 3 | 0 | 0
| MDK DN200 INOKS | kom | 2 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN200 PROMAG W800 IP68 INOKS | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/400 INOKS z odcepom DN25-ZN INOKS | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 INOKS + čep INOKS | kom | 2 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski INOKS | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN200 INOKS + kolo INOKS | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VMS-V7
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Projekt: | 966/2; 966/2-TVD
Lokacija: | Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota od km 3+520 do km 6+940
Odsek: | Od križišča s Panonsko ulico odseka R1-232/1406 Murska Sobota - Lipovci do križišča pri Čardi odseka R1-232/1316 Martjanci - Murska Sobota 2. FAZA – OD KM 3+892 DO KM 6+940
Načrt: | 5/1 Načrt transportnega vodovoda
Faza: | PZI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA VMS-V7_VOD-1
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PREDDELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | JAŠKI |  |  |  | 0
| CENA SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
A | PREDDELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 256 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 256 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 30 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 256 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
B | GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 2,0m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km in razkladanje. | m3 | 128 | 0 | 0
2 | Izkopi za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 1,6 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v zemljini 3. kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 440 | 0 | 0
3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 243 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 44 | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 114 | 0 | 0
6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom (v cesti). | m3 | 238 | 0 | 0
7 | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 20 | 0 | 0
8 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za gredbene jame v kamnini 3. kategorije za objekt 1,5 x 1,5m, globine 3 m - strojni izkop, planiranje dna ročno | m3 | 46 | 0 | 0
9 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine-3 kategorije | m2 | 12 | 0 | 0
10 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm | m3 | 4 | 0 | 0
11 | Zasip gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo dos topnje 95% po Proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 34 | 0 | 0
12 | Izvedba prekopa neimenovanaega vodotoka. Zasip gradbenega jarka ter ureditev brežin in dna vodotoka sonarvano po končanih montažnih delih ob prečkanju vodovoda z neimenovanim vodotokom. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kos | 17 | 0 | 0
14 | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 8 | 0 | 0
15 | Nalaganje, dovoz in razsip izkopanega humusa, utrjevanje in zatravitev. | m3 | 128 | 0 | 0
16 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 158 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kpl | 4 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 78 | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 178 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 256 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 256 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 256 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 256 | 0 | 0
3 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov
| FF DN80x500 | kos | 1 | 0 | 0
| FF DN300x1000 | kos | 4 | 0 | 0
| T DN300/200 | kos | 2 | 0 | 0
| FFK DN300/45° | kos | 1 | 0 | 0
| E-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kos | 3 | 0 | 0
| F-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kos | 2 | 0 | 0
| F-kos DN100 sidrni razstavljivi spoj | kos | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN300 sidrni razstavljivi spoj | kos | 7 | 0 | 0
| MMK 22° DN300 sidrni razstavljivi spoj | kos | 2 | 0 | 0
| MMK 11° DN300 sidrni razstavljivi spoj | kos | 1 | 0 | 0
| MMB DN300/80 bajonetni | kos | 1 | 0 | 0
| MMB DN300/100 bajonetni | kos | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kos | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kos | 18 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja armatur
| ZASUN HSM DN300+ tel.vgradna,grt. | kos | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100+ tel.vgradna,grt. | kos | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80+ tel.vgradna,grt. | kos | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kos | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kos | 4
5 | Dobava in montaža LTŽ armatur
| ZASUN DN 200 + kolo | kos | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kos | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kos | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za PH + podložna plošča | kos | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava, vgradnja spojk
| Spojka univerzalna DN 300 (enojna) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 600 za NL DN300 | m1 | 18 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
D | JAŠKI
1 | JAŠEK 2,0x2,0x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,0x2,0x1,8m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kpl | 2 | 0 | 0
D | JAŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_VMS-V1-1.1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | VMS-V1-1.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 292 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 292 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 80 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 30 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 7 | 0 | 0
10 | Odstranitev utrjenih površin - beton, tlakovec, prane plošče z odstranitvijo na začasno deponijo in ponovna namestitev. | m2 | 4 | 0 | 0
11 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 358 | 0 | 0
12 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 358 | 0 | 0
13 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 358 | 0 | 0
14 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 25 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 10 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 420 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 980 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 240 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 92 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 150 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 183 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 6 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 39 | 0 | 0
11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 270 | 0 | 0
12 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 298 | 0 | 0
13 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 298 | 0 | 0
14 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 26 | 0 | 0
14.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 26 | 0 | 0
14.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 298 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 24 | 0 | 0
16 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø110 | m1 | 8 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 310 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 310 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirano deponijo do 10 km. | m2 | 298 | 0 | 0
20 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 4 | 0 | 0
21 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 12 | 0 | 0
22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 1 | 0 | 0
23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 12 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 1 | 0 | 0
25 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 50 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 243 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 27 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 20 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 59 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 7 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 44 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 17 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 358 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 358 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 358 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 358 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | PODZEMNI HIDRANTI
| PODZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-k bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN100-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 1000mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z 3x REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z 3x manometrom in 3x volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 6 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Sobota_SMS-2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Murska Sobota
Objekt: | SMS-2 DN110
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2220 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2220 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor lokalnih cest v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 2220 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 4 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 47 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 174 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 4064 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4064 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4064 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 11 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 20 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 74 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,50m in globine 1,1 do 2,50m. | m3 | 3583 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 7385 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2110 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 797 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 11 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 2215 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 820 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 74 | 0 | 0
12 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 14 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 6 | 0 | 0
13 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 2490 | 0 | 0
14 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 3820 | 0 | 0
15 | Rezanje betonske površine s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 120 | 0 | 0
16 | Rušitev in odstranitev utrjenih betonskih površin v debelini do 10 cm, z odvozom na stalno deponijo k pooblaščenemu zbiralcu odpadkov | m2 | 196 | 0 | 0
17 | Odstranitev in ponovno polaganje utrjenih betonskih tlakovanih površin v debelini do 6 cm po izvedbi vodovoda, z izvedbo podlage iz drobljene frakcije do 4-8mm v debelini 5. | m2 | 180 | 0 | 0
18 | Dvig obstoječih komunalnih jaškov na višino predvidenega asfalta (cca 5cm), komplet s potrebnim materialom in delom. | kpl | 62 | 0 | 0
19 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 4405 | 0 | 0
20 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 4100 | 0 | 0
21 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 5688 | 0 | 0
22 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - mulda širine 50cm | m2 | 300 | 0 | 0
23 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 305 | 0 | 0
24 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 970 | 0 | 0
25 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 2 | 0 | 0
26 | Prevoz materiala na ustrezno registrirano deponijo do 10 km. | m3 | 3657 | 0 | 0
27 | Razplaniranje odvečne zemljine na ustrezni deponiji. | m3 | 3657 | 0 | 0
28 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno registrirani deponijo do 10 km. | m2 | 3820 | 0 | 0
29 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 2055 | 0 | 0
30 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 6 | 0 | 0
31 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 80 | 0 | 0
32 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 34 | 0 | 0
33 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 14 | 0 | 0
34 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 254 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 8 | 0 | 0
36 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 520 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitetete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1512 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 168 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 486 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 54 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 1660 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 184 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 45 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 72 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 42 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 4064 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 4064 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 4064 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 4064 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 50 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 20 | 0 | 0
| lomi na cevovodu PE Ø63 |  |  | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.3 | PODZEMNI HIDRANTI
| PODZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 12 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 12 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| SM-kos DN 100-M bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 12 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 24 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 24 | 0 | 0
| zaključni vtični čep DN100 -6/4" bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
3.3.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 12 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 13 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 13 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| R kos 100/80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| HSM DN 80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 18 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 19 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 108 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 108 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 108 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 66 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 66 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 66 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 174 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA PUCONCI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA | Vrednost
I. | Občina: | EUR
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Puconci_VPL | 0
2 | Puconci_VPUS | 0
3 | Puconci_VPV | 0
4 | Puconci_RT-4 | 0
5 | Puconci_VH Vaneča | 0
6 | Puconci_ČRP Mačkovci | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Puconci_Mačkovci Marof - Prosečka vas | 0
2 | Puconci_ČRP Bodonci | 0
3 | Puconci_ČRP Bokrači | 0
4 | Puconci_ČRP Kuštanovci (spodaj) | 0
5 | Puconci_ČRP Pečarovci | 0
6 | Puconci_ČRP Poznanovci | 0
7 | Puconci_ČRP Šalamenci | 0
8 | Puconci_ČRP Vaneča (dom borcev) | 0
9 | Puconci_ČRP Zenkovci | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Puconci_SP-6 | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Objekti SKUPAJ | 0

## Puconci_VPL
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Puconci
Objekt: | ZAMENJAVA VODOVODNE CEVI PREDANOVCI-LEMERJE
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 5759 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 5759 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 40 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 6194 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 773.51 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 845.79 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 7612 | 0 | 0
2.4 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem- | m3 | 1120.91 | 0 | 0
2.5 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – ročno z nakladanjem | m3 | 124.55 | 0 | 0
2.6 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 10500 | 0 | 0
2.7 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 4193.3 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi | m3 | 2376.38 | 0 | 0
2.9 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 6600.89 | 0 | 0
2.10 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča do 95% trdnosti po standardenm Proctorjevem postopku. | m2 | 528 | 0 | 0
2.10 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 1479.63 | 0 | 0
2.11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 3082.5 | 0 | 0
2.12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 3082.5 | 0 | 0
2.13 | Zatravitev s semenom | m2 | 600 | 0 | 0
2.14 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 793 | 0 | 0
2.15 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 1415 | 0 | 0
2.16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC11 surf B50/70 A3) | m2 | 1350 | 0 | 0
2.17 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 8 cm (AC 22base B50/70, A3) | m2 | 1350 | 0 | 0
2.18 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm-pločnik Predanovci | m2 | 65 | 0 | 0
2.19 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 212.25 | 0 | 0
2.20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 1002 | 0 | 0
2.21 | Podvrtavanje regionalne ceste, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami
| NL DN 63 v zašč. cevi DN 100 (1x) | m1 | 8 | 0 | 0
2.22 | Podvrtavanje regionalne ceste, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami
| NL DN 110 v zašč. cevi DN 200 (2x) | m1 | 16 | 0 | 0
2.23 | Podvrtavanje regionalne ceste, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami
| NL DN 300 v zašč. cevi DN 500 (1x) | m1 | 8 | 0 | 0
2.23 | Dobava in vgrajevanje zaščitnih cevi z obbetoniranjem pod vodotoki (možnost izvedbe z vodenim podvrtavanjem), v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami (5x), zaščitna cev DN500 | m1 | 54.5 | 0 | 0
2.24 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 60 | 0 | 0
2.25 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 10 | 0 | 0
2.26 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona jaška MB 15, debeline 10 cm | m3 | 5.6 | 0 | 0
2.27 | JAŠEK2,0x2,0x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,0x2,0x2,0m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 5 | 0 | 0
2.27 | JAŠEK 2,4x2,4x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,4x2,4x2,0m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 5 | 0 | 0
2.28 | JAŠEK 4,9x3,9x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,9x3,9x2,0m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
2.29 | JAŠEK 4,4x2,4x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,4x2,4x2,0m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
2.30 | JAŠEK 3,4x2,4x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 3,4x2,4x2,0m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
2.31 | JAŠEK 4,0x2,9x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,0x2,9x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
2.29 | Rušenje in vspostavitev v prvotno obliko dovozov k hišam in ulicam, zajeti rezanje obstoječega tlaka ali asfalta, rušenje istega z odvozom ruševin na stalno deponijo, zasip z gramozom v deb. 40 cm, naprava asfalta v izvedbi 5 + 3 cm, betoniranje ali tlakovci | m2 | 75 | 0 | 0
2.32 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 3 | 0 | 0
2.33 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 3 | 0 | 0
2.34 | Porušitev in odstranitev obstoječega jaška | kom | 9 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 1123 | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 2620 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 138 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 322 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1035 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 115 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 338 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 38 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 27 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 391 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 44 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 6194 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 6194 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 6194 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 6194 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče C2:
| F kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| F kos DN 300 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče C10:
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN200-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče C20 - JAŠEK PREDANOVCI - V1
| EU kos DN 300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| F kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN300 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN200 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| PRIROBNIČNI ZASUN DN300 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN300/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN300/500 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/1000 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/500 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN200 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN 300/300 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN 200/200 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče C31:
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče C72 (V2) - v jašku
| EU kos DN 300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| F kos DN 300 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| F kos DN 100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN300/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN300/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN300 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN300/100 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| N DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| N DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/300 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Vozišče C85 - V3:
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| MSK DN100/45° bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | Vozišče C90 - V4
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EU-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| dvojna sidrna spojka DN63/50 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.9 | Vozlišče C99 - V5
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK DN100/45° bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.11 | Vozlišče ZRAČNIK - v jašku (C25, C72, C51, C111, C155) - V8
| EU kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 5 | 0 | 0
| F-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN300/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 10 | 0 | 0
| T DN300/200 | kom | 5 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN300/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 5 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 5 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.11 | Vozlišče IZPUST (C39, C75, C131, C185) - V7
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.12 | Prečkanje vodotokov-jarkov C118b-C118, C135b-C135C, C149-C149a, C165a-C164a, C194a-C194b
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| E-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 5 | 0 | 0
| F-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN300/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 10 | 0 | 0
| T DN300/200 | kom | 5 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN300/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 5 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 5 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 20 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 40 | 0 | 0
3.2.14 | Vozlišče-odcep C120b-C121 - V9
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| dvojna sidrna univ.spojka DN110/100 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.15 | Vozlišče - V10:
| MMB DN 300/80 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/40 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| dvojna sidrna spojka DN40 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.16 | Vozlišče - V12
| MMB 300/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
3.2.17 | Vozlišče - V13
| MMB 300/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| F DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 80 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 50 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| N DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| FF-KOS DN 80/300 | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.18 | Vozlišče V14:
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.18 | Vozlišče C146-C147
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
3.2.19 | Vozlišče C148
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
3.2.20 | Vozlišče C162-C163, C178-C179
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
3.2.21 | Vozlišče C113-C114, C164-C164a
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
3.2.22 | Vozlišče C96, C97, C103, C106, C133, C175
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 12 | 0 | 0
3.2.23 | Vozlišče C98-C99, C106a-C107, C115-C116, C117-C118, C172-C173:
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 20 | 0 | 0
3.2.24 | Vozlišče C108 - 109 V6
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 300/80 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.25 | Vozlišče C108 - V15
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| S kos DN300-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| R kos DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.26 | Vozlišče C162 - V17
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| R kos DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.27 | Vozlišče V16- PH na PE110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.28 | Vozlišče C167 - V19
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN100-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.29 | Vozlišče V20
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| čep elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.30 | Vozlišče V21
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| dvojna sidrna spojka Ø110 | kom | 1 | 0 | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.31 | Vozlišče C180 - V22
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.32 | Vozlišče V23
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 100 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.33 | Vozlišče V24
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/100 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EMS sidrna univ.spojka DN 80 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.34 | Vozlišče V25
| MMB DN 300/80 sidrni bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| F kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| X DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.35 | Vozlišče C195 - V26 - JAŠEK LEMERJE
| EU kos DN 300 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| EU kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| univ.sidrna spojka DN 300 | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN300 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN200 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| PRIROBNIČNI ZASUN DN300 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 2 | 0 | 0
| PRIROBNIČNI ZASUN DN200 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN300 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN300/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN200/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN 300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN300/200 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/200 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN300/600 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN200/600 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.36 | Vozlišče V27 - armatura JAŠEK STRUKOVCI
| EU kos DN 100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| univ.sidrna spojka DN 300 | kom | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN300 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| PRIROBNIČNI ZASUN DN300 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 2 | 0 | 0
| PRIROBNIČNI ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN300/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN 300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN300/200 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2.37 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 31 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 31 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 31 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 40 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPIS ELEKTRO DEL - Električne inštlacije in el. oprema za jaške
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
a) Električne inštlacije in el. oprema jaške PREDANOVCI
Zap.št. | Naziv in opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1. | Dobava, montaža in vezava električnmega razdelilnika R-JAŠEK PREDANOVCI.
| Dimenzij (v x š x g) 1600 x 1200 x 400 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 66, IK10. Narejen iz INOX pločevine. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine.V kompletu z AB podstavkom višine 400 mm.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
- | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 32A / 15kW za montažo na montažno ploščo z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti ter ročico za upravljanje; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,3A 4p, selektivno [s] občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A) in z prigrajenim pomožnimi kontakti za signalizacijo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti in premostitvenimi tuljavami. Montaža pod vrati el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Odklopnik z nazivnim tokom 32 A 3-polni za montažo na montažno ploščo, prekritjem sponk, pomožnimi kontskti za signalizacijo položaja, ter z prigrajenim kratkostilčnim in pretokovnim zaščitnim modulom. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ročica za upravljanje odklopnika; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). Ročica rumene barve ter plošča rdeče barve. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnapetostni sprožnik za odklopnik, z nazivno napetostjo 230 V AC. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ttrifazni vtikač za priklop mobilnega DEA za montažo na starnico el. razdelilnika 3P+N+PE, 400V, 32A, IP65, 6h. | kom | 1 | 0 | 0
- | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
- | Tokovni merilni transformator 40/5 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Grelec 150W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za ogrevanje, 1x odpiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za hlajenje, 1x zapiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 400V / 16A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 230V / 16A za montažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 230V, 16A montaža na DIN letev. SCKRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
- | Ločilni transformator 230 / 230V 1000 VA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 1000 VA, 230 V, 50Hz, 60 min avtonomija SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Napajalnik 230 V AC / 24 V DC, 6,3 A TIP: DR-75-24. Mean Well ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Galvanska ločitev tokovne merilne zanke DC/DC 4-20/4-20mA. Weidmueller ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Štecev komulative pretoka [m3] z nazivno napajno napetostjo 24 V DC. | kom | 4 | 0 | 0
- | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 24V DC. SCHRACK ali enakovredno | kom | 7 | 0 | 0
- | Pomožni delovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 16 | 0 | 0
- | Pomožni mirovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 8 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 0,63 - 1,00 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 3 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 6,3 - 10,0 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 1x delovni kontakt in 1x mirovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kom | 4 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A DC; karakteristike B, 2-polni, 6 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Varovalčni ločilnik za cilindrične varavalke - 2. polni. Tip Schrack 10x38 mm. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 12 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 1 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 18 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 2 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 4 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 4 | 0 | 0
- | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 10 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka oranžna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - zelen. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - rdeč. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - beli. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Nosilec kontaktnega elementa. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Adapter za montažo tipke oz. signalne svetilke na DIN letev. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - delovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - mirovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 37 | 0 | 0
- | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 38 | 0 | 0
- | Oznaka releja - PT miniaturni rele 3-polni 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 38 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Palična LED svetilka IP65 , 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 1 | 0 | 0
- | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 37 | 0 | 0
- | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo 2-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 6 | 0 | 0
- | Vezava krmilnika po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vezava centrale tehnilnega varovanja po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vrstne sponke za montažo na DIN letev, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva - povezalni shemi. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Dobava, montaža, priklop, parametriranje in preizkus delovanja elemetov za izvedbo tehničnega varovanja objekta v naslednji sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
- | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65. Tip 640003FULL-0238X ali enakovredno |  |  | 0 | 0
3. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije z naslednjimi lastnostmi:
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
- | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni digitalni izhodni modul Tip: TM3DQ16R, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, rele 2 A, vijačni | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja 4 potrnega ethernet switch-a industrijske izvedbe z naslednjimi lastnostmi: | kpl | 1 | 0 | 0
| • WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) • integriran spletni strežnik • dvosmerna HSUPA komunikacija na 50 / 900 / 1900 / 2100 MHz • integriran DHCP strežnik • DB9 port, SSH, Telnet, in Web konfiguracija • NTP sinhronizacija • nadzor podatkovnega prometa • vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) • vgrajen datalogger požarnega zidu • vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov (FTP posredovanje) • NAT • Virtual COM,Mobus RTU,Modbus TCP • možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta • mehanska stopnja zaščite IP40 • centralni management • delovna območje (-20 do + 70 °C) |  |  | 0 | 0
| ETHERNET SWITCH Proizvajalca Siemens ( ali enakovreden) |  |  | 0 | 0
5 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, nadgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Montirana na steni v jašku. Narejena iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 3 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni (dolgi) pribor, ali PVC instalacijskih kanalov. | m | 31 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža EUROFLEX gibljive zaščitne cevi do Φ 36 mm. | m | 58 | 0 | 0
12 | Dobava, montaža, priklop, preiskus, zagon električnega radiatorja 2 kW, s kompletnim materialom in opremo, za montažo, preiskus, zagon, komplet. | kom | 1 | 0 | 0
13 | Dobava, montaža in vezava sobnega termostata. | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža stikalnega materiala za n/o montažo
○ | vtičnica 230V | kom | 2 | 0 | 0
15 | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 2 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 1 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
○ | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. Tip Beghelli ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
16 | Izvedba priključkov opreme moči do 3kW. | kpl | 8 | 0 | 0
17 | Izvedba priključkov opreme moči nad 3kW. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
○ | kabel NYY-J, 3 x 6,0 mm2 | m | 10 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 2,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 5 x 1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 1,5 mm5 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 12 G 0,75 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3 x 0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 5 x 0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY TP 3 x 2 x 1mm2 | m | 30 | 0 | 0
20 | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
○ | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 8.77 | 0 | 0
○ | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.25 | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm, v zemljo na globini 0,6 m, v kompletu z zemeljskimi deli. | m | 45 | 0 | 0
22 | Dobava in polaganje INOX žice ϕ8 mm, položen nadometno na zidne nosilce, delno na strešne in slemenske nosilce vključno z nosilci. | m | 15 | 0 | 0
23 | Dobava in polaganje INOX paličnega ozemljila višine 3 m in premera 20 mm. | kom | 4 | 0 | 0
24 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kos | 6 | 0 | 0
25 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kos | 3 | 0 | 0
26 | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev (f cevi glej v načrt) | kos | 5 | 0 | 0
27 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kos | 4 | 0 | 0
28 | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kos | 3 | 0 | 0
29 | Izvedba zaščite valjanca - stika z bitumenskim premazom. | kg | 2 | 0 | 0
30 | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 45 | 0 | 0
31 | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 15 | 0 | 0
32 | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas | kos | 3 | 0 | 0
33 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, 4-žična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
34 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
35 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
36 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
38 | Priklop in preizkus delovanja pogona elektromotorne lopute oz. električnega ventila. Pogon se dobavi skupaj z opremo in je zajet v strojni opremi objekta. | kpl | 3 | 0 | 0
39 | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v jašku. Zasilni izklop je sestavljen iz:
- | tipka gobasta, zaskočna, rdeča. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | kontaktni element - mirovni kontakt. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
- | ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico in pritrdilnim materilaom. | kos | 1 | 0 | 0
40 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
b) Električne inštlacije in el. oprema jaške LEMERJE
1. | Dobava, montaža in vezava električnmega razdelilnika R-JAŠEK LEMERJE.
| Dimenzij (v x š x g) 1600 x 1200 x 400 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 66, IK10. Narejen iz INOX pločevine. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine.V kompletu z AB podstavkom višine 400 mm.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
- | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 32A / 15kW za montažo na montažno ploščo z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti ter ročico za upravljanje; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,3A 4p, selektivno [s] občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A) in z prigrajenim pomožnimi kontakti za signalizacijo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti in premostitvenimi tuljavami. Montaža pod vrati el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Odklopnik z nazivnim tokom 32 A 3-polni za montažo na montažno ploščo, prekritjem sponk, pomožnimi kontskti za signalizacijo položaja, ter z prigrajenim kratkostilčnim in pretokovnim zaščitnim modulom. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ročica za upravljanje odklopnika; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). Ročica rumene barve ter plošča rdeče barve. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnapetostni sprožnik za odklopnik, z nazivno napetostjo 230 V AC. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ttrifazni vtikač za priklop mobilnega DEA za montažo na starnico el. razdelilnika 3P+N+PE, 400V, 32A, IP65, 6h. | kom | 1 | 0 | 0
- | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
- | Tokovni merilni transformator 40/5 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Grelec 150W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za ogrevanje, 1x odpiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za hlajenje, 1x zapiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 400V / 16A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 230V / 16A za montažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
- | Vtičnica 230V, 16A montaža na DIN letev. SCKRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ločilni transformator 230 / 230V 1000 VA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 1000 VA, 230 V, 50Hz, 60 min avtonomija SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Napajalnik 230 V AC / 24 V DC, 6,3 A TIP: DR-75-24. Mean Well ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Galvanska ločitev tokovne merilne zanke DC/DC 4-20/4-20mA. Weidmueller ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Štecev komulative pretoka [m3] z nazivno napajno napetostjo 24 V DC. | kom | 4 | 0 | 0
- | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 24V DC. SCHRACK ali enakovredno | kom | 11 | 0 | 0
- | Pomožni delovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 20 | 0 | 0
- | Pomožni mirovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 10 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 0,63 - 1,00 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 5 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 6,3 - 10,0 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 1x delovni kontakt in 1x mirovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kom | 6 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A DC; karakteristike B, 2-polni, 6 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Varovalčni ločilnik za cilindrične varavalke - 2. polni. Tip Schrack 10x38 mm. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 12 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 1 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 18 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 2 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 4 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 4 | 0 | 0
- | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 10 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka oranžna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - zelen. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - rdeč. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - beli. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Nosilec kontaktnega elementa. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Adapter za montažo tipke oz. signalne svetilke na DIN letev. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - delovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - mirovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 55 | 0 | 0
- | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 56 | 0 | 0
- | Oznaka releja - PT miniaturni rele 3-polni 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 56 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Palična LED svetilka IP65 , 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 1 | 0 | 0
- | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 55 | 0 | 0
- | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo 2-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 6 | 0 | 0
- | Vezava krmilnika po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vezava centrale tehnilnega varovanja po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vrstne sponke za montažo na DIN letev, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva - povezalni shemi. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža, priklop, parametriranje in preizkus delovanja elemetov za izvedbo tehničnega varovanja objekta v naslednji sestavi:
- | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65. Tip 640003FULL-0238X ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
- | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni digitalni izhodni modul Tip: TM3DQ16R, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, rele 2 A, vijačni | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
5 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, nadgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Montirana na steni v jašku. Narejena iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kom | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni (dolgi) pribor, ali PVC instalacijskih kanalov. | m | 31 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža EUROFLEX gibljive zaščitne cevi do Φ 36 mm. | m | 58 | 0 | 0
14 | Dobava, montaža, priklop, preiskus, zagon električnega radiatorja 2 kW, s kompletnim materialom in opremo, za montažo, preiskus, zagon, komplet. | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava, montaža in vezava sobnega termostata. | kom | 1 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža stikalnega materiala za n/o montažo
○ | vtičnica 230V | kom | 2 | 0 | 0
17 | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 2 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 2 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
○ | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. Tip Beghelli ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba priključkov opreme moči do 3kW. | kpl | 8 | 0 | 0
19 | Izvedba priključkov opreme moči nad 3kW. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
○ | kabel NYY-J, 3 x 6,0 mm2 | m | 10 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 2,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 5 x 1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 1,5 mm5 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 | m | 75 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 | m | 135 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 12 G 0,75 mm2 | m | 75 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3 x 0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 5 x 0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY TP 3 x 2 x 1mm2 | m | 30 | 0 | 0
22 | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
○ | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 8.77 | 0 | 0
○ | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.25 | 0 | 0
23 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm, v zemljo na globini 0,6 m, v kompletu z zemeljskimi deli. | m | 45 | 0 | 0
24 | Dobava in polaganje INOX žice ϕ8 mm, položen nadometno na zidne nosilce, delno na strešne in slemenske nosilce vključno z nosilci. | m | 15 | 0 | 0
25 | Dobava in polaganje INOX paličnega ozemljila višine 3 m in premera 20 mm. | kom | 4 | 0 | 0
26 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kos | 6 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kos | 3 | 0 | 0
28 | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev (f cevi glej v načrt) | kos | 5 | 0 | 0
29 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kos | 4 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kos | 3 | 0 | 0
31 | Izvedba zaščite valjanca - stika z bitumenskim premazom. | kg | 2 | 0 | 0
32 | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 45 | 0 | 0
33 | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 15 | 0 | 0
34 | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas | kos | 3 | 0 | 0
35 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, 4-žična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
36 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
37 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
38 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
40 | Priklop in preizkus delovanja pogona elektromotorne lopute oz. električnega ventila. Pogon se dobavi skupaj z opremo in je zajet v strojni opremi objekta. | kpl | 5 | 0 | 0
41 | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v jašku. Zasilni izklop je sestavljen iz:
- | tipka gobasta, zaskočna, rdeča. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | kontaktni element - mirovni kontakt. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
- | ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico in pritrdilnim materilaom. | kos | 1 | 0 | 0
42 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
c) Električne inštlacije in el. oprema jaške STRUKOVCI
1. | Dobava, montaža in vezava električnmega razdelilnika R-JAŠEK STRUKOVCI.
| Dimenzij (v x š x g) 1600 x 1200 x 400 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 66, IK10. Narejen iz INOX pločevine. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine.V kompletu z AB podstavkom višine 400 mm.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
Opremljen z električno opremo:
- | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 32A / 15kW za montažo na montažno ploščo z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti ter ročico za upravljanje; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,3A 4p, selektivno [s] občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A) in z prigrajenim pomožnimi kontakti za signalizacijo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti in premostitvenimi tuljavami. Montaža pod vrati el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Odklopnik z nazivnim tokom 32 A 3-polni za montažo na montažno ploščo, prekritjem sponk, pomožnimi kontskti za signalizacijo položaja, ter z prigrajenim kratkostilčnim in pretokovnim zaščitnim modulom. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ročica za upravljanje odklopnika; ročica je montirana direktno na stikalo (pod vrati el. razdelilnika). Ročica rumene barve ter plošča rdeče barve. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnapetostni sprožnik za odklopnik, z nazivno napetostjo 230 V AC. Tip: Serija MC1 - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ttrifazni vtikač za priklop mobilnega DEA za montažo na starnico el. razdelilnika 3P+N+PE, 400V, 32A, IP65, 6h. | kom | 1 | 0 | 0
- | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
- | Tokovni merilni transformator 40/5 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
- | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Grelec 150W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za ogrevanje, 1x odpiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Termostat 0-50°C za hlajenje, 1x zapiralni kontakt, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 400V / 16A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 230V / 16A za montažo na montažno ploščo el. razdelilnika, komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Vtičnica 230V, 16A montaža na DIN letev. SCKRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Ločilni transformator 230 / 230V 1000 VA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 1000 VA, 230 V, 50Hz, 60 min avtonomija SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Napajalnik 230 V AC / 24 V DC, 6,3 A TIP: DR-75-24. Mean Well ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Galvanska ločitev tokovne merilne zanke DC/DC 4-20/4-20mA. Weidmueller ali enakovredno. | kom | 4 | 0 | 0
- | Štecev komulative pretoka [m3] z nazivno napajno napetostjo 24 V DC. | kom | 2 | 0 | 0
- | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 24V DC. SCHRACK ali enakovredno | kom | 7 | 0 | 0
- | Pomožni delovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 16 | 0 | 0
- | Pomožni mirovni kontakt za močnostni kontaktor. SCHRACK ali enakovredno | kom | 8 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 0,63 - 1,00 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 3 | 0 | 0
- | Zaščitno motorsko stikalo v tokovnem območju 6,3 - 10,0 A. SCHRACK ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
- | Pomožni kontakti za zaščitno motorsko stikalo, montaža z strani- 1x delovni kontakt in 1x mirovni kontakt. SHRACK ali enakovredno | kom | 4 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike C, 2-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi pomožnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 3 | 0 | 0
- | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A DC; karakteristike B, 2-polni, 6 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Varovalčni ločilnik za cilindrične varavalke - 2. polni. Tip Schrack 10x38 mm. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 12 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 1 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 18 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 2 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Celindrični talilni vložek za varovalčni ločilnik 10x38 mm, karateristike gG z nazivnim tokm 4 A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 4 | 0 | 0
- | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 10 | 0 | 0
- | Tipka, trenutni kontakt, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 5 | 0 | 0
- | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka oranžna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Signalna svetilka rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - zelen. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - rdeč. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Led mudul za signalno svetilko 24 V DC - beli. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Nosilec kontaktnega elementa. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Adapter za montažo tipke oz. signalne svetilke na DIN letev. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - delovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 19 | 0 | 0
- | Kontaktni element - mirovni kontakt, sprednja montaža. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kom | 2 | 0 | 0
- | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 37 | 0 | 0
- | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 38 | 0 | 0
- | Oznaka releja - PT miniaturni rele 3-polni 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 38 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Palična LED svetilka IP65 , 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 1 | 0 | 0
- | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 55 | 0 | 0
- | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
- | Stikalo 2-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo na DIN letev. SCHRACK ali enakovredno. | kom | 6 | 0 | 0
- | Vezava krmilnika po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vezava centrale tehnilnega varovanja po popisu | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vrstne sponke za montažo na DIN letev, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva - povezalni shemi. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža, priklop, parametriranje in preizkus delovanja elemetov za izvedbo tehničnega varovanja objekta v naslednji sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
- | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65. Tip 640003FULL-0238X ali enakovredno |  |  | 0 | 0
3. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije z naslednjimi lastnostmi: |  |  | 0 | 0
◊ | Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
- | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni digitalni izhodni modul Tip: TM3DQ16R, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, rele 2 A, vijačni | kos | 1 | 0 | 0
- | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja GSM / GPRS komunikacijskega modema v kompletu z vrgajenim 5 potrnim ethernet switch-em industrijske izvedbe z naslednjimi lastnostmi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija |  |  | 0 | 0
6 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža in vezava omarice za izenačenje potencialov GIP, nadgradne izvedbe, stopnja zaščite IP44. Montirana na steni v jašku. Narejena iz nerjaveče pločevine (AISI 304 Wnr. 1.4301). V kompletu z zbiralko 2 x M8, 10 x M6, 10 x M5 in priključkom za valjavec FeZn 25x4mm. Vključno z označevanjem priklopnega mesta vodnika. | kom | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža kabelske police INOX PK 50/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 2 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni (dolgi) pribor, ali PVC instalacijskih kanalov. | m | 31 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža EUROFLEX gibljive zaščitne cevi do Φ 36 mm. | m | 58 | 0 | 0
14 | Dobava, montaža, priklop, preiskus, zagon električnega radiatorja 2 kW, s kompletnim materialom in opremo, za montažo, preiskus, zagon, komplet. | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava, montaža in vezava sobnega termostata. | kom | 1 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža stikalnega materiala za n/o montažo
○ | vtičnica 230V | kom | 2 | 0 | 0
17 | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 1 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T26, 1 x 36 W z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tip Siteco ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
○ | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. Tip Beghelli ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba priključkov opreme moči do 3kW. | kpl | 6 | 0 | 0
19 | Izvedba priključkov opreme moči nad 3kW. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
○ | kabel NYY-J, 3 x 6,0 mm2 | m | 10 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 2,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 5 x 1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
○ | kabel NYY-J, 3 x 1,5 mm5 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 12 G 0,75 mm2 | m | 45 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3 x 0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY 5 x 0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
○ | kabel OLFLEX OLFLEX UNITRONIC LiYCY TP 3 x 2 x 1mm2 | m | 15 | 0 | 0
22 | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
○ | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 8.77 | 0 | 0
○ | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 2.25 | 0 | 0
23 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm, v zemljo na globini 0,6 m, v kompletu z zemeljskimi deli. | m | 45 | 0 | 0
24 | Dobava in polaganje INOX žice ϕ8 mm, položen nadometno na zidne nosilce, delno na strešne in slemenske nosilce vključno z nosilci. | m | 15 | 0 | 0
25 | Dobava in polaganje INOX paličnega ozemljila višine 3 m in premera 20 mm. | kom | 4 | 0 | 0
26 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kos | 6 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kos | 3 | 0 | 0
28 | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev (f cevi glej v načrt) | kos | 5 | 0 | 0
29 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kos | 4 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kos | 3 | 0 | 0
31 | Izvedba zaščite valjanca - stika z bitumenskim premazom. | kg | 2 | 0 | 0
32 | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 45 | 0 | 0
33 | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 15 | 0 | 0
34 | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas | kos | 3 | 0 | 0
35 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, 4-žična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
36 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
37 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
38 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
40 | Priklop in preizkus delovanja pogona elektromotorne lopute oz. električnega ventila. Pogon se dobavi skupaj z opremo in je zajet v strojni opremi objekta. | kpl | 3 | 0 | 0
41 | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v jašku. Zasilni izklop je sestavljen iz:
- | tipka gobasta, zaskočna, rdeča. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
- | kontaktni element - mirovni kontakt. RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
- | ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico in pritrdilnim materilaom. | kos | 1 | 0 | 0
42 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
d) NN priključek 0,4 kV jaška PREDANOVCI
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Zakoličba trase kablovoda | m | 480 | 0 | 0
1.3. | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 5 | 0 | 0
2.2. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 38 | 0 | 0
2.3. | Strojni izkop oz. razširitev skupnega komunalnega jarka (cevod in NN kabel zaščitna cev za optični kabel) globine 0.9 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 445 | 0 | 0
2.4. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za kabelski jašek ϕ100 cm, izdelava nasutja, podložnega betona, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo | kpl | 9 | 0 | 0
2.5. | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ100 cm, globine 100 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z povoznim pokrovom >250kN (razred C), dimenzij 60 x 60 cm. Z nastavkom 2x PVC DN110 mm, 2x PVC DN110 mm. | kpl | 9 | 0 | 0
3. | MONTAŽNA DELA
3.1. | Dobava kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 | m | 490 | 0 | 0
3.2. | Uvleka kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 490 | 0 | 0
3.3. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v +RČPR PREDANOVCI. | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v +R-JAŠEK PREDANOVCI | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 960 | 0 | 0
3.6. | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 1008 | 0 | 0
3.7. | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak | kos | 5 | 0 | 0
3.8. | Dobava in položitev ozemljitvenega INOX valjanca 30x3,5mm v izkopani jarek. | m | 485 | 0 | 0
3.9. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z cevovodom. | m | 960 | 0 | 0
3.10. | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela |  | 5% | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
4.1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1 | 0 | 0
4.3. | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
4.5. | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID | kpl | 1 | 0 | 0
4.6. | Izdelava tehnične dokumentacije PID ter navodil za obratovanje in vzdževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa | kpl | 1 | 0 | 0
e) Optična povezava med črpališčem in jaškom PREDANOVCI
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
So upoštevana v poglavju a) - točka 2!!
3. | MONTAŽNA DELA
3.1. | Dobava in polaganje zaščitne cevi 2x Φ 50 mm v zaščito optičnega kabla. Cev se po celotni trasi polaga v skupni jarek z vodovodom in NN kablovodom. | m | 480 | 0 | 0
3.2. | Dobava in polaganje z vpihovanjem optičnega kabla SINGLE MODE 8 vlaken 9/125 μm. Kabel moa biti odporen na vodo in glodalce. | m | 480 | 0 | 0
3.3. | Zaključitev optičnega kabla v električne razdelilniku črpališča Predanovci v kompletu z vsem potrebnim materialom (optična kateseta, konektorji, patch kabli in potrošni material). | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Zaključitev optičnega kabla v električne razdelilniku jaška Predanovci v kompletu z vsem potrebnim materialom (optična kateseta, konektorji, patch kabli in potrošni material). | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja pretvornika iz Optike na Ethernert industrijske izvedba. Programiranje, preizkus delovanja in optimiranje prenosa podatkov. V kompletu z napajalnikom za napajalno napetost 24V DC. | kpl | 2 | 0 | 0
3.9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR TK KABEL " | m | 480 | 0 | 0
3.10. | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela |  | 5% | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
4.1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1 | 0 | 0
f) NN priključek 0,4 kV jaška Lemerje
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Zakoličba trase kablovoda | m | 32 | 0 | 0
1.3. | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 2 | 0 | 0
2.2. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 32 | 0 | 0
2.3. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek PMO, obbetoniranje postavka zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za izvedbo podvrtavanja regionalne ceste R3-715/5645, Murska Sobota- Skakovci v km 9.5+300. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | Kompletna izvedba podvrtavanja regionalne ceste R3-715/5645, Murska Sobota- Skakovci v km 9.5+300, v kompletu z vstavitvijo zaščitne cevi DN 200. Dolžina podvrtavanja je 10 m! | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za kabelski jašek ϕ100 cm, izdelava nasutja, podložnega betona, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2.7. | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ100 cm, globine 100 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z povoznim pokrovom >250kN (razred C), dimenzij 60 x 60 cm. Z nastavkom 2x PVC DN110 mm, 2x PVC DN110 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | MONTAŽNA DELA
3.1. | Dobava kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 | m | 52 | 0 | 0
3.2. | Uvleka kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 32 | 0 | 0
3.3. | Montaža kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 po obstoječem drogu, vključno z mehsko zaščito kabla do višine 2 m. | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 v +PS-PRMO LEMERJE | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava in montaža PS-PRMO sestavljene iz:
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 940 x 600 x 190 mm z dvojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Ločena vrata za varovalčni in števčni del. Vrata varovalčnega dela morajo imeti 3 točkovno zapiranje. Vrata števčnega dela morajo imeti 3 okna. V števčnem delu morajo biti vgrajeni 3 podstavki za montažo števcev. Tovarniški izdelek PREBIL PLAST ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1000 x 600 x 190 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 1000 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek PREBIL PLAST ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
3.6. | Dobava in montaža opreme:
- | Varovalčni ločilnik velikosti 0 (do 160 A) v kompletu z 3x 20A varovalke, karakteristike gG-gL | kos | 1 | 0 | 0
- | Tarifne varovalke 20 A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Maribor) | kos | 1 | 0 | 0
- | Ničelna oz. PEN zbiralka N 470 | kos | 1 | 0 | 0
- | večfunkcijski elektronski trifazni števec, direktne vezave - tip štecva definiran v soglasju za pikljiučitev distributerja električne energije. | kos | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostni odvodniki za TN-S sistem napajanja razreda I. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vrstne sponke, ožičenje, enopolna shema in nalepke s funkcionalnimi napisi in delo | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.7. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 64 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.8. | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 33.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.9. | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak | kos | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.10. | Dobava in položitev ozemljitvenega INOX valjanca 30x3,5mm v izkopani jarek. | m | 35 | 0 | 0
3.11. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z cevovodom. | m | 32 | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
4.1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1 | 0 | 0
4.3. | Pridobitev elektronergetskega soglasja za 3x 25 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
g) NN priključek 0,4 kV jaška Strukovci
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Zakoličba trase kablovoda | m | 20 | 0 | 0
1.3. | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 2 | 0 | 0
2.2. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 18 | 0 | 0
2.3. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek PMO, obbetoniranje postavka zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za izvedbo podvrtavanja regionalne ceste R3-715/5645, Murska Sobota - Skakovci v km 12.0+165. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | Kompletna izvedba podvrtavanja regionalne ceste R3-715/5645, Murska Sobota - Skakovci v km 12.0+165, v kompletu z vstavitvijo zaščitne cevi DN 200. Dolžina podvrtavanja je 10 m! | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za kabelski jašek ϕ100 cm, izdelava nasutja, podložnega betona, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2.7. | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ100 cm, globine 100 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z povoznim pokrovom >250kN (razred C), dimenzij 60 x 60 cm. Z nastavkom 2x PVC DN110 mm, 2x PVC DN110 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | MONTAŽNA DELA
3.1. | Dobava kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
3.2. | Uvleka kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 20 | 0 | 0
3.3. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v obstoječi +PS-PRMO | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 v +PS-PMO STRUKOVCI | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava in montaža PS-PRMO sestavljene iz:
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 940 x 450 x 190 mm z dvojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Ločena vrata za varovalčni in števčni del. Vrata varovalčnega dela morajo imeti 3 točkovno zapiranje. Vrata števčnega dela morajo imeti 2 okna. V števčnem delu morajo biti vgrajeni 2 podstavka za montažo števcev. Tovarniški izdelek PREBIL PLAST ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1000 x 450 x 190 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 1000 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek PREBIL PLAST ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
3.6. | Dobava in montaža opreme:
- | Varovalčni ločilnik velikosti 0 (do 160 A) v kompletu z 3x 20A varovalke, karakteristike gG-gL | kos | 1 | 0 | 0
- | Tarifne varovalke 20 A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Maribor) | kos | 1 | 0 | 0
- | Ničelna oz. PEN zbiralka N 470 | kos | 1 | 0 | 0
- | večfunkcijski elektronski trifazni števec, direktne vezave - tip štecva definiran v soglasju za pikljiučitev distributerja električne energije. | kos | 1 | 0 | 0
- | Prenapetostni odvodniki za TN-S sistem napajanja razreda I. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vrstne sponke, ožičenje, enopolna shema in nalepke s funkcionalnimi napisi in delo | kpl | 1 | 0 | 0
3.7. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 40 | 0 | 0
3.8. | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 21 | 0 | 0
3.9. | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak | kos | 3 | 0 | 0
3.10. | Dobava in položitev ozemljitvenega INOX valjanca 30x3,5mm v izkopani jarek. | m | 25 | 0 | 0
3.11. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z cevovodom. | m | 20 | 0 | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
4.1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1 | 0 | 0
4.3. | Pridobitev elektronergetskega soglasja za 3x 25 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
D. ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Puconci_VPUS
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Puconci
Objekt: | Vodovod Puconci – Sebeborci (VPUS)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m' | 1040 | 0 | 0
3 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m' | 1040 | 0 | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 50 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
6 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 10 | 0 | 0
7 | Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
10 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1040 | 0 | 0
12 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Strojno rezanje asfalta; dožina enojnega reza | m' | 380 | 0 | 0
2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 260 | 0 | 0
3 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 52 | 0 | 0
4 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km, ter ponovno nakladanje, prevoz na gradbišče in vgradnjo humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 10 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 50 % izkopa | m3 | 805 | 0 | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 40 % izkopa | m3 | 645 | 0 | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 10% izkopa | m3 | 160 | 0 | 0
6 | Ročni izkop jarka do določene nivelete s točnostjo ±10cm, odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 50 % izkopa | m3 | 90 | 0 | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 40 % izkopa | m3 | 70 | 0 | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 20 | 0 | 0
7 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 1750 | 0 | 0
8 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 2200 | 0 | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 1010 | 0 | 0
10 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 130 | 0 | 0
11 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom z peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera od 8 do 16 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 255 | 0 | 0
12 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50cm pod koto ureditve. | m3 | 1175 | 0 | 0
13 | Komplet priprava in vgradnja nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala; tampona iz peska 0÷16 mm, debelina sloja 40 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 255 | 0 | 0
14 | Izdelava finega planuma v debelini 3 - 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta | m2 | 260 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf 50/70 A5 v debelini do 4 cm (pločnik). | m2 | 260 | 0 | 0
16 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 | m2 | 260 | 0 | 0
17 | Strojno zasipavanje jarka v travniku z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona do kote terena oz kote razplaniranja humusa. Upoštevano razmerje 40/60% izkop/gramoz. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 81 | 0 | 0
18 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20cm | m3 | 10 | 0 | 0
19 | Cev rebrast PVC fi100 za zaščito obstoječih tangiranih vodov,komplet z manšetami, po navodilih pooblaščenega upravljalca voda, projektnih pogojih. Dolžina cevi je ocenjena | m1 | 20 | 0 | 0
20 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kpl | 2 | 0 | 0
21 | Začasna zaščita izkopa pred ugrezanjem zemljine v gradbeno jamo s podprtimi lesenimi zaščitnimi koriti v primeru vzporednega poteka projektiranega cevovoda s TK kablovodom ; obračun po dejanskih stroških - predvideno | m2 | 80 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 6 | 0 | 0
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 17 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 14 | 0 | 0
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 9 | 0 | 0
24 | Izvedba zaščite struge vodotokov s kamnitim tlakovanjem struge po detajlu prečkanja vodotoka. Kamnito tlakovanje s kamnom debeline fi 20 do 30cm | m3 | 2 | 0 | 0
25 | Izvedba zaščite struge vodotokov s kamnitim tlakovanjem struge po detajlu prečkanja vodotoka. Kamnito tlakovanje s kamnom debeline fi 30 do 50cm | m3 | 8 | 0 | 0
26 | Izvedba zaščite dna struge s kamnito peto fi 60cm. Izvedba zaščite po detajlu prečkanja vodotokov | m3 | 4 | 0 | 0
27 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 4 | 0 | 0
28 | Dobava in vgraditev betoske stabilizacije C8/10 v območju okomito prekopa cestišča. | m3 | 5 | 0 | 0
29 | Dobava in vgraditev betona C16/20 do visine obst.asfalta v območju okomito prekopa cestišča. | m3 | 2 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 310 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 730 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1040 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1040 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1040 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1040 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 9 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 32 | 0 | 0
| S kos DN200-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
IZPUST na NL DN200
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PVC DN200 - ODCEP NL DN200
| MMB z int.zasunom DN 200/200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| univ.sidrna spojka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE zaključek na občinski meji
| E-kos DN200 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_VPV
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | PRESTAVITEV VODOVODA SKOZI VANEČO |  | VPV
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 617 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 617 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 30 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 617 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 60 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 135 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 166.59 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 944.01 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1851.5 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 617 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 185.1 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 60 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 156 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 1054 | 0 | 0
10.1 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 83 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 1 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 930 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 600 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 600 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 115 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 215 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 215 | 0 | 0
15.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 715 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 715 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 250 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 60 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1245.6 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1245.6 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 600 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 63.5 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 25 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 20 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 5 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 8 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m nesidrni spoj | m1 | 432 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, cevi z sidrnimi razstavljivi spoji | m1 | 185 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 18 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 18 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 18 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 617 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 617 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 617 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 617 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 32 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI | kom
IZPUST na NL DN200
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | NAVEZAVA NA OBSTOJEČI VODOVOD
| EMS sidrna univ.spojka DN 200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| U DN 200 - bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | ZASUNI
| ZASUN HSM DN 200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| oz.tabla + počinkani steber | kom | 2 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_RT-4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | Merilni jašek Puconci RT-4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 12 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom |  | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 16 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 29 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 2 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 29 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 12 | 0 | 0
9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 6 | 0 | 0
10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4 | 0 | 0
11 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL IN MERILEC PRETOKA 4,0x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,0x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
12 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5.2 | 0 | 0
14 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN200/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| U-kos DN 200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EU-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil DN25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 60 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
| Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 400V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
| Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
| Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kpl | 15 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Priklop tehnoloških elementov | kpl | 16 | 0 | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PS-PRMO
| Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
| Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_VH Vaneča
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | VH VANEČA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12 | DEZINFEKCIJA
| Regulacijski komplet s centralno procesno enoto (kot na primer AQUAControler tip M 5701 C, s CPU-XV102, Controlmatik ABW, ali enakovredno), z zaslonom na dotik, z modulom za krmiljenje motornega ventila in programsko opremo (PID regulacija) za regulacijo prostega klora v vodi, sprejem signala sonde za detekcijo klora v zraku, prikazom, napajalnikom. Vsa oprema naj bo vgrajena v napajalno omaro. Nastavljiva izhoda za alarmiranje mejne vrednosti Cl2 v zraku - 2 kos Centralna procesna enota (kot na primer CPU -XV 102, Controlmatik ABW, ali enakovredno): - 8 digitalni vhodi, 4 analogni vhodi - 8 digitalni izhodi, 4 analogni izhodi Možne komunikacije - RS485, Modbus, Ethernet, CAN, OPC server - Možnost spreminjanja nastavitev, referenčnih vrednosti regulatorjev, spreminjanja alarmov - Možnost daljinskega nadziranja pretoka vode, prostega klora v vodi, detekcija klora v zraku, prazne jeklenke,.. Oprema naj bo vgrajena v korozijsko odporno omaro dim. cca 500x400x250 mm, zaščite vsaj IP65 | kom | 1
| Dozirni komplet vgrajen v kovinski, korozijsko zaščiteni omarici, ustreznih dimenzij (npr. 120 cm x 40 cm x 200 cm - lxšxv), naj sestavlja: - 2 - kos - vakuumski regulator (kot na primer MR 21 ARC /1M, Controlmatik ABW, ali enakovredno), brez dozirnega ventila, z merilno cevko in izhodom za alarm PRAZNO, manometer s srebrno(Ag ) folijo 16 bar kapacitete do 12 grCl2/h - 1 kos - vakuumski preklopnik - 1 kos - ejektor z nepovratnim ventilom , membrana PTFE - 1 kos - merilnik pretoka klora za montažo na steno - 30 m - kloroodporna vakuumska cev 3/8'' - 1 kos - set spojnic in priključnih elementov - 1 kos - adapter stenski za eno jeklenko -LEVI, vključno s fleksibilno cevjo in ventilom odpornim na plinski klor, ter montažnim materialom - 1 kos - adapter stenski za eno jeklenko -DESNI, vključno s fleksibilno cevjo in ventilom odpornim na plinski klor, ter montažnim materialom - 2 kos - grelec klorne pasti - 2 kos - držalo jeklenk - 1 kos - senzor za detekcijo plinskega klora v zraku (kot na primer M2103, Controlmatik ABW, ali enakovredno), s tokovnim izhodom 4-20mA - 1 kos - opozorilna svetilka - 2 kos - jeklenka klora 10 kg (polna) - 1 kpl - zaščitna oprema (rokavice, maska, 2 x filter, zaščitni plašč - vse skupaj vgrajeno v omarici, ločeno od jeklenk) | komplet | 1
| Tehtnica za tehtanje jeklenk klora odporna in namenjena za vgradnjo v klorni prostor. Model 2305D™ Economical Digital Dual Cylinder Scale ali enakovredno Tehnični opis: - LCD display - Območje delovanja od 0 – 130 kg - Točnost 0,5% - Meritev prikaza na eno decimalko 0,0 kg - Z analognim izhodom 4 – 20 mA - Temperaturna kompenzacija | kom | 2
| Sistem sestavlja motorni ventil (kot na primer M3531 C/1U, Controlmatik ABW, ali enakovredno) kapacitete do 12g/h, ročno nastavljiv preko tipkovnice in ročnega gumba - komplet vsebuje: - Koračni motor s tokovnim vhodom 4-20mA, za krmiljenje - Led indikator pozicije ventila - Tokovni izhod 4-20mA pozicije ventila - Digitalni izhod alarma - Modbus komunikacija - Dozirna igla z V-kanalom in teflonskim sedežem - Indikator delavnega vakuma - Indikator pretoka klora s skalo od 0 do 12 g/h - Vgrajeno na PVC ploščo | kom | 1
| Električni zaporni ventil (kot na primer M 3800 EPESS - EA/1, Controlmatik ABW, ali enakovredno), služi za hitro zapiranje klornih ventilov na jeklenkah in kontejnerjih. Pogon je krmiljen preko nadzorne omare, ki je povezana z detektorjem plinskega klora v zraku. Največja dolžina med nadzorno omaro in pogonom je 10 m (dolžina kabla dobavljen s pogonom). Omogočati mora: - enostavno montažo na ventil jeklenke klora - brez dodatnega orodja - hitro zapiranje ventila v manj kot 4 sekundah - nastavljiv moment zapiranja - izdelano iz materiala odpornega na agresivno atmosfero | kom | 2
| Nadzorna omara je namenjena kontroli in upravljanju električnih zapornih pogonov. Detektor klora zagotavlja informacijo o prisotnosti klora v zraku. V primeru puščanja detektor nadzorni omari pošlje signal za zaprtje sistema, le-ta pa takoj zapre vse ventile in s tem prepreči nadaljne uhajanje plina v prostor. Na nadzorno omaro lahko priključimo dva pogona. Omara vsebuje : - vhod za avtomatsko zapiranje preko detektorja - reset tipka - tipka za ročno zapiranje - napajanje podprto z baterijo za 8 ur - napajanje el. omare je 230 VAC | kom | 1
| Centrifugalna samosesalna črpalka , INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Sesalni in tlačni priključek G1"-notranji, maximalni delovni tlak 7,0 bar. Črpalka sesa vodo iz globine do 7 m. Temperatura medija do + 40*C, temperatura delovne okolice + 40*C, 220 V, 50 Hz, P= 0,45 kW Kapaciteta : Q=1,8 m3/h pri H= 3,1 bar Q=0,3 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F, ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo . Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | kom | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | KPL | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 3 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Mačkovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP MAČKOVCI - nadgradnja objekta
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba objekta vodovoda - rezervoar s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Postavitev in zavarovanje profilov. | kom | 6 | 0 | 0
4 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kom | 4 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 4 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3.2 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za gradbeno jamo rezervoarja tlorisnih dimenzij 3,50m*6,50 in globine 1,65 . | m3 | 38 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila 300 g | m2 | 22.75 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - podlaga za talno ploščo. | m3 | 9.1 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna gradbene - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 22.75 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - zasip za zidovi do kote terena črpališča. | m3 | 4.75 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - brežina. | m3 | 40 | 0 | 0
8 | Preboj AB stene črpališča za povezavo s hranilnikom vode. Izvede se preboj v steni Ø250 | kom | 2 | 0 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Podzemni zalogovnik vode pred prečrpališčem je neto tlorisnih dimenzij 6,50m*3,50 m, svetle višine 3,00 m, debelina talne plošče je 25 cm, kakor tudi sten, debelina stropne plošče je 20 cm. Rezervoar je delno vkopan z zemljo 1,00m pod koto črpališča. Po izvedbi se rezervoar zasuje do vrha - zunanji izgled kot brežina
9 | Komplet izdelava, dobava in vgradnja betona C-12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. - podložni beton 10cm. | m3 | 2.28 | 0 | 0
10 | Nabava, dobava in položitev ločilne folije med AB talno ploščo in XPS ploščami, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti na objektu. | m3 | 22.75 | 0 | 0
11 | Izdelava enostranskega opaža roba ab temeljne plošče, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopažemje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m' | 20 | 0 | 0
12 | Kompletna nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije fibran XPS 400-L, deb. 8,0 cm pod temeljno ploščo hiše, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 22.75 | 0 | 0
13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C -25/30 preseka do 0,30 m3/m2/m1 , v armirane konstrukcije vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom . - Talna plošča | m3 | 5.44 | 0 | 0
14 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež komplet, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, - Talna plošča | kg | 600 | 0 | 0
15 | Izdelava horizontalne hidroizolacije AB temeljne plošče in sicer: izravnava podlage s fino cementno malto ― hladni premaz z ibitolom ― 1 x lega izotekta V3 vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih in tipskih detajlih proizvajalca. | m2 | 22.75 | 0 | 0
16 | Izdelava dvostranskega opaža sten, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopažemje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 54 | 0 | 0
17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C -25/30 preseka do 0,25 m3/m2/m1 , v armirane konstrukcije vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. - Stene rezervoarja | m3 | 12.75 | 0 | 0
18 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež komplet, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - Stene rezervoarja | kg | 1530 | 0 | 0
19 | Izdelava zunanje vertikalne hidroizolacije AB sten in sicer: izravnava podlage s fino cementno malto ― hladni premaz z ibitolom ― 1 x lega izotekta V3 vključno z dobavo materiala ter vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih in tipskih detajlih proizvajalca. | m2 | 51 | 0 | 0
20 | Izdelava opaža plošče, skupaj s potrebnim podpiranjem do 3,00m, opaženje, razopažemje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 15 | 0 | 0
21 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C -25/30 preseka do 0,20 m3/m2/m1 , v armirane konstrukcije vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. - Stropna plošča | m3 | 3 | 0 | 0
22 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež komplet, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - Stropna plošča | kg | 410 | 0 | 0
23 | Izvedba odprtin v stenah in plošči
| Odprtina v steni Ø250 za povezavo cevi do črpališča | kom | 2 | 0 | 0
| Odprtina v steni/stropu Ø250 za zračnik | kom | 1 | 0 | 0
| Odprtina v plošči 100/100 cm za dostop v notranjost rezervoarja | kom | 1 | 0 | 0
24 | Preplastitev vseh površin sten zalogovnika in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 84 | 0 | 0
25 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | m1 | 20 | 0 | 0
26 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 15 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža INOX nosilnega pokrova na rezervoarju, 1,0x1,0m, komplet z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo. | kom | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava, dobava in montaža RF stopniščne lestve dimenzij 90 cm*250 cm. Lestev se montira na steno hranilnika vode | kom | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava, dobava in montaža stranskega INOX zračnika fi 200 z zaščitno kapo in protimrčesno mrežico. | kom | 2 | 0 | 0
30 | Zatesnitev prebojev Ø250 po končanih delih | kom | 6 | 0 | 0
31 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 40 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 25 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12 |  |  |  | 0
| PE objemka varilna Ø125 | kom | 10 | 0 | 0
| PE koleno varilno Ø125 - 45˚ | kom | 6 | 0 | 0
| PE končnik varilni Ø 125 | kom | 7 | 0 | 0
| grlata prirobnica DN 125, inox, PN 16 | kom | 40 | 0 | 0
| cev DN 125, inox | m' | 22 | 0 | 0
| vstopni pokrov z zračnikom in izolacijo 80 x 80, inox | kom | 1 | 0 | 0
| lestev, inox, L = 2,5m | kom | 1 | 0 | 0
| sesalni koš DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| prezračevalni zračnik z mrežico inox, DN 100, L = 1m | kom | 1 | 0 | 0
| EV ventil DN 125 + kolo | kom | 4 | 0 | 0
| EV ventil DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| Elektromotorni pogon + adapter za namestitev za zasun DN125 Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| vgradna garnitura DN 125, dolga | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa Ø 135 s podložno ploščo | kom | 1 | 0 | 0
| žabji poklopec DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| koleno varilno DN 125 - 90˚, inox | kom | 8 | 0 | 0
| koleno varilno DN 125 - 45˚, inox | kom | 4 | 0 | 0
| nepovratni ventil DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
| gumi-distančnik/kompenzator DN 125 PN 16 | kom | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN125 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| gumi tesnilo DN 100 za izvrtino v betonski steni | kom | 2 | 0 | 0
| varjenje inox komadov | kpl | 1 | 0 | 0
| FFR DN 150/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR DN 200/125 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN 150/125 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ventil DN 100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| Q DN 125 90˚ | kom | 5 | 0 | 0
| T kos DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| T kos DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | KPL | 1 | 0 | 0
3.14 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
6 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_Mačkovci_Marof_Prosečka
| OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM B / 2.FAZA |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Občina Puconci
Objekt: | Vodovod Mačkovci Marof - Prosečka vas
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1420 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 70 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 100 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 5 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 30 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1420 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 44 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 341.1 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3069.9 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2201 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1460 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 432 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 134.4 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 2074.6 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 814 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 250 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 375 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 375 | 0 | 0
15.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 375 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 375 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 100 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 44 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1852.8 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1852.8 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 75 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 710 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 7 | 0 | 0
27 | JAŠEK ZA ARMATURO 1,5x1,5x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 1,5x1,5x2,0m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
28 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,0x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,0x2,0m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA IN REDUKCIJO 4,0x2,0x2,0m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 7 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 30 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
34 | Demontaža črpalk v obstoječem črpališču in izklop črpališč iz omrežja | kom | 3 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 426 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 994 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1420 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1420 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1420 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1420 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 32 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
Vozlišče V-1 (navezava):
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 150 | kom | 3 | 0 | 0
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 150/150 z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
| EV-kos bajonetni DN 150 HSM z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 2 | 0 | 0
Vozlišče V-7 (navezava):
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| Sidrna spojka s tesnilom DN 80 (končni spoj z elektrofuzijskim varjenjem) | kom | 1 | 0 | 0
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 150/80 z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
| EV-kos bajonetni DN 150 HSM z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE V-10 (prevezava ob črpališču Poznanovci 1)
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 100 | kom | 6 | 0 | 0
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 100/100 z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
| T-KOS DN 100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| X-KOS DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cev NL DN 100 | m | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE V-11 (prevezava ob črpališču Poznanovci 2)
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 100 | kom | 8 | 0 | 0
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 100/100 z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
| T-KOS DN 100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| X-KOS DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| cev NL DN 100 | m | 20 | 0 | 0
VOZLIŠČE V-12 (prevezava ob črpališču Prosečka vas)
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 150 | kom | 6 | 0 | 0
| EV-kos bajonetni DN 150 HSM z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 4 | 0 | 0
| T-KOS DN 150/150 | kom | 2 | 0 | 0
| X-KOS DN 150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| cev NL DN 150 | m | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE V-13 (prekinitev cevovoda)
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| EV-kos bajonetni DN 150 HSM z vgradno garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
| MDK-kos DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| FF-kos DN 150/1000 | kom | 2 | 0 | 0
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
Vozlišče V-8 (redukcuija tlaka in merilec pretoka):
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN150/100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
REDUCIRNI VENTIL na NL DN150 (v jašku)
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN150/100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Bodonci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP BODONCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Bokrači
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP BOKRAČI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Kuštanovci (spodaj)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP KUŠTANOVCI (SPODAJ)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Pečarovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP PEČAROVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Poznanovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP POZNANOVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Šalamenci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP ŠALAMENCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Vaneča (dom borcev)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP VANEČA (DOM BORCEV)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_ČRP Zenkovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | ČRP ZENKOVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Puconci_SP-6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | PUCONCI
Objekt: | SEKUNDARNI VODOVOD MOŠČANCI SP-6
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2634 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2634 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 50 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 3729 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 610 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 2634 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 711.18 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 4030.02 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3951 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2634 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 790.2 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 90 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 3266.4 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 594.6 | 0 | 0
10.1 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 594.6 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 1000 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1200 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1440 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1440 | 0 | 0
15 | Izvedba asfalta |  |  | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 1440 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 1400 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 576 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 610 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 3338.38 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 3338.38 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 288 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1975.5 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 55 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 65 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø63, 90 in 125 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 40 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 10 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 30 | 0 | 0
26 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 20 | 0 | 0
27 | JAŠEK ZA ZRAČNIK 2,0x2,0x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,0x2,0x1,8m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 1 | 0 | 0
28 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 1 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 50 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 10 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 50 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1584 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 PE cevi z dodatnim aluminijskim spojem. | m1 | 176 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 787 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 PE cevi z dodatnim aluminijskim spojem. | m1 | 87 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 985 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 PE cevi z dodatnim aluminijskim spojem. | m1 | 110 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 55 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 65 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 3729 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 3729 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 3729 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 3729 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 27 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 35 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 30 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0 | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0 | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 8 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 16 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 8 | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
LINIJSKI ZASUN na NL DN200
| ZASUN DN200 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
LINIJSKI ZASUN na PE Ø125
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø125
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 35 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 35 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 35 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 15 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 15 | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø125 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø63 (v jašku)
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 50 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA TI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Tišina | EUR
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Tišina_PRIMARNI VOD VTK |  | 0
2 | Tišina_ČRPALIŠČE KRAJNA |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Tišina (MČ_V1, MČ_V2, MČ_V3, MČ_V4, MČ_V5) |  | 0
2 | Tišina_GRADIŠČE-TROPOVCI (GR-TR_VO, GR_V1, GR_V2, GR_V3, GR_TR -REGIONALKA, TR_V4, TR_V5) |  | 0
3 | Tišina_ TIŠINA (TI_V1, TI_V2, TI_V3, TI_V4) |  | 0
4 | Tišina_PETANJCI (PET_V1, PET_V2, PET_V3, PET_V4, PET_V5) |  | 0
5 | Tišina_MURSKI PETROVCI (MP_V1) |  | 0
6 | Tišina_SODIŠINCI (SO_V1, SO_V2, SO_V3) |  | 0
7 | Tišina_GEDEROVCI (GED_V1, GED_V3) |  | 0
8 | Tišina_RANKOVCI (RA_V1, RA_V2) |  | 0
9 | Tišina_ BOREJCI-VANČA VAS (BO-VAN_V1, BO-VAN_V2, BO-VAN_V3) |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Tišina_VTK
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina
Objekt: | VTK
Opomba: | VTK vključuje še trase: VTK_V0, VTK_V1, KR_V1.1 in KR_V1.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 8564 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 8564 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (telekomunikacije, elektrika, kanalizacija). | kpl | 3 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 8564 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 146 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 9220 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 9220 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 9220 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 986.64 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1583.28 | 0 | 0
2.1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m (pločnik Tišina - Petanjci) | m3 | 1944 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 8971.92 | 0 | 0
3.1 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m (pločnik Tišina - Petanjci). | m3 | 2916 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 12846 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 8564 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 |  | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 11304.48 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 951.21 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče in dostopne poti. | m3 | 3159.51 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 810 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 30 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 23 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 5 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 6 cm (pločnik Tišina, Petanjci in dovozi) | m1 | 585 | 0 | 0
13 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 6 cm na pločniku Tišina - Petanjci, JP Gederovci in JP Krajna. | m2 | 5373 | 0 | 0
14 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 4 cm na regionalni cesti, v širini polovice vozišča (3 m) | m2 | 4500 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste | m2 | 10 | 0 | 0
17 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 |  | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče RC. | m2 | 10 | 0 | 0
19 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 986.64 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 4658.1 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4658.1 | 0 | 0
22 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 6423 | 0 | 0
23 | Podvrtavanje ceste (21 kom) ali vodotoka (5 kom), komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 26 | 0 | 0
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 135 | 0
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 105 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 45 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 32 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 155 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 135 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 55 | 0 | 0
26 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 32 | 0 | 0
27 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 263 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 12 | 0 | 0
29 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 135 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 7361.1 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 817.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 240.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 26.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 106.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 11.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 590.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 65.6 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 65 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 100 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 9220 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 9220 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 9220 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 9220 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 99 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 46 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 38 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 72 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 510 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 16 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 32 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN150 | kom
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 30 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 15 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 15 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 15 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 30 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 45 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 15 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN150 | kom
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 38 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 38 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 38 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 38 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 38 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 38 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 38 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 76 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 38 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 38 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 38 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150 | kom
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110 | kom
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 28 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63 | kom
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni | kom | 17 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 34 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 17 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 17 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 17 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK NL DN150 NA OBST. VOD NL DN200
| R DN 200/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| U DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 163 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 163 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra + čep na cevi PE Ø32 | kom | 163 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 163 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_ČRP_KRAJNA
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina
Objekt: | ČRPALIŠČE KRAJNA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
D | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
E | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk. Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del. Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Glavni načrt je načrt gradbeništva črpališča. Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom. Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem in odgovornim projektantom. V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant gradbeništva.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk. Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevav ponujenih cenah se obračuna posebej.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave) s predstavnikom naročnika in arhitektom. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle. Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora.. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo oddaljeno do 20 km, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Obračun po dejanskih količinah.
Preboje za instalacije do fi 250 mm ali 25x25 cm izvaja izvajalec instalacij in morajo biti vključene v njegov obseg del. Tesnenje prebojev skozi panelno steno se izvede s sistemom Doyma ali enakovredno. Požarno tesnenje prebojev instalacij (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterja in ni predmet tega popisa. Odobreni sistemi požarnega tesnenja so: Promat, Intumex, Hilti, Pirofix. Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnjenja obdela /pozida gradbinec in mora biti upoštevano v ceni.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov,
~ sprotna beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, geodetski posnetki, vnosi tras v zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil, predaja naročniku v grafični in digitalni obliki, kot podlaga za izdelavo projekta izvedenih del,...)
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zeščitne ograje, opozorilne ograje,….
~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.
1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe priključka na regionalno cesto v ravninskem terenu in dovoza ter platoja pred črpališčem. | m1 | 30 | 0 | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje uvoza, dostopne poti, objekta in platoja v ravninskem terenu ter izpusta meterone kanalizacije. | m2 | 231 | 0 | 0
3. | Obnova in zavarovanje zakoličbe obstoječih komunalnih vodov - telekomunikacije (v bankini regionalne ceste) v ravninskem terenu. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Čiščenje melioracijskega jarka na severu parcele v dolžini 50 m. | m1 | 50 | 0 | 0
5. | Postavitev in demontaža PVC gradbiščne ograje višine 200 cm, ureditev gradbiščnega prostora. | m1 | 85 | 0 | 0
6. | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev in demontaža gradbiščne table. | kos | 1 | 0 | 0
8. | Dobava omarice za prvo pomoč | kos | 1 | 0 | 0
9. | Pripravljalna dela, ki vključujejo postavitev gradbiščnih kontejnerjev, tipska kemična WC kabina, shema ureditve gradbišča (pripravi izvajalec, potrdi naročnik). | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava TEE, vključno z detaljnim terminskim planom. | kos | 1 | 0 | 0
11. | Nadzor neodvisnih pooblaščenih institucij, z izdelavo vseh potrebnih analiz in meritev ter izdelavo vmesnih in končnih poročil za: betoni | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izdelava kompletne dokumentacije Dokazilo o zanesljivosti objekta, z vso potrebnimi izkazi, meritvami in dokazi v 4 izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih, ki je obvezni del PID dokumentacije in za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Izdelava Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del Dokazila o zanesljivosti objekta | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Geomehanski pregled tal vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
B.1 | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop humusa - I. kategorije v deb 20 cm, strojno z odrivom do 50 m, na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo humusiranje zelenic. | m3 | 98 | 0 | 0
2. | Strojni široki izkop v terenu III. kategorije za dosego ustrezne podlage in izvedbo pasovnih temeljev in jaška dvigala. Izkop v razsutem stanju. | m3 | 144.5 | 0 | 0
Opomba ! Pred izkopom obvezen pregled geomehanika.
3. | Strojni široki izkop v terenu III. kategorije za dosego ustrezne podlage pod uvozom v debelini 40 cm. | m3 | 18 | 0 | 0
4. | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije na dostopni poti in platoju za doseg višinske ureditve, v povprečju debeline 75 cm. | m3 | 138 | 0 | 0
5. | Strojno - ročni izkop za kanalske rove in jaške meteorne kanalizacije, širine do 1,00 m in globine do 0,80 m, z odlaganjem na rob jarka. Upoštevan izkop pod nivojem spodnjega ustroja ceste. | m3 | 9 | 0 | 0
6. | Planum dna izkopa, planiranje, dosipavanje, uvaljanje. | m2 | 330 | 0 | 0
7. | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost ≥ 15kN/m2 | m2 | 110 | 0 | 0
8. | Planiranje in nabijanje dna jarka kanalskega rova po izkopu do točnosti +-3 cm | m2 | 10 | 0 | 0
9. | Nasutje pod talno ploščo in za pasovnimi temelji v debelini do 40 cm oz. po geomehanski zahtevi. Kompletna dobava in izdelava gramoznega nasutja pod talno ploščo in za temelji objekta v debelini do 40 cm iz drobljenca, z utrjevanjem do predpisane zbitosti, vključno z razstiranjem in planiranjem. | m3 | 44 | 0 | 0
10. | Zunanji zasip za objektom v plasteh po 20 cm. Kompletna izvedba zasipa za temelji in stenami objekta z materialom iz izkopa, z utrditvijo do predpisane zbitosti, vgrajevanje v plasteh po 20 cm s planiranjem. | m3 | 31.7 | 0 | 0
11. | Grobo in fino planiranje temeljnega planuma s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 110 | 0 | 0
12. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo. V postavki zajeto tudi plačilo komunalne takse za stalno deponijo in pridobivanje evidenčnih listov. | m3 | 144.5 | 0 | 0
13. | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm pod uvozom, dostopno potjo in platojem. | m3 | 88 | 0 | 0
14. | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 3 | 0 | 0
15. | Zasip meteorne kanalizacije z izkopanim materialom, komprimiranje v plasteh po 20 cm, do spodnjega ustroja ceste. | m3 | 6 | 0 | 0
16. | Zasip cevne drenaže z drenažnim drobljencem 8-16 mm. | m3 | 10.5 | 0 | 0
17. | Humuziranje zelenice z valjanjem in zatravitev s semenom, v debelini do 20 cm - strojno | m2 | 165 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.2 | ARMIRANO BETONSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba še upoštevati:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu. Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času je upoštevati v ponudbenih cenah.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu!
8. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
9. Vsi vidni (opleskani) armiranobetonski elementi se izvedejo v razredu VB 2.
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature B500 B iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež. V ceni je potrebno zajeti ves vezni, distančni in podložni material.
a. | Rebrasta armatura do fi 12 mm | kg | 693.12 | 0 | 0
b. | Rebrasta armatura nad fi 12 mm | kg | 552.49 | 0 | 0
c. | Armaturne mreže | kg | 1674.29 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 deb. 10 cm v nearmirane bet. konstrukcije - podložni beton temeljne plošče, pasovnih temeljev, vut,.... | m3 | 5.9 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze do 0,40 m3/m2. Temeljna plošča. | m3 | 15.9 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,20 m3/m2 do 0,30 m3/m2. Pasovni temelji. | m3 | 3.9 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,30 m3/m2 do 0,40 m3/m2. AB stene. | m3 | 11.5 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,20 m3/m2 do 0,30 m3/m2. Vertikalne vezi | m3 | 2.7 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,20 m3/m2 do 0,30 m3/m2. Horizontalne vezi. | m3 | 1.9 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,20 m3/m2 do 0,30 m3/m2. Zatrepi in nosilci. | m3 | 1.4 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v prereze od 0,20 m3/m2 do 0,30 m3/m2. poglobitveni jašek. | m3 | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava vodotesnega delovnega stika med AB ploščo in stenami z lepljenjem nabrekajočega traku ali kovinskega tesnilnega traku (kot npr. VIBA VB). | m1 | 34.5 | 0 | 0
| ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.3 | TESARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ponudbeni ceni je zajeti dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov, čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu .
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Vse notranje betonske površine morajo biti izvedene kot viden beton, brez zaglajevanja betonske površine. Opaž za vidni beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti da so betonske površine vidne; pri pleskarskih delih pa ne potrebujejo dodatnih del.
5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
7. Vsi vidni (opleskani) armiranobetonski elementi se izvedejo v razredu VB 2.
1. | Naprava in odstranitev enostranskega ravnega opaža višine 10 cm. Opaž podbetona.
- | ab pasovni temelji pete | m1 | 29.4 | 0 | 0
- | ab talna plošča | m1 | 23.8 | 0 | 0
2. | Naprava in odstranitev enostranskega ravnega opaža višine do 40 cm. Opaž talne plošče dvigalnega jaška. | m1 | 6.2 | 0 | 0
3. | Naprava in odstranitev enostranskega ravnega opaža višine do 20 cm.
- | talna plošča spodnja | m1 | 22.4 | 0 | 0
- | talna plošča zgornja | m1 | 23.6 | 0 | 0
4. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža pasovnih temeljev komplet z razopaženjemi, čiščenjem opaža, pom. deli in prenosi.
- | temeljne pete | m2 | 20.9 | 0 | 0
5. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža ab sten. Upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje.
- | opaž sten | m2 | 76.5 | 0 | 0
6. | Naprava in odstranitev opaža za nosilce, preklade, horizontalne vezi in vertikalne vezi, vključno z delovnimi odri. Upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje.
- | vertikalne vezi | m2 | 18.2 | 0 | 0
- | zatrepi | m2 | 4.5 | 0 | 0
- | nosilci | m2 | 1.9 | 0 | 0
- | robni venec | m2 | 11.9 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.4 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati:
1. Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
3. Pri izdelavi tlakov in hidroizolacijskih delih je obračun po m2 tlorisne površine; vertikalne zavihke pri izvedbah upoštevani posebej .
4. Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
5. Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost.
6. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
5. Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko zaribanim ometom, kar se upošteva pri obračunu. Ometi se izdelujejo v debelini do 20,00 mm. V ceni ometa po m2 je upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij.
6. Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
7. Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni.
8. Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije je upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
1. | Izvedba hladnega bitumenskega premaza pred izvedbo hidroizolacije iz bitumenskega traku. Poraba 0,3 kg/m2. | m2 | 113.6 | 0 | 0
2. | Kompletna izvedba enojne horizontalne hidroizolacije AB talne plošče z bitumenskimi trakovi kot npr IZOTEKT T4 PLUS. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. Trakove je potrebno toplotno variti po celotni površini ne samo preklopih, ki so min 10 cm! | m2 | 59.5 | 0 | 0
3. | Kompletna izvedba enojne vertikalne hidroizolacije AB talne plošče z bitumenskimi trakovi kot npr IZOTEKT T4 PLUS. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. Trakove je potrebno toplotno variti po celotni površini ne samo preklopih, ki so min 10 cm! | m2 | 39.5 | 0 | 0
4. | Kompletna izvedba enojne vertikalne hidroizolacije AB talne plošče z bitumenskimi trakovi kot npr IZOTEKT V4. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. Trakove je potrebno toplotno variti po celotni površini ne samo preklopih, ki so min 10 cm! | m2 | 14.6 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja toplotne vertikalne izolacije ekstrudiran polistiren debeline 10,0 cm, kot zaščita vertikalne hidroizolacije, tlačna trdnost: min. 300 kN / m2, plošče lepljene točkovno na hidroizol s poliuretanskim lepilom. | m2 | 39.4 | 0 | 0
6. | Izvedba mikroarmiran betonski estrih C16/20, v debelini 4,5 do 6,0 cm, dilatiran, zajeti obrobni izolacijski trak. Debelino estriha prilagoditi debelini izbrane talne obloge in načinu polaganja le-te. | m2 | 26.5 | 0 | 0
7. | Izvedba strojnega glajenja spodnje temeljne ploče po betoniranju. Padce plošče izvesti na poglobitveni jašek! | m2 | 20 | 0 | 0
8. | Zidanje zunanjega zidu deb. 29 cm iz modularne opeke dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu. | m3 | 20.4 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža tipskih opečnih prednapetih preklad dolžine od 125 do 175cm.
- | širine 14 cm | kom | 2 | 0 | 0
10. | Naprava strojnega apneno-mavčnega ometa na opečne zidove, delno tudi na betonske konstrukcije (vertikalne vezi, nosilci...). Kompletno s predhodno izvedbo rabiciranja stikov z armirno mrežico. | m2 | 106.5 | 0 | 0
11. | Zidarska obdelava in popravila špalet oken in vrat, razna krpanja na stikih elementov staro novo,… | m1 | 12.5 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja montažnega poliuretanskega pene, za potrebne tesnenja pri opaževanju AB elementov, stopniščne rame,.. | kg | 1 | 0 | 0
13. | Gradbena izvedba in obdelava vseh prebojev skozi stene in stropove za potrebe inštalacijskih del velikosti do 0,5 m2. | kom | 6 | 0 | 0
14. | Samo vgradnja inštalacijskih elementov brez dobave , s pripadajočim materialom (vgradne omarice,...). | kos | 3 | 0 | 0
15. | Dobava in vgradnja INOX ventilacijskih rešetk dim 30/30 cm s pomičnimi aluminijastimi plastificiranimi lamelami in zaščitno mrežico. | kos | 4 | 0 | 0
16. | Dolbljenje reg v betonskih in opečnih stenah različnih presekov za električne in strojne inštalacije, kompletno z zazidavo oziroma zametavanjem z malto. Količina je ocenjena. | m1 | 35 | 0 | 0
17. | Izvedba vodotesnega tesnenja prebojev velikosti do 0,5 m2 na prehodih inštalacij skozi ab elemente. V postavki ni zajeta dobava eventuelnih tesnilnih inox obročev z gumami. Zajeto je le zalivanje z vodotesno maso in dobavo in lepljenjem vodotesnih nabrekajočih tesnilnih trakov kot npr sika swell ali podobno v dolžini do 2,5 m na preboj. | kom | 3 | 0 | 0
18. | Dobava in vgradnja sider iz navojnih palic M16 za sidranje kapne in slemenske lege. | kom | 12 | 0 | 0
19. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. KV ur | ur | 35 | 0 | 0
20. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. PV ur | ur | 35 | 0 | 0
21. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. NV ur | ur | 20 | 0 | 0
22. | Sprotno grobo čiščenje objekta oz. gradbišča v času gradnje. | m2 | 52.8 | 0 | 0
23. | Finalno čiščenje objekta pred predajo objekta. | m2 | 52.6 | 0 | 0
24. | Sprotno in finalno (obojestransko!) čiščenje vertikalnih površin pred predajo objekta (zunanja okna, notranje steklene stene, kovinska vrata,...). | m2 | 10 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | OBRTNIŠKA DELA
C.1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju krovsko tesarsko kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela in opraviti ogled na obstoječem objektu. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Krovci, kleparji in drugi delavci na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
2. Za morebitno spremembo sestav je potrebno predhodno potrdilo projektanta! Pri izvajanju del je strikno upoštevati navodila proizvajalca kritine, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
3. Navedeni sestavi v popisu so izdelani v skladu z DIN standardi. Izvedba detajlov je določena v skladu s tehničnimi pravili VDD združenja.
4. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
5. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
6. Les za vgradnjo mora biti suh, ostrorobno rezan, očiščen od lubja in ustrezati evropskim standardom EN.
7. Eventualno postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, pred pričetkom del se opravi snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem. V ceno je potrebno upoštevati tudi stroške za izdelavo poda in profila.
8. Celoten les za nosilne in ostale lesene konstrukcije mora biti obvezno sušen v sušilnici s sledečimi parametri:les srednjega kakovostnega razreda Q, z minimalnimi razpokami, ki ne smejo presegati 2mm širine in 50 mm dolžine; fuge ne smejo presegati 2% površine celotnega lesa po razviti površini. Povprečna vlažnost lesa: (u – 0,2*u) £ u £ (u + 0,2*u), z vlažnostnim gradiebntom (u1/2 – u1/6) < u*0,3: v kolikor nadzor to zahteva, mora izvajalec to dokazati z ustreznim poročilom pooblaščene organizacije.
9. Priporočeno da vse sklope strehe izvaja en izvajalec.
10. Pri hidroizolacijskih delih se obračunava izolirana površina po površini tlorisa . Vsi preklopi se upoštevajo v cenah po enoti izolirane površine , tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine. Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do višine 50 cm se obračunajo skupaj s horizontalno izolacijo z dodatkom na težavnost.
11. Cena mora vključevati vse zaključne elemente strehe, vse pomožni, tipski in sidrni material po specifikaciji in navodilih izbranega proizvajalca strešnega sistema. Vse tudi izdelano po navodilih in detajlih izbranega proizvajalca strešnega sistema.
12. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
13. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni inženir.
1. | Izdelava srednje zahtevne dvostrane lesene C24 strešne konstrukcije (trikotno vešalo) v naklonu 30 stopinj, poraba lesa 0,04 do 0,05 m3/m2, komplet s sidranjem, prenosi in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru tlorisne projekcije. Konstrukcija sestavljena iz: - kapna lega 16/16 cm - slemenska lega 16/22 cm - soha 16/16 cm - ročica 14/14 cm - špirovec 10/14 cm - poveznik 16/20 | m2 | 77.5 | 0 | 0
2. | Letvanje strešne konstrukcije z letvami 8/5 cm za pokrivanje s trapezno pločevino, komplet s pritrdilnim materialom in insekticidnim premazom. Obračun po tlorisni projekciji! | m2 | 90.6 | 0 | 0
3. | Hoblanje in finalna obdela vidnih delov lesene strešne konstrukcije (lege+ krajni špirovci) vključno z 2x impregnacijskim in 2x finalnim lazurnim premazom v barvi po izboru naročnika . | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in izvedba strešne kritine iz trapezne pločevine in izolacijo kot npr TRIMO SNV 150. Barva po izboru naročnika! | m2 | 119.5 | 0 | 0
5. | Pokrivanje slemena strehe s tipsko slemensko pločevino iz pocinkane barvaea pločevine debeline 0,6 mm r.š. 50 cm, zajeto : slemenjak, slemenski ventilacijski element, letev, pritrdilni in tesnilni material, prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru; | m1 | 18.3 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža linijskih tipskih snegobranov namenjenih predvideni kritini. | m1 | 36.6 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža odkapne pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm r.š. 40 cm vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva v RALU-u kot kritina! | m1 | 36.6 | 0 | 0
8. | Dobava in montažaa vetrne obrobe iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm r.š. 40 cm vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva v RALU-u kot kritina! | m1 | 18 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža strešnih odtočnih pravokotnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z kljukami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u kot streha! | m1 | 36.6 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi fi 12 cm iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u kot streha! | m1 | 10 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža strešnih kotličkov iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u kot obstoječa! | kom | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža kolen iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u kot obstoječa! | kom | 12 | 0 | 0
13. | Uporaba avtodvigalo za dvigovanje materiala in odstranjevanje demontiranega materiala ter raznega odpadnega materiala, katerega ostanki so na strehi. Obračun po dejansko porabljenih urah. | ur | 8 | 0 | 0
14. | Razna režijska ure pri krovsko kleparskih delih | ur | 20 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.2 | FASADA
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Pri izvajanju fasaderskih del je strikno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost).
2. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
3. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant ali nadzor z investitojem.
4. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
5. V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno s nosilno podkonstrukcijo , vsemi zaključki ob oknih in vrati, stikih med posameznimi materiali fasade, na mestih prezračevanja fasade montirati mrežice za preprečevanje proti mrčesu, ter transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
6. Ob okenskih in vratnih odprtinah je izvesti toplotno izolacijo v debelini predpisani s projektom in zaključni sloj.
7.V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov.
8. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
9. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni inženir.
1. | Naprava kompletne tankoslojne kontaktne fasade na novih zidanih stenah z 10cm toplotno izolacijo stiropor EPS F - fasadni z zaključnim slojem kot npr. BAUMIT (2x HAFTMOERTEL 0,3cm in EDELPUTZ SPECIAL 0,2CM), s potrebnimi zaključki, alu profili ob odprtinah in vogalih. Izvedba po navodilih proizvajalca fasade. barva po izboru naročnika. | m2 | 99.3 | 0 | 0
2. | Naprava kompletne tankoslojne kontaktne fasade podstavka viš 30 cm na novih zidanih stenah z 10cm toplotno izolacijo stiropor XPS - fasadni z zaključnim slojem kot npr. BAUMIT (2x HAFTMOERTEL 0,3cm in EDELPUTZ SPECIAL 0,2CM), s potrebnimi zaključki, alu profili ob odprtinah in vogalih. Izvedba po navodilih proizvajalca fasade. | m2 | 9 | 0 | 0
3. | Izvedba špalet iz termoizolacije deb. 2cm šir. cca 20cm ter zaključnega sloja iz gladko zaglajenega ometa z zaključnim mineralnim slojem, s pritrjevanjem izolacijskih plošč, rabiciranjem z mrežico, vključno z vsemi fazami dela, z vsem dodatnim materialom, deli in transporti. Barvo določi projektant. | m1 | 10.6 | 0 | 0
4. | Razna režijske ure pri fasaderskih delih | ur | 20 | 0 | 0
| FASADA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.3 | KERAMIČARSKA in KAMNOSEŠKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Pri polaganju talne keramike na estrihe z lepljenjem - preveriti , če so potrebni nakloni proti sifonom in višino vgrajenega praga. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije , pri polaganju pa dela izvajati tako , da se le-ta ne poškoduje.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Pred polaganjem keramike je posamezno površino razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne pride do zelo ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.
5. Vgrajene sanitarne elemente , kadi in pisoarje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami.
6. Stike sanitarnih elemenov in AB stena kitati s trajnoelastičnim kitom.
7. Pri večjih površinah polaganja je v ceno vkalkulirati tudi dilatacije.
8. Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo. Čiščenje orodja od malte in lepila ter ostanke lepila ni dovoljeno vlivati v kanalizacijo. Embalažo in ostanke keramike je izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča.
9. Prostore v katerih se izvaja delo (tudi po fugiranju) potrebno vidno označiti , da ne pride do poškodb izvedenih del.
10. Vse tipe keramike katere niso tipsko določene, mora pred vgradnjo potrditi odgovorni inženir.
11. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
12. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni inženir.
1. | Dobava in lepljenje talnih nedrsečih gres keramičnih ploščic na pripravljeno podlago. Ploščice so položene na 2mm stik in zastičene s fugirno maso. Stik med talno in stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Ploščice so položene po navodilih arhitekta, srednji cenovni razred. | m2 | 26.5 | 0 | 0
2. | Naprava nizkostenske obloge viš. 10cm v enaki izvedbi kot so tla, z zatesnitvijo stika pri tleh s silikonskim kitom. | m1 | 14.4 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije debeline 0,3 mm. Dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Hidrostop Elastik ali Mapei Mapelastic, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Kemaband ali Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1, izvedeno na cementni estrih in na zid v kopalnicah. | m2 | 5 | 0 | 0
4. | Razna režijske ure pri keramičarskih delih | ur | 16 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA in KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.4 | SLIKOPLESKARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
2. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
3. V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd…
4. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
5. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko.
6. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
7. Pri izdelavi ponudbe obvezno pregledati vso projektno dokumentacijo.
8. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi inženir na podlagi prinešenih vzorcev.
1. | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje MK stropov. Min. 2 x oplesk z belo poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 45.5 | 0 | 0
2. | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ometane stene. Min. 2 x oplesk z barvo po izbiri naročnika; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 110.4 | 0 | 0
3. | Izvedba stika z akrilnim kitom med steno in mavčnokartoskimi stropom. | m1 | 26.8 | 0 | 0
4. | Popravilo opleskov sten in stropov po končanih obrtniških in instalacijskih delih. Količina je ocenjena | m2 | 15 | 0 | 0
5. | Razna režijske ure pri slikopleskarskih delih | ur | 12 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.5 | STROP
1. | Dobava in izdelava STROPA PREČRPALIŠČA
| Izdelava, dobava in montaža STROPA PREČRPALIŠČA iz sendvič plošč /izolacijskih panelov debeline 10 cm, primerne za vlažne prostore, komplet z nosilno konstrukcijo in obrobami. | m2 | 45.5 | 0 | 0
3. | Razna režijska ure pri delu spuščenih stropov | ur | 5 | 0 | 0
| MAVČNO KARTONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.6 | OKNA, VRATA
OPOMBA: Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi poštevati:
Sestavni del popisa so sheme vrat in oken.
1. V cenah vrat in oken upoštevati podboje po opisu iz posamezne postavke vključno s finalno obdelavo.
2. Pri izdelavi ponudbe obvezno pregledati vso projektno dokumentacijo.
3. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi inženir na podlagi prinešenih vzorcev.
4. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni inženir.
Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativo v soglasju z veljavnimi standardi za ta dela. Okna so iz PVCprofilov , zastekljena z troslojnim izolacijskim steklom polnjena s plinom toplotne prevodnosti Uw= 1,17W/m2K in opremljena z notranjo polico iz kamna ter zunanjo pločevinasto. Okovje je tipsko. Delitev in odpiranje po shemah.Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti mere in količine
1. | Izdelava, dobava in montaža enodelnega ALUokna v sivi barvi vel. 135x135cm. Krilo se odpira kombinirano v obeh smereh, opremljena so s potrebnim okovjem. Okno je opremljeno z notranjo žaluzijo v barvi po izboru naročnika. Izvedba po shemi s finalno obdelavo. POZ O1 + protivlomna rešetka zunaj. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat v ALU profilih vel. 205x250cm v barvi po izboru naročnika. Okovje je kvalitetno, kljuka po izbiri ahitekta. V vsakem krrilu je steklen element dim 90/30 cm iz dvoslojnega termoizolacijskega stekla). Vrata so opremljena s inox prezračevalnima rešetkama dimenzije 90/30 cm (v vsakem krilu 1x) z alu plastificiranimi lamelami in zaščitno mrežico.Prag je aLU nizki prag z možnostjo talnega zapaha, ki je integriran v vratno krilo. | kos | 1 | 0 | 0
Zidarska mera: 210/255 cm
Svetla mera: 205/250 cm
Stena:opečna stena
| OKNA, VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.7 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava INOX dostopne lestve iz cevi fi48 mm in prečk iz cevi fi 20 mm. Vključno z izdelavo potrebnih nosilcev in prijemal za lažji sestop ter pritrjevanjem z INOX vijaki v AB steno. Lestev dolžine cca 2,7 m. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža INOX zaščitne ograje višine 110 cm. Stebrički iz cevi fi 48 mm in podstavkom za sidranje v beton in pokrivno rozeto. Kot držalo služi horizontalna cev iz cevi fi 48 mm. Vmes sta še vgrajeni horizontalni prečki iz cevi fi 25 mm. Ograja je vijačena v talno AB ploščo z INOX sidrnimi vijaki. | m1 | 7.4 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C.8 | ZUNANJA UREDITEV
1. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini min. 20 cm pod uvoz in min. 10 cm pod dostopno pot in plato. | m3 | 36 | 0 | 0
2. | Valjanje tampona in izdelava finega planuma pred vgrajevanjem obrabno nosilnega sloja asfalta na uvozu. | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Izdelava obrabno nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/7 A3 v debelini 7 cm na uvozu | m2 | 20 | 0 | 0
4. | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine od 1,00 do 0,50 m z uvaljanjem | m2 | 10 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje vrtnih robnikov 5/20 cm, vključno z potrebnim obbetoniranjem in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 30 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje betonskih plošč 50x50 cm s filtrskim slojem. | m2 | 24 | 0 | 0
7. | Izdelava drenaže, globine do 1.20 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastilčnimi cevmi premera 100 mm okrog objekta. | m1 | 30 | 0 | 0
8. | Izdelava priključka drenažne cevi na meterorni jašek. | kos | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8 DN250 | m1 | 10 | 0 | 0
10. | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza s premerom DN 625, globokega do 1,50 m, komplet z betonskim okvirjem. | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm, nosilnosti 125 kN. | kos | 1 | 0 | 0
12. | Komplet Izdelava iztočne glave na iztoku meteorne kanalizacije iz PVC DN250 v jarek, vključno z oblogo iz kamna. | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 81 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | CEVOVOD NL DN150 (bypass)
| E-kos DN 150 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| F-kos DN 150 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150 INOKS+nav. prirob. | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Automatic 01.2. ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN150/100 | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| Montažno - demontažni kos DN150 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | SESALNI CEVOVOD NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 3 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| Pretočna ratezna posoda V=100l komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | TLAČNI CEVOVOD NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| Pretočna ratezna posoda V=150l komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN100 | kom | 1 | 0 | 0
D | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
E | ELEKTRO DELA
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1.1 | NN oprema
1 | Krmilna omara s strešico. Dimenzije 1600 x 1800 x 400 mm . Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte. Podstavek omare višine 100 mm. Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 40 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, Vgradnja na letev, maska rumene barve in ročica rdeče vgrajena direktno na stikalo. Odklopnik mora imeti vgrajen tudi napetostni sprožnik z izvedbo izklopa v sili. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (4+0) za TN-S na napalni sistem Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h. Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za ventilator z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C. Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C. Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko. Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
8 | Servisna svetilka 15W, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Agregatska trifazna natičnica za montažo na stranico omarice 3P+N+PE, 380-415V, 63A, IP65, 6h. TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Preklopno stikalo 1- 0 -2 (mreža - 0 - agregat) 4-polno / 400 V AC / 40 A za montažo na DIN letev z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti. Maska stikala in ročica vgrajena na vrata omare. Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
11 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 300mA, 3P+N, 400V, 40A, primerno za obratovanje z frekvenčnimi pretvorniki, delovanje RCD časovno zakasnjeno. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
12 | Naprava za avtomatski ponovni vklop RCD stikala;napajanje 230 V AC. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
13 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 25A, A-tip RCD stikala. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
14 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Z naslednjmimi lastnostmi: multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na vrata el. razdelilnika | kos | 1 | 0 | 0
15 | Galvanski ločilnik DC/DC 4 - 20 / 4-20 mA Proizvajalec: Weidmueller (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 3-polna 40 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" | kos | 2 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 2-polna 16 A, karakteristika "C" | kos | 2 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 3 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" | kos | 2 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
23 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
24 | Avtomatska varovalka Icu=10 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 3 | 0 | 0
25 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 230 V AC in RC zaščito , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
26 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in zaščitno diodo , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 19 | 0 | 0
27 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , Montaža na letev. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
28 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, montaža na letev, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
29 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
30 | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo (UPS) 1500VA, 230V, 50Hz | komplet | 1 | 0 | 0
31 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
32 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 8,5 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 10 - 16 A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
33 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 1,2 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 1,0 - 1,6 A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
34 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 5,5 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU . TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
35 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5 - 25 mm2, siva, modra oz. zeleno/rumena. Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
36 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
37 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
1.1 | NN oprema |  |  |  | 0
1.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Dodatni vhodnoi izhodni moduli: |  |  | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
3 | Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ8R, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število relejskih izhodov 8, 24V DC, 2 A | kos | 1 | 0 | 0
4 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | komplet | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
6 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
8 | IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
9 | Ostali drobni in nespecificirani material | komplet | 1 | 0 | 0
1.2 | Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
1.3 | Merina oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Merilnik nivoja vode v jašku črplaišča (odpadna voda), kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2x preklopni kontakt in tokovna zanka 4-20 mA, napajanje 18 - 30 V DC Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP56, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
4 | Mehansko tlačno stikalo 1-5 bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko tlačno stikalo 3-16 bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kos | 1 | 0 | 0
8 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | kos | 1 | 0 | 0
9 | Montaža, šolanje in zagon analizatorja prostega klora | kos | 1 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material. | komplet | 1 | 0 | 0
1.3 | Merina oprema |  |  |  | 0
1.4 | Instalacijski kabli
1 | Kabel NYY-J 5x 16 mm2 | m | 40 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 4G 2,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3G 1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC 110 5G 1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
5 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 18G 0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
6 | ÖLFLEX CLASSIC 110 3G 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
7 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 95 | 0 | 0
8 | ethenet kabel cat. 6 | m | 55 | 0 | 0
9 | FTC ethenet patc kabel cat. 6 dolžine 2 m | kos | 3 | 0 | 0
10 | FTC ethenet patc kabel cat. 6 dolžine 1 m | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kabel NYY-J 3x 1,5mm2 | m | 85 | 0 | 0
12 | Kabel NYY-J 3x 2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
13 | Kabel NYY-J 5x 2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
14 | Ostali drobni in nespecificirani material | komplet | 1 | 0 | 0
1.4 | Instalacijski kabli |  |  |  | 0
1.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 75 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v temelj objekta | m | 30 | 0 | 0
5 | Valjanec INOX 30 x 3,5 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 85 | 0 | 0
6 | Križna spojka za trak - trak FeZn 25 x 4 mm | kos | 4 | 0 | 0
7 | Križna spojka za trak - trak INOX 30 x 3,5 mm | kos | 6 | 0 | 0
8 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | komplet | 10 | 0 | 0
9 | Drobni material | komplet | 1 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitev |  |  |  | 0
1.6 | Zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele
1 | Dobava in polaganje Al žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, strešne oz. slemenske nosilce | m | 75 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica - tudi merilna sponka. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža INOX križne sponke -žica - žica | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža INOX križne žlebne sponke | kos | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s križno sponko za INOX trak. | kos | 4 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s križno sponko za Al žico Ø 8 mm. | kos | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža strešnega nosilca za Al žico Ø 8 mm. | kos | 18 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža slemenskega nosilca nosilca za Al žico Ø 8 mm. | kos | 34 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kos | 2 | 0 | 0
10 | Drobni material | komplet | 1 | 0 | 0
1.6 | Zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele |  |  |  | 0
1.7 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 21 | 0 | 0
2 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 200×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 15 | 0 | 0
3 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
4 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 30 | 0 | 0
5 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
7 | Nadometna vtičnica 400V, 16A, 5-polna, 6h, IP54. Montaža na steno v objektu. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Nadometna vtičnica 230V, 16A, 3-polna, IP54. Montaža na steno v objektu. | kos | 2 | 0 | 0
9 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 3 ure z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Nadometni LED reflektor s senzorjem gibanja, LED 20W, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Nadometna enopolno stikalo. Montaža na steno v objektu | kos | 2 | 0 | 0
13 | Drobni material | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Instalacijska oprema |  |  |  | 0
1.8 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 12 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
1.8 | Ostalo |  |  |  | 0
1.9 | NN dovod
1 | Priklop kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm v NN omarici transforamtorske postaje (izvede Elektro Meribor, OE Murska Sobota) | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Varovalni vložki 25A | kompl | 3 | 0 | 0
3 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 20 | 0 | 0
4 | Zakoličba trase kablovod | m | 120 | 0 | 0
5 | Strojni izkop in zasip kabelskega jarka 0,3x1,0m | m | 120 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm | m | 125 | 0 | 0
7 | opozorilni trak | m | 125 | 0 | 0
8 | Gibljiva, zaščitna cev Ø160 | m | 120 | 0 | 0
9 | Prevozi opreme in materiala | kompl | 1 | 0 | 0
10 | Napetostni preizkus položenega kabla, nadzor s strani predstavnika Elektor Maribor OE MS | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni materiali | kompl | 1 | 0 | 0
1.9 | NN dovod |  |  |  | 0
1.10 | PMO
1 | prostostoječa, poliestrska omarica z dvema vratoma, komplet s strešico, samostojnim, sestavljivim podstavkom, plastičnim temeljem, montažno ploščo, klučavnicami in ostalim drobnim materialom, dimenzij (brez podstavka) (750x1000x320), z vgrajeno opremo: - 1x tripolna prenapetostna zaščita razreda B, primerna za montažo na letev, (80/20ms)>=50kA, (10/350ms)>=5kA - 2x varovalčno stikalo vel. 00, kompletno s talilnimi vložki - 1x števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije - 1x trifazni števec delovne energije (skladno s soglasjem za priključitev) - 1x priključne sponke, vezni in ostali drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo o preizkusu | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Priklop kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Gibljiva, zaščitna cev Ø80 | m | 25 | 0 | 0
4 | Kabel NYY-J 4x16mm2 | m | 28 | 0 | 0
5 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 30 | 0 | 0
6 | Drobni in vezni material, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
1.10 | PMO |  |  |  | 0
E | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MČ_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI ČRNCI
Objekt: | MČ_V1
Opomba: | MČ-V1 vključuje še traso: MČ_V1.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 954 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 954 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 954 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 39 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1237 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1237 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1237 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 40 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 257.58 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1459.62 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1431 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 954 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1144.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 572.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 55 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1144.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 5 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 641.088 | 0 | 0
14 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 641.088 | 0 | 0
15 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 71.55 | 0 | 0
16 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 10 | 0 | 0
17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 12 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 52 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
21 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 954 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 808.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 89.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 50.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 5.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 254.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 28.3 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 130 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 9 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 42 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1237 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1237 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1237 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1237 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 5 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 44 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 44 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 44 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 44 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 8 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MČ_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI ČRNCI
Objekt: | MČ_V2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 767 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 767 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 767 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 33 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 954 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 954 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 954 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 80 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 207.09 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1173.51 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1150.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 767 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 920.4 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 460.2 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 25 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 920.4 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 515.424 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 515.424 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 57.525 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 15 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 9 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 42 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 30 | 0 | 0
19 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 767 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 645.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 71.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 45 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 168.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 18.7 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 110 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 8 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 28 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 954 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 954 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 954 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 954 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 15 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 33 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 33 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 33 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 33 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 6 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MČ_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI ČRNCI
Objekt: | MČ_V3
Opomba: | MČ-V3 vključuje še traso: MČ_V3.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 219 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 219 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 219 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 8 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 253 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 253 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 253 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 15 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 59.13 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 335.07 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 328.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 219 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 262.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 131.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 262.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 147.168 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 147.168 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 16.425 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 12 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 90 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 107.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 11.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 30.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 3.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 15 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 19 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 85 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 253 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 253 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 253 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 253 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø110 | kom
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 4 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MČ_V4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI ČRNCI
Objekt: | MČ_V4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 594 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 594 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 954 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 37 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 844 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 844 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 844 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 160.38 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 908.82 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 891 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 594 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 712.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 356.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 712.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 399.168 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 399.168 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 44.55 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 21 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 7 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 44 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
19 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 594 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 306 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 34 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 228.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 25.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 225 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 25 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 51 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 38 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 38 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 844 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 844 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 844 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 844 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 16 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 16 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 25 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 25 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 25 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 25 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 18 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MČ_V5
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI ČRNCI
Objekt: | MČ_V5
Opomba: | MČ-V5 vključuje še traso: MČ_V5.1, MČ_V5.1.1, MČ_V5.1.2, MČ_V5.2, MČ_V5.3, MČ_V5.3.1 do MČ_V5.3.4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 574 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 574 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 574 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 34 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 703 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 703 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 703 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 30 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 154.98 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 878.22 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 861 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 574 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 688.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 344.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 688.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 385.728 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 385.728 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 43.05 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 27 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 5 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 52 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 30 | 0 | 0
19 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 574 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 294.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 222.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 24.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 116.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 12.9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 80 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 29 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 703 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 703 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 703 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 703 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 18 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GR-TR_V0
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Gradišče, k.o. tropovci
Objekt: | GR-TR_V0
Opomba: | GR-TR_V0 vključuje še trase: GR-TR_V0.1 do GR-TR_V0.7
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2616 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2616 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 2616 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 43 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 3589 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 3589 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 3589 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 100 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 706.32 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 4002.48 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3924 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2616 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 3139.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 1569.6 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 55 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 3139.2 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 5 | 0 | 0
12 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 10 | 0 | 0
14 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1757.952 | 0 | 0
15 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1757.952 | 0 | 0
16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 196.2 | 0 | 0
17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 15 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 52 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 40 | 0 | 0
21 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 1308 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
Vključno z strojnim delom GR-TR regionalka
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 1476.9 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 164.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 13.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 1.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 864 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 96 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 875.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 97.3 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 125 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 108 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2616 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2616 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2616 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2616 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 30 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 84 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 10 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 10 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 10 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 20 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 11 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 16 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 83 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 83 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 83 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 83 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 1 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 40 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 40 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 40 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 40 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GR_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Gradišče
Objekt: | GR-V1
Opomba: | GR_V1 vključuje še trase: GR_V1.1 do GR_V1.4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1235 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1235 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1235 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 43 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1434 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1434 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1434 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 70 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 333.45 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1889.55 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1852.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1235 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1482 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 741 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 30 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1482 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 829.92 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 829.92 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 92.625 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 17 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 7 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 31 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 35 | 0 | 0
19 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 1235 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 708.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 78.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 403.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 44.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 179.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 19.9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 120 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 68 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1434 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1434 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 5 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 26 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 26 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 26 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 19 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 19 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 19 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 19 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GR_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Gradišče
Objekt: | GR-V2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 424 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 424 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 424 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 14 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 508 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 508 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 508 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 30 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 114.48 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 648.72 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 636 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 424 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 508.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 254.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 508.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 284.928 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 284.928 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 31.8 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 42 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 381.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 42.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 75.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 64 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 13 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 424 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 424 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 424 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 424 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 18 | 0 | 0
3.5 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C2 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GR_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Gradišče
Objekt: | GR-V3
Opomba: | GR_V3 vključuje še traso: GR_V3.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 379 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 379 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 379 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 14 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 463 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 463 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 463 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 102.33 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 579.87 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 568.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 379 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 454.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 227.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 454.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 5 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 254.688 | 0 | 0
14 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 254.688 | 0 | 0
15 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 28.425 | 0 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 37 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 148.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 16.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 192.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 21.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 75.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 25 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 32 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 13 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 463 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 463 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 463 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 463 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 8 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 11 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 11 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GR_TR-regionalka
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Gradišče, k.o. Tropovci
Objekt: | GR-TR-regionalka
Opomba: | Montažna dela zajeta pri GR-TR_V0
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 168 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 168 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 168 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 5 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 168 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 168 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 168 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 34.16 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 45.36 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 257.04 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 252 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 168 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 201.6 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 100.8 | 0 | 0
9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 7 | 0 | 0
10 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 201.6 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
12 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 112.896 | 0 | 0
13 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 112.896 | 0 | 0
14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 12.6 | 0 | 0
15 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 12 | 0 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 5 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 1 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_TR_V4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Tropovci
Objekt: | TR-V4
Opomba: | TR_V4 vključuje še trase: TR_V4.1 (TR_V41.1), TR_V4.2 (TR_V4.2.1, TR_V4.2.2), TR_V4.3 (TR_V4.3.1), TR_V4.4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 939 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 939 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 939 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 51 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1213 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1213 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1213 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 253.53 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1436.67 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1408.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 939 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1126.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 563.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 30 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1126.8 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 631.008 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 631.008 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 70.425 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 32 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
18 | Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah z humuziranjem (50% obst. material, 50% novi humus) v debelini 10 cm z dobavo in zasejanjem z travnim semenom. | m2 | 939 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 173.7 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 19.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 259.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 28.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 412.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 45.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 246.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 27.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 29 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 44 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 42 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1213 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1213 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1213 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1213 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 10 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 3 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 11 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 11 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 16 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 32 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 32 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 32 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 32 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: V4 |  |  |  | 0

## Tišina_TR_V5
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Tropovci
Objekt: | TR-V5
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 178 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 178 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 178 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 218 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 218 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 218 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 10 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 48.06 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 272.34 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 267 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 178 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 213.6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 106.8 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 213.6 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 119.616 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 119.616 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 13.35 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 1 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 22 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 6 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 160.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 17.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 36 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 27 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 218 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 218 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 218 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 218 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 12 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: V5 |  |  |  | 0

## Tišina_TI_V1
|  | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
| Občina: | Tišina, k.o. TIŠINA
| Objekt: | TI_V1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
| Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 368 | 0 | 0
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 368 | 0 | 0
| 3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
| 6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 368 | 0 | 0
| 7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 19 | 0 | 0
| 10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 459 | 0 | 0
| 11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 459 | 0 | 0
| 12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 459 | 0 | 0
| 13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
| 1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 10 | 0 | 0
| 2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 99.36 | 0 | 0
| 3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 563.04 | 0 | 0
| 4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 552 | 0 | 0
| 5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 368 | 0 | 0
| 6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 441.6 | 0 | 0
| 7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 220.8 | 0 | 0
| 8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
| 9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 441.6 | 0 | 0
| 10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
| 11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 247.296 | 0 | 0
| 12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 247.296 | 0 | 0
| 13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 27.6 | 0 | 0
3 | 14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
| 15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 34 | 0 | 0
| 16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
| 17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 6 | 0 | 0
| B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
| 1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 331.2 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 36.8 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 81.9 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9.1 | 0 | 0
| 1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
|  | zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 60 | 0 | 0
|  | zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 15 | 0 | 0
| 2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 459 | 0 | 0
| 2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 459 | 0 | 0
| 2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 459 | 0 | 0
| 2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 459 | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| 3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
|  | lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| 3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
|  | GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
|  | PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
|  | SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
|  | FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| 3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
| 3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
|  | MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
|  | MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 23 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 23 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 23 | 0 | 0
|  | čep za PEHD cev d32 | kom | 23 | 0 | 0
| 3.8 | VODOMERNI JAŠKI
|  | Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
| C1 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_TI_V2
|  | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
| Občina: | Tišina, k.o. TIŠINA
| Objekt: | TI_V2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
| Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 243 | 0 | 0
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 243 | 0 | 0
| 3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
| 6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 243 | 0 | 0
| 7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 6 | 0 | 0
| 10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 279 | 0 | 0
| 11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 279 | 0 | 0
| 12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 279 | 0 | 0
| 13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
| 1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 8 | 0 | 0
| 2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 65.61 | 0 | 0
| 3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 371.79 | 0 | 0
| 4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 364.5 | 0 | 0
| 5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 243 | 0 | 0
| 6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 291.6 | 0 | 0
| 7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 145.8 | 0 | 0
| 8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
| 9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 291.6 | 0 | 0
| 10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
| 11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 163.296 | 0 | 0
| 12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 163.296 | 0 | 0
| 13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 18.225 | 0 | 0
3 | 14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
| 15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 11 | 0 | 0
| 16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
| 17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 6 | 0 | 0
| B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
| 1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 83.7 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9.3 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 135 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 15 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 32.4 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 3.6 | 0 | 0
| 1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
|  | zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 15 | 0 | 0
|  | zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 23 | 0 | 0
|  | zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 6 | 0 | 0
| 2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 279 | 0 | 0
| 2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 279 | 0 | 0
| 2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 279 | 0 | 0
| 2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 279 | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
| 3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
|  | lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
|  | lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| 3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
|  | MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
|  | GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
|  | PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
|  | FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
| 3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
|  | MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
|  | FFR kos DN100/63 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| 3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 10 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
|  | čep za PEHD cev d32 | kom | 10 | 0 | 0
| 3.8 | VODOMERNI JAŠKI
|  | Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
| C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_TI_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. TIŠINA
Objekt: | TI_V3
Opomba: | TI_V3 vključuje še traso: TI_V3.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 886 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 886 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 886 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 39 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1163.2 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1163.2 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1163.2 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 25 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 239.22 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1355.58 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1329 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 886 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1063.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 531.6 | 0 | 0
8 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 7 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 33
9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
10 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1063.2 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 595.392 | 0 | 0
13 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 595.392 | 0 | 0
14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 66.45 | 0 | 0
15 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 12 | 0 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 5 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 69 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 756.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 84.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 40.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 4.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 244.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 130 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 7 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 41 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1163.2 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1163.2 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1163.2 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1163.2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø11
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 5 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 51 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 51 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 51 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 3 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C3 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_TI_V4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. TIŠINA
Objekt: | TI_V4
Opomba: | TI_V4 vključuje še traso: TI_V4.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 843 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 843 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 843 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 37 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1347 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1347 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1347 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 35 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 227.61 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1289.79 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1264.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 843 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1011.6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 505.8 | 0 | 0
8 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi. | kos | 1 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 8
9 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 3 | 0 | 0
10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
11 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1011.6 | 0 | 0
12 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
14 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 566.496 | 0 | 0
15 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 566.496 | 0 | 0
16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 63.225 | 0 | 0
17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 5 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 72 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 8 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 30 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 463.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 51.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 295.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 453.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 50.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 80 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 80 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1347 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1347 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1347 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1347 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| lomi na cevovodu PE Ø63 |  |  | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 5 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø32
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/32SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 17 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C4 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_PET_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. PETANJCI
Objekt: | PET_V1
Opomba: | PET_V1 vključuje še trasi: PET_V1.1 in PRT_V1.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2447 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2447 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 2447 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 70 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2882 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2882 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2882 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 660.69 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3743.91 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3670.5 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2447 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2936.4 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 1468.2 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 24 | 0 | 0
8 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 2936.4 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1644.384 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1644.384 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 183.525 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 45 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 15 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 165 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 7 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 40 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 615.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 68.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1586.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 176.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 391.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 43.5 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 102 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 264 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 80 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2882 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2882 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2882 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2882 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 4 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 20 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 20 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 20 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 20 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 57 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 57 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 57 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 57 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C1 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_PET_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. PETANJCI
Objekt: | PET_V2
Opomba: | PET_V2 vključuje še traso: PET_V2.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 444 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 444 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 444 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 19 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 513 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 513 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 513 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 119.88 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 679.32 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 666 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 444 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 532.8 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 266.4 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
8 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 532.8 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 298.368 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 298.368 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 33.3 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 22 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 47 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 399.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 44.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 62.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 6.9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 66 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 513 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 513 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 513 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 513 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 20 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 20 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 20 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 20 | 0 | 0
3.5 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C2 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_PET_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. PETANJCI
Objekt: | PET_V3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 251 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 251 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 251 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 14 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 317 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 317 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 317 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 67.77 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 384.03 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 376.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 251 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 301.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 150.6 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 301.2 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 168.672 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 168.672 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 18.825 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 18 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 1 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 63 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 162.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 18.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 59.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 6.6 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 28 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 317 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 317 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 317 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 317 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 5 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 9 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C3 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_PET_V4
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. PETANJCI
Objekt: | PET_V4
Opomba: | PET_V4 vključuje še trasi: PET_V4.1 in PET_V4.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1500 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1500 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1500 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 54 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1743 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1743 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1743 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 50 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 405 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2295 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2250 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1500 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1800 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 900 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 35 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1800 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 5 | 0 | 0
12 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1008 | 0 | 0
13 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1008 | 0 | 0
14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 112.5 | 0 | 0
15 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 3 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 13
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 26
16 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 25 | 0 | 0
17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 12 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 66 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 32 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 932.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 103.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 416.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 46.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 218.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 24.3 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 155 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 69 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 37 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1742 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1742 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1742 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1742 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 6 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 37 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 37 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 37 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 37 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 17 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C4 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_PET_V5
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. PETANJCI
Objekt: | PET_V5
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 288 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 288 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 288 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 15 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 348 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 348 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 348 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 77.76 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 440.64 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 432 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 288 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 345.6 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 172.8 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
8 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 345.6 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 193.536 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 193.536 | 0 | 0
12 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 21.6 | 0 | 0
13 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
14 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 19 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 1 | 0 | 0
16 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 143.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 15.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 116.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 12.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 54 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 6 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 22 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 348 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 348 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 348 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 348 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 8 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 7 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C5 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_MP_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. MURSKI PETROVCI
Objekt: | MP_V1
Opomba: | MP_V1 vključuje še trasi: MP_V1.1 in MP_V1.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 941 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 941 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 941 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 25 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1042 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1042 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1042 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 254.07 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1439.73 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1411.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 941 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1129.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 564.6 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1129.2 | 0 | 0
10 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 4 cm na regionalni cesti, v širini polovice vozišča (3 m) | m2 | 1270.8 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče RC. | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče RC. | m2 | 5 | 0 | 0
14 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 640.848 | 0 | 0
15 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 640.848 | 0 | 0
16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 70.575 | 0 | 0
17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 16 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 73 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 8 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 40 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 189 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 21 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 657.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 73.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 90.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10.1 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 90 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 48 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1042 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1042 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1042 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1042 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 18 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 18 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 18 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_SO_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. SODIŠINCI
Objekt: | SO_V1
Opomba: | SO_V1 vključuje še trasi: SO_V1.1 in SO_V1.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1040 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1040 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1040 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 27 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1231 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1231 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1231 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 280.8 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1591.2 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1560 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1040 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1248 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 624 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 14 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1248 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 698.88 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 698.88 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 78 | 0 | 0
14 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 10 | 0 | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 60 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
17 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 24 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 703.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 78.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 232.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 25.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 171.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 19.1 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 118 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 38 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1231 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1231 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1231 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1231 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 6 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 27 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 27 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 27 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 27 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 7 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_SO_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. SODIŠINCI
Objekt: | SO_V2
Opomba: | SO_V2 vključuje še trasi: SO_V2.1 in SO_V2.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 308 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 308 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 308 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 11 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 655 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 655 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 655 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 15 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 83.16 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 471.24 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 462 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 308 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 369.6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 184.8 | 0 | 0
8 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 5 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 35
9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 45 | 0 | 0
10 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 210 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - na priključkih in uvozih. | m2 | 5 | 0 | 0
12 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 197.4 | 0 | 0
13 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 197.4 | 0 | 0
14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 23.1 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 27 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 18 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 277.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 30.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 312.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 34.7 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 655 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 655 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 655 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 655 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 12 | 0 | 0
3.5 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_SO_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. SODIŠINCI
Objekt: | SO_V3
Opomba: | SO_V3 vključuje še trasi: SO_V3.1 in SO_V3.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 406 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 406 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 406 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 477 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 477 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 477 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 10 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 109.62 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 621.18 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 609 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 406 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 487.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 243.6 | 0 | 0
8 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 2 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 14
9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
10 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 487.2 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 272.832 | 0 | 0
13 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 272.832 | 0 | 0
14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 30.45 | 0 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 3 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 29 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 24 | 0 | 0
19 | Odstranitev, skladiščenje in ponovno polaganje obstoječega tlakovca na uvozih, vključno z pripravo podlage, dobavo frakcije, vsemi pomožnimi deli in fugiranje s peskom. | m2 | 94 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 103.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 11.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 261.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 29.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 63.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 7.1 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 18 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 44 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 12 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 477 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 477 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 477 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 477 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 22° Ø110SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 9 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GED_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. GEDEROVCI
Objekt: | GED_V1
Opomba: | GED_V1 vključuje še trasi: GED_V1.1 in GED_V2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 916 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 916 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 916 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 21 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1245 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1245 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1245 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 109.28 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 247.32 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1401.48 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1374 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 916 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1099.2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 90 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 35 | 0 | 0
9 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 70 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - na priključkih in uvozih. | m2 | 5 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 549.6 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 549.6 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 68.7 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 2 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 18
15 | Izvedba podboja ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 2 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 11 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 16 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 6 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 50 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 24 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 395.1 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 43.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 153.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 17.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 275.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 30.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 296.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 66 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 26 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 50 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1245 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1245 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1245 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1245 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 90° DN150 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 28 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 3 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 11 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 11 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 3 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 8 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_GED_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. GEDEROVCI
Objekt: | GED_V3
Opomba: | GED_V3 vključuje še trasi: GED_V3.1 in GED_V3.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 779 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 779 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 779 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 27 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1019 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1019 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1019 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 32.4 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 210.33 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1191.87 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1168.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 779 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 934.8 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 467.4 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 740.4 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 430.38 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 430.38 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 58.425 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 3 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 21
15 | Izvedba podboja ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 2 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 15 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 5 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 82 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 18 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 168.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 18.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 532.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 59.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 216 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 24 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 30 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 90 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1019 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1019 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1019 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1019 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 5 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 29 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 29 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 29 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 29 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_RA_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. RANKOVCI
Objekt: | RA_V1
Opomba: | RA_V1 vključuje še trase: RA_V1.1, RA_V1.2 (RA_V1.2.1) in RA_V1.3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1030 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1030 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 1030 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 29 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1356 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1356 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1356 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 25 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 278.1 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1575.9 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1545 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1030 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1236 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 618 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 25 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1236 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 556.2 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 556.2 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 77.25 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 2 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 18
15 | Izvedba podboja ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 1 | 0 | 0
| zaščitna cev DN300 za NL DN150 | m1 | 15
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 4 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 85 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 85 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 260.1 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 28.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 293.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 373.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 41.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 293.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32.6 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 54 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 65 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 50 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1356 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1356 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1356 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1356 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na NL DN150
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 4 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 10 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 19 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 19 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 19 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 19 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_RA_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. RANKOVCI
Objekt: | RA_V2
Opomba: | RA_V2 vključuje še trase: RA_V2.1 (RA_V2.1.1), RA_V2.2 do RA_V2.6 (RA_V2.6.1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 847 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 847 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 847 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 34 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1110 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1110 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1110 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 15 | 0 | 0
2 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 228.69 | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1295.91 | 0 | 0
4 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1270.5 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 847 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1016.4 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 508.2 | 0 | 0
8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 14 | 0 | 0
9 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 253.2 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 495.54 | 0 | 0
12 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 495.54 | 0 | 0
13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 63.525 | 0 | 0
14 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 5 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 18
15 | Izvedba podboja ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 4 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 40 | 0
16 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
17 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 101 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
19 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 18 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 446.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 49.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 315.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 35.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 236.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 26.3 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 75 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 60 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1110 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1110 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1110 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1110 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 14 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 9 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 27 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 27 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 27 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 27 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_BO-VAN_V1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Borejci, k.o. Vanča vas
Objekt: | BO-VAN_V1
Opomba: | BO-VAN_V1 vključuje še trase: BO-VAN_V1.1 do BO-VAN_V1.3 (BO-VAN_V1.3.1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 922 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 922 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 922 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 63 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1302 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1302 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1302 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 248.94 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1410.66 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1383 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 922 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1106.4 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 553.2 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 14 | 0 | 0
8 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 1106.4 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 619.584 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 619.584 | 0 | 0
12 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 69.15 | 0 | 0
13 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
14 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 129 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
16 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 48 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 90.9 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 10.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 560.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 62.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 178.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 19.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 342 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 38 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 20 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 90 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1302 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1302 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1302 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1302 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 14 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 7 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 67 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 67 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 67 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 67 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 12 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_BO-VAN_V2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Borejci, k.o. Vanča vas
Objekt: | BO-VAN_V2
Opomba: | BO-VAN_V2 vključuje še trase: BO-VAN_V2.1 do BO-VAN_V2.3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 366 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 366 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 366 | 0 | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 12 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 411 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 411 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 411 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 98.82 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 559.98 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 549 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 366 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 439.2 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 219.6 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
8 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 120 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - na priključkih in uvozih. | m2 | 5 | 0 | 0
10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 226.8 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 226.8 | 0 | 0
12 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 27.45 | 0 | 0
13 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 2 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 18
14 | Izvedba podboja ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete. | kom | 1 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 11 | 0
15 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
16 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 42 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
18 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 36 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 94.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 234.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 26.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 40.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 4.5 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 15 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 411 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 411 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 411 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 411 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos elektrovarilni Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø110 / PE Ø63
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 1 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 12 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tišina_BO-VAN_V3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Tišina, k.o. Vanča vas
Objekt: | BO-VAN_V3
Opomba: | BO-VAN_V3 vključuje še trasi: BO-VAN_V3.1 in BO-VAN_V3.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 315 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 315 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov (elektrika, TK vodi, kanalizacija, optika) s strani upravljalcev. | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | m1 | 315 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 63 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 405 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 405 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 405 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 85.05 | 0 | 0
2 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 481.95 | 0 | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 472.5 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 315 | 0 | 0
5 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 378 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 189 | 0 | 0
7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
8 | Rezkanje obstoječega asfalta debeline 6 do 10 cm, z odlaganjem na rob. | m2 | 378 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 211.68 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 211.68 | 0 | 0
12 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m3 | 23.625 | 0 | 0
13 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona in morebitnim potrebnim opažem. | m3 | 2 | 0 | 0
14 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 48 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
16 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 12 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 283.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 31.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 81 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 9 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 90 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 15 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 405 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 405 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 405 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 405 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | VOZLIŠČA - ODCEPI - PREHOD
VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PREHOD PE Ø63 / PE Ø32
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø63/32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø32 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna grt. | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
| čep za PEHD cev d32 | kom | 21 | 0 | 0
3.5 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0