## REKAPITULACIJA SKLOP 2
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B - SKLOP 2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA SKLOP 2 | Vrednost
I. | Občina: | EUR
1 | Občina Cankova
A | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
B | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA CANKOVA | 0
2 | Občina Gornji Petrovci
C | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
D | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA GORNJI PETROVCI | 0
3 | Občina Grad
E | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA GRAD | 0
4 | Občina Hodoš
F | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
G | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA HODOŠ | 0
5 | Občina Kuzma
H | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA KUZMA | 0
6 | Občina Moravske Toplice
I | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
J | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA MORAVSKE TOPLICE | 0
7 | Občina Rogašovci
K | SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
L | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA ROGAŠOVCI | 0
8 | Občina Šalovci
M | SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI | 0
| Skupaj OBČINA ŠALOVCI | 0
Vse občine skupaj
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI (A+C+F+I+K) | 0
| SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI (B+D+E+G+H+J+L+M) | 0
| Vsi objekti SKUPAJ | 0
II. | NEPREDVIDENA DELA | 715843.4694
III. | Nadzor upravljavca vodovoda v času gradnje | 35792.1735
| SKUPAJ brez DDV | 751635.6429
| DDV 22 % | 165359.8414
| SKUPAJ z DDV | 916995.4843
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## REKAPITULACIJA CANKOVA
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Cankova | EUR
TRANSPORTNI CEVODI IN OBJEKTI
1 | Cankova_VGG - transport |  | 0
2 | Cankova_VKS |  | 0
3 | Cankova_ČRP Gerlinci |  | 0
4 | Cankova_RT-6 |  | 0
5 | Cankova_VH Krašči |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVODI IN OBJEKTI |  | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Cankova_ČRP Domajinci |  | 0
2 | Cankova_ČRP G.Črnci (Romi) |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Cankova_VGG - sekundar |  | 0
2 | Cankova_SC-1 |  | 0
3 | Cankova_VKS-1 |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Cankova_VGG-transport
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | Cevovod občina Rogašovci - Gerlinci (VGG - transport)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2640 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2640 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2740 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 54.8 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1370 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 554.85 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3144.15 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2055 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2740 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2712.6 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 104.4 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 882 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 50 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 2450 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 2940 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 2940 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 2940 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 4116 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 1176 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 54.8 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2137.2 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2137.2 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | t | 588 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1225 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 18 | 0 | 0
| Obešanje cevovoda na mostno konstrukcijo (predizolirana cev fi125, koleno 22.5°- predizolirano, koleno 45°-predizolirano, zračnik DN80-predizoliran - komplet z nosilci in vijaki, z vsem veznim, spojnim in pritrditvenim materilom - po detajlu | m1 | 7 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 10 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 72 | 0 | 0
| Odstranitev obstoječih betonskih kanalet, odvoz na začasno deponijo in ponovna vgradnja | m1 | 16 | 0 | 0
| Porušitev obstoječega betonskega parapeta z odvozom odpadnega materiala na deponijo in naprava nadomestnega AB parapeta (višina 30 cm nad terenom) komplet z vsem materialom in delom | m1 | 39 | 0 | 0
| Rušenje in vspostavitev v prvotno obliko vhodov v hišam, zajeti rezanje obstoječega tlaka ali asfalta, rušenje istega z odvozom ruševin na stalno deponijo, zasip z gramozom v deb. 40 cm, naprava asfalta v izvedbi 5 + 3 cm, betoniranje ali tlakovci, rušenje in ponovna naprava prepustov na uvozih (do DN400) | m2 | 300 | 0 | 0
| Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves, odvoz v deponijo do 10 km in sežig. | m2 | 150 | 0 | 0
28 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 2 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 10 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 55 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 14 | 0 | 0
| Zaključek cevovoda - čep PE 100 ELGEF plis fi63 | kom | 1 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2359.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 262.2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 90 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 70 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2740 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2740 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2740 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2740 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø125
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 7 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na PE fi125 (v jašku) | kom
| MMK 45° DN125 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| R-kos DN125/100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN100/600 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN100/200 | kom | 2 | 0 | 0
| T kos DN100/100 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/400 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN100 PROMAG W800 IP68 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN100 dvofunkcijski | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN125 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø125 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø110 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 23 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_VKS
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | Vodovod občina Tišina - Skakovci (VKS-transportni)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1771 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1771 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1771 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 199 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1600 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 637.56 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3612.84 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3542 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1771 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 531.3 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2302.3 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 566.72 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 850.08 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). |  | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 20 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 170 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 204 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 204 | 0 | 0
15.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 204 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 285.6 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 81.6 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 199 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2019.588 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2019.588 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 40.8 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1328.25 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna jeklena cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 9 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 25 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 10 | 0 | 0
| Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
| Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 2 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 7 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 9 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 3 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 60 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 531.3 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 1239.7 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1771 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1771 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1771 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1771 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 18 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na NL DN200
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na NL DN200 | kom
| ZASUN DN200 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN200 | kom
| MMB DN 300/200 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| univerzalna spojka za cevi PVC fi300 | kom | 2
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN250 (v jašku) | kom
| MMK 45° DN250 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN250/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN150 PROMAG W800 IP68 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_ČRP Gerlinci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | ČRP Gerlinci
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1 | Postavitev in zavarovanje prečnih poifilov. | kos | 6 | 0 | 0
A.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
A.3 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
A.4 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
A.5 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 10 | 0 | 0
A.6 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A.7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
B.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
B.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 21.6 | 0 | 0
B.1.2 | Vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene. Zajeti vsa potrebna dela in izvlačenje. Svetla višina do max 2.5 m. | m2 | 108 | 0 | 0
B.1.3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 25.65 | 0 | 0
B.1.4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 145.35 | 0 | 0
B.1.5 | Planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 66 | 0 | 0
B.1.6 | Zasip sten objekta po dokončanju del z materialom od izkopa komplet z komprimiranjem v slojih. | m3 | 20 | 0 | 0
B.1.7 | Dobava, razstiranje ter utrditev gramoznega tampona (prodnopeščena blazina) v sloju debeline 50 cm . | m3 | 33 | 0 | 0
B.1.8 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 21.6 | 0 | 0
B.1.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 27.25 | 0 | 0
B.1.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 27.25 | 0 | 0
B.1.11 | Humusiranje ravnih površin okrog in nad objektom ter posejanje travnega semena z dodatkom umetnega gnojila | m2 | 150 | 0 | 0
B.1.12 | Ureditev gramozirane dovozne poti, komplet z vsemi gradbenimi in utrditvenimi deli in odovzom in deponiranjem odvečne zemljine | m2 | 30 | 0 | 0
B.1 | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
B.2.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona talne plošče C16/20 v debelini 10 cm. | m3 | 4.78 | 0 | 0
B.2.2 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB talno ploščo deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 12.55 | 0 | 0
B.2.3 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB stene deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 19.85 | 0 | 0
B.2.4 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB stropno ploščo deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 5.31 | 0 | 0
B.2.5 | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v AB vezi in nosilec nad vrati in oknom, prerez 0,06-0,12 m3/m2/m1 | m3 | 0.48 | 0 | 0
B.2.6 | Dobava in vgrajevanje izravnalnega betona C25/30, komplet z zagladitvijo in napravo nagibov | m3 | 0.44 | 0 | 0
B.2.7 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose.
| - RA ne glede na prerez, stene, plošče | kg | 830 | 0 | 0
| - armaturne mreže | kg | 830 | 0 | 0
B.2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre , razopažanje , potrebno podpiranje ter pomožna dela
B3.1 | Naprava enostranskega opaža podložnega betona v višini do 0,15 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 36 | 0 | 0
B3.2 | Naprava enostranskega opaža talne plošče v višini do 0,35 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 51.6 | 0 | 0
B3.3 | Naprava dvostranskega opaža sten poglobljenega dela objekta, višina sten do 1,7m | m2 | 48.96 | 0 | 0
B3.4 | Naprava dvostranskega opaža sten rezervoarja, višina sten do 2,7m | m2 | 94.5 | 0 | 0
B3.5 | Naprava dvostranskega opaža sten vstopne odprtine, višina sten do 1m | m2 | 6 | 0 | 0
| Naprava enostranskega opaža stropa rezervoarja, višina podpiranja do 2,7m | m2 | 17 | 0 | 0
B3.6 | Naprava dvostranskega opaža vezi in prekladen nad vrati višine do 30 cm. V ceno je potrebno zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 3 | 0 | 0
B3.7 | Naprava enostranskega opaža odprtin za cevi. V ceno je potrebno zajeti vsa pomožna dela, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | kos | 4 | 0 | 0
B3.8 | Naprava strešne konstrukcije iz smrekovega lesa II. kvalitete, komplet z zaščito lesa in dvakratni premaz proti požaru, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli | m2 | 34.32 | 0 | 0
B3.9 | Letvanje celotne lesene strešne konstrukcije z letvami 5/8 , z zaščito lesa in dvakratni premaz , z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 34.32 | 0 | 0
B3.10 | Pokrivanje strešne konstrukcije z opečno kritino, v ceno zajeti pokrivanje slemena v dolžini 6,5 m | m2 | 34.32 | 0 | 0
B3.11 | Razna manjša tesarska dela
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
B.3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre
B.4.1 | Naprava vertikalne hidroizolacije robov talne plošče z membransko izolacijo iz iz bele sintetične folije, na bazi HDPE s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastično lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Sistem Preprufe 160 R ali podobno | m2 | 12.36 | 0 | 0
B.4.2 | Naprava vertiklane hidroizolacije sten in vkopane stropne plošče v izvedbi : 1x hladni premaz z ibitolom in 1sloj varjene lepenke deb. 4 mm ter zaščita z 3 cm styrodurjem XPS ali podobnim materialom | m2 | 105.5 | 0 | 0
B.4.3 | Zatesnitev vseh prebojev v vodotesni izvedbi | pavšal | 1 | 0 | 0
B.4.4 | Hidroizolacijski premaz pod tlaki v sanitarijah, kopalnicah s HIDROSTOP ELASTIK AB-Kema Puconci, tudi 10 cm vertikalno na steno, kompletno z izvedbo priprave podlage. | m2 | 20.5 | 0 | 0
B.4.5 | Dobava in vgradnja PVC-P tesnilnega traku, vgrajenega v svež beton na stiku talne plošče in stene, širine 32cm, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Tricosal PVC-P FIX 20) | m1 | 38 | 0 | 0
B.4.6 | Zidanje zunanjih nosilnih zidov z Modul opeko 6/1 v PCM 1:3:9, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Zid debeline 30 cm. | m3 | 15.84 | 0 | 0
B.4.7 | Naprava notranjega grobega in finega ometa opečnih sten v PCM 1:3:9, komplet z predhodnim obrizgom podlage z redko cementno malto 1:1 | m2 | 56.8 | 0 | 0
B.4.8 | Kompletna izdelava fasade izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 10cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,steklena mreža, lepljena na stiropor , izravnalni sloj, zaključni silikatni omet (npr. JUB - zrnca deb. 2 mm ali enakovredno) vsa pomožna dela in prenosi ter fasadni oder | m2 | 56.8 | 0 | 0
B.4.9 | Izdelava cokla fasade s Stirodur XPS ploščami deb. 8 cm, kompletno s stekleno mrežico in malto za izravnavo, zaribano površino iz kulirplasta. | m2 | 10 | 0 | 0
B.4.10 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | m1 | 20 | 0 | 0
B.4.11 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 60 | 0 | 0
B.4.12 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 20 | 0 | 0
B.4.13 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | m2 | 40.59 | 0 | 0
B.4.14 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
B.4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.5 | OBRTNIŠKA DELA
-
B.5.1 | Obdelava vidne notranje stene in stropa, brušenje, izravnava ter 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi. | m2 | 92.5 | 0 | 0
| Obdelava sten in talne plošče vodnega zbitralnika z hidrotes premazom | m2 | 68.5 | 0 | 0
B.5.2 | Kompletna izvedba strešne hidroizolacije (sekundarne kritine) in pričvrstitev na leseni poletvani del. | m2 | 45 | 0 | 0
B.5.3 | Izdelava, dobava in montaža STROPA PREČRPALIŠČA iz sendvič plošč /izolacijskih panelov debeline 10 cm, primerne za vlažne prostore, komplet z nosilno konstrukcijo in obrobami, ter termoizolacijo 12 cm med špirovci. | m2 | 45 | 0 | 0
B.5.4 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat sive barve, izdelanih iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (k=1,6 W/m2K), komplet s polnim krilom in podbojem, nerjavečo kljuko, vgradnim zračnikom, ključavnico in samozapiralom, svetla odprtina vrat 290/255 cm | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža enokrilnega okna sive barve, izdelanih iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (k=1,6 W/m2K), komplet skrilom in podbojem, svetla odprtina okna 150/100 cm + protivlomna rešetka zunaj. | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža INOX nosilnega pokrova na rezervoarju, 1,0x1,0m, komplet z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.5 | Dobava in lepljenje stenskih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 20/30 cm betonske/opečnate stene, PVC križci in zaključnimi vogalniki, zaoblico med steno in tlakom trajnoelastičnim kitom. | m2 | 25.5 | 0 | 0
B.5.6 | Dobava in lepljenje talnih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 30/30 cm na betonske tlake s PVC križci. | m2 | 17.5 | 0 | 0
B.5.7 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve s protizdrsnim sistemom iz nerjavečega materiala , višine do 1,7 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
B.5.8 | Naprava in montaža okroglih žlebov strehe r.š. 30 cm iz pocinkave pločevine debeline 0.6 mm, komplet s kljukami, vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 12 | 0 | 0
B.5.9 | Naprava in montaža okroglih odtočnih cevi fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm , komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 6 | 0 | 0
B.5.10 | Naprava in montaža zbirnega kotlička iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm za cevi fi 16cm. | kom | 2 | 0 | 0
B.5.11 | Naprava in montaža obrobe iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm in razvite širine 30 cm komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 22 | 0 | 0
B.5.12 | Naprava in montaža okroglih kolen fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | kom | 4 | 0 | 0
B.5.13 | Izdelava, dobava in montaža kovinske varnostne ograje z vratci iz nerjavečega materiala, višine do 1,1 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 5 | 0 | 0
B.5.14 | Dobava oz. izdelava in vgradnja INOX okvirja za predpražnik iz jeklenih profilov ter dobava in vgraditev predpražnika velikosti 120x80cm. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.15 | Dobava in montaža pohodne INOX rešetke na jašku 50/50 cm | kom | 1 | 0 | 0
B.5.16 | Dobava oz. izdelava in vgradnja zračnika z ventilatorjem v zid objekta s protimrčesno mrežico | kom | 3 | 0 | 0
B.5.17 | Izdelava, dobava in montaža stranskega INOX zračnika fi 200 z zaščitno kapo in protimrčesno mrežico. | kom | 2 | 0 | 0
B.5.18 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 60 | 0 | 0
B.5.19 | Vgradnja drenaže ob objektu in iztoka v ponikalnico | m1 | 35 | 0 | 0
B.5.20 | Dobava in vgradnja betonske ponikalnice premera 1,5m globine 2m vključno s pokrovom in z dovodno cevjo PVC fi160 iz objekta, ter nepovratno loputo tip HL715.0 (ali enakovredno). V ceni zajeta vsa potrebna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
B.5.21 | Razna režijska ure pri delu | ur | 5 | 0 | 0
B.5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | DOVOD V REZERVOAR PE fi125
| N-kos DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN125/1000 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN125 INOKS+nav. prirob. | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN125 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN125/125 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN 125/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | SESALNI CEVOVOD NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. | kom | 3 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| N-kos DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| sesalni koš DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN 100/1000 INOKS+nav. slepa. prirob. v steni | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | TLAČNI CEVOVOD NL DN100/DN125
| FF DN125 INOKS+nav. prirob. | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN125/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| Pretočna ratezna posoda V=150l komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN125 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| N-kos DN125 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN 125/1000 INOKS+nav. slepa. prirob. v steni | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPIS ELEKTRO DEL - ČRP GERLINCI
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1.1 | NN oprema
1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100 mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo.TIP: OLN, Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (3+1) Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
6 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko | kos | 1 | 0 | 0
7 | Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
10 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 9 | 0 | 0
13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 32 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 4 | 0 | 0
15 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C" , | kos | 2 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
23 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 20 | 0 | 0
24 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 8 | 0 | 0
25 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, TIP: K10-A001ACH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
26 | Tipka črna, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 6 | 0 | 0
27 | Tipka rdeča, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
28 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
29 | ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
30 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
31 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
32 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 2 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
33 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 6 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU. TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
34 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 | 0 | 0
35 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP: , Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 150 | 0 | 0
36 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
37 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
| Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
1.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
3 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
5 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.3 | Merina oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
3 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
4 | Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 | 0 | 0
| Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.4 | Instalacijski kabli
1 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 160 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
5 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
6 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 4 | 0 | 0
7 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 2 | 0 | 0
8 | Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
9 | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
5 | Al vodnik fi 8 (35m) položen na strešno kritino | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Križna spojka | kos | 16 | 0 | 0
7 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kompl | 10 | 0 | 0
8 | Merilni spoji z mehansko zaščito | kompl | 2 | 0 | 0
9 | Drobni material | kompl | 1 | 0 | 0
1.6 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 27 | 0 | 0
2 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 80 | 0 | 0
3 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 30 | 0 | 0
4 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vtičnica 400V, 16A- montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
9 | LED reflektor s IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 2 | 0 | 0
11 | Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
12 | Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 20 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
1.8 | PS-PRMO
1 | Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
3 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
5 | Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
9 | Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | PID dokumentacija, električne meritve | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_RT-6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | CANKOVA
Objekt: | Reducirno-krmilni jašek Cankova RT-6
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba jaška in trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | kom | 6 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 12 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 6 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 29 | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 2 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 29 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 12 | 0 | 0
9 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL IN MERILEC PRETOKA 4,0x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,0x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 4 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5.2 | 0 | 0
12 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 72 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 10 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 92 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN300 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom | 15 | 0 | 0
| FF DN300/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN300/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN300/150 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN300/100 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN300 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN300 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN300 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN300 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 300 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 200 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN 100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 300 (1/1) | kom | 2 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 150 (1/1) | kom | 2 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 110 (1/1) | kom | 2 | 0 | 0
| F kos DN 300, Baio | kom | 5 | 0 | 0
| spojka SIT DN 300, Baio | kom | 11 | 0 | 0
| S kos DN 300, Baio | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN 300/400 z odcepom1" | kom | 2 | 0 | 0
| kroglični ventil 1" | kom | 2 | 0 | 0
| Q kos DN 150/90˚ | kom | 1 | 0 | 0
| Q kos DN 100/90˚ | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 60 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
| Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 400V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
| Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
| Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kpl | 15 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Priklop tehnoloških elementov | kpl | 16 | 0 | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PS-PRMO
| Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
| Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_VH Krašči
|  | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
| Občina: | CANKOVA
| Objekt: | VH KRAŠČI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
| Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Zakoličba trase ceste s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
| 8 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
| A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
| 1 | Grederska izravnava obstoječe ceste | m2 | 520 | 0 | 0
| 2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop s škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 122 | 0 | 0
| 3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m - kanaleta po širini ceste | m3 | 4 | 0 | 0
| 4 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 0.3 | 0 | 0
| 5 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 16-32mm v debelini min 10 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 50.2 | 0 | 0
| 6 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ø60 - Ø80 cm | m1 | 6 | 0 | 0
| 7 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
| 8 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 502 | 0 | 0
6 | 9 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, povprečne debeline 10 cm. | m2 | 122 | 0 | 0
| B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
| 1 | Izvedba odcepov za za dezinfekcijo pitne vode izven objekta.
| 1.1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 40 | 0 | 0
| 1.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 40 | 0 | 0
| 1.2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
| 1.3.8 | ODCEPI
|  | PE Ø32 na NL DN200 |  |  | 0
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN200 | kom | 1 | 0 | 0
|  | teleskopska vgradna garnitura za navrtalni oklep | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE Ø32 na NL DN150 |  |  | 0
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 | kom | 1 | 0 | 0
|  | teleskopska vgradna garnitura za navrtalni oklep | kom | 1 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_ČRP Domajinci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | CANKOVA
Objekt: | ČRP DOMAJINCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_ČRP G.Črnci (Romi)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | CANKOVA
Objekt: | ČRP GORNJI ČRNCI (ROMI)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_VGG-sekundar
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | Cevovod občina Rogašovci - Gerlinci (VGG - sekundar)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1357 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1357 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1499 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 29.98 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 749.5 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 236.09 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1337.86 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1124.25 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1049.3 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1154.23 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 139.72 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 280 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1000 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1000 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1000 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 1000 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 1400 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 400 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 29.98 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1049.3 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1049.3 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | t | 200 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 500 | 0 | 0
25 | Rušenje in vspostavitev v prvotno obliko vhodov v hišam, zajeti rezanje obstoječega tlaka ali asfalta, rušenje istega z odvozom ruševin na stalno deponijo, zasip z gramozom v deb. 40 cm, naprava asfalta v izvedbi 5 + 3 cm, betoniranje ali tlakovci, rušenje in ponovna naprava prepustov na uvozih (do DN400) | m2 | 100 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 3 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 25 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
| Zaključek cevovoda - čep PE 100 ELGEF plis fi63 | kom | 1 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 477.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 53.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 535.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 60.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 207 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 23 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 127.8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 14.2 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 30 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1499 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1499 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1499 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1499 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø125
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 7 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 19 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_SC-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | Vodovod v naselju Gerlinci (SC-1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 10004 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 10004 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 10694 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 597.6 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 3750 | 0 | 0
| Ponovna ureditev obcestnih jarkov s škarpirno žlico in vgradnjo betonskih kanalet | m1 | 500 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1347.44 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 7635.52 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3208.2 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 10694 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1743 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 5027.96 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 2212 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). |  | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 50 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 2200 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 2200 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 2200 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 2200 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 2640 | 0 | 0
| Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča do 95% trdnosti po standardenm Proctorjevem postopku. | m2 | 5250 | 0 | 0
| Ponovna ureditev obcestnih jarkov z vgradnjo betonskih kanalet | m1 | 500 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 440 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 597.6 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 10837.56 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 10837.56 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | t | 440 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 3950 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 37 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 103 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 70 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 70 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 30 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 150 | 0 | 0
| Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves , odvoz v deponijo do 10 km in sežig. | m2 | 950 | 0 | 0
| Rušenje in vspostavitev v prvotno obliko vhodov v hišam, zajeti rezanje obstoječega tlaka ali asfalta, rušenje istega z odvozom ruševin na stalno deponijo, zasip z gramozom v deb. 40 cm, naprava asfalta v izvedbi 5 + 3 cm, betoniranje ali tlakovci, rušenje in ponovna naprava prepustov na uvozih (do DN400) | m2 | 350 | 0 | 0
28 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x1,95x2,05m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 4 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 20 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 191 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 37 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 40 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1211.4 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 134.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1356.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 150.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 6435.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 715.1 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 621 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 69 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 100 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 10694 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 10694 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 10694 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 10694 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 18 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 21 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 21 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 21 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 21 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 42 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 42 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 42 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 42 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø125
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 8 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 8 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 16 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 24 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63
| T kos priroični DN50/50 | kom | 7 | 0 | 0
| sidrna spojka DN63/50 | kom | 21 | 0 | 0
| zasun prirobični DN50 + tel.vgradna,grt. | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 56 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 56 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 56 | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø125 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 4 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 4 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 2 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 2 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 4 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø110 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
REDUCIRNI VENTIL na PE Ø63 (v jašku)
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 89 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cankova_VKS-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Cankova
Objekt: | Vodovod v naselju Skakovci (VKS-SC)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 704 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 704 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 704 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 109.824 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 622.336 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1056 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 704 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 506.88 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 225.28 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 12 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 12 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 12 | 0 | 0
| Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/8 mm, debeline 10 cm, zbitosti večje ali enako 100 Mpa, skupaj s planiranjem za izdelavo zaščitne plasti makadamske ceste | m3 | 70 | 0 | 0
| Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča do 95% trdnosti po standardenm Proctorjevem postopku. | m2 | 700 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 225.28 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 225.28 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 2.4 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 1 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 4 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 1 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 633.6 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 70.4 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 10 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 704 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 704 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 704 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 704 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø50
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/50 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø50 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø63
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EU-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/50 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø50 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø50
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø50 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA G.PETROVCI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Gornji Petrovci | EUR
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | G.Petrovci_RT-2 |  | 0
2 | G.Petrovci_VH Pindža |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | G.Petrovci_VH Lucova |  | 0
2 | G.Petrovci_VH Stanjevci |  | 0
3 | G.Petrovci_ČRP-Boreča |  | 0
4 | G.Petrovci_ČRP-Martinje |  | 0
5 | G.Petrovci_ČRP-Ženavlje 1 |  | 0
6 | G.Petrovci_ČRP-Ženavlje 2 |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## G.Petrovci_RT-2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | Reducirno-krmilni jašek Križevci RT-2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba jaška in trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | kom | 8 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 16 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3.5 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - linija za elektro kabel. | m1 | 31 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 |  | 0 | 0
3 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 55.5 | 0 | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 35 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 3.4 | 0 | 0
6 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 70.5 | 0 | 0
7 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 12 | 0 | 0
8 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 6.1 | 0 | 0
9 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL IN MERILEC PRETOKA 5,0x3,0x2m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 5,0x3,0x2m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. Na jašku se izvede enokapna streha iz pločevinaste kritine in lesena obloga zunanjih sten - fasada. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 4 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6.5 | 0 | 0
12 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 15 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 15 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na NL DN150 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 4 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 2 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 2 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 2 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil DN25 | kom | 4 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 4 | 0 | 0
| Elektromotorni pogon + adapter za namestitev za zasun DN100 Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN150, Baio | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 150 x 800 | kom | 2 | 0 | 0
| Q kos DN 100/90˚ | kom | 3 | 0 | 0
| T kos DN 150 - 150 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN 150 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| FFR kos DN 150 - 100 | kom | 3 | 0 | 0
| T kos DN 100 - 100 | kom | 1 | 0 | 0
| X kos DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| SIT spojka DN 150, Baio | kom | 10 | 0 | 0
| Q kos DN 150/45˚ | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN 150 x 600 | kom | 3 | 0 | 0
| S kos DN 150, Baio | kom | 1 | 0 | 0
| RU kos DN 100 - 150 | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN 100, Baio | kom | 2 | 0 | 0
| S kos DN 100, Baio | kom | 2 | 0 | 0
| MSK DN 150/45˚ | kom | 2 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 150 (1/1) | kom | 3 | 0 | 0
| Q kos DN 50/90˚ | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 60 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
| Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 400V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
| Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
| Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kpl | 15 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Priklop tehnoloških elementov | kpl | 16 | 0 | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PS-PRMO
| Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
| Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_VH Pindža
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | VH PINDŽA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
4 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Odstranitev poškodovanega cementnega ometa z betonskih sten in slabo sprijetih betonskih delov tal celice, komplet z vsemi pomožnimi deli in čiščenjem | m2 | 162 | 0 | 0
2 | Čiščenje armature na poškodovanih mestih do kovinskega sjaja oziroma čistosti Sa2, | m2 | 120 | 0 | 0
3 | Proti korozijska zaščita armature in kontaktni premaz se izvede s trikomponentno cementno malto, izboljšano z epoksidno smolo SikaTop Armatec-110 EpoCem, ali enakovredno | m2 | 120 | 0 | 0
4 | Sanacija gnezd z vlakni ojačano sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno | m2 | 70 | 0 | 0
5 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | kom | 8 | 0 | 0
6 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 162 | 0 | 0
7 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 42 | 0 | 0
8 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 8 | 0 | 0
Okolica VH
9 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3 | 0 | 0
10 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 10.5 | 0 | 0
11 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine do 2,5m. | m3 | 53 | 0 | 0
12 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 50 | 0 | 0
13 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 12 | 0 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 3 | 0 | 0
15 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 60.5 | 0 | 0
16 | Rezanje stene jaška za preboj z diamantno žago, stena debela 20 cm, Ø300 | kom | 3 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 3 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 3 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 3 | 0 | 0
20 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 3 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 50 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 25 | 0 | 0
1.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 75 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kopl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12
| T kos DN 150/150, inox | kom | 2 | 0 | 0
| T kos DN 150/125, inox | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN 125/125 | kom | 1 | 0 | 0
| lok DN 150/90˚, inox | kom | 5 | 0 | 0
| lok DN 150/45˚, inox | kom | 2 | 0 | 0
| lok DN 125/90˚, inox | kom | 6 | 0 | 0
| cev DN 150, inox | m1 | 20 | 0 | 0
| cev DN 125, inox | m1 | 10 | 0 | 0
| odcep 5/4" ZN, inox | m1 | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN 150 + kolo | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN DN 125 + kolo | kom | 3 | 0 | 0
| FFR kos DN 150/125 | kom | 2 | 0 | 0
| FFK kos DN 125/45˚ | kom | 2 | 0 | 0
| Q 90˚ DN150 | kom | 2 | 0 | 0
| Q 90˚ DN125 | kom | 2 | 0 | 0
| Univ.spojka DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| Univ.spojka DN125 | kom | 1 | 0 | 0
| Grlata prirobnica DN 150 | kom | 28 | 0 | 0
| Grlata prirobnica DN125 | kom | 22 | 0 | 0
| sesalni koš DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| nepovratna loputa DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| nepovratna loputa DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| zračnik DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
| obročno tesnilo DN 300/150 (prehod skozi steno) | kom | 2 | 0 | 0
| obročno tesnilo DN 300/125 (prehod skozi steno) | kom | 1 | 0 | 0
| objemka + nosilec INOX cevi DN 150 | kom | 10 | 0 | 0
| objemka + nosilec INOX cevi DN 125 | kom | 10 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN125 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Cev PP Φ 32 | m | 30 | 0 | 0
| Lok PP Φ 32 90° | kom | 20 | 0 | 0
| Preh. kos PP Φ32-1˝ Zn | kom | 8 | 0 | 0
| Preh koleno PP Φ32-1˝ | kom | 4 | 0 | 0
| Objemka ceva 1˝ | kom | 15 | 0 | 0
| Ventil 1˝ | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos PP 1˝ | kom | 1 | 0 | 0
| Dv. navoj inox 5/4˝ | kom | 1 | 0 | 0
| Ventil 5/4˝ | kom | 1 | 0 | 0
| R-kos inox 5/4˝- 1˝ | kom | 1 | 0 | 0
4 | PREČRPALIŠČE V VODOHRANU
4.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
5.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni izhodni modul Tip: TM3DQ16R, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, rele 2 A | kos | 2 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema |  |  | 0
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema |  |  | 0
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_VH Lucova
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | VH LUCOVA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
4 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Odstranitev poškodovanega cementnega ometa z betonskih sten in slabo sprijetih betonskih delov tal celice, komplet z vsemi pomožnimi deli in čiščenjem | m2 | 85 | 0 | 0
2 | Čiščenje armature na poškodovanih mestih do kovinskega sjaja oziroma čistosti Sa2, | m2 | 45 | 0 | 0
3 | Proti korozijska zaščita armature in kontaktni premaz se izvede s trikomponentno cementno malto, izboljšano z epoksidno smolo SikaTop Armatec-110 EpoCem, ali enakovredno | m2 | 45 | 0 | 0
4 | Sanacija gnezd z vlakni ojačano sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno | m2 | 35 | 0 | 0
5 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | kom | 8 | 0 | 0
6 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 85 | 0 | 0
7 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 25 | 0 | 0
8 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 7 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12
| T kos DN 100 - 100, inox | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 900, inox | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 100/90˚, inox | kom | 4 | 0 | 0
| FFR DN 150 - 100, inox | kom | 1 | 0 | 0
| EV zasun, reducirni DN 150 - 100 | kom | 1 | 0 | 0
| vijaki M16 x 70 + matice, inox | kom | 112 | 0 | 0
| tesnilo DN 100 | kom | 14 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
| tesnilo DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 2
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 2
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 2
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 23 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 8 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 2
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
4 | PREČRPALIŠČE V VODOHRANU
4.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
5.12
| cev PP Ø32 | m' | 16 | 0 | 0
| T kos PP Ø32 | kom | 2 | 0 | 0
| čep PP Ø32 | kom | 2 | 0 | 0
| koleno PP Ø32 | kom | 10 | 0 | 0
| prehodni kos PP Ø32 - 1" NN | kom | 2 | 0 | 0
| koleno prehodno PP Ø32 - 1" ZN | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 3/4", inox | kom | 1 | 0 | 0
| R kos 1" - 3/4", inox | kom | 1 | 0 | 0
| objemka 1". Inox | kom | 1 | 0 | 0
| objemka cevna z gumo, inox | kom | 10 | 0 | 0
| nosilec, inox | kom | 1 | 0 | 0
| vrtanje lukenj Ø32 | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 4 | 0 | 0
5.14 | ČRPALKE |  |  | 0 | 0
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_VH Stanjevci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | VH STANJEVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
4 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Odstranitev poškodovanega cementnega ometa z betonskih sten in slabo sprijetih betonskih delov tal celice, komplet z vsemi pomožnimi deli in čiščenjem | m2 | 85 | 0 | 0
2 | Čiščenje armature na poškodovanih mestih do kovinskega sjaja oziroma čistosti Sa2, | m2 | 45 | 0 | 0
3 | Proti korozijska zaščita armature in kontaktni premaz se izvede s trikomponentno cementno malto, izboljšano z epoksidno smolo SikaTop Armatec-110 EpoCem, ali enakovredno | m2 | 45 | 0 | 0
4 | Sanacija gnezd z vlakni ojačano sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno | m2 | 35 | 0 | 0
5 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | kom | 8 | 0 | 0
6 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 85 | 0 | 0
7 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 25 | 0 | 0
8 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 7 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12
| Q DN 100/90˚, inox | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 200, inox | kom | 1 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR kos DN 150 - 100, inox | kom | 1 | 0 | 0
| Q DN 150/90˚, inox | kom | 1 | 0 | 0
| univerzalna spojka DN 150 (1/1) | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| cev PP Ø32 | m' | 16
| T kos PP Ø32 | kom | 2
| čep PP Ø32 | kom | 2
| koleno PP Ø32 | kom | 10
| prehodni kos PP Ø32 - 1" NN | kom | 2
| koleno prehodno PP Ø32 - 1" ZN | kom | 2
| dvojni navoj 3/4", inox | kom | 1
| R kos 1" - 3/4", inox | kom | 1
| objemka 1". Inox | kom | 1
| objemka cevna z gumo, inox | kom | 10
| nosilec, inox | kom | 1
| vrtanje lukenj Ø32 | kom | 2
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 4
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 2
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 2
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 2
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 23 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 8 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 2
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
4 | PREČRPALIŠČE V VODOHRANU
4.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
5.12 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_ČRP-Boreča
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | ČRP-BOREČA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12
| T kos DN 100/100, inox | kom | 3 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100/200, inox | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 100/90°, inox | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M16 x 70 + matice, inox | kom | 120 | 0 | 0
| tesnilo DN 100 | kom | 15 | 0 | 0
| X-R kos DN 100/3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| zračnik DN 100 (v jašku) | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_ČRP-Martinje
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | ČRP-MARTINJE
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12
| T kos DN 100/100, inox | kom | 3 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100/200, inox | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 100/90°, inox | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M16 x 70 + matice, inox | kom | 120 | 0 | 0
| tesnilo DN 100 | kom | 15 | 0 | 0
| X-R kos DN 100/3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| zračnik DN 100 (v jašku) | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_ČRP-Ženavlje 1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | ČRP-ŽENAVLJE 1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12
| T kos DN 100/100, inox | kom | 3 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100/200, inox | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 100/90°, inox | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M16 x 70 + matice, inox | kom | 120 | 0 | 0
| tesnilo DN 100 | kom | 15 | 0 | 0
| X-R kos DN 100/3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| zračnik DN 100 (v jašku) | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 5 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G.Petrovci_ČRP-Ženavlje 2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GORNJI PETROVCI
Objekt: | ČRP-ŽENAVLJE 2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12
| T kos DN 100/100, inox | kom | 3 | 0 | 0
| EV zasun DN 100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100/200, inox | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 100/90°, inox | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M16 x 70 + matice, inox | kom | 120 | 0 | 0
| tesnilo DN 100 | kom | 15 | 0 | 0
| X-R kos DN 100/3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 3", inox | kom | 2 | 0 | 0
| zračnik DN 100 (v jašku) | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 5 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GRAD
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Grad | EUR
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Grad_VH Grad |  | 0
2 | Grad_VH Vidonci |  | 0
3 | Grad_ČRP Dolnji Slaveči 1 |  | 0
4 | Grad_ČRP Dolnji Slaveči 2' |  | 0
5 | Grad_ČRP Grad |  | 0
6 | Grad_ČRP Grad Rajsar |  | 0
7 | Grad_ČRP Vidonci |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Grad_VH Grad
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | VH GRAD
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12 | DELA NA OBJEKTU VH GRAD
| T kos DN 50, inox | kom | 3 | 0 | 0
| dvojni navoj 2", inox | kom | 10 | 0 | 0
| R kos 2" - 1/2", inox | kom | 3 | 0 | 0
| ventil nepovratni 2" | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 2" | kom | 3 | 0 | 0
| tlačna posoda 16 bar, 24L | kom | 1 | 0 | 0
| manometer 0 - 16 bar | kom | 1 | 0 | 0
| objemka 2", inox | kom | 4 | 0 | 0
| R kos 2 1/2" - 2", inox | kom | 2 | 0 | 0
| R kos 2" - 6/4", inox | kom | 4 | 0 | 0
| ventil s pipico 1" | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 1/2" | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 1/2", inox | kom | 4 | 0 | 0
| cev inox 2" | m' | 1 | 0 | 0
| varjenje inox komadov | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba dostopnega podesta v vodno celico. Podest se izvede z dvema klasičnima nosilcema (npr. I-profil), vroče cinkana ali prašno barvana, z ustreznimi sidri vpeto med zunanje stene vodohrana. Na nosilce je položena in pritrjena pohodna mreža. Okrog podesta se izvede zaščitna ograja, dostop na podest z lestvijo. Ves material, razen nosilcev je inoks. | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
3.14 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 3 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_VH Vidonci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | VH VIDONCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12 | DELA NA OBJEKTU VH VIDONCI, VOD E 10 IN E 11 RADOVCI
| T kos 2 1/2", inox | kom | 4 | 0 | 0
| T kos 1", inox | kom | 1 | 0 | 0
| T kos 1/2", inox | kom | 1 | 0 | 0
| R kos 2 1/2" - 1", inox | kom | 2 | 0 | 0
| R kos 1" - 1/2", inox | kom | 2 | 0 | 0
| ventil kroglični 2 1/2" | kom | 2 | 0 | 0
| ventil nepovratni 2 1/2" | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 1" | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 1/2" | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 1/2", inox | kom | 5 | 0 | 0
| koleno 2 1/2", inox | kom | 5 | 0 | 0
| dvojni navoj 2 1/2", inox | kom | 13 | 0 | 0
| tlačna posoda 0 - 10 bar | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 1", s pipico | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 1", inox | kom | 5 | 0 | 0
| manometer 0 - 10 bar | kom | 1 | 0 | 0
| pipa kroglična 3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| cev inox 2 1/2" | m' | 1 | 0 | 0
| varjenje inox komadov | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba dostopnega podesta v vodno celico. Podest se izvede z dvema klasičnima nosilcema (npr. I-profil), vroče cinkana ali prašno barvana, z ustreznimi sidri vpeto med zunanje stene vodohrana. Na nosilce je položena in pritrjena pohodna mreža. Okrog podesta se izvede zaščitna ograja, dostop na podest z lestvijo. Ves material, razen nosilcev je inoks. | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
3.15 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema |  |  | 0
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_ČRP Dolnji Slaveči 1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | ČRP DOLNJI SLAVEČI 1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_ČRP Dolnji Slaveči 2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | ČRP DOLNJI SLAVEČI 2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_ČRP Grad
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | ČRP GRAD
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_ČRP Grad Rajsar
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | ČRP GRAD RAJSAR
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12.
| EV zasun DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
| lok DN 80/90˚, inoks | kom | 1 | 0 | 0
| lovilec nesnage DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR kos DN 80 - 3", inox | kom | 4 | 0 | 0
| T kos DN 80, inox | kom | 3 | 0 | 0
| lok DN 80/90°, inox | kom | 5 | 0 | 0
| dvojni navoj 3", inox | kom | 5 | 0 | 0
| R kos DN 80-50 | kom | 2 | 0 | 0
| dvojni navoj 2" | kom | 3 | 0 | 0
| zračnik DN 50 (v jašku) | kom | 1 | 0 | 0
| gumi distančnik DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
| cev DN 80, inox | m' | 4 | 0 | 0
| varjenje inox kosa | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 | ČRPALKE
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema |  |  | 0
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Grad_ČRP Vidonci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | GRAD
Objekt: | ČRP VIDONCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA HODOŠ
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Hodoš | EUR
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Hodoš_VH Hodoš |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Hodoš_ČRP Hodoš |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Hodoš_VH Hodoš
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | HODOŠ
Objekt: | VH HODOŠ
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.12 | DEZINFEKCIJA
| ventil kroglični 1" | kom | 1
| koleno prehodno BR Ø32 -1" ZN | kom | 1
| koleno BR Ø32 | kom | 8
| prehodni kos BR Ø32 - 1" NN | kom | 2
| T kos BR Ø32 | kom | 2
| čep BR Ø32 | kom | 4
| nosilec inox | kom | 2
| objemka cevna z gumo 1", inox | kom | 10
| vrtanje lukenj Ø32 | kom | 3
| oklep navrtalni 125 - 1" | kom | 1
| cev BR Ø32 | m' | 20
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 8
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema |  |  | 0
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
VRTINA
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-100 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Hodoš_ČRP Hodoš
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | HODOŠ
Objekt: | ČRP HODOŠ
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA KUZMA
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Kuzma | EUR
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Kuzma_VH Kuzma |  | 0
2 | Kuzma_ČRP Dolič (Č-2) |  | 0
3 | Kuzma_ČRP Dolič 1 (Č-1) |  | 0
4 | Kuzma_ČRP Gornji Slaveči (Č-4) |  | 0
5 | Kuzma_ČRP Kuzma (Č-5-1) |  | 0
6 | Kuzma_ČRP Matjaševci (Č-3) |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Kuzma_Trdkova SK-1 |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| VSE SKUPAJ |  | 0

## Kuzma_VH Kuzma
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | VH KUZMA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
4 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Odstranitev poškodovanega cementnega ometa z betonskih sten in slabo sprijetih betonskih delov tal celice, komplet z vsemi pomožnimi deli in čiščenjem | m2 | 85 | 0 | 0
2 | Čiščenje armature na poškodovanih mestih do kovinskega sjaja oziroma čistosti Sa2, | m2 | 45 | 0 | 0
3 | Proti korozijska zaščita armature in kontaktni premaz se izvede s trikomponentno cementno malto, izboljšano z epoksidno smolo SikaTop Armatec-110 EpoCem, ali enakovredno | m2 | 45 | 0 | 0
4 | Sanacija gnezd z vlakni ojačano sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno | m2 | 35 | 0 | 0
5 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | kom | 8 | 0 | 0
6 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 85 | 0 | 0
7 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 25 | 0 | 0
8 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 7 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12 | DEZINFEKCIJA
| ventil kroglični 1", kovina | kom | 1
| prehodni kos BR Ø32 - 1" NN | kom | 1
| koleno BR Ø32 | kom | 10
| prehodni kos BR Ø32 - 1" ZN | kom | 2
| T kos BR Ø32 | kom | 2
| čep BR Ø32 | kom | 4
| nosilec inox | kom | 2
| objemka cevna z gumo 1", inox | kom | 10
| vrtanje lukenj Ø32 | kom | 3
| objemka 1", inox | kom | 1
| cev BR Ø32 | m' | 20
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 8
| dvojni navoj 1", inox | kom | 1
| varjenje objemke 1", inox | kom | 1
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_ČRP Dolič (Č-2)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | ČRP DOLIČ (Č-2)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_ČRP Dolič 1 (Č-1)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | ČRP DOLIČ 1 (Č-1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba gradbenega objekta - stopnic s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m2 | 20 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kom | 8 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m2 | 20 | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 | 0 | 0
8 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
OPOMBA: Izvede se dostop do prečrpališča. Dostop bo z glavne ceste. Ob cesti se izvede plato v tlorisni izmeri 1,50m*2,00 m in stopnice v dolžini 10 m. Stopnice se prilagodijo terenu. Maksimalna višina stopnice je lahko 18 cm.
1 | Demontaža jeklene varnostne cestne ograje, z odvozom na trajno deponijo - prehod se uporabi za dostop do Črpališča | m3 | 60 | 0 | 0
2 | Odstranitev obstoječega grmovja z odvozom na trajno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za plato in stopnice širine do 1,5m in globine 1,2 m. | m3 | 3 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije plato in stopnice širine do 1,5m in globine 1,2m. | m3 | 30 | 0 | 0
5 | Enostranski opaž talne plošče platoja - podesta iz desk, vidni beton. Postavitev opaža in demontaža po končanih delih | 1m | 7 | 0 | 0
6 | Enostranski opaž stopnic iz desk, vidni beton. Postavitev opaža in demontaža po končanih delih | m2 | 28 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja geotekstila 300g | m2 | 35 | 0 | 0
8 | ZASIP podlage z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice v debelini 10 cm | m3 | 3.5 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje podbetona C16/20 pod pasovne temelje v debelini 10 cm | m3 | 1.8 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v pasovne temelje platoja in stopnic | m3 | 10.8 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje minimalne armature v pasovne temelje | kg | 865 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v ploščo platoja (plošča debeline 18 cm). | m3 | 0.58 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje armature v ploščo platoja | kg | 85 | 0 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stopnice | m3 | 5.1 | 0 | 0
15 | Dobava in vgrajevanje armature v stopnice | kg | 615 | 0 | 0
16 | Montaža zaobljenih delov jeklene varovalne ograje | kom | 2 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_ČRP Gornji Slaveči (Č-4)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | ČRP GORNJI SLAVEČI (Č-4)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_ČRP Kuzma (Č-5-1)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | ČRP KUZMA (Č-5-1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_ČRP Matjaševci (Č-3)
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | ČRP MATJAŠEVCI (Č-3)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Kuzma_Trdkova SK-1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | KUZMA
Objekt: | VODOVOD V NASELJU TRDKOVA SK-1
OBJEKT JE SESTAVLJEN IZ ODSEKOV: KRAK 2, KRAK 3 IN KRAK 4 TER PRIKLJUČKOV NA PRIMARNI VOD
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| OBJEKT SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 5816 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 10 | 0 | 0
8 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 100 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 7823 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 7823 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 7823 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 301.68 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1932.2 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 10949.14 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 8724 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 7156.3 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 2146.89 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2262.6 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 4532.25 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 3939.6 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 45 | 0 | 0
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 257 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 530 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 508 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 598 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 508 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 652 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 203.2 | 0 | 0
17 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 301.68 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 10920.42 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 10920.42 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 101.6 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 5367.23 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 44 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 52 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 168 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 30 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 250 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 30 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 8 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 128 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 8 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 150 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2996.5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 332.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2238.3 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 248.7 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 1805.9 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 200.7 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 80 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 7823 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 7823 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 7823 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 7823 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 18 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 , RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
IZPUST na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| S-kos DN 80-M bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 6 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE V1 na NL DN150 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrof. obojka Ø110 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE V2 na PE Ø110 - REDUKCIJA PE Ø63
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
VOZLIŠČE V3 na PE Ø110 - ODCEP MARTINJE
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| F kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| X kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrof. obojka Ø110 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE V4 na PE Ø110 - IZPUST - ODCEP PEØ63
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø63 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 11 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 38 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 38 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 38 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 34 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 34 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 34 | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 71 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA M.TOPLICE
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | Občina: | Moravske Toplice | Vrednost
| TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | EUR
1 | M.Toplice_VPUS |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | M.Toplice_VF1 |  | 0
2 | M.Toplice_VBU |  | 0
3 | M.Toplice_ČRP_Bukovnica |  | 0
4 | M.Toplice_SMT-4_1 |  | 0
5 | M.Toplice_SMT-4_2 |  | 0
6 | M.Toplice_ČRP Filovci |  | 0
7 | M.Toplice_VH Filovci |  | 0
8 | M.Toplice_VKL-2, VKL-3 |  | 0
9 | M.Toplice_R1-R10, L1-L6 |  | 0
10 | M.Toplice_VFS-2 |  | 0
11 | M.Toplice_ČRP Gornji Moravci |  | 0
12 | M.Toplice_ČRP Prosenjakovci |  | 0
13 | M.Toplice_ČRP Prosenjakovci OŠ |  | 0
14 | M.Toplice_ČRP Sebeborci |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | M.Toplice_B1, B3-B6 |  | 0
2 | M.Toplice_K1-K8 |  | 0
3 | M.Toplice_F1-F7 |  | 0
4 | M.Toplice_SMT-1 18 |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## M.Toplice_VPUS
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | TRANSPORTNO VODOVODNO OMREŽJE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE; VODOVOD PUCONCI - SEBEBORCI (VPUS)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 2795 | 0 | 0
3 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2795 | 0 | 0
4 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | m1 | 2795 | 0 | 0
5 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2795 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz na deponijo do 1 km in sežig. | kos | 15 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Strojno rezanje asfalta; dožina enojnega reza. | m1 | 2799 | 0 | 0
2 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo gradbenih materialov do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 3360 | 0 | 0
3 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,4 m (oz. po vzdolžnem profilu) in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km, ter ponovno nakladanje, prevoz na gradbišče in razgrnitev humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 52 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6 m + DN cevi v terenu 3. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odmetom materiala 1 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz. njenem robu; globina izkopa 1,32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 2812 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6 m + DN cevi v terenu 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odmetom materiala 1 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1,32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1980 | 0 | 0
6 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6 m + DN cevi v terenu 5. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odmetom materiala 1 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1,32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 281 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6 m + DN cevi v terenu 3. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1 m od roba jarka; globina izkopa 1,32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 32 | 0 | 0
8 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6 m + DN cevi v terenu 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1 m od roba jarka; globina izkopa 1,32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 12 | 0 | 0
9 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 2786 | 0 | 0
10 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe, ter na mestih, kjer v neposredni bližini projektirane trase vodovoda potekajo obstoječi komunalno-energetski vodi. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 3450 | 0 | 0
11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 3450 | 0 | 0
12 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do debeline 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče (pesek/gramoz z zrnom do max. 8 mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 300 | 0 | 0
13 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom, s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov, premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad temenom cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1185 | 0 | 0
14 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50 cm pod koto ureditve. | m3 | 528 | 0 | 0
15 | Komplet priprava in vgradnja nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala; tampon iz peska 0÷16mm, debelina sloja 40 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 1085 | 0 | 0
16 | Izdelava finega planuma v debelini 3 - 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 3360 | 0 | 0
17 | Dobava in ročno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm in AC8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm, premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obst. višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 2010 | 0 | 0
18 | Dobava in ročno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B50/70 v debelini 6 cm, premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...) | m2 | 50 | 0 | 0
19 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 | m2 | 3360 | 0 | 0
20 | Strojno zasipavanje jarka z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona, do kote terena oz. kote razplaniranja humusa oz. kote terena ostalih nepovoznih površin. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 1839 | 0 | 0
21 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20 cm in širini 1,4 m (oz. po vzdolžnem profilu) in zatravitev. | m3 | 52 | 0 | 0
22 | Ureditev bankin s sekancem v debelini 10 cm, širine 50 cm in utrjevanje. | m1 | 1371 | 0 | 0
23 | Izvedba zaščite obstoječih tangiranih energetskih in telekomunikacijskih kablovodov (telefon, elektrika, optika,...) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PVC fi 110 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), s pripadajočimi manšetami (po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih). | kpl | 4 | 0 | 0
24 | Vodotesna izvedba zaščite predvidenega vodovoda pri križanju z obstoječim vodom mešane kanalizacije v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PVC fi 400 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Izvedba PODBOJA S KOVINSKO ZAŠČITNO CEVJO (v III. do IV. kategoriji zemljine) pod regionalno cesto I. reda št. R1-232 na odseku 1315, Petrovci - Martjanci, v dolžini 17 m, vključno z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi DN350 mm (za vstavljanje vodovodne cevi NL DN 200 mm), vključno z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo podboja, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki (5.1)! | m1 | 17 | 0 | 0
27 | Izvedba detajla prečnega prekopa cest: Bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke, z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 35 | 0 | 0
28 | Sanacija prekopa ceste: odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 35 | 0 | 0
29 | Izvedba zaščite dna struge vodotokov s kamnitim tlakovanjem po detajlu prečkanja vodotoka. Kamnito tlakovanje s kamnom debeline fi 20 do 30cm | m3 | 15.84 | 0 | 0
30 | Izvedba zaščite brežine struge vodotokov s kamnitim tlakovanjem po detajlu prečkanja vodotoka. Kamnito tlakovanje s kamnom debeline fi 30 do 50cm | m3 | 48 | 0 | 0
31 | Izvedba zaščite dna struge s kamnito peto fi 60cm. Izvedba zaščite po detajlu prečkanja vodotokov | m3 | 17.28 | 0 | 0
32 | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table). Število je ocenjeno. | kos | 10 | 0 | 0
33 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C_12/15 (na krivinah cevovodov, pri podbetoniranju talnega hidranta in LTŽ cestnih kap, začite kablov, ...) | m3 | 10 | 0 | 0
34 | Izdelava AB betonske podložne plošče dimenzije 3 x 4,0 m, debeline 0,2 m za sidranje merilne postaje in s tem preprečitve dviga. V kompletu s sidri - 4 kos | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Betoniranje talnega praga z betonom C 25/30 in kamnom debeline fi 30 cm pri prečkanju strug vodotokov | kpl | 8 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 14 | 0 | 0
37 | JAŠEK ZA MERILNIK PRETOKA 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odprtino 1,0x1,0m, komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesen beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, zasip jaška z napravo nasipa-naklon1:2, bet.stopnice na brežini z enostranskim INOKS držalom, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
38 | Križanje vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 31 | 0 | 0
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 13 | 0 | 0
| zaščitna cev DN 400 za NL DN200 | m1 | 13 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 838.5 | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 | 1956.5 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2795 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2795 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2795 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2795 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov, skupaj s spojnimi in veznimi elementi (v postavki so zajeta kolena samo za posamezne lome cevovoda na trasi, preostali so še v nadaljnih postavkah tega popisa del)
| MMK NL DN200/11° - BAIO | kos | 18 | 0 | 0
| MMK NL DN200/30° - BAIO | kos | 6 | 0 | 0
| MMK NL DN200/45° - BAIO | kos | 5 | 0 | 0
| SIDRNA SPOJKA DN200 BAIO - SIT | kos | 56 | 0 | 0
4 | Izvedba zaščite vodovodne cevi pri prečkanju prometnic oz. asf. dovozov, v kompletu z dobavo in montažo zaščitnih kovinskih cevi DN350:
| Zaščitna kovinska cev JE DN350 mm | m1 | 48 | 0 | 0
| Gumijasta manšeta DN350 | kos | 10 | 0 | 0
| Jekleni nosilec duktilne cevi - uvodnica DN350 | kos | 12 | 0 | 0
| Varovalno tesnilo VI TR DN350 za zagotovitev neizvlečnega spoja duktilnih cevi | kos | 8 | 0 | 0
5 | MERILNI JAŠEK NA MEJI MED OBČINAMA MORAVSKE TOPLICE / PUCONCI
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN200/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom | 1 | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN150 PROMAG W800 IP68 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA NA PREČRPALIŠČE SEBEBORCI
| SIDRNA SPOJKA DN200 bajonetna | kos | 2 | 0 | 0
| MMK NL DN200/45° | kos | 2 | 0 | 0
| R - kos NL DN200/150 (BAJONET/OBOJKA) | kos | 2 | 0 | 0
| F - kos BAJONETNI S PRIROBNICO NL DN150 | kos | 2 | 0 | 0
7 | PREČKANJE MARTJANSKEGA POTOKA
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom | 16 | 0 | 0
8 | PREČKANJE SEBEBORSKEGA POTOKA
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
9 | PREČKANJE ANDREJSKEGA POTOKA IN NAVEZAVA NA PRED. VODOVOD NL DN200, PO PROJEKTU VODOVOD SEBEBORCI BEDENIK (VSB/1)
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
10 | AVT. ZRAČNIK DN80 ZA PODZEMNO VGRADNJO NA CEVI NL DN200 (T16, T80 in T133); 3 - krat
| MMB DN200/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
11 | BLATNI IZPUST DN80 NA CEVI NL DN200 (T15, T20 in T56); 3 - krat
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_VF1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Primarni vod Bogojina - Filovci (VF1)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2091 | 0 | 0
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 2091 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 80 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2148 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 166.08 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 262.51 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 2132.61 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 1743.84 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 1660.8 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico cevi. | m3 | 166.08 | 0 | 0
2.7 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 1575.02 | 0 | 0
2.8 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 503.52 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 150.5 | 0 | 0
2.10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 986.18 | 0 | 0
2.11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 983.7 | 0 | 0
2.12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 30 | 0 | 0
2.13 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 100 | 0 | 0
2.14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 100 | 0 | 0
2.15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 100 | 0 | 0
2.16 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 20 | 0 | 0
2.17 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 322.5 | 0 | 0
2.18 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 20 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 13 | 0 | 0
2.19 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 20 | 0 | 0
2.20 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 6 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 623 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 1453 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 13 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 2 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 51 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2148 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2148 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2148 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2148 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče F1:
| PE prehodni kos DN200/150 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø200 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče PH-izpust na NL DN150:
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče zračnik na NL DN150:
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče nadzemni hidrant na NL DN150:
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.5 | Prečkanje -Mejični potok:
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče O1 - na NL DN150 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Loki:
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 40 | 0 | 0
3.2.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 3 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_VBU
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Bukovnica -VBU
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 3190 | 0 | 0
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 3190 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 125 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 3190 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 70 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 344.76 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 3142.84 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 2784.6 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 2652 | 0 | 0
2.6 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 1631.2 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 795.6 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 40cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 1060.8 | 0 | 0
2.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 1926.4 | 0 | 0
2.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 2241.6 | 0 | 0
2.11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 200 | 0 | 0
2.12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 200 | 0 | 0
2.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 200 | 0 | 0
2.14 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 200 | 0 | 0
2.15 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 40 | 0 | 0
2.16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 2625 | 0 | 0
2.17 | Postavitev vodovodnega jaška notranjih tlorisnih dimenzij 3.5x3.5m, po priloženem armaturnem načrtu, komplet z LTŽ pokrovom, lestvijo, komplet z hidroizolacijo | kos | 1 | 0 | 0
2.18 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 6 | 0 | 0
2.19 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 28 | 0 | 0
2.20 | Obešanje na most
| Obešanje cevovoda na mostno konstrukcijo (predizolirana cev fi125, koleno 22.5°- predizolirano, koleno 45°-predizolirano, zračnik DN80-predizoliran - komplet z nosilci in vijaki, z vsem veznim, spojnim in pritrditvenim materilom - po detajlu | m1 | 16 | 0 | 0
2.21 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø200 za PE Ø110/fi125 | m1 | 77 | 0 | 0
2.22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 40 | 0 | 0
2.23 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 27 | 0 | 0
2.24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 17 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1604 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 179 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1267 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 140 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 3190 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 3190 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 3190 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 3190 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče B1:
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče PH-izpust na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče PH-izpust na Ø125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče zračnik na Ø125:
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče nadzemni hidrant na Ø125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče VB212:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče nadzemni hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.8 | Prehod iz Ø110 na Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.9 | Odcep iz Ø110 na Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.10 | Vozlišče zračnik na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.11 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 11 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP_Bukovnica
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Bukovnica -prečrpališče Bukovnica
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRODELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | kpl. | 1 | 0 | 0
1.3 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kpl. | 1 | 0 | 0
1.6 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 7 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije ročno, planiranje dna ročno | m3 | 4 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije strojno, planiranje dna ročno | m3 | 36 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 30cm, komprimiranje do ustrezne zbitosti | m3 | 4.8 | 0 | 0
2.5 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 47 | 0 | 0
2.6 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 47 | 0 | 0
2.7 | Naprava AB jaška not. dimenzij 3,5x3,5x2,3m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskimi podstavki, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kos | 1 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
3.1 | Črpališče - jašek:
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
| Raztezna posoda V=100L | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN80 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN80 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| LŽ FF DN80/1000 | kom | 2 | 0 | 0
| LŽ FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| LŽ FFK DN125 45° | kom | 2 | 0 | 0
| LŽ FF DN125/200 | kom | 1 | 0 | 0
| LŽ FFR DN125/80 | kom | 2 | 0 | 0
| LŽ FFK DN80 90° | kom | 1 | 0 | 0
| LŽ E-KOS VRS DN125 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| ČISTILNI KOS DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| KROGELNI VENTIL 3'' | kom | 1 | 0 | 0
| NEPOVRATNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| KROGELNI VENTIL 2'' | kom | 1 | 0 | 0
| SPOJKA GASILSKA C | kom | 1 | 0 | 0
| ČEP GASILSKI C | kom | 1 | 0 | 0
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPIS ELEKTRO DEL - ČRP. BUKOVNICA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1.1 | NN oprema
1 | Krmilna omara s strešico. Dimenzije 1600 x 1800 x 400 mm . Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte. Podstavek omare. Polnilo za podstavek. , Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, Vgradnja na letev., Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (3+1) Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za ventilator z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
6 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
7 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko | kos | 1 | 0 | 0
8 | Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
11 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
12 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
13 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 7 | 0 | 0
14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 30 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
15 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 4 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
23 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
24 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 8 | 0 | 0
25 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , Montaža na letev. Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
26 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, montaža na letev, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
27 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
28 | ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
29 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
30 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
31 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 2 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
32 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU . TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
33 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP: , Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 100 | 0 | 0
34 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
35 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
36 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
37 | Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
1.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
3 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
5 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kompl | 2 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.3 | Merina oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
4 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kos | 1 | 0 | 0
10 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.4 | Instalacijski kabli
1 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
5 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
6 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 4 | 0 | 0
7 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 2 | 0 | 0
8 | Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
9 | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
5 | Križna spojka | kos | 6 | 0 | 0
6 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kompl | 10 | 0 | 0
7 | Drobni material | kompl | 1 | 0 | 0
1.6 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 21 | 0 | 0
2 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
3 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 30 | 0 | 0
4 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
6 | Vtičnica 400V, 16A- montaža v omaro | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A - montaža v omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Nadometna vtičnica 230V, 16A IP54 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 12 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
1.8 | PS-PRMO
1 | Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) | kompl | 1 | 0 | 0
(Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor)
2 | Izvedba priklopa NN kabla v obstoječi PSO. Priključek s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x150mm2+ 1,5 mm2 | m | 640 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 600 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabla NYY-J 5x6 mm2. | m | 15 | 0 | 0
6 | Pritrditev kabla na mostu čez - potok - zaščitna cev 17m . Pritrdilni material. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
9 | Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | PID dokumentacija, električne meritve | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_SMT-4_1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Filovci - SMT-4_1 - primar
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2234 | 0 | 0
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 2234 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 100 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2454 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 28 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 20 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 259.01 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 2331.07 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 2323.36 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 1787.2 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico cevi. | m3 | 178.72 | 0 | 0
2.7 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 1221.31 | 0 | 0
2.8 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 526.8 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 663.25 | 0 | 0
2.10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 1388.77 | 0 | 0
2.11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 1385.65 | 0 | 0
2.13 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 4985 | 0 | 0
2.14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 5000 | 0 | 0
2.15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 5000 | 0 | 0
2.16 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 997 | 0 | 0
2.17 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 1150 | 0 | 0
2.18 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 16 | 0 | 0
2.19 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 20 | 0 | 0
2.20 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 27 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 671 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 1563 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 198 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 22 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 55 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2454 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2454 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2454 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2454 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče PH-izpust na NL DN150:
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na NL DN150:
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče nadzemni hidrant na NL DN150:
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 7 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 7 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 7 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče na NL DN150 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče na NL DN150 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče na NL DN150 - ODCEP PE Ø110:
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.11 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 10 | 0 | 0
3.2.7 | Loki:
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 80 | 0 | 0
3.2.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 28 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 28 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 28 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 28 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_SMT-4_2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Filovci SMT-4_2 - primar
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 9933 | 0 | 0
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 9933 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 395 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 13311 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 375 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 125 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 1247.62 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 11228.54 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 10330.32 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 7946.4 | 0 | 0
2.7 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 6770.25 | 0 | 0
2.8 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 2363.76 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 3342.15 | 0 | 0
2.10 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 5830.91 | 0 | 0
2.11 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 5830.91 | 0 | 0
2.13 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 25975 | 0 | 0
2.14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 29250 | 0 | 0
2.15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 29250 | 0 | 0
2.16 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 5195 | 0 | 0
2.17 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 7305 | 0 | 0
2.18 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 34 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 13 | 0 | 0
2.19 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 40 | 0 | 0
2.20 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 88 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 25 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2601 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 289 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2724 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 303 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 257 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 29 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 3357 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 373 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 3040 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 338 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 1280 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 13311 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 13311 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 13311 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 13311 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče nadzemni hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 17 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 17 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 17 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 17 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 17 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 17 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 17 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 34 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 34 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče nadzemni hidrant na Ø125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 7 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 7 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 7 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 14 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče zračnik na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče PH-izpust na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 14 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 14 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 28 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 28 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 28 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 28 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 19 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 19 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 19 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče izpust na Ø90:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | Vozlišče izpust na Ø125:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.9 | Vozlišče zračnik na Ø125:
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.10 | Vozlišče na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.2.11 | Vozlišče na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.12 | Vozlišče na PE Ø90 - ODCEP PE Ø63:
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø90+ tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.13 | Vozlišče na PE Ø125 - ODCEP PE Ø90:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.14 | Vozlišče na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.15 | Vozlišče na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.16 | Vozlišče na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63:
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.17 | Prehod iz Ø110 na Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2.18 | Prehod iz Ø125 na Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.19 | Prehod iz Ø125 na Ø110:
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.20 | Linijski zasun na Ø125:
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.21 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 24 | 0 | 0
3.2.22 | Prečkanje vodotoka z Ø125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2.23 | Prečkanje vodotoka z Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
3.2.24 | Prečkanje vodotoka z Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2.25 | Loki:
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 25 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 25 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 30 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 30 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø90
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 35 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 35 | 0 | 0
3.2.26 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 64 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 64 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 64 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 166 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 166 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 166 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø90
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø90 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 135 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 135 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 135 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 380 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP Filovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Filovci - črpališče
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1 | Postavitev in zavarovanje prečnih poifilov. | kos | 6 | 0 | 0
A.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
A.3 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
A.4 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
A.5 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 20 | 0 | 0
A.6 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A.7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
B.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
B.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 30 | 0 | 0
B.1.2 | Vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene. Zajeti vsa potrebna dela in izvlačenje. Svetla višina do max 2.5 m. | m2 | 84 | 0 | 0
B.1.3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 18.75 | 0 | 0
B.1.4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 106.25 | 0 | 0
B.1.5 | Planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 100 | 0 | 0
B.1.6 | Zasip sten objekta po dokončanju del z materialom od izkopa komplet z komprimiranjem v slojih. | m3 | 40 | 0 | 0
B.1.7 | Dobava, razstiranje ter utrditev gramoznega tampona (prodnopeščena blazina) v sloju debeline 50 cm . | m3 | 50 | 0 | 0
B.1.8 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 30 | 0 | 0
B.1.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 8.75 | 0 | 0
B.1.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 8.75 | 0 | 0
B.1.11 | Humusiranje ravnih površin okrog in nad objektom ter posejanje travnega semena z dodatkom umetnega gnojila | m2 | 150 | 0 | 0
B.1 | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
B.2.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona talne plošče C16/20 v debelini 10 cm. | m3 | 5.93 | 0 | 0
B.2.2 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB talno ploščo deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 15.56 | 0 | 0
B.2.3 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB stene deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 29.41 | 0 | 0
B.2.4 | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v AB vezi in nosilec nad vrati in oknom, prerez 0,06-0,12 m3/m2/m1 | m3 | 0.48 | 0 | 0
B.2.5 | Dobava in vgrajevanje izravnalnega betona C25/30, komplet z zagladitvijo in napravo nagibov | m3 | 1.32 | 0 | 0
B.2.6 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose.
| - RA ne glede na prerez, stene, plošče | kg | 972 | 0 | 0
| - armaturne mreže | kg | 972.7 | 0 | 0
B.2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre , razopažanje , potrebno podpiranje ter pomožna dela.
B3.1 | Naprava enostranskega opaža podložnega betona v višini do 0,15 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 44.2 | 0 | 0
B3.2 | Naprava enostranskega opaža talne plošče v višini do 0,35 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 42.4 | 0 | 0
B3.3 | Naprava dvostranskega opaža sten poglobljenega dela objekta, višina sten do 1,7m | m2 | 34.68 | 0 | 0
B3.4 | Naprava dvostranskega opaža vezi in prekladen nad vrati višine do 30 cm. V ceno je potrebno zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 34.2 | 0 | 0
B3.5 | Naprava enostranskega opaža odprtin za cevi. V ceno je potrebno zajeti vsa pomožna dela, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | kos | 4 | 0 | 0
B3.6 | Naprava strešne konstrukcije iz smrekovega lesa II. kvalitete, komplet z zaščito lesa in dvakratni premaz proti požaru, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli | m2 | 68.4 | 0 | 0
B3.7 | Letvanje celotne lesene strešne konstrukcije z letvami 5/8 , z zaščito lesa in dvakratni premaz , z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 68.4 | 0 | 0
B3.8 | Pokrivanje strešne konstrukcije z opečno kritino, v ceno zajeti pokrivanje slemena v dolžini 6,5 m | m2 | 68.4 | 0 | 0
B3.9 | Razna manjša tesarska dela
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
B.3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre.
B.4.1 | Naprava vertikalne hidroizolacije robov talne plošče z membransko izolacijo iz iz bele sintetične folije, na bazi HDPE s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastično lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. | m2 | 12.72 | 0 | 0
B.4.2 | Naprava vertiklane hidroizolacije sten v izvedbi : 1x hladni premaz z ibitolom in 1sloj varjene lepenke deb. 4 mm ter zaščita z 3 cm styrodurjem XPS ali podobnim materialom | m2 | 51 | 0 | 0
B.4.3 | Zatesnitev vseh prebojev v vodotesni izvedbi | pavšal | 1 | 0 | 0
B.4.4 | Hidroizolacijski premaz pod tlaki v sanitarijah, kopalnicah s HIDROSTOP ELASTIK AB-Kema Puconci, tudi 10 cm vertikalno na steno, kompletno z izvedbo priprave podlage. | m2 | 44.4 | 0 | 0
B.4.5 | Dobava in vgradnja PVC-P tesnilnega traku, vgrajenega v svež beton na stiku talne plošče in stene, širine 32cm, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Tricosal PVC-P FIX 20) | m1 | 42.4 | 0 | 0
B.4.6 | Zidanje zunanjih nosilnih zidov z Modul opeko 6/1 v PCM 1:3:9, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Zid debeline 30 cm. | m3 | 27.6 | 0 | 0
B.4.7 | Naprava notranjega grobega in finega ometa opečnih sten v PCM 1:3:9, komplet z predhodnim obrizgom podlage z redko cementno malto 1:1 | m2 | 92 | 0 | 0
B.4.8 | Kompletna izdelava fasade izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 10cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,steklena mreža, lepljena na stiropor , izravnalni sloj, zaključni silikatni omet (npr. JUB - zrnca deb. 2 mm | m2 | 92 | 0 | 0
B.4.9 | Izdelava cokla fasade s Stirodur XPS ploščami deb. 8 cm, kompletno s stekleno mrežico in malto za izravnavo, zaribano površino iz kulirplasta. | m2 | 14.6 | 0 | 0
B.4.10 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | m2 | 52.8 | 0 | 0
B.4.11 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
B.4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.5 | OBRTNIŠKA DELA
-
B.5.1 | Obdelava vidne notranje stene in stropa, brušenje, izravnava ter 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi. | m2 | 144.8 | 0 | 0
B.5.2 | Kompletna izvedba strešne hidroizolacije (sekundarne kritine) in pričvrstitev na leseni poletvani del. | m2 | 68.4 | 0 | 0
B.5.3 | Izdelava, dobava in montaža STROPA PREČRPALIŠČA iz sendvič plošč /izolacijskih panelov debeline 10 cm, primerne za vlažne prostore, komplet z nosilno konstrukcijo in obrobami, ter termoizolacijo 12 cm med špirovci. | m2 | 52.8 | 0 | 0
B.5.4 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat bele barve, izdelanih iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (k=1,6 W/m2K), komplet s polnim krilom in podbojem, nerjavečo kljuko, vgradnim zračnikom, ključavnico in samozapiralom, svetla odprtina vrat 290/255 cm | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža enokrilnega okna bele barve, izdelanih iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (k=1,6 W/m2K), komplet skrilom in podbojem, svetla odprtina oknat 150/100 cm + protivlomna rešetka zunaj. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.5 | Dobava in lepljenje stenskih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 20/30 cm betonske/opečnate stene, PVC križci in zaključnimi vogalniki, zaoblico med steno in tlakom trajnoelastičnim kitom. | m2 | 87.24 | 0 | 0
B.5.6 | Dobava in lepljenje talnih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 30/30 cm na betonske tlake s PVC križci. | m2 | 52.8 | 0 | 0
B.5.7 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve s protizdrsnim sistemom iz nerjavečega materiala , višine do 1,7 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
B.5.8 | Naprava in montaža okroglih žlebov strehe r.š. 30 cm iz pocinkave pločevine debeline 0.6 mm, komplet s kljukami, vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 18 | 0 | 0
B.5.9 | Naprava in montaža okroglih odtočnih cevi fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm , komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 6 | 0 | 0
B.5.10 | Naprava in montaža zbirnega kotlička iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm za cevi fi 16cm. | kom | 2 | 0 | 0
B.5.11 | Naprava in montaža obrobe iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm in razvite širine 30 cm komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 33.2 | 0 | 0
B.5.12 | Naprava in montaža okroglih kolen fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | kom | 4 | 0 | 0
B.5.13 | Izdelava, dobava in montaža kovinske varnostne ograje iz nerjavečega materiala, višine do 1,1 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 7.4 | 0 | 0
B.5.14 | Dobava oz. izdelava in vgradnja okvirja za predpražnik iz jeklenih profilov ter dobava in vgraditev predpražnika velikosti 120x80cm. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.15 | Dobava in montaža pohodne rešetke na jašku 50/50 cm | kom | 1 | 0 | 0
B.5.16 | Dobava oz. izdelava in vgradnja zračnika z ventilatorjem v zid objetkta s protimrčesno mrežico | kom | 1 | 0 | 0
B.5.17 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 50 | 0 | 0
B.5.18 | Dobava in vgradnja betonske ponikalnice DN100 globine 2m vključno s pokrovom in z dovodno cevjo iz objekta. V ceni zajeta vsa zemeljska in gradbena dela. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.19 | Razna režijska ure pri delu | ur | 5 | 0 | 0
B.5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | CEVOVOD NL DN150 (bypass)
| E-kos DN 150 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| F-kos DN 150 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150 INOKS+nav. prirob. | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2 ali enakovredno. | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN150/100 | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| Montažno - demontažni kos DN150 | kom | 1 | 0 | 0
3.2 | SESALNI CEVOVOD NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 3 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| Pretočna ratezna posoda V=100l komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | TLAČNI CEVOVOD NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| Reducirni-kos DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN80 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| ZRAČNIK DN80 dvofunkcijski | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi kompenzator DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| Pretočna ratezna posoda V=150l komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN100 | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPIS ELEKTRO DEL - ČRP. FILOVCI
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
D.1 | NN oprema
1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100 mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (3+1) Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
6 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko | kos | 1 | 0 | 0
7 | Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
10 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovn | kos | 1 | 0 | 0
12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 7 | 0 | 0
13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 30 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 4 | 0 | 0
15 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
23 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 10 | 0 | 0
24 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 | 0 | 0
25 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, TIP: K10-A001ACH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
26 | Tipka črna, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 3 | 0 | 0
27 | Tipka rdeča, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
29
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
30
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
31 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega s | kos | 1 | 0 | 0
32 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 6 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega s | kos | 2 | 0 | 0
33 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU . TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
34 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
35 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP: , Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 100 | 0 | 0
36 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
37 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 36 | kos | 1 | 0 | 0
38 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
39 | Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
D.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
3 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
5 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgr | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kompl | 2 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.3 | Merilna oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
2 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.4 | Instalacijski kabli
1 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 160 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
5 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
6 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 4 | 0 | 0
7 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 2 | 0 | 0
8 | Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
9 | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
5 | Al vodnik fi 8 (35m) položen na strešno kritino | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Križna spojka | kos | 16 | 0 | 0
7 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kompl | 10 | 0 | 0
8 | Merilni spoji z mehansko zaščito | kompl | 2 | 0 | 0
9 | Drobni material | kompl | 1 | 0 | 0
D.6 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 21 | 0 | 0
2 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 60 | 0 | 0
3 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 30 | 0 | 0
4 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vtičnica 400V, 16A- montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
9 | LED reflektor s IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 2 | 0 | 0
11 | Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
12 | Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
D.7 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 12 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
D.8 | PS-PRMO
1 | Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , v | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Priklop kabla NA2XY-J 4x70mm2 v omari | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Priklop kabla 5x6mm2 v omari. | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasi | m | 24 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0
6 | Priklop kabla NA2XY-J 4x70mm2 v obstoječi PS-PRMO omari. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
9 | Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | PID dokumentacija, električne meritve | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_VH Filovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Filovci - vodohran s črpališčem VH Filovci
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1 | Postavitev in zavarovanje prečnih poifilov. | kos | 6 | 0 | 0
A.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
A.3 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
A.4 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
A.5 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 20 | 0 | 0
A.6 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A.7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
B.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
B.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 60 | 0 | 0
B.1.2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odvozom materiala do 30.0 m od roba gradbene jame oz. odvozom materiala na stalno deponijo; globina izkopa po podatkih opažnih načrtov. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 40 | 0 | 0
B.1.3 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 30 | 0 | 0
B.1.4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 106.25 | 0 | 0
B.1.5 | Razpiranje gradbene jame na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino gradbene jame in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 35 | 0 | 0
B.1.6 | Planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 76 | 0 | 0
B.1.7 | Komplet izdelava peščene posteljice gradbene jame (tampon) vodohrana iz nekoherentnega materiala do deb. 30cm (pesek/gramoz z zrnom do max. 8mm brez ostrih robov). Valjanje in nabijanje peščene posteljice pod objektom do zbitosto 50 Mpa. | m3 | 25 | 0 | 0
B.1.8 | Strojno zasipavanje gradbene jame vodohrana z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona do kote terena oz kote razplaniranja humusa. Upoštevano razmerje 40/60% izkop/gramoz. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 5 | 0 | 0
B.1.9 | Vgrajevanje nasipa vodohrana v plasteh po 30 cm v projekt. nagibih (1:1), z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu; | m3 | 160 | 0 | 0
B.1.10 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20 cm in širini 1,5 m in zatravitev | m3 | 14 | 0 | 0
B.1.11 | Razplaniranje odvečnega materiala po depresijah v okolici VH | m3 | 15 | 0 | 0
B.1.12 | Humuziranje brežin zasipa in okolice rezervoarja z zatravitvijo in stabiliziranjem brežin po potrebi (biotorkret) ! | m2 | 300 | 0 | 0
B.1.13 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kpl | 3 | 0 | 0
B.1.14 | Dobava in vgraditev peska/lomljenec 0-32 mm za izvedbo gramoziranega platoja (dovoz) dim. 2,0 m x 9,0 m; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm. | m3 | 10 | 0 | 0
B.1.15 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 70 | 0 | 0
B.1.16 | Čiščenje terena po končanih delih in vzpostavitev dovozne makadamske ceste in okolice v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
B.1 | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
B.2.1 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C 12/15_XC deb. 10 cm, zaščitni beton C 12/15_XC deb. 5 cm (pod temeljno ploščo) ter podložni beton za postavitev hidropostaje, dim. 230x50x40 cm | m3 | 7.8 | 0 | 0
| Betoniranje naklonskega betona C12/15_XC2 | m3 | 3 | 0 | 0
B.2.2 | Betoniranje dna, sten, plošč vodohrana z betonom C25/30_XC2_XD2_PV-II | m3 | 63 | 0 | 0
B.2.3 | Betoniranje zunanjih podpornih zidov z betonom C 25/30_XD1_XF2 | m3 | 7 | 0 | 0
B.2.6 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose.
| - RA ne glede na prerez, stene, plošče | kg | 3534.21 | 0 | 0
| - armaturne mreže | kg | 6002.65 | 0 | 0
B.2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre , razopažanje , potrebno podpiranje ter pomožna dela.
B3.1 | Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo deb. do 25 cm, s podporami višine 2 do 3 m; s prenosom, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 65 | 0 | 0
B3.2 | Izvedba gladkega dvostranskega opaža za ravne bet. stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Upoštevati je potrebno odprtine v stenah za montažo cevovoda | m2 | 155 | 0 | 0
B3.3 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 2 - 4 m (obračun po tlorisni površini). | m2 | 58 | 0 | 0
B3.4 | Dodatna dela pri zatesnitvi prehodov cevi skozi betonske stene (glej projekt) način preboja oz. zatesnitve uskladi izvajalec z nadzornim organom | kos | 5 | 0 | 0
B.3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre
B.4.1 | Hidroizolacija krovne in talne plošče z bitumenskimi premazi (ibitol + varjeni izotekt) (ali 1 x izotekt, vobitex ipd.) | m2 | 145 | 0 | 0
B.4.2 | Vertikalna hidroizolacija zunanjih nevidnih zidov (ibitol+varjeni izotekt) | m2 | 95 | 0 | 0
B.4.3 | Toplotna izolacija objekta s ekstrudiranim polistirenom debeline min 5cm in začitnim PE filcem oz. PVC hidroizolacijsko folijo | m2 | 200 | 0 | 0
B.4.4 | Nabava in vgraditev vodotesnega dilatacijskega traku v delovne stike talne plošče in sten vodnih celic v vodohranu; s čiščenjem in obdelavo bet. površin stika | m1 | 32 | 0 | 0
B.4.5 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | kos | 1 | 0 | 0
B.4.6 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | m1 | 50 | 0 | 0
B.4.7 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 150 | 0 | 0
B.4.8 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 50 | 0 | 0
B.4.9 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
B.4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.5 | OBRTNIŠKA DELA
-
B.5.1 | Pleskanje notranjih betonskih sten objekta ter stropa in korita za izpust, z barvo za beton in predhodni namaz z emulzijo. V ceno je všteta nabava emulzije in barve ter transport in čiščenje po končanem delu. | m2 | 240 | 0 | 0
B.5.2 | Hidroizolacija krovne in talne plošče z bitumenskimi premazi (ibitol + varjeni izotekt) (ali 1 x izotekt, vobitex ipd.) | m2 | 145 | 0 | 0
B.5.3 | Vertikalna hidroizolacija zunanjih nevidnih zidov (ibitol+varjeni izotekt) | m2 | 95 | 0 | 0
B.5.3 | Toplotna izolacija objekta s ekstrudiranim polistirenom debeline min 5cm in začitnim PE filcem oz. PVC hidroizolacijsko folijo | m2 | 200 | 0 | 0
B.5.4 | Nabava in vgraditev vodotesnega dilatacijskega traku v delovne stike talne plošče in sten vodnih celic v vodohranu; s čiščenjem in obdelavo bet. površin stika | m1 | 32 | 0 | 0
B.5.5 | Notranja obloga talne in stropne plošče ter sten s kombi ploščami po projektu in fini omet s cementno malto | m2 | 70 | 0 | 0
B.5.6 | Premaz zunanjih vidnih betonskih površin vodohrana (betonski premaz zunanjih podpornih zidov) | m2 | 20 | 0 | 0
B.5.7 | Izdelava in montaža zračnika fi 200 iz nerjaveče pločevine s kapo in obbetoniranjem po projektu (kapa opremljena z mrežo proti mrčesu in glodalcem in obrobno perforirano pločevino (iz nerjavečega jekla) za prezračevanje | kpl | 3 | 0 | 0
B.5.8 | Izdelava in vgraditev vstopnih kovinskih lestev iz JE D1.5"; nerjaveče jeklo, pri prehodu v vodno celico. | kg | 105 | 0 | 0
B.5.9 | Nabava in vgradnja kovinskih ALU vhodnih vrat po projektu s toplotno izolacijo, miniziranjem in pleskanjem, komplet z izdelavo prezračevalne odprtine 20x50 cm v spodnjem delu vrat, odprtina zaščitena s kovinsko mrežo iz nerjavečega jekla proti mrčesu (dim. vrat 105 x 200 cm) | kg | 105 | 0 | 0
B.5.10 | Dobava in montaža INOX vstopnega izoliranega pokrova na jašku za vstop v vodno celico (dim. 100/100 cm); komplet z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
B.5.11 | Izdelava zaključne kape zidu nad krovno ploščo iz barvane pločevine šir. 0.75 m in letev prereza 5/5 in 3/5 po projektu | m1 | 7.5 | 0 | 0
B.5.12 | Izdelava, sidranje in vbetoniranje pritrdilnih kljuk v plošče objekta | kos | 5 | 0 | 0
B.5.13 | Strgalo za čevlje pri vhodu, vgradnja ob pripravi podlage vstopnega podesta, točkovni betonski temelj (beton in pripravo vključiti v ceno). | kos | 1 | 0 | 0
B.5.14 | Izgradnja izpusta vode iz objekta (v kompletu z izkopom jarka za odvodnjavanje pri objektu, vgradnjo PVC kanalizacijske cevi in fazonov, ter vsemi pomožnimi deli); - kanalizacijska cev PVC fi160 - 20 m, s pripadajočimi koleni (zajeto v popisu montažnih del) - kanalizacijska cev fi110 - 2 m, s pripadajočimi koleni (zajeto v popisu montažnih del) - žabji poklopec - 1 kos - PVC revizijski jašek pri objektu fi800, s pokrovom - 1 kos - nerjaveča JE mrežica proti mrčesu in glodavcem - 1 kos - ureditev izpusta s tlakovanjem kamen v betonu - 0.5 m3 - linijska nepovratna loputa na PVC cevi fi160 (tip HL715 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0 | 0
B.5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| F-kos NL DN150 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR NL DN150/100 | kom | 2 | 0 | 0
| FF-kos DN100/800mm s sidrno prirobnico - INOX | kom | 2 | 0 | 0
| Zasun EV F4 NL DN100 s kolesom | kom | 5 | 0 | 0
| Koleno DN100/90° - INOX | kom | 7 | 0 | 0
| Manometer 1/2", R 60mm, (0÷25 bar) | kom | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 3 | 0 | 0
| Sesalni koš DN100 - INOX | kom | 2 | 0 | 0
| FF-kos DN100/600mm s sidrno prirobnico - INOX | kom | 2 | 0 | 0
| Krogelna pipa R 3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| Protipovratni ventil NL DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| Gumi kompenzator DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| Avtomatski odzračevalni ventil NL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| T-kos DN100/50 - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| Krogelni ventil R 1 " | kom | 1 | 0 | 0
| Ekspanzijska posoda (V=300 l), v kompletu z zapornimi organi ter drobnim in tesnilnim materialom | kom | 1 | 0 | 0
| Hidravlični regulator tlaka NL DN100, pn=16bar | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Prelivni kos DN100 - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| Koleno DN150/90° - INOX | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos DN150/150 - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| F-kos DN100/500mm s sidrno prirobnico - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| Enojna multijoint spojka NL DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| Koleno DN160/90° - PVC | kom | 2 | 0 | 0
| Y - kos DN160/110/45° - PVC | kom | 1 | 0 | 0
| Koleno DN160/45° - PVC | kom | 1 | 0 | 0
| Koleno DN110/45° - PVC | kom | 1 | 0 | 0
| Varilna prirobnica DN50 - INOX | kom | 1 | 0 | 0
| Varilna prirobnica DN100 - INOX | kom | 21 | 0 | 0
| Varilna prirobnica DN150 - INOX | kom | 3 | 0 | 0
| Vodovodna cev DN100 iz nerjavečega jekla (INOX), standard EN1127 | m1 | 18.3 | 0 | 0
| Vodovodna cev DN150 iz nerjavečega jekla (INOX), standard EN1127 | m2 | 2.2 | 0 | 0
| Kanalizacijska cev PVC DN160 | m3 | 20 | 0 | 0
| Kanalizacijska cev PVC DN110 | m4 | 2 | 0 | 0
| INOX talni sifon DN110 | kom | 1 | 0 | 0
3.1 | Dezinfekcija
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPIS ELEKTRO DEL - VH FILOVCI
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
D.1 | NN oprema
1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100 mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (3+1) Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
6 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko | kos | 1 | 0 | 0
7 | Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
10 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 9 | 0 | 0
13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 30 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 4 | 0 | 0
15 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
23 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 12 | 0 | 0
24 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 | 0 | 0
25 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, TIP: K10-A001ACH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
26 | Tipka črna, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 3 | 0 | 0
27 | Tipka rdeča, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
29
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
30
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
31 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega s | kos | 1 | 0 | 0
32 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 8 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega s | kos | 3 | 0 | 0
33 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU . TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
34 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
35 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP: , Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 100 | 0 | 0
36 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
37 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
38 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
39 | Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
D.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
3 | Razširitveni digitalni izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
4 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
5 | Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
6 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.3 | Merilna oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
2 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 3 | 0 | 0
6 | Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kompl | 2 | 0 | 0
7 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
8 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.4 | Instalacijski kabli
1 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
5 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
6 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 4 | 0 | 0
7 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 2 | 0 | 0
8 | Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
9 | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
D.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kompl | 2 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 200 | 0 | 0
5 | Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
6 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kompl | 15 | 0 | 0
7 | Tipska povozna merilna ozemljitvena omarica, telo izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), | kompl | 2 | 0 | 0
8 | Lovilna palica Al Ø16nn, h=2m, komplet z pritrdilnim kompletom ter povezavo na ozemljilni sistem in s postavitvio. | kompl | 2 | 0 | 0
9 | Drobni material | kompl | 1 | 0 | 0
D.6 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
2 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
3 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
4 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vtičnica 400V, 16A- montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
9 | LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 2 | 0 | 0
10 | Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
11 | Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
12 | Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
D.7 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 16 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
D.8 | PS-PRMO
1 | Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , v | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Priklop kabla NA2XY-J 4x70mm2 v omari | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Priklop kabla 5x6mm2 v omari. | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasi | m | 28 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
6 | Priklop kabla NA2XY-J 4x70mm2 na obstoječe leseno oprorišče (NOP007) | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
9 | Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | PID dokumentacija, električne meritve | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_VKL-2, VKL-3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | VODOVOD KANČEVCI - LONČAROVCI (VKL-2, VKL-3) - primar
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2387 | 0 | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 68 | 0 | 0
1.3 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2387 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 350.89 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1988.37 | 0 | 0
2.3 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 2005.08 | 0 | 0
2.4 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 1670.9 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico cevi. | m3 | 167.09 | 0 | 0
2.6 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1002 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 501.27 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 835.45 | 0 | 0
2.9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 473 | 0 | 0
2.10. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 275.1 | 0 | 0
2.11 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem ter premaz stika z bitumensko emulzijo. | m2 | 275.1 | 0 | 0
2.12 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm | m2 | 275.1 | 0 | 0
2.13 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini 40 cm in deb. 3 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. V ceni zajeti čiščenje in obrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 110.04 | 0 | 0
2.14 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm | m2 | 385.14 | 0 | 0
2.15 | Prevoz materiala na razdaljo do 5 km | m3 | 1340 | 0 | 0
2.16 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 1503.81 | 0 | 0
2.17 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 77.02 | 0 | 0
2.18 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 1251 | 0 | 0
2.19 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø125 - Ø250 | m1 | 8 | 0 | 0
2.20 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø125 - Ø250 | m1 | 16 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø110 - Ø200 | m1 | 21 | 0 | 0
2.21 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 20 | 0 | 0
2.22 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 33 | 0 | 0
2.23 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 12 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 576 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 247 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1095 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 469 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2387 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2387 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2387 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2387 | 0 | 0
3.2.2 | Nadzemni hidrant na Ø125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.1 | Nadzemni hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila.
| Skupaj: | kom | 9 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na Ø125:
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Prečkanje potoka Curek:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče GV36:
| T kos DN125/125 BAIO | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM (bajonet/obojka) DN 125 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče GV37:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče GV39, GV41:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče GV40:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | Vozlišče GV43:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| F-KS DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.9 | Vozlišče GV38:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.10 | Loki, zaključki cevovodov:
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 20 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_R1-R10, L1-L6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | VODOVOD KANČEVCI - LONČAROVCI (R1-R10, L1-L6) - primar
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 4355 | 0 | 0
1.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 120 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 5488 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 30 | 0 | 0
2.2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov | m1 | 280 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 615 | 0 | 0
2.4 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 3555 | 0 | 0
2.5 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 3539.76 | 0 | 0
2.6 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 3210 | 0 | 0
2.7 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2420 | 0 | 0
2.8 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 758.52 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine | m3 | 1264.2 | 0 | 0
2.10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 766 | 0 | 0
2.11 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 432 | 0 | 0
2.12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem ter premaz stika z bitumensko emulzijo. | m2 | 432 | 0 | 0
2.13 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm | m2 | 432 | 0 | 0
2.14 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini 40 cm in deb. 3 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. V ceni zajeti čiščenje in obrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 172.8 | 0 | 0
2.15 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm | m2 | 604.8 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno - ročno , V ceni upoštevati dobavo humusa z deponije in posaditev s travnim sememnom | m3 | 4.5 | 0 | 0
2.17 | Prevoz materiala na razdaljo do 5 km | m3 | 2022.72 | 0 | 0
2.18 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 2022.72 | 0 | 0
2.19 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 120.96 | 0 | 0
2.20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 360 | 0 | 0
2.21 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| PE 100 fi 63, zaščitna DN 150 | m1 | 7 | 0 | 0
2.21 | Prekop lokalne ali regionalne ceste, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi obroči in gumi manšetami (rezanje asfalta zajeto posebaj)
| PE 100 fi 110, zaščitna DN 200 | m1 | 43 | 0 | 0
| PE 100 fi 63, zaščitna DN 150 | m1 | 20 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgrajevanje zaščitnih cevi (PVC cev DN250) z obbetoniranjem pod vodotokom - potok, v ceno zajeti vsa potrebna dela, priprava gradbene jame, razpiranje sten, globine do 2,0 m, črpanje vode, vgrajevanje vodovodne cevi ter zaščitne cevi z drsnimi manšetami podvrtavanje dna (Ratkovski potok) | m1 | 9 | 0 | 0
2.22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 15 | 0 | 0
2.23 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 40 | 0 | 0
2.24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 28 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1095 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 469 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2512 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 279 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1020 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 113 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 5488 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 5488 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 5488 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 5488 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 85 | 0 | 0
3.2.1 | Zračnik na Ø63 - konec linije:
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 7 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| EN kos baj. EN DN 80 | kom | 7 | 0 | 0
| vertikalno bajonentno varovalo DN80 | kom | 7 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.3 | Izpust na Ø63-konec linije:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.2.3 | Podzemni hidrant (+izpust) na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Podzemni izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.4 | Prečkanje Ratkovskega potoka:
| T-KOS bajonetni MMB 100/80 z intergiranim zasunom DN 80 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| S kos bajonetni DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos baj. EN DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| T-KOS bajonetni MMB 100/80 | kom | 1 | 0 | 0
| F kos DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.6 | Hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče GV32 +hidrant na Ø110:
| T-KOS bajonetni MMB 100/80 z intergiranim zasunom + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| S kos baj. DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos baj. DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| PE T-KOS 63/63 | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM DN100 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/Ø63, PN16, epoxy | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče GV31:
| T - kos bajonetni MMB DN100/100 z int. zasunom DN100 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM (obojka/obojka) z vgradno garnituro in cestno kapo DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče GV45:
| T - kos bajonetni MMB DN100/80 z int. zasunom DN80 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| S kos baj. DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos baj. EN DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
| NH DN 80 z vgrad. garnituro, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manžeto in označevalno tablo - komplet (sidro pocinkano za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48, označevalna tabla PVC) | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/Ø63, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Prehod Ø110/Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče GV49:
| T - kos bajonetni MMB DN100/100 z int. zasunom DN100 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/Ø63, PN16, epoxy | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče GV53:
| T-KOS bajonetni MMB 80/80 z int. zasunom DN80 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.10 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 50 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 50 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 50 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 26 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 26 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 84 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_Fokovci_VFS-2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Fokovci - VFS-2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1710 | 0 | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 60 | 0 | 0
1.3 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 60 | 0 | 0
1.5 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1710 | 0 | 0
1.12 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.16 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kos | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov | m1 | 160 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 251.37 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1424.43 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 1436.4 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 1197 | 0 | 0
2.6 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 837.9 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 359.1 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 40cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 478.8 | 0 | 0
2.9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 483 | 0 | 0
2.10. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 280 | 0 | 0
2.11 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem ter premaz stika z bitumensko emulzijo. | m2 | 280 | 0 | 0
2.12 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm | m2 | 280 | 0 | 0
2.13 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini 40 cm in deb. 3 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. V ceni zajeti čiščenje in obrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 112 | 0 | 0
2.14 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm | m2 | 392 | 0 | 0
2.15 | Prevoz materiala na razdaljo do 5 km | m3 | 837.9 | 0 | 0
2.16 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 837.9 | 0 | 0
2.17 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 78.4 | 0 | 0
2.18 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 576 | 0 | 0
2.19 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø125 - Ø250 | m1 | 8 | 0 | 0
2.20 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø125 - Ø250 | m1 | 23 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø250 za PE Ø110 - Ø200 | m1 | 43 | 0 | 0
2.21 | Naprava jaška not. dimenzij 3,0x1.6x1,8, v ceni zajeti izkop, gramozna posteljica, vodotesen beton C25/30, naprava opaža, armatura 80 kg/m3, LTŽ pokrov 80/80 ter zasip jaška | kos | 1 | 0 | 0
2.22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 8 | 0 | 0
2.23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 15 | 0 | 0
2.24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1031 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 114 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 508 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 57 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1710 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1710 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1710 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1710 | 0 | 0
3.2.1 | vozlišče V280:
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče reducirni ventil - V288:
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Nadzemni hidrant na DN 125:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče zračnik na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.5 | Podzemni hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.6 | Prečkanje potoka Repec:
| T-KOS bajonetni MMB 125/80 z intergiranim zasunom DN 80 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče V108:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | Vozlišče V303 - odcep F1:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.9 | Vozlišče V96 - odcep F2
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM DN100 | kom | 1 | 0 | 0
3.2.10 | Hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.10 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila.
| Skupaj: | kom | 8 | 0 | 0
3.2.11 | Loki, zaključki cevovodov:
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 18 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
3.2.12 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP Gornji Moravci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | MORAVSKE TOPLICE
Objekt: | ČRP GORNJI MORAVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP Prosenjakovci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | MORAVSKE TOPLICE
Objekt: | ČRP PROSENJAKOVCI (OB MEJI)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP Prosenjakovci OŠ
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | MORAVSKE TOPLICE
Objekt: | ČRP PROSENJAKOVCI (ŠOLA)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_ČRP Sebeborci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | MORAVSKE TOPLICE
Objekt: | ČRP SEBEBORCI (PODŽLAKE)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2 Tip: IN622005, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 230 V | kos | 3 | 0 | 0
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_B1, B3-B6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Bukovnica (B1, B3-B6)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1540 | 0 | 0
1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 1540 | 0 | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 60 | 0 | 0
1.4 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1873 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 30 | 0 | 0
1.12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 49 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 50 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 185 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1695 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 1200 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 1129.2 | 0 | 0
2.6 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 1050 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 336.76 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 40cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 551.68 | 0 | 0
2.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 937.8 | 0 | 0
2.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 937.8 | 0 | 0
2.11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 174 | 0 | 0
2.12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 174 | 0 | 0
2.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 174 | 0 | 0
2.14 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 174 | 0 | 0
2.15 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 34.8 | 0 | 0
2.16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 450 | 0 | 0
2.17 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 15 | 0 | 0
2.18 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 12 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 12 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1387 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 153 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 299 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 34 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 75 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1873 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1873 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1873 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1873 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.15 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 29 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 29 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 29 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 49 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_K1-K8
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Krnci (K1-K8)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 3147 | 0 | 0
1.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 3147 | 0 | 0
1.4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 150 | 0 | 0
1.5 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 3285 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 20 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 50 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 332.81 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 3035.27 | 0 | 0
2.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 2643.48 | 0 | 0
2.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 2517.6 | 0 | 0
2.6 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 1605.76 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 755.28 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 40cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 1007.04 | 0 | 0
2.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 1812.32 | 0 | 0
2.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 1812.32 | 0 | 0
2.11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 134 | 0 | 0
2.12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 134 | 0 | 0
2.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 134 | 0 | 0
2.14 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 134 | 0 | 0
2.15 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 26.8 | 0 | 0
2.16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 562.5 | 0 | 0
2.17 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 11 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
2.18 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 32 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 14 | 0 | 0
2.19 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 40 | 0 | 0
2.20 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 27 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 19 | 0 | 0
2.22 | Naprava jaška not. dimenzij 3,0x2.0x1,8, v ceni zajeti izkop, gramozna posteljica, vodotesen beton C25/30, naprava opaža, armatura 80 kg/m3, LTŽ pokrov 80/80 ter zasip jaška | kos | 1 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1335 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 148 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1498 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 166 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 124 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 14 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 3285 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 3285 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 3285 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 3285 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče V15:
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče PH-izpust na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče zračnik na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.4 | Vozlišče VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110:
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.5 | Vozlišče VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.6 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 7 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 14 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.2.7 | Vozlišče V163:
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | Vozlišče izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.2.9 | Vozlišče nadzemni hidrant na Ø110:
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.2.10 | Prehod iz Ø110 na Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
3.2.11 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 6 | 0 | 0
3.2.12 | Reducirni jašek:
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 20 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_Fokovci_F1-F7
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Sekundarno vodovodno omrežje Fokovci (F1-F7)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 4655 | 0 | 0
1.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 145 | 0 | 0
1.3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Zakoličba in zaščita komunalnih vodov ki bodo prečkali vodovod (vodovod CATV, TK vodi) - pavšal | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 5195 | 0 | 0
1.8 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 15 | 0 | 0
2.2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov | m1 | 420 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 561.06 | 0 | 0
2.4 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 3179.34 | 0 | 0
2.5 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 3519.6 | 0 | 0
2.6 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 3117 | 0 | 0
2.7 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1506 | 0 | 0
2.8 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 837.9 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 50cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod voziščem in bankino | m3 | 1396.5 | 0 | 0
2.10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 1192 | 0 | 0
2.11 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 572.16 | 0 | 0
2.12 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem ter premaz stika z bitumensko emulzijo. | m2 | 572.16 | 0 | 0
2.13 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm | m2 | 572.16 | 0 | 0
2.14 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini 40 cm in deb. 3 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. V ceni zajeti čiščenje in obrizg z bitumensko emulzijo. | m2 | 228.864 | 0 | 0
2.15 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm | m2 | 801.024 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno - ročno , V ceni upoštevati dobavo humusa z deponije in posaditev s travnim sememnom | m3 | 12 | 0 | 0
2.17 | Prevoz materiala na razdaljo do 5 km | m3 | 2234.4 | 0 | 0
2.18 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 2234.4 | 0 | 0
2.19 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 160.2048 | 0 | 0
2.20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 1105 | 0 | 0
2.21 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø63 | m1 | 74 | 0 | 0
2.22 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 25 | 0 | 0
2.23 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 25 | 0 | 0
2.24 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 | m1 | 4190 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem |  | 465 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 486 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 54 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 5195 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 5195 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 5195 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 5195 | 0 | 0
2.4 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 65 | 0 | 0
3.2.1 | Zračnik na Ø63 - konec linije:
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| EN kos baj. EN DN 80 | kom | 5 | 0 | 0
| vertikalno bajonentno varovalo DN80 | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.4 | Izpust na Ø63-konec linije:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.6 | Izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 5 | 0 | 0
| PE T kos Ø63/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.2.8 | Vozlišče V584, V395:
| T-KOS bajonetni MMB 80/80 z intergiranim zasunom DN 80 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| EV Zasun bajonetni HSM (bajonet/obojka) DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.9 | Prehod Ø110/ Ø63:
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
3.2.10 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 22 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 22 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 22 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 37 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M.Toplice_SMT-1 18
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Moravske Toplice
Objekt: | Vodovodno omrežje Središče - SMT-1/18
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 720 | 0 | 0
1.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 720 | 0 | 0
1.4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 30 | 0 | 0
1.5 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 726 | 0 | 0
1.9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 60.69 | 0 | 0
2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove širine do 1,2 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 546.21 | 0 | 0
2.3 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 604.8 | 0 | 0
2.4 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala | m2 | 504 | 0 | 0
2.5 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih | m3 | 254.1 | 0 | 0
2.7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala) | m3 | 151.2 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 v plast d = 40cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 Mp/m2, upošteva se vgraditev pod asfaltno površino in bankine in cesto | m3 | 201.6 | 0 | 0
2.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo | m3 | 352.8 | 0 | 0
2.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji | m3 | 352.8 | 0 | 0
2.11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 10 | 0 | 0
2.12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 10 | 0 | 0
2.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP | m2 | 10 | 0 | 0
2.14 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP | m2 | 10 | 0 | 0
2.15 | Odlaganje odpadnga asfalta z odvozom na urejeno deponijo | t | 2 | 0 | 0
2.16 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm | m2 | 0 | 0 | 0
2.17 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 10 | 0 | 0
2.20
| Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 10 | 0 | 0
2.21 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 5 | 0 | 0
2.22 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 648 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 72 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 5 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 726 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 726 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 726 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 726 | 0 | 0
3.2.1 | Vozlišče navezava na obst. vodovod:
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Vozlišče zračnik na Ø63:
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.3 | Vozlišče izpust na Ø63:
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.2.4 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ROGAŠOVCI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Občina: | Rogašovci
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | Rogašovci | EUR
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Rogašovci_Vodovod VGG-R |  | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Rogašovci_Vodovod VRS |  | 0
2 | Rogašovci_Vodovod VSN |  | 0
3 | Rogašovci_Vodovod VKK VFK + SR-2/24 + SR-2/27 |  | 0
4 | Rogašovci_Vodovod VSO |  | 0
5 | Rogašovci_Vodovod SR-4/26 |  | 0
6 | Rogašovci_Vodovod SR-5/8 |  | 0
7 | Rogašovci_Vodovod SR-4/10 |  | 0
8 | Rogašovci_Vodovod SR-5/7 |  | 0
9 | Rogašovci_Vodovod SR-5/1 |  | 0
10 | Rogašovci_Vodovod SR-4/6 |  | 0
11 | Rogašovci_Vodovod VRP |  | 0
12 | Rogašovci_Vodovod SR-1/7 |  | 0
13 | Rogašovci_Vodovod SR-2/1 |  | 0
14 | Rogašovci_Vodovod SR-2/9 |  | 0
15 | Rogašovci_VH in ČRP Sotina |  | 0
16 | Rogašovci_ČRP Buček |  | 0
17 | Rogašovci_VH Nuskova |  | 0
18 | Rogašovci_VH Večeslavci |  | 0
19 | Rogašovci_RT-5 |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Rogašovci_Vodovod SR-3/7 |  | 0
2 | Rogašovci_Vodovod SR-3/8.1 |  | 0
3 | Rogašovci_Vodovod SR-4/15 |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Rogašovci_VGG-R
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod VGG-R + VGG-R1 + PR3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1602 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1602 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1666 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1666 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1666 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 163.268 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 999.6 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 216.9132 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1952.2188 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2332.4 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1666 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 499.8 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1128.46 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 319.5 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 384.64 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 62 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 20 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 548 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 574.4 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 574.4 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 212.7 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 198.6 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 198.6 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 163.1 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 115.8 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1203.94 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1203.94 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 764.4 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 419.5 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 26 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 5 | 0 | 0
25 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 9 | 0 | 0
26 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 28 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 94 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 44 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 5.5 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 9 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 8 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1184 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 131 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 146 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 16 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 113 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 12 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 58 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 6 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 60 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1666 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1666 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1666 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1666 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 22 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 2 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 9 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VRS
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | VRS (VH Rogašovci - VH Sotina) in SR-4/9
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 4881 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 4881 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 5319 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5319 | 0 | 0
10 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5319 | 0 | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 146 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 3191.4 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 584 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 5261 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 7446.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 5319 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1211.5 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 876.8371 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1305.15 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 877.13 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 55 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debelinedo 10 cm. | m1 | 1636 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1975 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1975 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 1306.5 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 383.9 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 383.9 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 284.6 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 84 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo do 10km | m3 | 3393.78 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 3393.78 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 1914.84 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1755 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 8 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 141 | 0 | 0
25 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø300 za NL DN150 | m1 | 28 | 0 | 0
26 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 35 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 82 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 46 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 18 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 46 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 24 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 45 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 139 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 4482 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 127 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 14 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 107 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 12 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 394 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 44 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 5319 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 5319 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 5319 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 5319 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 60 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 62 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 32 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 59 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 128 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 12 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 12 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 24 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø110 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 26 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 13 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 13 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 13 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 13 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 13 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 13 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 39 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 13 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 16 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 16 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 16 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 32 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 16 | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na NL DN150 |  |  | 0
| ZASUN DN150 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 43 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 43 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 43 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 46 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VSN
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod VSN ( VRS - VH Nuskova)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1716 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1716 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1788 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1788 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1788 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 131.0505 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1236.8 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 177.3862 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1596.4759 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2496.2 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1783 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 401.175 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 771.91 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 467.39 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 322.03 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 24 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 6 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 534.9 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 668.625 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 668.625 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 430.88 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 153.24 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 153.24 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 84.5 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 65 | 0 | 0
20 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 17.8 | 0 | 0
21 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1847.33 | 0 | 0
22 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1847.33 | 0 | 0
23 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 641.88 | 0 | 0
24 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 512 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 11 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 22 | 0 | 0
26 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 5 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 3 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 57 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 22 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 14 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 925 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 105 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 553 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 62 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 63 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 64 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 100 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1788 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1788 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1788 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1788 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø110 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø90 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 11 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 11 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 11 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 11 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 14 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VKK VFK
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod VKK VFK + SR-2/24 + SR-2/27
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 6079 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 6079 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 6754 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 6754 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 6754 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 5 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 661.892 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 3377 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 879.3708 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 7914.3372 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 9455.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 6754 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1823.6 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1484.5292 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1786.9 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 1451.16 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 58 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 31 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 3156.5 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 3481.29 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 3481.29 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 1946.6 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 1160.19 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 1160.19 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 374.5 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 95 | 0 | 0
20 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 116.8 | 0 | 0
21 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 4393.94 | 0 | 0
22 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4393.94 | 0 | 0
23 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 2501.4 | 0 | 0
24 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 2443 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 9 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 256 | 0 | 0
26 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 51 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 117 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 62 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 4 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 7 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 74 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 16 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 5125 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 569 | 0 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 180 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 20 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 166 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 19 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 607 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 68 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 150 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 15 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 15 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 6754 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 6754 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 6754 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 6754 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 42 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 52 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 26 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 26 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 26 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 26 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 26 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 52 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 52 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 78 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 26 | 0 | 0
3.5 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø110 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 16 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 16 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 60 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 60 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 60 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
3.8 | REDUCIRNI VENTIL na PE Ø110 (v jašku)
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø90 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 74 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VSO
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod VSO, VSO 1, SR-4/18, SR-4/18.1, SR-4/18.1, SR-4.19/5, SR-4/20, SR-4/21.1, SR-4/21.2, SR-4/21.2a, SR-4/21.2b
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 4649 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 4649 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 11 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 5394 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5394 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5394 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 7 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 528.612 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 3236.4 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 702.2988 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 6320.6892 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 7551.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 5394 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1346.2 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 4290.6 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1221.31 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 821.21 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 68 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 36 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1618.2 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1660.93 | 0 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1660.93 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 975.79 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 372.64 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 372.64 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 312.5 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 86 | 0 | 0
20 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 245 | 0 | 0
21 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 4013.68 | 0 | 0
22 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4013.68 | 0 | 0
23 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 1780.02 | 0 | 0
24 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1916.5 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 43 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 72 | 0 | 0
26 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 32.5 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 6 | 0 | 0
27 | Izvedba vodenega vrtanja po tehnologiji HDD v zemljini IV - V kategorjie, komplet z uvlačenjem cevi.
| za cev PE Ø90 | m1 | 86 | 0 | 0
28 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 112.5 | 0 | 0
29 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 136 | 0 | 0
30 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 76 | 0 | 0
31 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
32 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 14 | 0 | 0
33 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 55 | 0 | 0
34 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 11 | 0 | 0
35 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 25 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 552 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 61 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1951 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 217 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 86 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1148 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 128 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 446 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 50 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 671 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 74 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 200 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 40 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 40 | 0 | 0
1.2 | Kompletna izvedba obešanja na mostno konstrukcijo pri prečkanju potoka, na cevovodu Ø125 mm (vključno z obešali, toplotno izolacijo z mehansko zaščito in z vsemi pritrditvenimi elementi - po priloženem detajlu) | m1 | 27 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 5394 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 5394 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 5394 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 5394 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 16 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø110 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 20 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 10 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 10 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 10 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 20 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 20 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 30 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 7 | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø125 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø110 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI |  |  | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø90 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 25 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 25 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 25 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 26 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 26 | 0 | 0
3.9 | REDUCIRNI VENTIL na PE Ø90 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.10 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 55 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-4_26
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-4/26 + SR-4/26.5
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1897 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1897 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2099 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2099 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2099 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 205.702 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1259.4 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 273.2898 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2459.6082 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2938.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2099 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 596.73 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1566.57 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 492.14 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 343.88 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 36 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 14 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 635.7 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 731.055 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 731.055 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 414.04 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 185.02 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 185.02 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 132 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 49 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1372.03 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1372.03 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 699.27 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 877 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 43 | 0 | 0
25 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 32 | 0 | 0
26 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 49 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 28 | 0 | 0
28 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 5.5 | 0 | 0
29 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 20 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
31 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1397 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 155 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 310 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 35 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 181 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 21 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 80 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2099 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2099 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2099 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2099 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 18 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 4 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 20 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-5_8
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-5/8 + SR-5/10
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 829 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 829 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1083 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1083 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1083 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 106.134 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 649.8 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 141.0066 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1269.0594 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1516.2 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1083 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 324.9 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 717.03 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 309.23 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 208.49 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 28 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 24 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 634 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 760.8 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 760.8 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 254.4 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 353 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 353 | 0 | 0 |  | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 153.4 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 51 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 799.18 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 799.18 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 374.28 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 313 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 41 | 0 | 0
25 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 16 | 0 | 0
26 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 32 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 54 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 27 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 4.5 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 18 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 4.5 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 498 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 55 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 159 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 18 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 89 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 10 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 229 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 25 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 120 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1083 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1083 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1083 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1083 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø110 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 3 | 0 | 0
3.5 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø110 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 3 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 18 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-4_10
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-4/10 + SR-4/10.5 + SR-4/11 + SR-4/12 + SR-4/13
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 3130 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 3130 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 3737 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 3737 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 3737 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 366.226 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 2242.2 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 486.5574 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 4379.0166 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 5231.8 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3737 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1056.1 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 821.3926 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 893.2 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 715.6 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - hodniki. | m3 | 336.2 | 0 | 0
12 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 122 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 42 | 0 | 0
13 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1126.5 | 0 | 0
14 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1251.8 | 0 | 0
15 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1251.8 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 332.93 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 332.93 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - hodniki in kolesarske steze. | m2 | 745 | 0 | 0
19 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 173.87 | 0 | 0
20 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 114.5 | 0 | 0
21 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 250.75 | 0 | 0
22 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 3389.61 | 0 | 0
23 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 3389.61 | 0 | 0
24 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 3451.2 | 0 | 0
25 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1296 | 0 | 0
26 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 9 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 80 | 0 | 0
27 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 52 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 36 | 0 | 0
28 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 71 | 0 | 0
29 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 186 | 0 | 0
30 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 95 | 0 | 0
31 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 14.5 | 0 | 0
32 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 45 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 25.5 | 0 | 0
34 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 53 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1371 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 152 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 445 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 50 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 796 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 88 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 206 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 22 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 547 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 60 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 3737 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 3737 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 3737 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 3737 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 21 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 9 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 9 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 9 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 9 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 18 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 18 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 9 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 7 | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø125 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 26 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 26 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 26 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 2 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 45 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-5_7
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-5/7 + SR-5/6 + SR-5/5.2 + So3-So4
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1830 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1830 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1982 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1982 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1982 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 4 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 194.236 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1189.2 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 258.0564 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2322.5076 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2774.8 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1982 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 575.6 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1383.9 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 508.98 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 347.09 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 44 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 16 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 603.8 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 754.75 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 754.75 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 441.6 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 207.85 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 207.85 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 105.3 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 43 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1390.9 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1390.9 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 724.56 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 754 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 66 | 0 | 0
25 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 18 | 0 | 0
26 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 44 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 26 | 0 | 0
28 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6.5 | 0 | 0
29 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 15 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
31 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 12 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1571 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 174 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 77 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 137 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 15 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 50 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1982 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1982 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1982 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1982 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 32 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 15 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-5_1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-5/1 + SR-5/2 + SR-5/3 + SR-5/4 + SR-5/5.1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2267 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2267 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 4 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2596 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2596 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2596 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 254.408 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1557.6 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 337.9992 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3041.9928 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3634.4 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2596 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 738.8 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1864.85 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 610.65 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 420.1 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 86 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 32 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 789.8 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 947.76 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 947.76 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 638.46 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 133.7 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 133.7 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 175.6 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 154.5 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1769.55 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1769.55 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 947.6 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1228 | 0 | 0
24 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 95 | 0 | 0
25 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 34 | 0 | 0
26 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 81 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 42 | 0 | 0
28 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
29 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 7.8 | 0 | 0
30 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 28 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 12 | 0 | 0
32 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 647 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 72 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1254 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 139 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 139 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 16 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 296 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 33 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 80 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2596 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2596 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2596 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2596 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
| lomi na cevovodu PE Ø90 |  |  | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 23 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø90 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 36 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø90 |  |  | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø90 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø90 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø90 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 23 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 23 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 23 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 5 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 7 | 0 | 0
3.6 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø90 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 28 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-4_6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-4/6 + SR-4/7 + SR-4/8 + SR-4/7.1 + SR-4/7.2 + SR-4/9.3 + SR-4/9.4 + SR-2/20.1 + SR-2/20.2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 3614 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 3614 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 4224 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4224 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 4224 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 413.952 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 2534.4 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 549.9648 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 4949.6832 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 5913.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 4224 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1170.5 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 3371.2 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 865.4 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 594.7 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 68 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 32 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 1212.4 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 1324.26 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 1324.26 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 699.73 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 378.83 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 378.83 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 245.7 | 0 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 212 | 0 | 0
20 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 265 | 0 | 0
21 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2542.58 | 0 | 0
22 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2542.58 | 0 | 0
23 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 1291.2 | 0 | 0
24 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1662.8 | 0 | 0
25 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 10 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 56 | 0 | 0
26 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 48 | 0 | 0
27 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 43.5 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 114 | 0 | 0
29 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 42 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 12.5 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 40 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 18.4 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 24 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1200 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 133 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 179 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 20 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1755 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 194 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 119 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 14 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 549 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 61 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 60 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 70 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 4224 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 4224 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 4224 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 4224 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 25 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 47 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 7 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 6 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 6 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 12 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 6 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 6 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 15 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 15 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 21 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 21 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 21 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 6 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 7 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 40 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VRP
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod VRP + SR-1/1 + SR-1/2 + SR-1/3 + SR-1/4 + SR-1/5
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 5084 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 5084 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 5967 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5967 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 5967 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 4 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 584.766 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 3573.2 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 776.9034 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 6992.1306 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 8353.8 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 5967 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 1659.09 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 4051.92 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1492.55 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 1064.1 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 126 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 64 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 2354 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 2589.4 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 2589.4 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 1210.3 | 0 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 900.6 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 900.6 | 0 | 0
15.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 478.5 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 264 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 4301.88 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 4301.88 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 2263.2 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1865.4 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 35 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 27 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 110 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 12 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 30 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 74 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 148 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 75 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 24.6 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 84 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 30.5 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 35 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 2691 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 299 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 424 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 47 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1221 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 135 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 240 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 27 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 795 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 88 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 60 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 5967 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 5967 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 5967 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 5967 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 36 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 15 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| lomi na cevovodu PE Ø63 |  |  | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 21 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 32 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 16 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 16 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 16 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 16 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 32 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 32 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 48 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 5 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 5 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 10 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 15 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
3.5 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 45 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 45 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 45 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 24 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 24 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 24 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 4 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 15 | 0 | 0
3.7 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 84 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-1_7
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-1/7 + SR-1/8 + SR-1/8.1 + SR-1/10
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1954 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1954 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 4 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2087 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2087 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2087 | 0 | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 204.526 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1191.85 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 271.7274 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2445.5466 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2921.8 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2087 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 626.1 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 458.7226 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1168.72 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 667.84 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 51 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 21 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 637 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 764.4 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 764.4 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 238.3 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 403.7 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 403.7 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 122.4 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 54 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2388.6 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2388.6 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 764.4 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 439.7 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 9 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 42 | 0 | 0
25 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 23 | 0 | 0
26 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 78 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 34 | 0 | 0
28 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6.5 | 0 | 0
29 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 21 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 6 | 0 | 0
31 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 347 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 38 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 586 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 65 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 | 347 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 39 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 479 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 53 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 119 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 14 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 25 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2087 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2087 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2087 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2087 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 24 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø90 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 5 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 5 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 5 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 14 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 4 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 12 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 21 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-2_1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-2/1 + SR-2/2 + SR-2/3 + SR-2/4 + SR-2/5 + SR-2/6 + SR-2/7
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2014 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2014 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 19 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 18 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2565 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2565 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2565 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 4 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 251.37 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1539 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 333.963 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3005.667 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3591 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2565 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 692 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2974.6 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 340.6 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 275.8 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 74 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 41 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 465.4 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 478.2 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 478.2 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 186.5 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 167.2 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 167.2 | 0 | 0
15.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 124.5 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 67.5 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1308.4 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1308.4 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 478.2 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 644.5 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø150 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 43 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 126 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 36.5 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 124 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 56 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 8 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 50 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 13 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 811 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 90 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 896 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 100 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 105 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 12 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 496 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 55 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 20 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
1.2 | Kompletna izvedba obešanja na mostno konstrukcijo pri prečkanju potoka, na cevovodu Ø125 mm (vključno z obešali, toplotno izolacijo z mehansko zaščito in z vsemi pritrditvenimi elementi - po priloženem detajlu) | m1 | 28 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2565 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2565 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2565 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2565 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
| lomi na cevovodu PE Ø125 |  |  | 0
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 22 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 10 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 14 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 4 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 + tel.vgradna,grt. | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 17 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 17 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 17 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 12 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 12 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 3 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 4 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 48 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-2_9
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-2/9 + SR-2/10 + SR-2/11
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 919 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 919 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1285 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1285 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1285 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 100.93 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 641 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 141.81 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 1228.4 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 1799 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1285 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 305.5 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 232.44 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 515 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 332.2 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 48 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 17 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 457.2 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 765 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 765 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 424.3 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 212.4 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 212.4 | 0 | 0
15.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 128.3 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 87 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1152.7 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1152.7 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 765 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 256 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 32 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 48 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 27 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 75 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 43 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 35 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5.5 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 8 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 72 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 217 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 25 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 537 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 60 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 329 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 37 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 5 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1285 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1285 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1285 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1285 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 9 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.3.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 25 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 25 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 25 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 10 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 10 | 0 | 0
3.6 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 35 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VH Sotina
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | VODOHRAN SOTINA s prečrpališčen
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE-objekt |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE-priključek |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih poifilov. | kos | 6 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja,...) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, TK, kanalizacija, vodovod...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 3 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
5 | Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
6 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava elaborat za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 36 | 0 | 0
2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odvozom materiala do 30.0 m od roba gradbene jame oz. odvozom materiala na stalno deponijo; globina izkopa po podatkih opažnih načrtov. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 500 | 0 | 0
3 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 280 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 106.25 | 0 | 0
5 | Razpiranje gradbene jame na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino gradbene jame in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pr | m2 | 150 | 0 | 0
6 | Planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 57 | 0 | 0
7 | Komplet izdelava peščene posteljice gradbene jame (tampon) vodohrana iz nekoherentnega materiala do deb. 30cm (pesek/gramoz z zrnom do max. 8mm brez ostrih robov). Valjanje in nabijanje peščene posteljice pod objektom do zbitosto 50 Mpa. | m3 | 31 | 0 | 0
8 | Strojno zasipavanje gradbene jame vodohrana z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona do kote terena oz kote razplaniranja humusa. Upoštevano razmerje 40/60% izkop/gra | m3 | 260 | 0 | 0
9 | Vgrajevanje nasipa vodohrana v plasteh po 30 cm v projekt. nagibih (1:1), z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu; | m3 | 80 | 0 | 0
10 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20 cm in širini 1,5 m in zatravitev | m3 | 12 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečnega materiala po depresijah v okolici VH | m3 | 15 | 0 | 0
12 | Humuziranje brežin zasipa in okolice rezervoarja z zatravitvijo in stabiliziranjem brežin po potrebi (biotorkret) ! | m2 | 200 | 0 | 0
13 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 3 | 0 | 0
14 | Dobava in vgraditev peska/lomljenec 0-32 mm za izvedbo gramoziranega platoja (dovoz) dim. 2,0 m x 9,0 m; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm. | m3 | 18 | 0 | 0
15 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 70 | 0 | 0
16 | Komplet naprava asfalta širine 3,5m - dostop do vodohrana. V ceni upoštevati izkop (d= 60cm), gramozno nasutje (d=40cm), tamponsko nasutje TD32 (d=20cm), komplet s komprimiranjem, enojni asfalt 6 cm . | m1 | 32 | 0 | 0
17 | Čiščenje terena po končanih delih in vzpostavitev dovozne makadamske ceste in okolice v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
1 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
1 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C 12/15_XC deb. 10 cm, zaščitni beton C 12/15_XC deb. 5 cm (pod temeljno ploščo) ter podložni beton za po | m3 | 11.8 | 0 | 0
2 | Betoniranje naklonskega betona C12/15_XC2 | m3 | 3 | 0 | 0
3 | Betoniranje dna, sten, plošč vodohrana z betonom C25/30_XC2_XD2_PV-II ter zunanjih stopnic in podpornih zidov z betonom C 25/30_XD1_XF2 | m3 | 78 | 0 | 0
4 | Betoniranje zunanjih stopnic s podestom in podpornih zidov z betonom C 25/30_XD1_XF2 | m3 | 28.5 | 0 | 0
5 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose.
| - RA do fi12mm (S-500B (BSt 500S) | kg | 3672 | 0 | 0
| - RA nad fi12mm (S-500B (BSt 500S) | kg | 1138.1 | 0 | 0
| - armaturne mreže (BSt 500M) | kg | 7779.9 | 0 | 0
2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre , razopažanje , potrebno podpiranje ter pomožna dela.
1 | Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo deb. do 20 cm, s podporami višine 2 do 3 m; s prenosom, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 63 | 0 | 0
2 | Izvedba gladkega dvostranskega opaža za ravne bet. stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Upoštevati je potrebno odprtine v stenah za montažo cevovoda | m2 | 194 | 0 | 0
3 | Izvedba gladkega opaža za zunanje stopnice, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 7.5 | 0 | 0
4 | Izvedba gladkega opaža za podporna zidova ob stopnicah, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 55 | 0 | 0
5 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 2 - 4 m (obračun po tlorisni površini). | m2 | 60 | 0 | 0
6 | Dodatna dela pri zatesnitvi prehodov cevi skozi betonske stene (glej projekt) način preboja oz. zatesnitve uskladi izvajalec z nadzornim organom | kos | 5 | 0 | 0
3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre
1 | Hidroizolacija krovne in talne plošče z bitumenskimi premazi (ibitol + varjeni izotekt) (ali 1 x izotekt, vobitex ipd.) | m2 | 110 | 0 | 0
2 | Vertikalna hidroizolacija zunanjih nevidnih zidov (ibitol+varjeni izotekt) | m2 | 190 | 0 | 0
3 | Toplotna izolacija objekta s ekstrudiranim polistirenom debeline min 5cm in začitnim PE filcem oz. PVC hidroizolacijsko folijo | m2 | 225 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev vodotesnega dilatacijskega traku v delovne stike talne plošče in sten vodnih celic v vodohranu; s čiščenjem in obdelavo bet. površin stika | m1 | 22 | 0 | 0
5 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | kos | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | m1 | 79.5 | 0 | 0
7 | Preplastitev vseh površin sten in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 440 | 0 | 0
8 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 112 | 0 | 0
9 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
5 | OBRTNIŠKA DELA
1 | Pleskanje notranjih betonskih sten objekta ter stropa in korita za izpust, z barvo za beton in predhodni namaz z emulzijo. V ceno je všteta nabava emulzije in barve ter transport in čiščenje po končanem delu. | m2 | 128 | 0 | 0
2 | Notranja obloga talne in stropne plošče ter sten s kombi ploščami po projektu in fini omet s cementno malto | m2 | 110 | 0 | 0
3 | Izvedba zaokrožnice v vseh kotih s sanacijsko malto Sika MonoTop 412 N, ali enakovredno. | m1 | 60 | 0 | 0
4 | Preplastitev vseh površin sten vodne celice in tal s tesnilno malto SikaLastic-1K, ali enakovredno, v dveh slojih skupne debeline 3 mm | m2 | 200 | 0 | 0
5 | Izvedba stropnega cementnega obrizga s cementno tesnilno malto Sika 110 HD, ali enakovredno v kapniški strukturi. | m2 | 50 | 0 | 0
6 | Premaz zunanjih vidnih betonskih površin vodohrana (betonski premaz zunanjih podpornih zidov) | m2 | 110 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža zračnika fi 200 iz nerjaveče pločevine s kapo in obbetoniranjem po projektu (kapa opremljena z mrežo proti mrčesu in glodalcem in obrobno perforirano pločevino (iz nerjavečega jekla) za prezračevanje | kpl | 3 | 0 | 0
8 | Izdelava in vgraditev INOX lestev in prijemal
| L=3,5 m | kom | 1 | 0 | 0
| L=1,5 m | kom | 1 | 0 | 0
| L=3,0 m | kom | 1 | 0 | 0
| prijemala za roke montirana ob lestvi | kom | 6 | 0 | 0
7 | Nabava in vgradnja ALU dvokrilnih vhodnih vrat (dim 1,50x2,00 m) s toplotno izolacijo, komplet z izdelavo prezračevalne odprtine 20x50 cm v spodnjem delu vrat, s protimrčesno mrežico | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nabava in vgradnja ALU okna na vstopu v vodno celico, dimenzij 120x100 cm + protimrčesna mrežica. | kos | 1 | 0 | 0
9 | izvedba ALU predelne stene debeline 10 cm dimenzij 3,00x2,50 m z vgrajenimi dvokrilnimi kovinskimi vrati dim. 150/200 cm in prezračevalno odprtino 20x50 cm, s protimrčesno mrežico. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjavečega jekla (inox) na izpustno - prezračevalnem jašku, dimenzij 100/100 cm; izreze in dimenzije prilagoditi fazonskim kosom armaturne celice | kpl | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava zaključne kape zidu nad krovno ploščo iz barvane pločevine šir. 0.75 m in letev prereza 5/5 in 3/5 po projektu | m1 | 14 | 0 | 0
12 | Izdelava, sidranje in vbetoniranje pritrdilnih kljuk v plošče objekta | kos | 5 | 0 | 0
13 | Strgalo za čevlje pri vhodu, vgradnja ob pripravi podlage vstopnega podesta, točkovni betonski temelj (beton in pripravo vključiti v ceno). | kos | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja prefabriciranega revizijskega jaška iz PE fi 100 cm, globine 6 m, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka, ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600 mm, nosilnosti 250kN. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja PVC fi 250 mm izpustno prezračevalne cevi iz objekta, dolžine 12 m, komplet s fazonskimi kosi (koleni) | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja nepovratne lopute fi 200 v izpustno-prezračevalni jašek tip HL720.0 (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
17 | Izgradnja izpustno prezračevalne glave (v kompletu z opaženjem, betoniranjem, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli) - opaž; 4 m - beton C 12/15; 0.05 m3 - AB C 25/30; 1.5 m2 - lomljenec; 0.8 m3 - žabji poklopec; 1 kos - betonski pokrov 1x1 m; 1 kos - nerjaveča JE mrežica proti mrčesu; 1 kos - ureditev izpusta s tlakovanjem kamen v betonu; 1 m3 | kpl | 1 | 0 | 0
B.4.9 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
2 | Prelivni cevovod in izpust NL DN150
| Prelivni kos DN 150 INOKS+nav. prirob. | kom | 2 | 0 | 0
| E-kos DN 150 INOKS+nav. prirob. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 150 INOKS+nav. prirob. | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN150/1000 INOKS+nav. prirob. | kom | 10 | 0 | 0
| FF DN150/500 INOKS+nav. prirob. | kom | 6 | 0 | 0
| FFR-kos DN 150/100 INOKS+nav. prirob. | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni | kom | 1 | 0 | 0
| FFQ-kos DN150 INOX | kom | 5 | 0 | 0
| Zasun DN100 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| Zasun DN150 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos DN150/100 | kom | 3 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN150 | kom | 1 | 0 | 0
| Montažno - demontažni kos DN150 | kom | 2 | 0 | 0
3 | Sesalni cevovod NL DN150
| FF DN150/1000 INOKS+nav. prirob. | kom | 10 | 0 | 0
| FF DN150/500 INOKS+nav. prirob. | kom | 6 | 0 | 0
| FF DN150 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 3 | 0 | 0
| T-kos DN150/150 INOX | kom | 3 | 0 | 0
| TT-kos DN150/150 INOX | kom | 3 | 0 | 0
| Zasun DN150 + kolo | kom | 4 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + elektro pogon Elektro pogon je Auma , 3-fazni 3x400 VAC. Auma pogon s krmilno enoto Aumatic 01.2. Priklop na krmilnik je izveden preko digitalnih vhodov/izhodov na aumi ter analognih izhodov tokovne zanke 4-20mA | kom | 5 | 0 | 0
| Zračnik DN100 dvofunkcijski | kom | 2 | 0 | 0
| Lovilec nečistoč DN150 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FFQ-kos DN150 INOX | kom | 12 | 0 | 0
| Nepovratni ventil DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN 150 INOX | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Sesalni koš s povratnim ventilom DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
4 | Tlačni cevovod NL DN150
| FF DN150/1000 INOKS+nav. prirob. | kom | 7 | 0 | 0
| FF DN150/500 INOKS+nav. prirob. | kom | 4 | 0 | 0
| FF DN150 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 2 | 0 | 0
| FFR-kos DN150/100 INOX | kom | 2 | 0 | 0
| T-kos DN150/150 INOX | kom | 2 | 0 | 0
| Zasun DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| Zračnik DN100 dvofunkcijski | kom | 2 | 0 | 0
| Lovilec nečistoč DN150 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FFQ-kos DN150 INOX | kom | 8 | 0 | 0
| Nepovratni ventil DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Sesalni koš s povratnim ventilom DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| Manometer Np 0-16 | kom | 4 | 0 | 0
| Gumi kompenzator DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| Krogelni ventil ND25 + čep | kom | 2 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN100 | kom | 2 | 0 | 0
5 | Ostalo k strojnim inštalacijam
| Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. | kpl | 1 | 0 | 0
| Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in objekta po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dezinfekcija
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | kpl | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | kpl | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | komplet | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE - objekt
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B. Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda. V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu. V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta. V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1 | VH in PČR Sotina ozemljitev splošne elektro inštalacije material in delo
1.1 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm (izvedba ''temeljnega'' ozemljila) položen v betonsko konstrukcijo objekta. Komplet s položitvijo in priteditvijo na armaturo ter zaščeten na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. | m | 40 | 0 | 0
1.2 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 50m, položen v okoli objekta vodohrana. Komplet z izkopom jarka (globina min 0.8m) in zasutjem jarka, položitvijo, priteditvijo temeljno ozemljilo, z izvedbamo izvodov, merilnih stikov in lovilnih palic.... | kg | 40 | 0 | 0
1.3 | Križna sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58mm in 4 vijakov M8, zalita s bitumen maso (antikorozijska zaščita), komplet z izvedbo spojev na ozemljilni sistem. | kos | 25 | 0 | 0
1.4 | Tipska povozna merilna ozemljitvena omarica,nosilnost 5t, telo izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice izdelan iz litega železa. | kos | 2 | 0 | 0
1.5 | Lovilna palica Al Ø16nn, h=2m, komplet z pritrdilnim kompletom ter povezavo na ozemljilni sistem in s postavitvio. | kos | 4 | 0 | 0
1.6 | Zbiralka za izenačenje električnega potenciala, s prekritjem iz umetne mase, možnost priključitve ozemljitvenega treku 30x3.5mm, masivnega okroglega vodnika 7-10mm, nosilcem in zbiralko 16mm2…komplet. | kos | 2 | 0 | 0
1.7 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, brez pokrova, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom širine 200mm | m | 12 | 0 | 0
1.8 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, brez pokrova, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom širine 100mm | m | 12 | 0 | 0
1.11 | Ozemljitev
1.12 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.13 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 10mm2 | m | 20 | 0 | 0
1.14 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
1.15 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 10 | 0 | 0
1.17 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 40 | 0 | 0
1.18 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
1.19 | Palična LED svetilka IP65 , 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 4 | 0 | 0
1.20 | Palična LED svetilka IP65 (zasilna svetilka), akumulator za 3h avtonomno delovanje in sistemo avtomatskega vžiga luči ob izpadu el. napetosti, 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 2 | 0 | 0
1.21 | Stensko nadgradno zunanje zasenčeno svetilo komplet s senzorjem LED, 4000lum, 3000K IP44 ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
1.22 | STIKALO NADOMETNO NAVADNO 230V/10A, IP44. | kos | 3 | 0 | 0
1.23 | Nadometna 1P vtičnica 16A/230V/50Hz, IP44, montaža h=1.5m. | kos | 2 | 0 | 0
1.24 | Nadometna 3P vtičnica 16A/400V/50Hz, IP44, montaža h=1.5m. | kos | 3 | 0 | 0
1.25 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø13,5mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 30 | 0 | 0
1.26 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø16mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
1.27 | NYM-J 3 x 1.5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.28 | NYM-J 3 x 2.5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
1.29 | NYM-J 5 x 2.5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.30 | NYM-J 5 x 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0
1.31 | Cu žica izolirana rumeno/zeleno H07V-K 10mm2, komplet z objemkami in izvedbo galvanskih stikov na vse električno prevodne dele, ter povezavo na ozemljitveni sistem. | m | 70 | 0 | 0
1.32 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 4X2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
1.33 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 3X0,75 mm2 | m | 60 | 0 | 0
1.34 | LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
1.35 | LIYCY (TP) 4x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
1.36 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 5 | 0 | 0
1.37 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 3 | 0 | 0
1.38 | Izvedba fiksnih priklopov IP44 predvidenih črpalk. | kos | 2 | 0 | 0
1.39 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
1 | VH in PČR Sotina ozemljitev splošne elektro inštalacije material in delo |  |  |  | 0
VH in PČR Sotina avtomatika in telemetrija
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati tehnične standrade in smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC – št: TS-SB-2013/1, ki so že uporabljene v obstoječem sistemu "Oskrbe s pitno vodo Pomurja – SISTEM B"
2 | Omara POLJE 1 (moč)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2.1 | Prostostoječi stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 66, za notranjo montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II primeren za TN-C ozemljitveni sistem, karakteristik Un=3x400V/50Hz, Imax=60kA, In=30kA ta<25ns (L/N) in ta<100ns (N/PE). | kompl | 1 | 0 | 0
2.3 | Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 40A. | kom | 1 | 0 | 0
2.5 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, spomožnimi kontakti 1NOC signalizacije stanja odklopnika in z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju. | kos | 1 | 0 | 0
2.6 | Enofazni prezračevalni ventilator 230V, z rešetko in finim filtrom. | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka. | kos | 1 | 0 | 0
2.8 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-55°C. | kos | 2 | 0 | 0
2.9 | Grelec elektro omare 230V/150W. | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Mehansko stikalo 6A, 230V za vklop razsvetljave elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | Servisna LED svetilka , 1000lum stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | komplet | 1 | 0 | 0
2.12 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 400-415V, 32A, IP65. | kos | 1 | 0 | 0
2.13 | Industrijska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 400-415V, 16A, IP65. | kos | 1 | 0 | 0
2.14 | Industrijska enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 230V, 16A, IP65, | kos | 1 | 0 | 0
2.15 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
2.16 | Tokovnik 100/5A 3VA KL3, vgradnja na DIN letev, klasa 0.5. | kos | 3 | 0 | 0
2.17 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
2.18 | Tipka izklop v sili rdeča, deaktivacija s ključem 455, Ø40, IP65, komplet s podnožjem, stikalnim elementom 2xNC in montažo na vrata elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
2.19 | Tipka izklop v sili rdeča, deaktivacija s ključem 455, Ø40, IP65, komplet s podnožjem, stikalnim elementom 2xNC nosilcem - stebričkom h=1.5m ustreznim ohišjem ter montažo ob sklopu črpalk hidrosistema (v črpališču), komplet z montažo. | kos | 1 | 0 | 0
2.20 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
2.21 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
2.22 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
2.23 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
2.24 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
2.25 | Inštalacijski odklopniki Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
2.26 | Pomožni kontakt NC za montažo na inštalacijski odklopnik. | kos | 3 | 0 | 0
2.27 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 22 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-9A s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika. | kos | 2 | 0 | 0
2.28 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU. Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
2.29 | Rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VAC in RC členom. | kos | 5 | 0 | 0
2.30 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 1 | 0 | 0
2.31 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 16 A, 230 V. | kos | 1 | 0 | 0
2.32 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V. | kos | 2 | 0 | 0
2.33 | Zakljucna plošcica, 2/3 polna | kos | 12 | 0 | 0
2.34 | Perforirana montažna letev 7,5mm, dolžine 2000mm | kos | 2 | 0 | 0
2.35 | KANAL ZA OŽICENJE 80x80 | m | 2 | 0 | 0
2.36 | Kanal za ožicenje 80x60 | m | 2 | 0 | 0
2.37 | KANAL ZA OŽICENJE 80x40 | m | 2 | 0 | 0
2.38 | Sponka 2,5mm2, tip CBC, siva | kos | 70 | 0 | 0
2.39 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, tip CBC, sive barve | kos | 12 | 0 | 0
2.40 | Oznaka sponk 1-50 (2x) | kos | 4 | 0 | 0
2.41 | Sponka 10mm2, tip CBC | kos | 16 | 0 | 0
2.42 | Sponka 16mm2, tip CBC, siva | kos | 3 | 0 | 0
2.43 | SPONKA 16mm2, tip CBC, modra | kos | 3 | 0 | 0
2.44 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, modre barve | kos | 4 | 0 | 0
2.45 | Ozemljitvena sponka 16mm2 tip TE16, rumena/zelena | kos | 4 | 0 | 0
2.46 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, | kos | 4 | 0 | 0
2.47 | Koncni kos za DIN-letev, črn, ojačen, zaskočni | kos | 12 | 0 | 0
2.48 | Nosilec oznak sponk | kos | 4 | 0 | 0
2.49 | SPONKA 2,55mm2, modra | kos | 4 | 0 | 0
2.50 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, modre barve | kos | 4 | 0 | 0
2.51 | Uvodnice raznih dimenzij komplet z maticami | kos | 20 | 0 | 0
2.52 | Matica za uvodnico PG13,5 (M273105---) | kos | 20 | 0 | 0
2.53 | Žice H07V-K x raznobarvne, različnih presekov za ožičenje elementov v elektro omari. | kpl | 1 | 0 | 0
2.54 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
2.55 | Vezava stikalnega bloka in statično testiranje z izdelavo poročila o testih. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Omara POLJE 1 (moč) |  |  |  | 0
3 | Omara POLJE 2 (krmiljenje)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3.1 | Prostostoječi stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 800 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 66, za notranjo montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Selekttivno RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 25A. | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | Enofazni prezračevalni ventilator 230V, z rešetko in finim filtrom. | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka. | kos | 1 | 0 | 0
3.5 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-55°C. | kos | 2 | 0 | 0
3.6 | Grelec elektro omare 230V/150W. | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Mehansko stikalo 6A, 230V za vklop razsvetljave elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
3.8 | Servisna LED svetilka , 1000lum stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | komplet | 1 | 0 | 0
3.9 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 250V, 16A, IP65. | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Ločilni transformator 230/230V AC 1000VA | kos | 1 | 0 | 0
3.11 | ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
3.12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA. | kos | 12 | 0 | 0
3.13 | Prenapetostna zaščita 24V DC. | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | Prenapetostna zaščita krmilnih tokokrogov 230V AC razred C. | kos | 3 | 0 | 0
3.15 | Izolirane varovalčne letve komplet z cevnimi varovalkami 6.3/1A. | kos | 24 | 0 | 0
3.16 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polni 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
3.17 | Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
3.18 | Rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom. | kos | 14 | 0 | 0
3.19 | Signalna svetilka, LED -RDEČA za 24VDC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 2 | 0 | 0
3.20 | Signalna svetilka, LED -ZELENA za 24VDC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.21 | Signalna svetilka, LED -RUMENA za 24V DC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.22 | Tipka rumena ''test svtilk'' IP65, komplet z vmesnikom dodatnim kontaktom NO, montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.23 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 24 V s ključem 455. | kos | 4 | 0 | 0
3.24 | Vezava krmilnika modularna izvedba (podrobnosti v popisu za krmilnika) | kompl | 1 | 0 | 0
3.25 | Zakljucna plošcica, 2/3 polna | kos | 12 | 0 | 0
3.26 | Perforirana montažna letev 7,5mm, dolžine 2000mm | kos | 2 | 0 | 0
3.27 | KANAL ZA OŽICENJE 80x80 | m | 2 | 0 | 0
3.28 | Kanal za ožicenje 80x60 | m | 2 | 0 | 0
3.29 | KANAL ZA OŽICENJE 80x40 | m | 2 | 0 | 0
3.30 | Sponka 2,5mm2, tip CBC, siva | kos | 80 | 0 | 0
3.31 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, tip CBC, sive barve | kos | 6 | 0 | 0
3.32 | Oznaka sponk 1-50 (2x) | kos | 2 | 0 | 0
3.33 | Sponka 10mm2, tip CBC | kos | 20 | 0 | 0
3.34 | Sponka 16mm2, tip CBC, siva | kos | 3 | 0 | 0
3.35 | SPONKA 16mm2, tip CBC, modra | kos | 3 | 0 | 0
3.36 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, modre barve | kos | 2 | 0 | 0
3.37 | Ozemljitvena sponka 16mm2 tip TE16, rumena/zelena | kos | 2 | 0 | 0
3.38 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, | kos | 2 | 0 | 0
3.39 | Koncni kos za DIN-letev, črn, ojačen, zaskočni | kos | 12 | 0 | 0
3.40 | Nosilec oznak sponk | kos | 4 | 0 | 0
3.41 | SPONKA 2,55mm2, modra | kos | 8 | 0 | 0
3.42 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, modre barve | kos | 2 | 0 | 0
3.43 | Uvodnice raznih dimenzij komplet z maticami | kos | 20 | 0 | 0
3.44 | Matica za uvodnico PG13,5 (M273105---) | kos | 20 | 0 | 0
3.45 | Žice H07V-K x raznobarvne, različnih presekov za ožičenje elementov v elektro omari. | kpl | 1 | 0 | 0
3.46 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
3.47 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 2 | 0 | 0
3.48 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
3.49 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 200-250V, 16A, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Omara POLJE 2 (krmiljenje) |  |  |  | 0
4 | Krmilna in komunikacijska oprema
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4.1 | PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
4.3 | Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
4.4 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Razširitveni analogni izhodni modul Tip: TM3AQ4, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov vsaj 4, 4 - 20 mA, 4 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4.6 | Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kpl | 1 | 0 | 0
4.9 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
4.10 | IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
4.11 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Krmilna in komunikacijskla oprema |  |  |  | 0
5 | Merilna oprema
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
5.1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.2 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.3 | Mehansko tlačno stikalo 1-6bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.4 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.5 | Končno stikalo 10A IP 65 ( vstop) | kos | 1 | 0 | 0
5.6 | Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.7 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 3 | 0 | 0
5.8 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
5.9 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Merilna oprema |  |  |  | 0
6 | Ostalo
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
6.1 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
6.2 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
6.3 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku PID projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6.4 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
6.5 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ostalo |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE - objekt SKUPAJ: |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE - priključek
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1 | Gradbena dela
1.1 | Geodetska ZAKOLIČBA NN trase v dolžini 100m, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. | m | 100 | 0 | 0
1.2 | Lociranje in zakoličba kompletne obstoječe komunalne infrastrukture (elektrika, omrežje zvez, kanalizacija,…., komplet z naročilom zakoličbe ter sondažnimi izkopi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Strojni izkop kabelskega jarka dolžina x širina x globina (100m x 0,4m x 1.2m ) v za položitev NN kanalizacije v zemljo, zaščita kabelskega jaška, zagotovitev stabilnosti cestišča.... | m3 | 48 | 0 | 0
1.5 | Izdelava križanj z kompletno obstoječo infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo, telekomunikacijsko, energetsko, komunalno,.... | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba posteljice za kanalizacijskih cevi z peskom 4-5mm, komplet z utrditvijo dolžina x širina x globina (100m x 0.4m x 0.2m). Plastna utrditev po slojih 20cm. | m3 | 8 | 0 | 0
1.7 | Zasutje NN kanalizacijskega jarka z plastnim utrjevanjem z izkopanim materialom v dolžini 100m, širini 0.4m in globina 1.2m - plastno utrjevanje vsakih 0.2m. | m3 | 48 | 0 | 0
1.8 | Fino ročno planiranje zemlje dolžina x širina x globina (100m x 0.4m x 0.05m). Vzpostavitev terena v prvotno stanje. | m3 | 0.2 | 0 | 0
1.9 | Zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišču s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase NN kabelske kanalizacije v dolžini 100m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.20 | Projekt za vpis v uradne evidence, vpis objekta v uradne evidence | kpl | 1 | 0 | 0
1 | Gradbena dela |  |  |  | 0
2 | Material in delo
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
Sklenitev pogodbe o priključitvi na javno elektro distribucijsko omrežje moči 14kW z Elektrom Maribor d.d.. OPOMBA: pogodbo bo skelnil investitor in El. Maribor d.d.. (Dolžnost investitorja).
2.1 | Izvedba priklopa NN kabla na obstoječem elektro drogu s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije, izvedba podvarovanja, varovalčnimi ločilniki NV 160A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 50A, izdelava elaborata priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dobava in montaža nizkonapetostnih kabelskih sponk za vodnike 25-95mm2 (4 kom), priklop NN vodnikov na NN zračni elektro vod, dobava in montaža prenapetostnih obvodnikov reda I, primernih za montažo na elektr drog. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža modularnega bloka IP65 primernega za namestitev na elektro drog, komplet z NH 160A podstavki za talilne vložke 3x NV 500V gL-gG 00C 50A, izvedba podvarovanja, koplet z montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4 | Zaščitno kabelsko korito, za zavarovanje NN kabla, komplet z montažo. | m | 5 | 0 | 0
2.5 | Izvedba mehanske podpore in zagotovitev stabilnosti elektro droga ter polaganje kabla v zemljo. Po končanih delih mora biti stabilnost droga enaka kot pred posegom oziroma večja. | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 | 110m kabel aluminij E AY2Y J 4x70mm2+2.5 RM mm2 0.6/1kV uvlečen v zaščitno rdečo cev PVC Ø110mm. Komplet s položitvijo in priklopom v predvideni el. omarici PMEO VH in PČR Sotina. Komplet s položitvijo - uvlačenjem v zaščitno cev in priklopom. | m | 110 | 0 | 0
2.7 | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 6M (rdeča cev), 102m od obstoječe priklopno merilne elektro omare do nove omare PMEO VH in PČR Sotina. Komplet s sponkami in ostalim materialom in delom. | kos | 17 | 0 | 0
2.8 | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR ELEKTRIKA. | m | 110 | 0 | 0
2.9 | Prostostoječa priključno merilna elektro omarica enokrilna IP54 ali več dim.:500x1000x300 (š,v,g) (v projektu omarica PMEO VH in PČR Sotina), komplet s podstavkom, temeljno ploščo, antihidroskopskem polnilom (1 vreča 100l), varovalčno letvijo, montažno ploščo, okenci za merilne števce, priključnimi sponkami, ničelno sponko, zbiralko za izenačenje potencila...., postavitvijo v prostor, z direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip MT 371-D1A54, varovalčnimi ločilniki NV 160A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 20A, prenapetostni odvodnik reda I, tipsko ključavnico elektra,... Komplet z drobnim materialom. (opomba glej detajl predvidene elektro omare). | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
2.11 | Končne električne meritve, z izdelavo merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Meritve se morajo izvesti v prisotnosti elektro nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Izdelava komplet PID: elektro projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Material in delo |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE - priključek SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_ČRP Buček
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | PREČRPALIŠČE BUČEK
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE-objekt |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE-priključek |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih poifilov. | kos | 6 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja,...) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Geodetski načrt izvedenega stanja v 3 izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Elaborat za vpis v uradne evidence v 3 izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 19 | 0 | 0
2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odvozom materiala do 30.0 m od roba gradbene jame oz. odvozom materiala na stalno deponijo; globina izkopa po podatkih opažnih načrtov. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 72 | 0 | 0
3 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 40 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 |  |  | 0
5 | Razpiranje gradbene jame na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino gradbene jame in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pr | m2 | 20 | 0 | 0
6 | Ročno planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 45 | 0 | 0
7 | Komplet izdelava peščene posteljice gradbene jame (tampon) črpališča iz nekoherentnega materiala do deb. 40cm. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov).Valjanje in nabijanje peščene posteljice pod objektom do zbitosto 50 MPa | m3 | 18 | 0 | 0
8 | Strojno zasipavanje gradbene jame vodohrana z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona do kote terena oz kote razplaniranja humusa. Upoštevano razmerje 40/60% izkop/gra | m3 | 27 | 0 | 0
9 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20cm in širini 1,5m in zatravitev | m3 | 7 | 0 | 0
11 | Razplaniranje odvečnega materiala po depresijah v okolici črpališča | m3 | 5 | 0 | 0
12 | Humuziranje okolice črpališča z zatravitvijo. | m2 | 200 | 0 | 0
13 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in vgraditev peska/lomljenec 0-32 mm za izvedbo gramoziranega platoja (dovoz) dim. 2,0 m x 9,0 m; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm. | m3 | 36.8 | 0 | 0
15 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 60 | 0 | 0
16 | Čiščenje terena po končanih delih in vzpostavitev dovozne makadamske ceste in okolice v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
1 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona talne plošče C12/15, XC2, v debelini 10 cm. | m3 | 4.5 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB talno deb. 30 cm . (Beton stopnje izpostavljenosti XC2, XD2, PV-II), C25/30 | m3 | 12 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB stene deb. 30 cm. (Beton stopnje izpostavljenosti XC2, XD2, XF3, XA3), C25/30 | m3 | 11 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v AB vezi in preklado nad vrati, prerez 0,12-0,2 m3/m2/m1 | m3 | 2.8 | 0 | 0
5 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose. |  |  | 0
| - RA do fi12mm (S-500B (BSt 500S) | kg | 1084.6 | 0 | 0
| - RA nad fi12mm (S-500B (BSt 500S) | kg | 452.7 | 0 | 0
| - armaturne mreže (BSt 500M) | kg | 1644.6 | 0 | 0
2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre, razopažanje, potrebno podpiranje ter pomožna dela.
1 | Izvedba gladkega dvostranskega opaža za ravne bet. stene s prenosom mat. do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Upoštevati je potrebno odprtine v stenah za montažo cevovoda | m2 | 58 | 0 | 0
2 | Izvedba gladkega dvostranskega opaža za pasovni temelj globine 0,80m, s prenosom mat. do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 21 | 0 | 0
3 | Opaž vertikalnih protipotresnih vezi s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15 | 0 | 0
4 | Opaž zidnih horizontalnih vezi višine 20 cm, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 10 | 0 | 0
5 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 2 - 4 m (obračun po tlorisni površini). | m2 | 35 | 0 | 0
6 | Dodatna dela pri zatesnitvi prehodov cevi skozi betonske stene (glej projekt) način preboja oz. zatesnitve uskladi izvajalec z nadzornim organom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Fasadni odri za dobo 30 dni, višine do 10 m, s prenosom materiala do mesta vgraditve, odstranitvijo po uporabi, čiščenje lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 70 | 0 | 0
3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre.
1 | Dobava in vgrajevanje montažnih opečnih preklad (vratne in okenske preklade) z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m1 | 4 | 0 | 0
2 | Zidanje nosilnih zidov pritličja z opeko deb. 38 cm (kot npr. Porotherm), s toplotno izolacijsko malto, kompletno s pripravo malte, vsemi potrebnimi transporti in pomožnimi deli. | m3 | 30 | 0 | 0
3 | Grobi in fini omet notranjih opečnih sten s toplotno izolacijsko malto, s predhodnim čiščenjem zidu in vsemi potrebnimi pomožnimi deli, napravo malte in prenosi. Vključiti tudi kitanje in brušenje sten ter zaključno bslikanje sten z barvo na pripravljeno podlago. | m2 | 80 | 0 | 0
3 | Izvedba zaglajenega betona v predprostoru črpališča | m2 | 15 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev vodotesnega dilatacijskega traku v delovne stike talne plošče in sten vodnih celic v vodohranu; s čiščenjem in obdelavo bet. površin stika | m1 | 17 | 0 | 0
5 | Dobava in vzidava notranjih in zunanjih okenskih polic iz naravnega kamna. | m1 | 2.5 | 0 | 0
6 | Nabava in vgradnja kovinskega zračnika - rozete dimenzij 30x30 cm. Mere preveriti na objektu. | kos | 6 | 0 | 0
7 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | kos | 1 | 0 | 0
8 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 10 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 15 | 0 | 0
4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
5 | OBRTNIŠKA DELA
1 | Pleskanje notranjih betonskih sten objekta ter stropa in korita za izpust, z barvo za beton in predhodni namaz z emulzijo. V ceno je všteta nabava emulzije in barve ter transport in čiščenje po končanem delu. | m2 | 32 | 0 | 0
2 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so v stiku z vodo z vodotesnimi polimeriziranimi cementno-silikatnimi zaščitnimi premazi (atesti prehrambene industrije) po tehnologiji ZRMK, hidrotest plus ali podobno, z obdelavo kotnih stikov ipd. | m2 | 32 | 0 | 0
3 | Hidroizolacija talne plošče z bitumenskimi premazi (ibitol + varjeni izotekt) (ali 1 x izotekt, vobitex ipd.) | m2 | 42 | 0 | 0
4 | Vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in pasovnih temejev (ibitol+varjeni izotekt) | m2 | 44 | 0 | 0
5 | Toplotna izolacija objekta s ekstrudiranim polistirenom debeline min 5cm in začitnim PE filcem oz PVC hidroizolacijsko folijo | m2 | 82 | 0 | 0
6 | Premaz vidnih betonskih površin črpališča (betonski premaz) | m2 | 30 | 0 | 0
7 | Izdelava in vgraditev vstopnih kovinskih lestev iz JE D1.5"; nerjaveče jeklo. | kg | 105 | 0 | 0
8 | Nabava in vgradnja dvokrilnih Alu vhodnih vrat (160/200 cm) po projektu, s toplotno izolacijo, miniziranjem in pleskanjem, komplet z izdelavo prezračevalne odprtine 30x30 cm v spodnjem delu vrat, odprtina zaščitena s kovinsko mrežo iz nerjavečega JE proti mrčesu | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nabava in vgradnja Alu okna (120/140 cm) po projektu, steklo polnjeno s plinom (U=1,1 W/m2K), na zunanji strani vgrajeno varnostno žično steko, na notranji pa mlečno + protivlomna rešetka zunaj | kos | 1 | 0 | 0
10 | Kompletna izdelava lesene strešne konstrukcije po načrtu, prenosom materiala do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Poraba lesa do 0,05-0,06 m3/m3 | m2 | 58 | 0 | 0
11 | Letvanje strehe za prezračevanje strehe z letvami 7/5 cm pribitimi na špirovce po dolžini, kompletno s polaganjem in pričvrstitvijo sekundarne kritine ter vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m2 | 68 | 0 | 0
12 | Letvanje strehe s kontra letvami na razmaku za kritje z jekleno izolacijsko kritino ter vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m2 | 68 | 0 | 0
13 | Opaž napuščev z oblanimi deskami pero na utor debeline 24 mm, širine 15 cm na leseno podkonstrukcijo. Komplet z nabavo, predhodno impregnacijo desk, krojenjem in rezanjem ter vgradnjo. Komplet z vsem pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vključno z barvanjem lesa - barvo določi investitor. | m2 | 32 | 0 | 0
14 | Pokrivanje strešine z jekleno izolacijsko kritino (kot npr. Trimo SNV 150 ali primerljivo) z vsemi potrebnimi zaključki, pritrdilnim materialom in manipulativnimi stroški potrebnimi za popolnoma izdelan izdelek. Vključeni vsi potrebni prenosi in pomožna dela. Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca kritine. | m2 | 68 | 0 | 0
15 | Izvedba kompletne termične fasade debeline 6 cm (kot npr. sistem Demit ali primerljive) z dobavo materiala, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti. Končno obdelavo in barvo določi investitor. | m2 | 82 | 0 | 0
16 | Kompletna izdelava obloge fasade cokla deb 5 cm, v sestavi stirodur in omet (kot npr. baumit ali primerljivo) z dobavo materiala, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti. Višina cokla 35 cm. Končno obdelavo in barvo določi investitor. | m2 | 9.5 | 0 | 0
17 | Nabava in polaganje kulir plošč (dim. 40/40/3 cm) na pripravljeno tamponsko podlago (podlago vključiti v ceno) - zaščita fasade. | m2 | 22 | 0 | 0
18 | Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov polkrožne oblike iz barvane pločevine deb. 0,50 mm z vsemi preddeli, kljukami, pritrdilnim materialom in manipulativnimi stroškipotrebnimi za popolnoma izdelan izdelek. Pločevina razvite širine 40 cm, barvo določi investitor. | m1 | 16 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža žlebnih priključkov iz barvane pločevine z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 2 | 0 | 0
20 | Izdelava in montaža odtočnih vertikalnih cevi iz barvane pločevine deb. 0,50 mm z vsemi preddeli, kljukami, pritrdilnim materialom in manipulativnimi stroški potrebnimi za popolnoma izdelan izdelek. Pločevina razvite širine 40 cm, barvo določi investitor. | m1 | 5 | 0 | 0
21 | Izdelava in montaža zunanje in notranje okenske police iz naravnega kamna z vrezanim odkapnikom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polica širine 20 cm in deb. 3 cm. Mere preveriti na objektu samem. Vrsto kamna in barvo določi investitor. | m1 | 2.5 | 0 | 0
22 | Izdelava, dobava in montaža STROPA PREČRPALIŠČA iz sendvič plošč /izolacijskih panelov debeline 10 cm, primerne za vlažne prostore, komplet z nosilno konstrukcijo in obrobami, ter termoizolacijo 12 cm med špirovci. | m2 | 45.5 | 0 | 0
23 | Izdelava, dobava in montaža kovinske varnostne ograje iz nerjavečega materiala, višine do 1,1 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 6 | 0 | 0
24 | Dobava oz. izdelava in vgradnja okvirja za predpražnik iz INOX profilov ter dobava in vgraditev INOX predpražnika velikosti 120x80cm. | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve s protizdrsnim sistemom iz nerjavečega materiala , višine do 1,7 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
26 | Izgradnja izpustno prezračevalne glave (v kompletu z opaženjem, betoniranjem, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli) - opaž; 4 m - beton C 12/15; 0.05 m3 - AB C 25/30; 1.5 m2 - lomljenec; 0.8 m3 - žabji poklopec; 1 kos - betonski pokrov 1x1 m; 1 kos - nerjaveča JE mrežica proti mrčesu; 1 kos - ureditev izpusta s tlakovanjem kamen v betonu; 1 m3 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
2 | Sesalni in tlačni cevovod NL DN100
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. L=1000 mm | kom | 2 | 0 | 0
| Zasun DN150 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PROTIPOVRATNI VENTIL DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR DN150/DN100 INOKS | kom | 1 | 0 | 0
| Q-kos DN100 | kom | 6 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob. L=1000 mm | kom | 7 | 0 | 0
| FF DN100 INOKS+nav. prirob.+nav. odcepom 1" | kom | 3 | 0 | 0
| T-kos DN100/100 | kom | 2 | 0 | 0
| Zasun DN100 + kolo | kom | 5 | 0 | 0
| Zračnik DN100 dvofunkcijski | kom | 2 | 0 | 0
| Lovilec nečistoč DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| Gumi kompenzator DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| Krogelni ventil ND25 + čep | kom | 6 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| Prir. nepovratni ventil DN100 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Ostalo k strojnim inštalacijam
| Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. | kpl | 1 | 0 | 0
| Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in objekta po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE - objekt
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B. Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda. V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu. V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta. V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1 | Prečrpališče Buček ozemljitev splošne elektro inštalacije material in delo
1.1 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm (izvedba ''temeljnega'' ozemljila) položen v betonsko konstrukcijo objekta. Komplet s položitvijo in priteditvijo na armaturo ter zaščeten na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. | m | 30 | 0 | 0
1.2 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 45m, položen okoli objekta. Komplet z izkopom jarka (globina min 0.8m) in zasutjem jarka, položitvijo, priteditvijo temeljno ozemljilo, z izvedbamo izvodov, merilnih stikov in lovilnih palic.... | kg | 36 | 0 | 0
1.3 | Križna sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58mm in 4 vijakov M8, zalita s bitumen maso (antikorozijska zaščita), komplet z izvedbo spojev na ozemljilni sistem. | kos | 20 | 0 | 0
1.4 | Tipska povozna merilna ozemljitvena omarica,nosilnost 5t, telo izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice izdelan iz litega železa. | kos | 2 | 0 | 0
1.5 | Zbiralka za izenačenje električnega potenciala, s prekritjem iz umetne mase, možnost priključitve ozemljitvenega traku 30x3.5mm, masivnega okroglega vodnika 7-10mm, nosilcem in zbiralko 16mm2…komplet. | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, brez pokrova, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom širine 200mm | m | 12 | 0 | 0
1.7 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, brez pokrova, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom širine 100mm | m | 6 | 0 | 0
1.8 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, s pokrovom, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom širine 100mm | m | 6 | 0 | 0
Ozemljitev
1.9 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 8mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.10 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 10mm2 | m | 25 | 0 | 0
1.11 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 10 | 0 | 0
1.14 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 40 | 0 | 0
1.15 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
1.16 | Palična LED svetilka IP65 , 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 2 | 0 | 0
1.17 | Palična LED svetilka IP65 (zasilna svetilka), akumulator za 3h avtonomno delovanje in sistemo avtomatskega vžiga luči ob izpadu el. napetosti, 6000lum, 4000K, montažo ter priklopom. | kos | 1 | 0 | 0
1.18 | Stensko nadgradno zunanje zasenčeno svetilo komplet s senzorjem LED, 4000lum, 3000K IP44 ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
1.19 | STIKALO NADOMETNO NAVADNO 230V/10A, IP44. | kos | 4 | 0 | 0
1.20 | Nadometna 1P vtičnica 16A/230V/50Hz, IP44, montaža h=1.5m. | kos | 2 | 0 | 0
1.21 | Nadometna 3P vtičnica 16A/400V/50Hz, IP44, montaža h=1.5m. | kos | 2 | 0 | 0
1.22 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø13,5mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 25 | 0 | 0
1.23 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø16mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 15 | 0 | 0
1.24 | NYM-J 3 x 1.5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
1.25 | NYM-J 3 x 2.5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
1.26 | NYM-J 5 x 2.5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
1.27 | NYM-J 5 x 16 mm2 | m | 6 | 0 | 0
1.28 | Cu žica izolirana rumeno/zeleno H07V-K 10mm2, komplet z objemkami in izvedbo galvanskih stikov na vse električno prevodne dele, ter povezavo na ozemljitveni sistem. | m | 25 | 0 | 0
1.29 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 4X2,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
1.30 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 3X0,75 mm2 | m | 60 | 0 | 0
1.31 | LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
1.32 | LIYCY (TP) 4x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
1.33 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 5 | 0 | 0
1.34 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 3 | 0 | 0
1.35 | Izvedba fiksnih priklopov IP44 predvidenih črpalk. | kos | 2 | 0 | 0
1.36 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
1 | VH in PČR Sotina ozemljitev splošne elektro inštalacije material in delo |  |  |  | 0
Prečrpališče Buček avtomatika in telemetrija
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati tehnične standrade in smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC – št: TS-SB-2013/1, ki so že uporabljene v obstoječem sistemu "Oskrbe s pitno vodo Pomurja – SISTEM B"
2 | Omara POLJE 1 (moč)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2.1 | Prostostoječi stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 66, za notranjo montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II primeren za TN-C ozemljitveni sistem, karakteristik Un=3x400V/50Hz, Imax=60kA, In=30kA ta<25ns (L/N) in ta<100ns (N/PE). | kompl | 1 | 0 | 0
2.3 | Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 80A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 80A. | kom | 1 | 0 | 0
2.5 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 80 A, prekinitvene moči 25 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, spomožnimi kontakti 1NOC signalizacije stanja odklopnika in z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju. | kos | 1 | 0 | 0
2.6 | Enofazni prezračevalni ventilator 230V, z rešetko in finim filtrom. | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka. | kos | 1 | 0 | 0
2.8 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-55°C. | kos | 2 | 0 | 0
2.9 | Grelec elektro omare 230V/150W. | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Mehansko stikalo 6A, 230V za vklop razsvetljave elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | Servisna LED svetilka , 1000lum stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 400-415V, 32A. | kos | 1 | 0 | 0
2.13 | Industrijska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 400-415V, 16A. | kos | 1 | 0 | 0
2.14 | Industrijska enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 230V, 16A, | kos | 1 | 0 | 0
2.15 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
2.16 | Tokovnik 100/5A 3VA KL3, vgradnja na DIN letev, klasa 0.5. | kos | 3 | 0 | 0
2.17 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
2.18 | Tipka izklop v sili rdeča, deaktivacija s ključem 455, Ø40, IP65, komplet s podnožjem, stikalnim elementom 2xNC in montažo na vrata elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
2.19 | Tipka izklop v sili rdeča, deaktivacija s ključem 455, Ø40, IP65, komplet s podnožjem, stikalnim elementom 2xNC nosilcem - stebričkom h=1.5m ustreznim ohišjem ter montažo ob sklopu črpalk hidrosistema (v črpališču), komplet z montažo. | kos | 1 | 0 | 0
2.20 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 3 | 0 | 0
2.21 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
2.22 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
2.23 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
2.24 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" | kos | 1 | 0 | 0
2.25 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 5 | 0 | 0
2.26 | Pomožni kontakt NC za montažo na inštalacijski odklopnik. | kos | 3 | 0 | 0
2.27 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 22 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 4-6,3A s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika. | kos | 2 | 0 | 0
2.28 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU. Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
2.29 | Rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VAC in RC členom. | kos | 11 | 0 | 0
2.30 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 2 | 0 | 0
2.31 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V. | kos | 5 | 0 | 0
2.32 | Zakljucna plošcica, 2/3 polna | kos | 6 | 0 | 0
2.33 | Perforirana montažna letev 7,5mm, dolžine 2000mm | kos | 3 | 0 | 0
2.34 | KANAL ZA OŽICENJE 80x80 | m | 3 | 0 | 0
2.35 | Kanal za ožicenje 80x60 | m | 3 | 0 | 0
2.36 | KANAL ZA OŽICENJE 80x40 | m | 3 | 0 | 0
2.37 | Sponka 2,5mm2, tip CBC, siva | kos | 70 | 0 | 0
2.38 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, tip CBC, sive barve | kos | 12 | 0 | 0
2.39 | Oznaka sponk 1-50 (2x) | kos | 1 | 0 | 0
2.40 | Sponka 10mm2, tip CBC | kos | 20 | 0 | 0
2.41 | Sponka 16mm2, tip CBC, siva | kos | 6 | 0 | 0
2.42 | SPONKA 16mm2, tip CBC, modra | kos | 6 | 0 | 0
2.43 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, modre barve | kos | 4 | 0 | 0
2.44 | Ozemljitvena sponka 16mm2 tip TE16, rumena/zelena | kos | 4 | 0 | 0
2.45 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, | kos | 4 | 0 | 0
2.46 | Koncni kos za DIN-letev, črn, ojačen, zaskočni | kos | 14 | 0 | 0
2.47 | Nosilec oznak sponk | kos | 6 | 0 | 0
2.48 | SPONKA 2,55mm2, modra | kos | 10 | 0 | 0
2.49 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, modre barve | kos | 6 | 0 | 0
2.50 | Uvodnice raznih dimenzij komplet z maticami | kos | 25 | 0 | 0
2.51 | Matica za uvodnico PG13,5 (M273105---) | kos | 25 | 0 | 0
2.52 | Žice H07V-K x raznobarvne, različnih presekov za ožičenje elementov v elektro omari. | kpl | 1 | 0 | 0
2.53 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 | 0 | 0
2.54 | Vezava stikalnega bloka in statično testiranje z izdelavo poročila o testih. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Omara POLJE 1 (moč) |  |  |  | 0
3 | Omara POLJE 2 (krmiljenje)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3.1 | Prostostoječi stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 800 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 66, za notranjo montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Selekttivno RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 25A. | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | Enofazni prezračevalni ventilator 230V, z rešetko in finim filtrom. | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka. | kos | 1 | 0 | 0
3.5 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-55°C. | kos | 2 | 0 | 0
3.6 | Grelec elektro omare 230V/150W. | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Mehansko stikalo 6A, 230V za vklop razsvetljave elektro omare. | kos | 1 | 0 | 0
3.8 | Servisna LED svetilka , 1000lum stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | komplet | 1 | 0 | 0
3.9 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 250V, 16A, IP65. | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Ločilni transformator 230/230V AC 1000VA | kos | 1 | 0 | 0
3.11 | ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
3.12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA. | kos | 16 | 0 | 0
3.13 | Prenapetostna zaščita 24V DC. | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | Prenapetostna zaščita krmilnih tokokrogov 230V AC razred C. | kos | 3 | 0 | 0
3.15 | Izolirane varovalčne letve komplet z cevnimi varovalkami 6.3/1A. | kos | 24 | 0 | 0
3.16 | Inštalacijski odklopnik Icu=15 kA, 1-polni 6 A, karakteristika "B" | kos | 2 | 0 | 0
3.17 | Prikazovalnik sumarnih pretokov ( števec). | kos | 2 | 0 | 0
3.18 | Rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom. | kos | 22 | 0 | 0
3.19 | Signalna svetilka, LED -RDEČA za 24VDC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.20 | Signalna svetilka, LED -ZELENA za 24VDC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.21 | Signalna svetilka, LED -RUMENA za 24V DC, komplet z podnožjem in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.22 | Tipka rumena ''test svetilk'' IP65, komplet z vmesnikom dodatnim kontaktom NO, montažo. | kos | 1 | 0 | 0
3.23 | Vezava krmilnika modularna izvedba (podrobnosti v popisu za krmilnika) | kompl | 1 | 0 | 0
3.24 | Zakljucna plošcica, 2/3 polna | kos | 12 | 0 | 0
3.25 | Perforirana montažna letev 7,5mm, dolžine 2000mm | kos | 4 | 0 | 0
3.26 | KANAL ZA OŽICENJE 80x80 | m | 4 | 0 | 0
3.27 | Kanal za ožicenje 80x60 | m | 4 | 0 | 0
3.28 | KANAL ZA OŽICENJE 80x40 | m | 4 | 0 | 0
3.29 | Sponka 2,5mm2, tip CBC, siva | kos | 75 | 0 | 0
3.30 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, tip CBC, sive barve | kos | 12 | 0 | 0
3.31 | Oznaka sponk 1-50 (2x) | kos | 2 | 0 | 0
3.32 | Sponka 10mm2, tip CBC | kos | 20 | 0 | 0
3.33 | Sponka 16mm2, tip CBC, siva | kos | 6 | 0 | 0
3.34 | SPONKA 16mm2, tip CBC, modra | kos | 6 | 0 | 0
3.35 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, modre barve | kos | 2 | 0 | 0
3.36 | Ozemljitvena sponka 16mm2 tip TE16, rumena/zelena | kos | 2 | 0 | 0
3.37 | Plošcica zakljucna za sponke 16mm2, | kos | 2 | 0 | 0
3.38 | Koncni kos za DIN-letev, črn, ojačen, zaskočni | kos | 16 | 0 | 0
3.39 | Nosilec oznak sponk | kos | 4 | 0 | 0
3.40 | SPONKA 2,55mm2, modra | kos | 4 | 0 | 0
3.41 | Plošcica zakljucna za sponke 2,5-10mm2, modre barve | kos | 2 | 0 | 0
3.42 | Uvodnice raznih dimenzij komplet z maticami | kos | 25 | 0 | 0
3.43 | Matica za uvodnico PG13,5 (M273105---) | kos | 25 | 0 | 0
3.44 | Žice H07V-K x raznobarvne, različnih presekov za ožičenje elementov v elektro omari. | kpl | 1 | 0 | 0
3.45 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
3.46 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
3.47 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
3.48 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 200-250V, 16A, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
3.49 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na omarico 1P+N+PE, 200-250V, 16A, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Omara POLJE 2 (krmiljenje) |  |  |  | 0
4 | Krmilna in komunikacijska oprema
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4.1 | PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
4.3 | Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
4.4 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Razširitveni analogni izhodni modul Tip: TM3AQ4, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov vsaj 4, 4 - 20 mA, 4 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
4.6 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
4.7 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
4.9 | IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
4.10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
5 | Merilna oprema
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
5.1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.2 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.3 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kos | 1 | 0 | 0
5.5 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Mehansko tlačno stikalo 1-6bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.8 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
5.9 | Končno stikalo 10A IP 65 ( vstop) | kos | 1 | 0 | 0
5.10 | Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
5.11 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Merilna oprema |  |  |  | 0
6 | Ostalo
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
6.1 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
6.2 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
6.3 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku PID projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6.4 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
6.5 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ostalo |  |  |  | 0
D | ELEKTROINŠTALACIJE-objekt SKUPAJ: |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE - priključek
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1 | Gradbena dela
1.1 | Geodetska ZAKOLIČBA NN trase v dolžini 100m, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. | m | 100 | 0 | 0
1.2 | Lociranje in zakoličba kompletne obstoječe komunalne infrastrukture (elektrika, omrežje zvez, kanalizacija,…., komplet z naročilom zakoličbe ter sondažnimi izkopi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Strojni izkop kabelskega jarka dolžina x širina x globina (100m x 0,4m x 1.2m ) v za položitev NN kanalizacije v zemljo, zaščita kabelskega jaška, zagotovitev stabilnosti cestišča.... | m3 | 48 | 0 | 0
1.5 | Izdelava križanj z kompletno obstoječo infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo, telekomunikacijsko, energetsko, komunalno,.... | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba posteljice za kanalizacijskih cevi z peskom 4-5mm, komplet z utrditvijo dolžina x širina x globina (100m x 0.4m x 0.2m). Plastna utrditev po slojih 20cm. | m3 | 8 | 0 | 0
1.7 | Zasutje NN kanalizacijskega jarka z plastnim utrjevanjem z izkopanim materialom v dolžini 100m, širini 0.4m in globina 1.2m - plastno utrjevanje vsakih 0.2m. | m3 | 48 | 0 | 0
1.8 | Fino ročno planiranje zemlje dolžina x širina x globina (100m x 0.4m x 0.05m). Vzpostavitev terena v prvotno stanje. | m3 | 0.2 | 0 | 0
1.9 | Zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišči s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase NN kabelske kanalizacije v dolžini 100m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Projekt za vpis v uradne evidence, vpis objekta v uradne evidence | kpl | 1 | 0 | 0
1 | Gradbena dela |  |  |  | 0
2 | Material in delo
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
Sklenitev pogodbe o priključitvi na javno elektro distribucijsko omrežje moči 14kW z Elektrom Maribor d.d.. OPOMBA: pogodbo bo skelnil investitor in El. Maribor d.d.. (Dolžnost investitorja).
2.1 | Izvedba priklopa NN kabla na obstoječem elektro drogu s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije, izvedba podvarovanja, varovalčnimi ločilniki NV 160A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 50A, izdelava elaborata priklopa na NN omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dobava in montaža nizkonapetostnih kabelskih sponk za vodnike 25-95mm2 (4 kom), priklop NN vodnikov na NN zračni elektro vod, dobava in montaža prenapetostnih obvodnikov reda I, primernih za montažo na elektr drog. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža modularnega bloka IP65 primernega za namestitev na elektro drog, komplet z NH 160A podstavki za talilne vložke 3x NV 500V gL-gG 00C 50A, izvedba podvarovanja, koplet z montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4 | Zaščitno kabelsko korito, za zavarovanje NN kabla, komplet z montažo. | m | 5 | 0 | 0
2.5 | Izvedba mehanske podpore in zagotovitev stabilnosti elektro droga ter polaganje kabla v zemljo. Po končanih delih mora biti stabilnost droga enaka kot pred posegom oziroma večja. | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 | 110m kabel aluminij E AY2Y J 4x70mm2+2.5 RM mm2 0.6/1kV uvlečen v zaščitno rdečo cev PVC Ø110mm. Komplet s položitvijo in priklopom v predvideni el. omarici PMEO VH in PČR Sotina. Komplet s položitvijo - uvlačenjem v zaščitno cev in priklopom. | m | 110 | 0 | 0
2.7 | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 6M (rdeča cev), 102m od obstoječe priklopno merilne elektro omare do nove omare PMEO VH in PČR Sotina. Komplet s sponkami in ostalim materialom in delom. | kos | 17 | 0 | 0
2.8 | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR ELEKTRIKA. | m | 110 | 0 | 0
2.9 | Prostostoječa priključno merilna elektro omarica enokrilna IP54 ali več dim.:500x1000x300 (š,v,g) (v projektu omarica PMEO VH in PČR Sotina), komplet s podstavkom, temeljno ploščo, antihidroskopskem polnilom (1 vreča 100l), varovalčno letvijo, montažno ploščo, okenci za merilne števce, priključnimi sponkami, ničelno sponko, zbiralko za izenačenje potencila...., postavitvijo v prostor, z direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip MT 371-D1A54, varovalčnimi ločilniki NV 160A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 20A, prenapetostni odvodnik reda I, tipsko ključavnico elektra,... Komplet z drobnim materialom. (opomba glej detajl predvidene elektro omare). | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Končne električne meritve, z izdelavo merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Meritve se morajo izvesti v prisotnosti elektro nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.11 | Izdelava komplet PID: elektro projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Material in delo |  |  |  | 0
E | ELEKTROINŠTALACIJE-oriključekt SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VH Nuskova
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ROGAŠOVCI
Objekt: | VH NUSKOVA S PREČRPALIŠČEM
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
| objemka varilna Ø110 | kom | 5 | 0 | 0
| koleno varilno Ø110 - 45˚ | kom | 1 | 0 | 0
| končnik varilni Ø 110 | kom | 5 | 0 | 0
| PE jašek Ø 1200 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi manšeta DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
| prirobnica varilna DN 100, inox - leteča, PN 16 | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| plovni ventil DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| žabji poklopec DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR kos DN 125 - 100 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 500, inox | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 1000, inox | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 2000, inox | kom | 1 | 0 | 0
| spojka univerzalna Ø 125 (1/1) | kom | 1 | 0 | 0
| koleno varilno DN 100 - 90˚, inox | kom | 2 | 0 | 0
| T kos DN 100 - 50 | kom | 1 | 0 | 0
| zračnik DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN150 + EM pogon | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_VH Večeslavci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ROGAŠOVCI
Objekt: | VH VEČESLAVCI s prečrpališčem
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
| objemka varilna Ø110 | kom | 5 | 0 | 0
| koleno varilno Ø110 - 45˚ | kom | 1 | 0 | 0
| končnik varilni Ø 110 | kom | 5 | 0 | 0
| PE jašek Ø 1200 | kom | 1 | 0 | 0
| gumi manšeta DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
| prirobnica varilna DN 100, inox - leteča, PN 16 | kom | 5 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| plovni ventil DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| žabji poklopec DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| FFR kos DN 125 - 100 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 500, inox | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 1000, inox | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN 100 - 2000, inox | kom | 1 | 0 | 0
| spojka univerzalna Ø 125 (1/1) | kom | 1 | 0 | 0
| koleno varilno DN 100 - 90˚, inox | kom | 2 | 0 | 0
| T kos DN 100 - 50 | kom | 1 | 0 | 0
| zračnik DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_RT-5
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ROGAŠOVCI
Objekt: | Reducirno-krmilni jašek Rogašovci RT-5
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 12 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Izvedba vseh potrebnih gradbenih in instalacijskih del pri hišnih priključkih komplet z vsemi materiali in pomožnimi deli (iskanje obstoječe cevi - izkopi / zasipi, prevezave obstoječega vodovoda na novega, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cev,...). Spoje med novimi in obstoječimi vodi na priključkih, ter selitve vodomerov v vodomerne jaške izvede upravljavec vodovoda in morajo biti vključenI v ceno postavke. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 3 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 6 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m | m3 | 29 | 0 | 0
5 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,0m - linja za elektro kabel | m3 | 27 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 68 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 6.5 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 29 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 27 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 5 | 0 | 0
11 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 3 | 0 | 0
13 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 3 | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 3 | 0 | 0
15 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 6 | 0 | 0
16 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 8.5 | 0 | 0
17 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 3 | 0 | 0
18 | ELEKTRO OMARICA JAŠKA Dobava in montaža elektro omarice za elektro priklop v jašku. Ob izvedbi elektro priklopa v dolžini linije 50 m od odjemnega mesta. | kom | 1 | 0 | 0
19 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL IN MERILEC PRETOKA 4,0x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 4,0x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
20 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 3 | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 5.2 | 0 | 0
22 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 16 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 | 55 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 55 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na NL DN150 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| R-kos DN150/100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 150 (1/1) | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN 150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| spojka STOP DN 150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN100 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Zidna omara z montažno ploščo, montažnim in pritrdilnim materialom Tip: WST6060300, proizvajalec: Schrack ali enakovredno VxŠxG [mm]: 600x600x300 zaščita IP66 zidni nosilci DIN letve za montažo elementov kanali in prekritja | kpl | 1 | 0 | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Omrežno preklopno stikalo (omrežje - 0- zasilno) 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 60 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 3 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 40 | 0 | 0
| Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 400V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 160 | 0 | 0
| Križna spojka | kos | 15 | 0 | 0
| Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kpl | 15 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Priklop tehnoloških elementov | kpl | 16 | 0 | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PS-PRMO
| Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 35A , prenapetostna zaščita (B), priključne sponke , GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 150 | 0 | 0
| Izvedba priklopa NN kabla na NN stikalnem polju v TP priključek na NN zbiralke s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kpl | 1 | 0 | 0
| Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 | 0 | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-3_7
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-3/7 + SR-2/18.3 + SR-2/19.8
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1760 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1760 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 1989 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1989 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 1989 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 194.922 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1139.5 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 258.9678 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2330.7102 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2784.6 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1989 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 553.03 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1457.45 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 460.4 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 313.72 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 52 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 12 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 596.7 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 684.3 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 684.3 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 289.8 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 213.5 | 0 | 0
17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 213.5 | 0 | 0
18 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 181 | 0 | 0
19 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 94 | 0 | 0
20 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1327.15 | 0 | 0
21 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1327.15 | 0 | 0
22 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 684.3 | 0 | 0
23 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 456.7 | 0 | 0
24 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 30 | 0 | 0
25 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 11 | 0 | 0
26 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 26 | 0 | 0
27 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 75 | 0 | 0
28 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 37 | 0 | 0
29 | JAŠEK ZA REDUCIRNI VENTIL 2,5x2,5x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,5x2,5x1,8m z vstopno odrtino1,0x1,0m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, INOKS pokrov 100/100, z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, odvodna kanalizacija iz poglobitve jaška PVC Ø110 v dolžini do 30m, komplet z nepovratno loputo v jašku, iztočno glavo, INOKS žabjim poklopcem in INOKS mrežo, ter zasip jaška, ureditev nasipa in okolice. | kom | 1 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 6 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 25 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 8.5 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 12 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 75 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 8 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1330 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 147 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 180 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 20 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 206 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 23 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 50 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1989 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1989 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1989 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1989 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 25 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 2 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 19 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 19 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 19 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 3 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 3 | 0 | 0
3.8 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø110 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| R-kos DN100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom | 2 | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN80/50 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom | 1 | 0 | 0
| MDK DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom | 1 | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom | 1 | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom | 2 | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.9 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 25 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-3_8.1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | Rogašovci
Objekt: | Vodovod SR-3/8.1 + SR-3/8.2 + SR-2/17.5 + SR-2/17.6 + SR-2/17.7
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2228 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2228 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2591 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2591 | 0 | 0
12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2591 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 3 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 253.918 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1554.6 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 337.3482 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 3036.1338 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3627.4 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2591 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 732.3 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 1681.4 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 644.6 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 435.5 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
| Ø30 - Ø50 cm | m1 | 76 | 0 | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 36 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 828.4 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 994.08 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 994.08 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 457.36 | 0 | 0
15.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in LC. | m2 | 324.22 | 0 | 0
15.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče JP in LC. | m2 | 324.22 | 0 | 0
15.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 212.5 | 0 | 0 | 0
16 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 142 | 0 | 0
18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2522.24 | 0 | 0
19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2522.24 | 0 | 0
20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 953.52 | 0 | 0
21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 655 | 0 | 0
22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 6 | 0 | 0
23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 18 | 0 | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 11 | 0 | 0
24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 35 | 0 | 0
25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 62 | 0 | 0
25.1 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 24 | 0 | 0
30 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 7.5 | 0 | 0
31 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 21 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 10.2 | 0 | 0
33 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 302 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 34 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 1413 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 157 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 | 290 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 32 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 326 | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 37 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 | 25 | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2591 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2591 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2591 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2591 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 37 | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 5 | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  | 0 | 0 | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.4 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 1 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.4.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø125 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
3.6 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.7 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 16 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 50-40 | kom | 2 | 0 | 0
| Spojka Alkaten reducirna fi 40-32 | kom | 2 | 0 | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 21 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rogašovci_SR-4_15
|  | NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
| Občina: | Rogašovci
| Objekt: | Vodovod SR-4/15 + SR-4/15.3 + SR-4/14 + SR-4/14.1 + SR-4/14.2 + SR-4/14.3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
| Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 1313 | 0 | 0
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 1313 | 0 | 0
| 3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
| 10 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2092 | 0 | 0
| 11 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2092 | 0 | 0
| 12 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 2092 | 0 | 0
| 13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 2 | 0 | 0
| A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
| 1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 205.016 | 0 | 0
| 2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 1255.2 | 0 | 0
| 3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 272.3784 | 0 | 0
| 4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 2451.4056 | 0 | 0
| 5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 2928.8 | 0 | 0
| 6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2092 | 0 | 0
| 7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 594.6 | 0 | 0
| 8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 459.8216 | 0 | 0
| 9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 515.3 | 0 | 0
| 10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - vozišče. | m3 | 350.84 | 0 | 0
| 11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo).
|  | Ø30 - Ø50 cm | m1 | 76 | 0 | 0
|  | Ø60 - Ø80 cm | m1 | 25 | 0 | 0
| 12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 647.6 | 0 | 0
| 13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 777.12 | 0 | 0
| 14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 777.12 | 0 | 0
| 15 | Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4, v debelini 6 cm - enoslojni asfalt, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče JP in nekategorizirane ceste. | m2 | 669.22 | 0 | 0
| 16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v dveh slojih po AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijoter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - hodniki in kolesarske steze - na priključkih in uvozih. | m2 | 180.3 | 0 | 0
| 17 | Rezkanje obstoječega asfalta v širini min 40 cm in deb. 3-4 cm za napravo vzdolžnega stika, vključno z odvozom materiala. | m2 | 107.9 | 0 | 0
4 | 18 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 1468.6 | 0 | 0
| 19 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 1468.6 | 0 | 0
| 20 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 777.12 | 0 | 0
| 21 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 496 | 0 | 0
| 22 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
|  | zaščitna cev Ø100 za PE Ø32 - Ø63 | m1 | 8 | 0 | 0
| 23 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
|  | zaščitna cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 14 | 0 | 0
|  | zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 28 | 0 | 0
| 24 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 19 | 0 | 0
| 25 | Rušenje in ponovna naprava cestnih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 59 | 0 | 0
| 26 | Rušenje in ponovna naprava grednih robnikov, komplet z vsemi potrebnimi deli | m1 | 33 | 0 | 0
| 27 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 5 | 0 | 0
| 28 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 66 | 0 | 0
| 29 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 9 | 0 | 0
| 30 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 | 0 | 0
| B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
| C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
| 1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 453 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 50 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 729 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 81 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 701 | 0 | 0
|  | PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 | 78 | 0 | 0
| 1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
|  | zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 100 | 0 | 0
| 2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2092 | 0 | 0
| 2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2092 | 0 | 0
| 2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2092 | 0 | 0
| 2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2092 | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| 3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø110
|  | lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 13 | 0 | 0
|  | lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
|  | lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 24 | 0 | 0
|  | lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
| 3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 2 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
|  | MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 3 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
| 3.3 | IZPUSTI
|  | IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
|  | MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
|  | PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 3 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-L bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | MMQ DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-K bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | EN-kos DN80 bajonetni | kom | 3 | 0 | 0
|  | FF DN80/200 | kom | 3 | 0 | 0
|  | FF DN80/400 | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 9 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
|  | IZPUST na PE Ø63 |  |  | 0
|  | MMB DN 80/80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 8 | 0 | 0
|  | PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 4 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-L bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | MMQ DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | S-kos DN80-K bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 4 | 0 | 0
|  | SM-kos DN80-M bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | EN-kos DN80 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
|  | FF DN80/200 | kom | 4 | 0 | 0
|  | FF DN80/400 | kom | 4 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 8 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 8 | 0 | 0
|  | cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 4 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 12 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 4 | 0 | 0
| 3.4 | VOZLIŠČA - ODCEPI
|  | VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
|  | MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
|  | VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
|  | MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 6 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 3 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 | 0 | 0
|  | VOZLIŠČE na PE Ø63 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
|  | MMB z int.zasunom DN 80/80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom | 3 | 0 | 0
|  | cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 | 0 | 0
| 3.5 | PRIKLJUČKI
|  | PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 + tel.vgradna,grt. | kom | 22 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 22 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 22 | 0 | 0
|  | PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø90 |  |  | 0
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø90 + tel.vgradna,grt. | kom | 10 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 10 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 10 | 0 | 0
|  | PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
|  | NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 + tel.vgradna,grt. | kom | 34 | 0 | 0
|  | cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 34 | 0 | 0
|  | ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 34 | 0 | 0
| 3.6 | VODOMERNI JAŠKI
|  | Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 66 | 0 | 0
| C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ŠALOVCI
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost
I. | Občina: | ŠALOVCI | EUR
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI
1 | Šalovci_VŠM 6 |  | 0
2 | Šalovci_ČRP MARKOVCI |  | 0
3 | Šalovci_VH Dolenci |  | 0
4 | Šalovci_VH Domanjševci |  | 0
5 | Šalovci_VH Čepinci |  | 0
6 | Šalovci_ČRP Čepinci 1 |  | 0
7 | Šalovci_ČRP Čepinci 2 |  | 0
8 | Šalovci_ČRP Čepinci 3 |  | 0
| SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI |  | 0
| Objekti SKUPAJ |  | 0

## Šalovci_VŠM 6
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | VODOVOD ŠALOVCI - MARKOVCI (VŠM 6)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 2615 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 2615 | 0 | 0
3 | Izvedba cestnih zapor v času gradnje. V ceni zajeti vsi stroški postavitve popolnih in delnih zapor (pridobivanje soglasij, postavitev prometnih znakov, semaforizacija, ročno usmerjanje...). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda vzdolž trase novega vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | m1 | 2615 | 0 | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 40 | 0 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Začasna odstranitev in ponovna postavitev obstoječe cestne signalizacije v času gradnje (prometni znaki, označevalne in reklamne table…) | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 630 | 0 | 0
2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2.kategorije širine do 1,0m in globine do 1,0m – strojno izkop z škarpirno žlico - ureditev odvodnih jarkov. | m1 | 2615 | 0 | 0
3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 235.35 | 0 | 0
4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. | m3 | 4471.65 | 0 | 0
5 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 3922.5 | 0 | 0
6 | ROČNO PLANIRANJE dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2484.25 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 300 | 0 | 0
8 | ZASIP KANALA z izkopano zemljino – 3.kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 2615 | 0 | 0
9 | ZASIP KANALA z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa) ali humusa. | m3 | 1007.5 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 40 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa - dovozne poti. | m3 | 35.6 | 0 | 0
10.1 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 25 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa - dovozne poti. | m3 | 22.25 | 0 | 0
11 | Rušenje in ponovna naprava propustov, komplet z vsemi potrebnimi deli (skupaj z dobavo in vgradnjo ter potrebnim podložnim betonom in vtočno in iztočno glavo). | kos | 0
| Ø60 - Ø80 cm | m1 | 98 | 0 | 0
12 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
13 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm. | m2 | 10 | 0 | 0
14 | Priprava terena za asfaltiranje: izkop gramoza v deb. 10 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo razdalje do 5 km, planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem. | m2 | 10 | 0 | 0
15.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo - vozišče LC in RC. | m2 | 1000 | 0 | 0
15.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem in premazom stikov z bitumensko emulzijo ter pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - vozišče LC in RC. | m2 | 1000 | 0 | 0
16 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 630 | 0 | 0
17 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 2768 | 0 | 0
18 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 2768 | 0 | 0
19 | Odlaganje odpadnega asfalta z odvozom na urejeno deponijo. | m2 | 10 | 0 | 0
20 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m, poprečne debeline 10 cm. | m2 | 1938 | 0 | 0
21 | Podvrtavanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: izkop in zasip ustrezne gradbene jame, podvrtavanje, zaščitna cev, pripadajoči drsni obroči in zaključne gumi manšete.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 27.2 | 0 | 0
22 | Križanje ceste ali vodotoka, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi.
| zaščitna cev DN 300 za NL DN150 | m1 | 89 | 0 | 0
23 | Naprava zaščite dna jarkov in potokov z lomljencem v betonu, komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba po navodilih upravljavca cest in vodotokov. | m2 | 10 | 0 | 0
24 | Dobava in postavitev zaščite cevi z obrnjeno kanaleto 0,5 m nad temenom cevi - v predelu prekopa jarka ali potoka | m1 | 12 | 0 | 0
25 | JAŠEK ZA ZRAČNIK 2,0x2,0x1,8m Naprava tipskega AB jaška not. dimenzij 2,0x2,0x1,8m z vstopno odrtino 0,8x0,8m komplet. V ceni zajeto: izkop, posteljica, tipski AB elementi-vodotesni beton, dvodelni LTŽ pokrov 80/80 + prečka INOKS za zaklepanje z žabico, naklonski beton, poglobitev za črpalko 40/40/10cm, betonskima podstavkoma, vstopna lestev INOKS, snemljivo vstopno držalo INOKS, ter zasip jaška in ureditev okolice. | kom | 8 | 0 | 0
26 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 36 | 0 | 0
27 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 8 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 za drenažo zračnikov, izpustov in hidrantov, komplet z vsemi deli. | m3 | 14.4 | 0 | 0
29 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 10 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 786 | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 | 1829 | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih dovoznih poti in z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna cev DN 300 za za NL 150 | m1 | 98 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 2615 | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 2615 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 2615 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 2615 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom | 20 | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom | 6 | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| MMQ 90° DN150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 88 | 0 | 0
3.2 | PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN150/80 bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom | 8 | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom | 8 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 16 | 0 | 0
| varovalo horizontalno DN 80 | kom | 16 | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 8 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 8 | 0 | 0
3.3 | IZPUST na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom | 7 | 0 | 0
| dranažni element za podzemni hidrant | kom | 7 | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni+ tel.vgradna,grt. | kom | 7 | 0 | 0
| varovalo horizontalno DN 80 | kom | 35 | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom | 7 | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom | 7 | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom | 7 | 0 | 0
| tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 14 | 0 | 0
| vijak+matica M16x70 INOX | kom | 112 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 14 | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 7 | 0 | 0
3.4 | NAVEZAVA NA PE-HD160 |  |  | 0
| T - MMB DN 150/150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| F DN 150 bajonetni | kom | 4 | 0 | 0
| spojka univerzalna DN 150-160 1/1 | kom | 4 | 0 | 0
| varovalo horizontalno DN 150 | kom | 10 | 0 | 0
| vijak+matica M18X90 INOX | kom | 32 | 0 | 0
| tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 4 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| ZASUN DN150 bajonetni (bajonet/obojka) + tel.vgradna,grt. | kom | 6 | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 | 0 | 0
3.5 | NAVEZAVA CEVOVODA Z PREČRPALIŠČEM
| EU DN 150 bajonetni | kom | 2 | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN 150-125 | kom | 2 | 0 | 0
| vijak+matica M18X90 INOX | kom | 32 | 0 | 0
| tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_ČRP_MARKOVCI
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | Sekundarno vodovodno omrežje v naselju MARKOVCI | (črpališče MARKOVCI)
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 6 | 0 | 0
A.2 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
A.3 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kpl | 1 | 0 | 0
A.4 | Nadzor upravljavca vodovoda v času gradnje (inženir) | ur | 25 | 0 | 0
A.5 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
A.6 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda). | ur | 20 | 0 | 0
A.7 | Projektantski nadzor in uskaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ur | 20 | 0 | 0
A.8 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
A.9 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
B.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
B.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – strojno z odrivom do 50m. | m3 | 13.797 | 0 | 0
B.1.2 | Vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene. Zajeti vsa potrebna dela in izvlačenje. Svetla višina do max 2.5 m. | m2 | 63.6 | 0 | 0
B.1.3 | ROČNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 8.9397 | 0 | 0
B.1.4 | STROJNI izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije - gradbena jama globine 2.5m. | m3 | 50.6583 | 0 | 0
B.1.5 | Planiranje dna izkopa s točnostjo od +-3 cm s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2in odvozom zemlje na gradbiščno deponijo. | m2 | 27.09 | 0 | 0
B.1.6 | Zasip sten objekta po dokončanju del z materialom od izkopa komplet z komprimiranjem v slojih. | m3 | 35.3021 | 0 | 0
B.1.7 | Dobava, razstiranje ter utrditev gramoznega tampona (prodnopeščena blazina) v sloju debeline 50 cm . | m3 | 16.4638 | 0 | 0
B.1.8 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. | m3 | 13.797 | 0 | 0
B.1.9 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 38.0929 | 0 | 0
B.1.10 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 38.0929 | 0 | 0
B.1.11 | Humusiranje ravnih površin okrog in nad objektom ter posejanje travnega semena z dodatkom umetnega gnojila | m2 | 31.6 | 0 | 0
B.1 | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.2 | BETONSKA DELA
Pri vseh betonskih delih je zajeti v enotno ceno potrebne preiskave.
B.2.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona talne plošče C16/20 v debelini 10 cm. | m3 | 2.6376 | 0 | 0
B.2.2 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB talno ploščo deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 6.7223 | 0 | 0
B.2.3 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona v AB stene deb. 30 cm, C25/30 | m3 | 32.368 | 0 | 0
B.2.4 | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v AB vezi in nosilec nad vrati in oknom, prerez 0,06-0,12 m3/m2/m1 | m3 | 1.3404 | 0 | 0
B.2.5 | Dobava in vgrajevanje izravnalnega betona C25/30, komplet z zagladitvijo in napravo nagibov | m3 | 0.56019 | 0 | 0
B.2.6 | Dobava, krivljenje in polaganje armature. V ceno je zajeti vsa pomožna dela in prenose.
| - RA ne glede na prerez, stene, plošče | kg | 347 | 0 | 0
| - armaturne mreže | kg | 265 | 0 | 0
B.2 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.3 | TESARSKA DELA
Pri formiranju enotne cene za posamezna dela je potrebno upoštevati vse potrebne prenose in materiale za izdelavo posameznih postavk, kot tudi potrebne odre , razopažanje , potrebno podpiranje ter pomožna dela
B3.1 | Naprava enostranskega opaža podložnega betona v višini do 0,15 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 20.64 | 0 | 0
B3.2 | Naprava enostranskega opaža talne plošče v višini do 0,35 m po obodu. V ceno je zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 19.04 | 0 | 0
B3.3 | Naprava dvostranskega opaža sten poglobljenega dela objekta, višina sten do 1,7m | m2 | 25.364 | 0 | 0
B3.4 | Naprava dvostranskega opaža vezi in prekladen nad vrati višine do 30 cm. V ceno je potrebno zajeti, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | m1 | 20.32 | 0 | 0
B3.5 | Naprava enostranskega opaža odprtin za cevi. V ceno je potrebno zajeti vsa pomožna dela, opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža. | kos | 4 | 0 | 0
B3.6 | Naprava strešne konstrukcije iz smrekovega lesa II. kvalitete, komplet z zaščito lesa in dvakratni premaz proti požaru, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli | m2 | 34.0896 | 0 | 0
B3.7 | Letvanje celotne lesene strešne konstrukcije z letvami 5/8 , z zaščito lesa in dvakratni premaz , z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 34.0896 | 0 | 0
B3.8 | Pokrivanje strešne konstrukcije z opečno kritino, v ceno zajeti pokrivanje slemena v dolžini 6,5 m | m2 | 34.0896 | 0 | 0
B3.9 | Razna manjša tesarska dela
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
B.3 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.4 | ZIDARSKA DELA
V enotne cene je zajeti potrebne odre
B.4.1 | Naprava vertikalne hidroizolacije robov talne plošče z membransko izolacijo iz iz bele sintetične folije, na bazi HDPE s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastično lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Sistem Preprufe 160 R ali podobno | m2 | 5.712 | 0 | 0
B.4.2 | Naprava vertiklane hidroizolacije sten v izvedbi : 1x hladni premaz z ibitolom in 1sloj varjene lepenke deb. 4 mm ter zaščita z 3 cm styrodurjem XPS ali podobnim materialom | m2 | 37.3 | 0 | 0
B.4.3 | Zatesnitev vseh prebojev v vodotesni izvedbi | pavšal | 1 | 0 | 0
B.4.4 | Hidroizolacijski premaz pod tlaki s HIDROSTOP ELASTIK AB-Kema Puconci, tudi 10 cm vertikalno na steno, kompletno z izvedbo priprave podlage. | m2 | 23.3696 | 0 | 0
B.4.5 | Dobava in vgradnja PVC-P tesnilnega traku, vgrajenega v svež beton na stiku talne plošče in stene, širine 32cm, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Tricosal PVC-P FIX 20) | m1 | 19.04 | 0 | 0
B.4.6 | Zidanje zunanjih nosilnih zidov z Modul opeko 6/1 v PCM 1:3:9, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Zid debeline 30 cm. | m3 | 7.14 | 0 | 0
B.4.7 | Naprava notranjega grobega in finega ometa opečnih sten v PCM 1:3:9, komplet z predhodnim obrizgom podlage z redko cementno malto 1:1 | m2 | 47.6 | 0 | 0
B.4.8 | Kompletna izdelava fasade izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 10cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,steklena mreža, lepljena na stiropor , izravnalni sloj, zaključni silikatni omet (npr. JUB - zrnca deb. 2 mm ali enakovredno) vsa pomožna dela in prenosi ter fasadni oder | m2 | 47.6 | 0 | 0
B.4.9 | Izdelava cokla fasade s Stirodur XPS ploščami deb. 8 cm, kompletno s stekleno mrežico in malto za izravnavo, zaribano površino iz kulirplasta. | m2 | 9.52 | 0 | 0
B.4.10 | Zaključno čiščenje objekta po dokončanju del, | m2 | 22.4076 | 0 | 0
B.4.11 | Razna zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih del
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - PK delavec | ur | 40 | 0 | 0
B.4 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B.5 | OBRTNIŠKA DELA
-
B.5.1 | Obdelava vidne notranje stene in stropa, brušenje, izravnava ter 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi. | m2 | 44.314 | 0 | 0
B.5.2 | Kompletna izvedba strešne hidroizolacije (sekundarne kritine) in pričvrstitev na leseni poletvani del. | m2 | 34.0896 | 0 | 0
B.5.3 | Izdelava, dobava in montaža STROPA PREČRPALIŠČA iz sendvič plošč /izolacijskih panelov debeline 10 cm, primerne za vlažne prostore, komplet z nosilno konstrukcijo in obrobami, ter termoizolacijo 12 cm med špirovci. | m2 | 30 | 0 | 0
B.5.4 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat sive barve, izdelanih iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (k=1,6 W/m2K), komplet s polnim krilom in podbojem, nerjavečo kljuko, vgradnim zračnikom, ključavnico in samozapiralom, svetla odprtina vrat 200/200 cm | kom | 1 | 0 | 0
B.5.4.1 | Nabava in vgradnja Alu okna (120/140 cm), steklo polnjeno s plinom (U=1,1 W/m2K), na zunanji strani vgrajeno varnostno žično steko, na notranji pa mlečno + protivlomna rešetka zunaj | kos | 1 | 0 | 0
B.5.5 | Dobava in lepljenje stenskih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 20/30 cm betonske/opečnate stene, PVC križci in zaključnimi vogalniki, zaoblico med steno in tlakom trajnoelastičnim kitom. | m2 | 59.636 | 0 | 0
B.5.6 | Dobava in lepljenje talnih keramičnih ploščic I. kvalitete (bele barve), kislinsko odporne velikosti 30/30 cm na betonske tlake s PVC križci. | m2 | 22.4076 | 0 | 0
B.5.7 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve s protizdrsnim sistemom iz nerjavečega materiala , višine do 1,7 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
B.5.8 | Naprava in montaža okroglih žlebov strehe r.š. 30 cm iz pocinkave pločevine debeline 0.6 mm, komplet s kljukami, vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 12.72 | 0 | 0
B.5.9 | Naprava in montaža okroglih odtočnih cevi fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm , komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m1 | 6 | 0 | 0
B.5.10 | Naprava in montaža zbirnega kotlička iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm za cevi fi 16cm. | kom | 2 | 0 | 0
B.5.11 | Naprava in montaža obrobe iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm in razvite širine 30 cm komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 24.92 | 0 | 0
B.5.12 | Naprava in montaža okroglih kolen fi 16 cm iz pocinkane pločevine debeline 0.6 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | kom | 4 | 0 | 0
B.5.13 | Izdelava, dobava in montaža kovinske varnostne ograje iz nerjavečega materiala, višine do 1,1 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 6 | 0 | 0
B.5.14 | Dobava oz. izdelava in vgradnja okvirja za predpražnik iz INOX profilov ter dobava in vgraditev INOX predpražnika velikosti 120x80cm. | kom | 1 | 0 | 0
B.5.15 | Dobava in montaža pohodne rešetke na jašku 50/50 cm | kom | 1 | 0 | 0
B.5.16 | Dobava oz. izdelava in vgradnja zračnika z ventilatorjem v zid objetkta s protimrčesno mrežico | kom | 1 | 0 | 0
B.5.17 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m, vključno z stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, komplet. | m1 | 50 | 0 | 0
B.5.18 | Dobava in vgradnja betonske ponikalnice fi 1,00 m, globine 2m vključno s pokrovom in z dovodno cevjo iz objekta. V ceni zajeta vsa zemeljska in gradbena dela. | kom | 1 | 0 | 0
B.5 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1 | Dobava in montaža črpalnih agregatov, črpalk, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| HIDROPOSTAJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
1 | Varnostno raztezna posoda Reflex DT 200/16bar | kom | 2 | 0 | 0
2 | Prirobnični gumi kompenzator DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
3 | FF- kos DN 125/1000 INOX | kom | 6 | 0 | 0
4 | FF- kos DN 125/500 INOX | kom | 4 | 0 | 0
5 | FF- kos DN 125/300 INOX | kom | 4 | 0 | 0
6 | ZASUN DN125 + elektromotorni pogon + adapter za namestitev Elektro pogon 3-fazni 3x400 VAC, s krmilno enoto Auma Aumatic 01.2. ali enakovredno . | kom | 1 | 0 | 0
7 | FF- kos DN 125/500 INOX (z navojnima odcepoma 3/4" ZN) | kom | 2 | 0 | 0
8 | FF- kos DN 50/500 INOX (z navojnima odcepoma 3/4" ZN) | kom | 3 | 0 | 0
9 | FF- kos DN 50/1000 INOX | kom | 5 | 0 | 0
10 | FFR DN 125-80 INOX | kom | 2 | 0 | 0
11 | ZASUN DN125 + kolo | kom | 6 | 0 | 0
12 | ZASUN DN50 + kolo | kom | 4 | 0 | 0
13 | ZASUN DN80 + kolo | kom | 2 | 0 | 0
14 | T kos DN125/125 INOX | kom | 4 | 0 | 0
15 | T kos DN125/50 INOX | kom | 4 | 0 | 0
16 | MDK DN125 | kom | 1 | 0 | 0
17 | Loovilec nečistoč DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
18 | MMQ 90° DN125 INOX | kom | 2 | 0 | 0
19 | MMQ 90° DN50 INOX | kom | 4 | 0 | 0
20 | Ventil protipovratni DN125 | kom | 2 | 0 | 0
21 | ODZRAČNIK DN 80 avtomatski | kom | 2 | 0 | 0
22 | Ventil krogelni 3/4" | kom | 7 | 0 | 0
23 | vijak+matica M18X90 INOX | kom | 416 | 0 | 0
24 | tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 35 | 0 | 0
25 | tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
26 | tesnilo prirobnično DN 50 | kom | 30 | 0 | 0
27 | INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN125 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN125 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1.1 | NN oprema
1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100 mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo.TIP: OLN, Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) (Pred izvedbo opremo uskladiti distributerju | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP VARTEC TII (3+1) Proizvajalec: Schrack (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Termostat za grelec z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C | kos | 1 | 0 | 0
6 | Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko | kos | 1 | 0 | 0
7 | Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Agregatska trifazna vtičnica za montažo na omarico 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 | 0 | 0
10 | RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Merilni inštrument - multimeter tip: METSEPM3255, proizvajalec: Schneider ali enakovredno multitarifni število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100...300 V DC, 100...277 V AC, 173...480 V AC Tip meritev: tok, napetost (po fazi in povprečje), delovna, jalova in navidezna moč (po fazi in skupna), faktor moči (po fazi in skupni) digitalni vhodi/izhodi RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
12 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 7 | 0 | 0
13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 30 A, karakteristika "C" | kos | 1 | 0 | 0
14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 4 | 0 | 0
15 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
16 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
17 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
18 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 10 A, karakteristika "B" , | kos | 2 | 0 | 0
19 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 2-polna 6 A, karakteristika "B" , | kos | 1 | 0 | 0
20 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C" , | kos | 1 | 0 | 0
21 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" | kos | 6 | 0 | 0
22 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "B" | kos | 4 | 0 | 0
23 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 10 | 0 | 0
24 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 | 0 | 0
25 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, TIP: K10-A001ACH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
26 | Tipka črna, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 3 | 0 | 0
27 | Tipka rdeča, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
29
30 | ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kompl | 1 | 0 | 0
31 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kompl | 1 | 0 | 0
32 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
33 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 2 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
34 | Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4 kW, IP20,z grafičnim panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 | 0 | 0
35 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
36 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP: , Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 100 | 0 | 0
37 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | komplet | 1 | 0 | 0
38 | Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
39 | LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 2 | 0 | 0
3 | Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 2 | 0 | 0
4 | Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kompl | 1 | 0 | 0
Komunikacijska oprema
6 | Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kos | 1 | 0 | 0
8 | IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.3 | Merilna oprema
1 | Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
2 | Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Mehansko tlačno stikalo 3-16bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Kapacitivni merilnik nivoja MO 500mm 2 x preklopni kontakt Tip: KFI1-2-585-500 Proizvajalca Rechner Sensors ( ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.4 | Instalacijski kabli
1 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x4 mm2 | m | 20 | 0 | 0
2 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
3 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 160 | 0 | 0
4 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
5 | Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 50 | 0 | 0
6 | CANopen 2x2x1 (VW3CANCARRI) | m | 4 | 0 | 0
7 | Eth kategorije 6 dolžine 2m | kom | 2 | 0 | 0
8 | Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
9 | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostali drobni in nespecificirani material | kompl | 1 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitev
1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelj objekta in v zemljo | m | 49.08 | 0 | 0
5 | Al vodnik fi 8 (35m) položen na strešno kritino | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Križna spojka | kos | 16 | 0 | 0
7 | Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi | kompl | 10 | 0 | 0
8 | Merilni spoji z mehansko zaščito | kompl | 2 | 0 | 0
9 | Drobni material | kompl | 1 | 0 | 0
1.6 | Instalacijska oprema
1 | Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 21 | 0 | 0
2 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 60 | 0 | 0
3 | PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 30 | 0 | 0
4 | Električni radiator 1500 W s termostatom | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo vstop v objekt, TIP: PS4127, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vtičnica 400V, 16A- montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A - montaža na omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 4 | 0 | 0
9 | LED reflektor s IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 2 | 0 | 0
11 | Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
12 | Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Ostalo
1 | Priklop tehnoloških elementov | kompl | 12 | 0 | 0
2 | Priklop hidroforske postaje | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kompl | 1 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kompl | 1 | 0 | 0
1.8 | PS-PRMO
1 | Merilna omara po zahtevah el. en. soglasja Omara, poliester, 590x1065x322mm s podstavkom. (Direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tip ZMF120ABTFS2 ali MT381-D1A52 z odklopnikom ZO350-D1 ali ZMXI320CPU1L1D3 ,- komunikator AD_FP91D140 , varovalčni ločilnik NV250 3x 32A (2 kompleta), prenapetostna zaščita (B), priključne sponke (2 kompleta), GIP letev, ključavnica, tipka za za ponovni vklop merilne naprave, drobni in vezni material) (Pred izvedbo, opremo uskladiti z distributerjem - Elektro Maribor) | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Priklop novega kabla NAY2Y-J 4x70mm2 v omari | kompl | 2 | 0 | 0
3 | Demontaža obstojčega kabla NAY2Y-J 4x70mm2 in priklop kabla v omari. | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 75 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabel NAY2Y-J 4x70mm2+ 1,5 mm2 | m | 95 | 0 | 0
6 | Priklop kabla na obstoječo leseno oporišče | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Napetostni preizkus položenega kabla , nadzor s strani predstavnika Elektro Maribor. | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 60 | 0 | 0
9 | Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kompl | 1 | 0 | 0
10 | PID dokumentacija, električne meritve | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kompl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šalovci_VH Dolenci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | VH DOLENCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in usklaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 3 | 0 | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Dobava in montaža manjšega kontejnerja (po naročilu), tlorisnih dimenzij 2,70m*1,60m in višine 2,20m. Kontejner se postavi na desni strani vhodnega dela vodohrana. Kontejner mora biti toplotno izoliran - minimalne zahteve in s talno. Vratna odprtina je na sprednjem delu. V primeru, da se izvede kontejner samo s tremi stranicami, se zadnji del pričvrsti na obstoječi objekt. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba kovinske konstrukcije za nadtrešek kontejnerja iz jeklenih pocinkanih cevi 4/6 cm, tlorisne dimenzije nadstreška 2,80m*1,60m in naklon 11°). Konstrukcija nadstreška se pritrdi na obstoječi objekt enako kot obstoječa konstrukcija nadstreška | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja strešne kritine - kot leksan | m2 | 5 | 0 | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 400 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 400 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 300 C40 / 6m, nesidrni spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 250 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 250 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 200 C50 / 6m, nesidrni spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 |  | 0 | 0
| NL DN 150 C64 nesidrni spoj | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø50 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø40 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 |  | 0 | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem | m1 |  | 0 | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø90 - Ø125 | m1 |  | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 |  | 0 | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø63 za PE Ø32 | m1 |  | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 |  | 0 | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 |  | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 |  | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu NL DN400
| MMK 11° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| MMK 22° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN300
| MMK 11° DN300 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 22° DN300 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 30° DN300 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300-bajonetna | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN250
| MMK 11° DN250 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 22° DN250 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 30° DN250 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN250 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250-bajonetna | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN200
| MMK 11° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 22° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 30° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200-bajonetna | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu NL DN150
| MMK 11° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 22° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 30° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150-bajonetna | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø125
| lok elektrovarilni 45° Ø125 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø125 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø110
| lok elektrovarilni 45° Ø110 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø90
| lok elektrovarilni 45° Ø90 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø90 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
lomi na cevovodu PE Ø63
| lok elektrovarilni 45° Ø63 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| lok elektrovarilni 90° Ø63 SDR 11 PN16 | kom |  | 0 | 0
3.2 | ZRAČNIKI |  |  | 0
| ZRAČNIK na NL DN400 (v jašku) |  |  | 0
| E-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| FF DN400/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| T kos DN400/200 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN400 | kom |  | 0 | 0
| FF DN300/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK na NL DN300 (v jašku) |  |  | 0
| E-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| FF DN300/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| T DN300/200 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN300 | kom |  | 0 | 0
| FF DN300/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK na NL DN250 (v jašku) |  |  | 0
| E-kos DN250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| FF DN250/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| T DN250/150 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN250 | kom |  | 0 | 0
| FF DN250/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN200/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN150/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø90 |  |  | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK na PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.3 | IZPIRALNE GARNITURE
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø125 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø125/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø110 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø110/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø90 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPIRALNA GARNITURA na PE Ø63 |  |  | 0
| GARNITURA ZA IZPIRANJE DN50, RD=1,00m komplet z priključnim kolenom 90° in ISO spojko Ø63 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izp.grt. + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.4 | IZPUSTI
| IZPUST na NL DN400 |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN400 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| Q-kos DN80 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/300 | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN80 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| N DN80 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na NL DN300 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN300 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na NL DN250 |  |  | 0
| MMB DN 250/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN250 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN 80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN 80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN 80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| IZPUST na PE Ø90 |  |  | 0
| MMB DN 80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI HIDRANT DN80, RD=1,00m | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMQ DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| S-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za izpust + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.5 | NADZEMNI HIDRANTI
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN400 |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN80 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| N-kos DN80 | kom |  | 0 | 0
| FF-kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF-kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN300 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN250 |  |  | 0
| MMB DN 250/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 200/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 150/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom |  | 0 | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/200 | kom |  | 0 | 0
| FF kos DN80/400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.5.1 | Izvedba meritve hidranta s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila. | kom |  | 0 | 0
3.6 | LINIJSKI ZASUNI
| LINIJSKI ZASUN na NL DN400 |  |  | 0
| E-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN400 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na NL DN300 |  |  | 0
| ZASUN DN300 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na NL DN250 |  |  | 0
| ZASUN DN250 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na NL DN200 |  |  | 0
| ZASUN DN200 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na NL DN150 |  |  | 0
| ZASUN DN150 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø125 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø110 |  |  | 0
| ZASUN DN100 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| LINIJSKI ZASUN na PE Ø90 |  |  | 0
| ZASUN DN80 bajonetni (obojka/obojka) | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| MMA DN 400/300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN300 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| E-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP NL DN250 |  |  | 0
| MMA DN 400/250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN250 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| E-kos DN250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMA DN 400/200 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMA DN 400/150 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN150 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMA DN 400/100 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN100 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN100 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMA DN 400/100 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN100 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN100 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN80 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN80 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN400 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMA DN 400/80 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN80 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN80 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN400 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN300 |  |  | 0
| MMA DN 300/300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN300 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| E-kos DN300 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN250 |  |  | 0
| MMA DN 300/250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN250 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| E-kos DN250 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMB DN 300/200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB DN 300/150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 sidrni bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB DN 300/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| EU-kos DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN300 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN200 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 200/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP NL DN150 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na NL DN150 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 150/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø125 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø125 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø110 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø90 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| VOZLIŠČE na PE Ø110 - ODCEP PE Ø63 |  |  | 0
| MMB z int.zasunom DN 100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
| PRIKLJUČEK PE Ø63 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in stremenom DN150 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in stremenom DN150 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in stremenom DN150 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na NL DN150 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in stremenom DN150 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø125 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø125 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø125 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø125 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø125 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø110 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø110 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø110 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø110 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø110 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø90 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø50 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø50 in dvod.oklepom Ø90 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø90 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø90 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø90 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø40 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø40 in dvod.oklepom Ø63 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| PRIKLJUČEK PE Ø32 na PE Ø63 |  |  | 0
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø32 in dvod.oklepom Ø63 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.9 | MERILNIKI PRETOKA
| MERILNIK PRETOKA na NL DN400 (v jašku) |  |  | 0
| E-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 400 sidrni razstavljivi spoj | kom |  | 0 | 0
| FFK 45° DN400 | kom |  | 0 | 0
| FFR DN400/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/600 | kom |  | 0 | 0
| FFK 45° DN200 | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/200 | kom |  | 0 | 0
| T kos DN200/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/400 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN200 | kom |  | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN200 PROMAG W800 IP68 | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| MERILNIK PRETOKA na NL DN300 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN300 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN300/200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN200 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/200 | kom |  | 0 | 0
| T kos DN200/200 | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/400 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN200 | kom |  | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN200 PROMAG W800 IP68 | kom |  | 0 | 0
| FF DN200/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN200 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN200 + kolo | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| MERILNIK PRETOKA na NL DN250 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN250 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN250/150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom |  | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN150 | kom |  | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN150 PROMAG W800 IP68 | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN250 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| MERILNIK PRETOKA na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN200/150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN150 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/200 | kom |  | 0 | 0
| T kos DN150/150 | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/400 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN150 | kom |  | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN150 PROMAG W800 IP68 | kom |  | 0 | 0
| FF DN150/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN150 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN150 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| MERILNIK PRETOKA na NL DN150 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN150/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/600 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/200 | kom |  | 0 | 0
| T kos DN100/100 | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/400 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN100 | kom |  | 0 | 0
| IND.MERILEC PRETOKA DN100 PROMAG W800 IP68 | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25-ZN | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 + čep | kom |  | 0 | 0
| ZRAČNIK DN100 dvofunkcijski | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN100 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.10 | REDUCIRNI VENTILI
| REDUCIRNI VENTIL na NL DN200 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN200 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN200/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN100/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN100 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na NL DN150 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN150 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN150/100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN100/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN100 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN150 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| sidrna objemka DN100 bajonetna | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø125 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN100 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN100/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN100/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN100 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN100 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN100 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN125/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø125 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø110 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN100 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| R-kos DN100/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN80/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN80 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø90 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN80/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN80 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL na PE Ø63 (v jašku) |  |  | 0
| MMK 45° DN80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom |  | 0 | 0
| F-kos DN 80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/800 INOKS+nav. slepa prirob. v steni jaška | kom |  | 0 | 0
| LOVILEC NEČISTOČ DN80 s stransko čist. odprtino | kom |  | 0 | 0
| FF DN80/400 INOKS z odcepom DN25 | kom |  | 0 | 0
| T DN80/50 | kom |  | 0 | 0
| FF DN50/600 | kom |  | 0 | 0
| MDK DN80 | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL DN80 | kom |  | 0 | 0
| NASTAVLJIVA ZASLONKA DN80 - medprirobnična | kom |  | 0 | 0
| REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL DN50 | kom |  | 0 | 0
| REDUCIRNI VENTIL DN25 (by-pas) | kom |  | 0 | 0
| krogelni ventil ND25 | kom |  | 0 | 0
| BY-PAS DN25 za reducirni ventil DN25, komplet z cevjo DN25 (l=2,00m), glicerinskima manometroma PN16, holancema, loki in varjenjem, komplet v INOKS izvedbi. | kom |  | 0 | 0
| PODZEMNI ZRAČNIK DN 80 bajonetni, RD=1,00m komplet z drenažnim elementom in vertikalnim sidrnim varovalom z gumi manžeto. | kom |  | 0 | 0
| MMB DN80/80 bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-L bajonetni | kom |  | 0 | 0
| SM-kos DN80-K bajonetni | kom |  | 0 | 0
| ZASUN DN50 + kolo | kom |  | 0 | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom |  | 0 | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom |  | 0 | 0
3.11 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom |  | 0 | 0
3.12.
| cev BR Ø32 | m' | 32 | 0 | 0
| T kos BR Ø32 | kom | 2 | 0 | 0
| čep BR Ø32 | kom | 4 | 0 | 0
| koleno BR Ø32 | kom | 10 | 0 | 0
| prehodni kos BR Ø32 - 1" NN | kom | 2 | 0 | 0
| prehodni kos BR Ø32 - 1" ZN | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 3/4", inox | kom | 1 | 0 | 0
| T kos 1", inox | kom | 1 | 0 | 0
| dvojni navoj 1", inox | kom | 1 | 0 | 0
| ventil kroglični 1", kovina | kom | 1 | 0 | 0
| R kos 1" - 3/4", inox | kom | 2 | 0 | 0
| nosilec, inox | kom | 2 | 0 | 0
| objemka z gumo Ø32 | kom | 10 | 0 | 0
| termo izolacija cevi Ø32 | m' | 5 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 2
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 2
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 2
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 23 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 8 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 2
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
Klorna postaja mora biti nameščena v zabojniku, dimenzij najmanj 200x100x220 cm (lxšxv). Zabojnik mora biti primeren za zunanjo montažo na ustrezen betonski postavek, korozijsko odporen, izoliran in ogrevan. Vrata morajo biti dimenzije najmanj 80x190 cm. Z objektom bo povezan z ustrezno zaščitenimi vodi.
| Skupaj celotni sistem dezinfekcije | komplet | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_VH Domanjševci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | VH DOMANJŠEVCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
3.12
| MDK DN 150, inox | kom | 2 | 0 | 0
| vodomer DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
| vijaki M18 x 90 + matice, inox | kom | 56 | 0 | 0
| varjenje prirobnic (predelava cevovoda) | kom | 1 | 0 | 0
| varjenje navojne objemke 1", inox | kom | 2 | 0 | 0
| nosilec (podpora) DN 150, inox | kom | 2 | 0 | 0
| tesnilo DN 150 | kom | 6 | 0 | 0
| tesnilo DN 200 | kom | 1 | 0 | 0
3.13 | DEZINFEKCIJA
| ventil kroglični 1", kovina | kom | 1
| prehodni kos BR Ø32 - 1" NN | kom | 2
| koleno BR Ø32 | kom | 10
| prehodni kos BR Ø32 - 1" ZN | kom | 1
| T kos BR Ø32 | kom | 1
| čep BR Ø32 | kom | 2
| nosilec inox | kom | 1
| objemka cevna z gumo 1", inox | kom | 15
| cev BR Ø32 | m' | 20
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 4
| dvojni navoj 1", inox | kom | 1
| varjenje objemke 1", inox | kom | 1
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| Skupaj celotni sistem dezinfekcije | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
VRTINA
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-100 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_VH Čepinci
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | VH ČEPINCI
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom |  |  | 0
3.12 | DEZINFEKCIJA
| ventil kroglični 1", kovina | kom | 1
| koleno prehodno BR Ø32 -1" ZN | kom | 1
| koleno BR Ø32 | kom | 8
| prehodni kos BR Ø32 - 1" NN | kom | 2
| T kos BR Ø32 | kom | 1
| čep BR Ø32 | kom | 2
| nosilec inox | kom | 1
| objemka cevna z gumo 1", inox | kom | 10
| dvojni navoj 1", inox | kom | 1
| oklep navrtalni 110 - 1" | kom | 1
| vijaki M8 za beton, inox | kom | 4
| Mikroprocesorska enota namenjena avtomatskemu doziranju natrijevega hipoklorita v vodo (kot na primer AQUAControler tip M 5500 C, Controlmatik ABW, ali enakovredno). Enota krmili dozirno črpalko. Krmiljenje dozirne črpalke poteka na osnovi podatkov dobljenih od merilnika pretoka vode in analizatorja prostega klora v vodi. Enota ima štiri tokovne vhode (4 x 4-20mA) in dva tokovna izhoda (2 x 4-20mA). Enota ima štiri digitalne vhode 24VDC in štiri relejske izhode. Napajanje je 230 VAC. Na enoti lahko poljubno izbiramo koriščenje izhodov in vhodov. Za krmiljenje dozirne črpalke se uporablja tokovni izhod. Za izhod o odprtosti regulatorja se uporablja tokovni izhod. Doziranje se izvaja na osnovi PID regulacije. Preko tokovnih in digilalnih vhodov je možno vklapljati in izklapljati klorinacijo ali nastavljati željene vrednosti prostega klora. Enota omogoča priklop na CNS preko digitalnih in tokovnih izhodov. | kom | 1
| Dozirni komplet: - samoodzračevalna dozirna črpalka kapacitete 0.9l/h - sesalna sonda z dvostopenjskim stikalom - multifunkcijski protipovratni ventil za preprečevanje hidravlične natege - dozirni ventil z možnostjo demontaže pod tlakom - dozirno cev dimenzije 6/4 - signalni kabel - konzola za montažo dozirne črpalke - kemikalija za zagon z ustrezno embalažo in lovilno posodo Najmanjši impulz je 0,19ml Dozirna črpalka (kot naprimer Controlmatik ABW, tip GMXa 1602 NPT7, ali enakovredno), ima vgrajen elektromagnetni motor s proporcionalnim doziranjem. Ima vgrajen rele za izhod napake. Krmiljenje tokovno (4-20mA). | komplet | 1
| Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOKS izvedba, VITON tesnilo (odporno na klor), za pitno vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kom | 1
| Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25, znotraj in zunaj polirane (PRAHER, ali enakovredno), z zapornimi ventili - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - ventili 6 kosov | komplet | 1
| Analizator prostega klora v vodi (kot naprimer Controlmatik ABW, tip M 1035 C/ADCR1F , ali enakovredno), z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kom | 1
| Montaža, šolanje in zagon opreme | komplet | 1
| Skupaj celotni sistem dezinfekcije | kpl | 1 | 0 | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 12 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN100 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
VRTINA
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 5,7", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN150 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag 10W PN16 DN150 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik nivoja in temperature vodohrana medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-100 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 30 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
| LED reflektor z IR senzorjem 30W IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 2 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_ČRP Čepinci 1
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | ČRP ČEPINCI 1
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_ČRP Čepinci 2
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | ČRP ČEPINCI 2
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Šalovci_ČRP Čepinci 3
| NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B |  |  |  | V_2019.3
Občina: | ŠALOVCI
Objekt: | ČRP ČEPINCI 3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Demontaža koncentratorja in montaža nove krmilno komunikacijske opreme z vso pripadajočo opremo za priklop trenutno vgrajene opreme in nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 1 | 0 | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 2 | 0 | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 40 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 10 | 0 | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 2 | 0 | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 10 | 0 | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| PLC komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 1 | 0 | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 1 | 0 | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 | 0 | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kpletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 2 | 0 | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Plovno stikalo delovati mora v območju 5 - 15 cm dobavi se z originalnim kablom dolžine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža, zagon, preizkusno obratovanje potopne črpalke za iztok vode iz objekta Potopna črpalka iz nerjavečega jekla za umazano vodo in drenažo objekta vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom tip: RXm3/20, proizvajalec: Pedrollo ali enakovredno pretok vsaj 100l/min pri 5 m višina črpanja vsaj 5 m dolžina napajalnega kabla vsaj 5 m prigrajeno plovno stikalo prehodnost trdih delcev: vsaj 15 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 15 | 0 | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 8 | 0 | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 20 | 0 | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 3 | 0 | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 2 | 0 | 0
| Svetilka zasilne razsvetljave 8W, avtonomija 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 | 0 | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ostalo
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kpletu (PID) projekt izvedenega stanja. Garancijske izjave. Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0