## REKAPITULACIJA SKLOP 3
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B - SKLOP 3
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
| SKUPNA REKAPITULACIJA SKLOP 3 | Vrednost v EUR
| NADGRADNJA VV FAZANERIJA | 0
| NADZORNI CENTER VSB | 0
| Vsi objekti SKUPAJ | 0
II. | NEPREDVIDENA DELA | 153500
III. | Nadzor upravljavca vodovoda v času gradnje | 3837.5
| SKUPAJ brez DDV | 157337.5
| DDV 22 % | 34614.25
| SKUPAJ z DDV | 191951.75
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## NADGRADNJA VV FAZANERIJA
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Občina: | MURSKA SOBOTA
Objekt: | NADGRADNJA VODNEGA VIRA FAZANERIJA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
Poz. | REKAPITULACIJA
I. | Opis |  |  |  | Vrednost v EUR
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, komplet (varnostni načrt, postavitev gradbiščne ograje, postavitev gradbiščnega kontejnerja,omarica prve pomoči, gasilnik, gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi, postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih, postavite kemičnega WC-ja na gradbišču, dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, prijava gradbišča...) | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba objekta vodovoda - kontejner s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | kom | 1 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje profilov. | kom | 6 |  | 0
4 | Zakoličba komunalnih vodov ki tangirajo gradnjo vodovoda (CATV, elektro, plinovod, TK vodi, kanalizacija). | kom | 5 |  | 0
5 | Iskanje obstoječega vodovoda in zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
6 | Uradna zakoličba trase NN kablovoda | kpl | 1 |  | 0
7 | Stikalne manipulacije (izklop/vklop) s strani osebja distributera, za zagotovitev varenega dela na NN kablovodu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Uradni nadzor s strani predstavnika distributerja (Elektro Maribor). | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava GEODETSKEGA NAČRTA novega stanja izvedenih del v fizični obliki (3 izvodih) in odprti digitalni obliki. | kom | 1 |  | 0
10 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v fizični obliki (3 izvodih) in odprti digitalni obliki. | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava PID dokumentacije izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
12 | Odstranitev obstoječe ograje skupne dolžine 42 m1 in zaključne plošče vodnjaka, komplet z odvozom na deponijo. | kom | 3 |  | 0
13 | Demontaža črpalk ter opreme iz vodnjakov in obstoječega jaška in odvozom v skladišče upravljavca | kpl | 1 |  | 0
14 | Regeneracija obstoječih treh vodnjakov vodnega vira Vodnjaki so izvedeni iz jeklenih cevi premera 60 cm, globine 11 – 14: m - batiranje vodnjaka z batom - čiščenje vodnjakov z air-liftom - pregled vodnjakov z kamero - hidrogeološka spremljava - poročilo o regeneraciji vodnjakov - komplet z vsemi potrebnimi deli in opremo | kpl | 1 |  | 0
15 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih, komplet z odstranitvijo in odvozom odpadnega materiala, ter vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
1 | Površinski izkop zemljine v debelini 30 cm – komplet z odvozom na deponijo. | m2 | 400 |  | 0
2 | Dobava in polaganje geotekstila 300 g | m2 | 400 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD32 v debelini min 30 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa | m2 | 400 |  | 0
4 | ROČNO PLANIRANJE dna gradbene - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 10 |  | 0
5 | Preboji AB stene obstoječega jaška na mestih prehoda cevi skozi steno jaška | kom | 3 |  | 0
6 | Ročni izkop in zasip kabelskega jarka dim. 0,6 x 0,8 m kompletno z ureditvijo kabelske blazine, zasutjem in utrjevanjem po plasteh | m1 | 30 |  | 0
7 | Ročni odkop, zasip, končna ureditev in druga zemeljska dela za potrebe demontaže prostostoječe omarice pri vodnjaku. | kpl | 1 |  | 0
8 | Izkop jarka, globine 0,8m, širine 0,4m za potrebe ozemljitvenega traku, v dolžini 50m, vključno z zasipom in končno ureditvijo terena, pi vodnjaku | kpl | 3 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
9 | Dobava in montaža INOX vstolnega pokrova 60x60 cm, komplet z dvignjenim okvirjem za naknadno montažo z integriranim zračnikom Ø10cm, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo. | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža INOX zaključne plošče vodnjaškega jaška Ø120 cm z odprtino 60/60 cm, vstopni pokrov 70x70 cm z dvignjenim okvirjem, žabico za zaklepanje, fiksirno palico v odprtem položaju in 5cm termično izolacijo, ter snemljivo protimrčesno mrežo v okvirju 60/60 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža inox stopniščne lestve dimenzij 40 cm x 200 cm + inox snemljivo vstopno držalo. Lestev se montira na steno jaška | kom | 1 |  | 0
12 | Zatesnitev prebojev AB sten po končanih delih, komplet z vsemi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0
13 | Poglobitev obstoječega jaška (2,8 x 2,4m) za 50 cm, izvedba naklonskega estriha v povpr.debelini 25 cm, ter poglobitev za črpalko 40/40/50 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom, | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava in namestitev panelne ograje višine 2,0 m Panel 2D – 8/6/8 mm, Vključno s pripadajočimi stebri, temelji, dvokrilnimi vrati 2 x 2m s klučavnico, skupne dolžine 42 m1, komplet. | kom | 3 |  | 0
15 | Dobava in polaganje betonskih plošč 50x50 cm na suhi estrih, komplet. | m2 | 400 |  | 0
16 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 20 |  | 0
KONTEJNER
17 | Dobava in namestitev tipskega kontejnerja dimenzije 5,20 x 2,40 m, h= 2,70 m - trije prostori z ločenimi vstopi - ločeno prezračevanje vsakega prostora - 3 x protivlomna ALU vrata, antracit barva - 1 x enokrilno okno PVC/ALU, Bela/antracit barva, 100/120 cm, dvojni termopan, rosa steklo, protimrčesna mreža, protivlomna rešetka - debelina stena/streha/tla 10 cm - dekorativna lesena obloga zunanjih sten (sibirski macesen) - namestitev na utrjeno površinino iz bet.plošč - izvedba tal v kontejnerju po izvedbi cevnih povezav - komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
PIEZOMETRI
18 | Izvedba piezometra iz PVC filternih cevi 113/103 mm, širina rež filtrov 1mm, po sistemu sim casinga do globine 9m. Piezometer se zaključi z piezometersko kapo (modre barve) iz jeklene cevi premera 134/4 dolžine 1,00 m in obešanko, na bet.temelju. Komplet z vsemi deli in materialom | kom | 4 |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
C | MONTAŽNA DELA
Obvezni sestavni del tega ponudbenega predračuna je :
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
Pri gradnji je potrebno upoštevati:
Tehnični pravilnik na vodovodu sistema B (Ur.l.RS, št. 14/2018)
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| NL DN 200 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 12 |  | 0
| NL DN 100 C64 sidrni razstavljivi spoj | m1 | 12 |  | 0
| PE 100 PN 16 Ø32 RC PROTECT SDR11 | m1 | 20 |  | 0
2.1 | Tlačni preizkus in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
| univerzalna sidrna spojka DN125/100 | kom | 6 |  | 0
| univerzalna sidrna spojka DN160/150 | kom | 3 |  | 0
| univerzalna sidrna spojka DN225/200 | kom | 1 |  | 0
| grlata prirobnica DN 100, inox, PN 16 | kom | 40 |  | 0
| grlata prirobnica DN 200, inox, PN 16 | kom | 10 |  | 0
| cev DN 100, inox | m' | 40 |  | 0
| cev DN 200, inox | m' | 10 |  | 0
| koleno varilno DN 50 - 90° inox | kom | 4 |  | 0
| koleno varilno DN 100 - 90° inox | kom | 2 |  | 0
| odcep 1" ZN inox | kom | 8 |  | 0
| varjenje inox komadov | kpl | 1 |  | 0
| krogelni ventil 1" NN/NN | kom | 8 |  | 0
| krogelna pipa 3/4" | kpl | 2 |  | 0
| drobni inox material 1" (T kos, R kos, koleno, ...) | kpl | 1 |  | 0
| drobni PE material DN32 (T kos, koleno, spojka..) | kpl | 1 |  | 0
| EV ventil DN 50 + kolo | kom | 2 |  | 0
| EV ventil DN 50 + vgr.grt. | kom | 1 |  | 0
| EV ventil DN 100 + kolo | kom | 5 |  | 0
| EV ventil DN 100 + vgr.grt. | kom | 7 |  | 0
| EV ventil DN 150 + vgr.grt. | kom | 1 |  | 0
| EV ventil DN 200 + kolo | kom | 1 |  | 0
| EV ventil DN 200 + vgr.grt | kom | 1 |  | 0
| cestna kapa Ø 135 s podložno ploščo | kom | 10 |  | 0
| MDK DN100 | kom | 3 |  | 0
| MDK DN200 | kom | 1 |  | 0
| zračnik DN 100-dvofunkcijski | kom | 4 |  | 0
| medpirobnični nepovratni ventil DN 100 PN16 Proizvajalec: GESTRA ali enakovredno | kom | 3 |  | 0
| inox prehodni kos DN50/1"ZN | kom | 1 |  | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN200 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag W400 PN16 DN100 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 3 |  | 0
| INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN200 Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 Montaža, priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. TIP: Promag W400 PN16 DN200 Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredeno | kom | 1 |  | 0
| FF DN 100/400 | kom | 7 |  | 0
| FF DN 100/1000 | kom | 10 |  | 0
| FFR DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| FFR DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| FFK DN 100/45° | kom | 12 |  | 0
| Q DN 100/90˚ | kom | 2 |  | 0
| T kos DN 100/100 | kom | 3 |  | 0
| T kos DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| T kos DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| T kos DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
| T kos DN 200/50 | kom | 1 |  | 0
| E kos DN 100 sidrni razstavljivi spoj | kom | 4 |  | 0
| E kos DN 200 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 |  | 0
| F kos DN 200 sidrni razstavljivi spoj | kom | 1 |  | 0
| Pretočna ratezna posoda V=300l PN 10 bar, komplet z vsem spojnim in regulacijskim materialom | kom | 1 |  | 0
| inox nosilec vodnjaške črpalke (dvodelni iz ploščatega jekla za pritrditev na tlačno cev črpalke DN100 na ustju vodnjške cevi), komplet z pritrdilnim materialom | kom | 3 |  | 0
| Zaščitna cev NL DN 500 za NL DN200, komplet, v ceno zajeto: zaščitna cev, obbetoniranje, pripadajoči drsni obroči, zaključne gumi manšete, uvlačenje vodovodne cevi. | m1 | 12 |  | 0
| zaščitna cev Ø63 za PE Ø32 | m1 | 12 |  | 0
| PE vodomerni jašek DN1000, globine 1,40 m z PE/PP pokrovom zelene barve 60/60 cm, brez dna, komplet z obbetoniranjem spodnjega roba jaška. | kom | 3 |  | 0
4. | DEZINFEKCIJA
Regulacijski komplet tip M 5701 C z CPU-XV102 (centralna procesna enota) z modulom za krmiljenje motornega ventila in programsko opremo (PID regulacija) za regulacijo prostega klora v vodi, sprejem signala iz sonde za detekcijo klora v zraku, prikazom, napajalnikom. Vsa oprema jer vgrajena v napajalno omaro. Nastavljiva limita 2 kos za Cl2 v zraku. Regulacijski komplet sestoji: CPU -XV 102, - 8 digitalni vhodi, 4 analogni vhodi CAN GATEWAY TOUCH PANEL - Možne komunikacije : RS485, Mode Bus, Ethernet, CAN, OPC server - Možnost spreminjanja nastavitev, referenčnih vrednosti regulatorjev, spreminjanja alarmov - Možnost daljinskega nadziranja pretoka vode, prostega klora v vodi, detekcija klora v zraku, prazne jeklenke,.. Oprema se vgradi v PP omaro dim. cca 500x400x250 mm, zaščite IP65
Dozirni komplet: Vakuumski regulator MR 21 ARC /1M, kapacitete do 100 grCl2/h, komplet sestoji: - 2 kos - vak. regulator brez dozirnega ventila, z merilno cevko in izhodom za alarm PRAZNO, manometer s srebrno (Ag ) folijo 16 bar - 1 kos - vakuumski preklopnik - 1 kos - ejektor z nepovratnim ventilom , membrana PTFE - 2 kos - 2 x dvojna Tehtnica za tehtanje jeklenk med porabo za točn nadzor porabe klora, dnevni podatek o količini porabljenega klora - 1 kos - adapter stenski za dve jeklenki -LEVI vključno s fleksibilno cevjo in ventilom - 1 kos - adapter stenski za dve jeklenki -DESNI vključno s fleksibilno cevjo in ventilom - 2 kos - grelec klorne pasti - 2 kos - držalo jeklenk - 1 kos - Senzor za detekcijo plinskega klora v zraku M2103 s tokovnim izhodom 4-20mA. - 1 kos - Zaščitna oprema: rokavice, maska, 2 x filter, zaščitni plašč. Vse skupaj vgrajeno v omarici - 1 kos - opozorilna svetilka in hupa - 4 kos - polna jeklenka klora 50 kg z atestom
Motorni ventil Tip M3531 C/2U kapacitete do 100g/h komplet z: - Koračni motor z tokovnim vhodom 4-20mA za krmiljenje - Led indikator pozicije ventila - Tokovni izhod 4-20mA pozicije ventila - Digitalni izhod alarma - Modbus komunikacija - Dozirna igla z V-kanalom in teflonskim sedežem - Indikator delavnega vakuma - Ročno nastavljiv preko tipkovnice in ročnega gumba - Indikator pretoka klora s skalo od 0 do 100 g/h - Vgrajeno na PVC ploščo
Električni zaporni pogon Tip M 3800 EPESS - EA/1, namenjen za hitro zapiranje klornih ventilov na jeklenkah in kontejnerjih. Pogon je krmiljen preko nadzorne omare ki je povezana z detektorjem plinskega klora v zraku. Največja dolžina med nadzorno omaro in pogonom je 10 m (dolžina kabla dobavljen s pogonom). - enostavna montaža na ventil jeklenke klora - brez dodatnega orodja - hitro zapiranje ventila manj kot 4 sekunde - nastavljiv moment zapiranja - izdelano iz materiala odpornega na agresivno atmosfero
Nadzorna omara je namenjena kontroli in upravljanju električnih zapornih pogonov. Detektor klora zagotavlja informacijo o prisotnosti klora v zraku. V primeru puščanja, detektor nadzorni omari pošlje signal “zaprtje sistema”, le-ta pa takoj zapre vse ventile in s tem prepreči nadaljne uhajanje plina v prostor. Na nadzorno omaro lahko priključimo do 6 pogonov. Omara vsebuje : - vhod za avtomatsko zapiranje preko detektorja - reset tipka - tipka za ročno zapiranje - napajanje podprto z baterijo za 8 ur - Napajanje el. omare 230 V AC
Centrifugalna samosesalna črpalka INOX izvedba VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Sesalni in tlačni priključek G1"-notranji. Maximalni delovni tlak do 10,0 bar Črpalka sesa vodo iz globine do 7 m. temperatura medija do + 40*C temperatura delovne okolice + 40*C 400 V, 50 Hz, P= 0,55 kW Kapaciteta : Q=2,5 m3/h pri H= 43,5 bar
Analizator prostega klora v vodi Z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska emperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot naprimer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW)
Rezervoar Inox AISI 304, za vračanje vzorčne vode s kapaciteto 250l, snemljivi priključek nivojskih sond, snemljivi priključek za sesanje črpalke, snemljivi priključek dotok vzorčne vode, vključeno dozračevanje - odzračevanje rezervoarja. Rezervoar opremljen z nivojskimi sondami in črpalko za prečrpavanje z Inox izvedbo, tesnilo viton kapacitete Q=2,5 m3/h pri H= 43,5 bar 400 V, 50 Hz, P= 0,55 kW. V rezervoar teče vzorčna voda, ko vzorčna voda doseže nivo se vklopi črpalka in prečrpa vodo v vodovodni sistem, pri minimalnem nivoju se izklopi. Nivojske sonde in črpalka se krmili z Aquaprocessorjem.
Montaža, šolanje in zagon opreme
| DEZINFEKCIJA SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
5 | VODNJAŠKE ČRPALKE
| Dobava montaža in zagon vodnjaških črpalk skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom | kom | 3 |  | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
D | ELEKTRO DELA
Opomba:
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati veljavne tehnične standarde in Smernice za energetiko, lokalno avtomatiko in telemetrični sistem TRC, ki se uporabljajo na VODOVODU SISTEMA B.
Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi upravljavec vodovoda.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, regulacija ter vsa drobna dela.
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela
1 | NN oprema
| Odklop, zaključevanje in označitev obstoječih kablov pri vodnjaku | kpl | 3 |  | 0
| Vodnjaki: dobava in montaža PSO INOX prostostoječe omarice za zunanjo uporabo s podstavkom, dimenzij 1500 x 1250 x 320 mm (V x Š x G) dvojna vrata komplet s strešico, ključavnico, montažno ploščo in vso pripadajočo opremo za priklop nove krmilno komunikacijske opreme, kot na primer: RCD stikalo, instalacijski odklopniki, krmilna stikala, prenapetostni odvodniki, pomožni releji, močnostni kontaktorji, servisna svetilka, montažna DIN letev, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material. Prehod kablov v električni razdelilnik je skozi uvodnice. Podstavek je narejen in INOX-a, sprednji del podstastavka mora biti snemljiva. Delavšniko dokumentacijo za podstavek se naredi na terenu pred izdelavo le tega. Skupna višina podstavka je 1000 mm , od tega je 450 mm nad koto terena. | kpl | 3 |  | 0
| Omarica znotraj omarice za krmilni del, INOX razdelilna omara IP55 600 x 800 x 200 mm, dobava z montažno ploščo, uvod kablov v omarico je skozi uvodnice | kpl | 3 |  | 0
| Krmilni kontejner: stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100 mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 63 A, prekinitvene moči 25 kA, z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
| INOX zaščita za zračnik oz ventilator. Proizvajalec: Rittal (ali enakovredno) | kos | 6 |  | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 30W/90°C zaščita IP44 | kos | 6 |  | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 10W/90°C zaščita IP44 | kos | 6 |  | 0
| Grelec za omaro Tip: IUK08341, proizvajalec: Schrack ali enakovredno napetost: 230 V AC, 50/60 Hz 100W/90°C zaščita IP44 | kos | 1 |  | 0
| Termostat za grelec Tip: IUK08565, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 0 - 60°C napetost: 230 V AC, 50/60 Hz zaščita IP20 | kos | 7 |  | 0
| Šuko enofazna vtičnica Tip: BZ325000-A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V, 16 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 5 |  | 0
| Vtičnica 3-fazna 16A, 5-polna, 6h za montažo ploščo omare. Proizvajalec: Schrack ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip: URAP3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC, 1 preklopni kontakt, 5 A montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 4 |  | 0
| Napetostni nadzorni rele, 3-fazni proti N Tip: UR5U3011, proizvajalec: Schrack ali enakovredno montaža na DIN letev zaščita IP40 | kos | 4 |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II, z ustreznim podnožjem Tip: Vartec TII, proizvajalec: Schrack ali enakovredno Podnožje: za 3 faze + N Moduli: Uc = 255 Vac, Imax = 40 kA, In = 20 kA, Up=1500 V montaža na DIN letev | kpl | 4 |  | 0
| Mehansko stikalo za položaj vhodnih vrat ali pokrova Tip: ASDSW010, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V zaščita IP65 | kos | 14 |  | 0
| Nadometni javljalnik gibanja 360° TIP: Infra Garde 360, proizvajalec: Zublin ali enakovredeno javljalnik se veže na krmilnik za potrebe proženja alarma v primeru gibanja napajanje: 230 V relejski izhod notranja uporaba zaščita vsaj IP44 kot pokritosti: 360° | kos | 2 |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm tip: IK110006, proizvajalec: Schrack ali enakovredno za priklop enožilnega vodnika 0,5 - 6 mm2, siva | kos | 400 |  | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570024, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 24 V DC | kos | 40 |  | 0
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti tip: PT570730, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 230 V AC | kos | 10 |  | 0
| DIN-podnožje releja, 14 polno tip: YPT78704, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A | kos | 50 |  | 0
| Napajalnik, 1-fazni, taktni tip: LP412406, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230 V AC/24 V DC, 6 A pri 50°C | kos | 4 |  | 0
| Glavno stikalo, 2-polno tip: IN882019, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 500 V DC, 12 A montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018110, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 12 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018316, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 6 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018306, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018106, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 6 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 12 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik (varovalka), karak. B tip: BM018116, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 16 A, 10 kA, 1-polni, 1-fazni montaža na DIN letev | kos | 12 |  | 0
| PE/N zbiralka z nosilcem za DIN letev tip: IK020014, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 10 mm2, dolžina 1m nosilec za montažo na DIN letev | kpl | 4 |  | 0
| Zaščitno stikalo, RCCB (FID stikalo) tip: BC008103, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230/400 V AC 80A/4 p/30mA, 10kA, AC montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0
| LED reflektor tip: LIVTS413, proizvajalec: Schrack ali enakovredno moč: 100 W vrsta zaščite: IP65 material: aluminijasta litina delovna napetost: 220-240 V svetlobni tok: 8000 lm | kos | 4 |  | 0
| Frekvenčni regulator 3x400V AC, 12 kW, IP20, z grafičnim panelom, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus RTU. TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
| Servisna svetilka 15W,, stikalom za vklop svetilke, L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kpl | 7 |  | 0
| Agregatska trifazna vtičnica za montažo na fasado kontejnerja 3P+N+PE, 380-415V, 32A, IP65, TIP: PK Unika, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| Omrežno preklopno stikalo omrežje - 0- zasilno 400V AC tok 63A 4 polno | kos | 1 |  | 0
| Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 63A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
| RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 3P+N, 400V, 40A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kom | 3 |  | 0
| Merilnik/števec električne energije tip: iEM3250, proizvajalec: Schneider ali enakovredno število vzorcev na cikel: 32 nazivna napetost: 100…277 V, 173…480 V Tip meritev: aktivna energija, tok, napetost, aktivna moč RS-485 priključek Protokol komunikacijskih vrat: ModBUS RTU montaža na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 16 |  | 0
| Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 8 |  | 0
| Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V, TIP: K10-A001ACH, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
| Tipka črna, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
| Tipka rdeča, vmesnik-pritrdilnik, element zapiralni, serija RMQ Titan , premer 22,5 mm (Proizvajalec Schrack ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
| Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 4 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
| Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 2 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 6-10A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P14 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
| Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
| Ventilator s filtrom Tip: IUKNF1523A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230V, 11W, IP54, 16m3/h | kos | 6 |  | 0
| Ventilator s filtrom Tip: IUKNF2523A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230V, 19W, IP54, 44m3/h | kos | 4 |  | 0
| Ventilator s filtrom Tip: IUKNF2523A, proizvajalec: Schrack ali enakovredno 230V, 19W, IP54, 44m3/h | kos | 1 |  | 0
| Kontrola vstopa z alarmno centralo Tip: MLS-CP05-E422, proizvajalec: Nevtrin (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| Čitalno mesto za kontrolo vstopa Tip: S28I, proizvajalec: Nevtrin (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 |  | 0
| Električni grelec, konvektor, 1500W konvektor Vaillant eloMENT ali enakovredno stenska montaža digitalen termostat 230V | kos | 2 |  | 0
| Prikazovalnik sumarnih pretokov (števec). | kos | 4 |  | 0
2 | Krmilna in komunikacijska oprema
| Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico. Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno Dodatne specifikacije v PRILOGI PLC | kpl | 4 |  | 0
| Razširitveni digitalni vhodni modul Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov 16, 24 V DC sink/source | kos | 5 |  | 0
| Razširitveni relejski izhodni modul Tip: TM3DQ16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število izhodov 16, 2A | kos | 5 |  | 0
| Razširitveni analogni vhodni modul Tip: TM3AI8, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z naslednjimi lastnostmi: število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit | kos | 5 |  | 0
| Industrijski 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z Wifi dostopno točko tip: RUT955, Proizvajalec: Teltonika ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija | kos | 4 |  | 0
| Mrežno Ethernet stikalo Tip: EDS-208, proizvajalec: MOXA ali enakovredno Mrežno stikalo zadostuje naslednjim tehničnim specifikacijam: temperaturno območje delovanja: -10°C do +60°C IP30 nivo zaščite napajanje: enosmerna napetost 12VDC do 48 VDC 8 vrat 10/100Baset(X), priključki RJ45 podpora naslednjim protokolom: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x istočasni enosmerni ali istočasni obojestranski prenos (half/full duplex) samodejno ugotavljanje in prilagajanje hitrosti montaža na DIN vodilo | kos | 1 |  | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: WB 16, prozvajalec: Wittenberg ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 3 |  | 0
| Zunanja antena 4G / 3G / GPRS / GSM / LTE / WCDMA / HSPA+ tip: UNICOM P-30, prozvajalec: Iskra ali enakovredno z ustreznim SMA priključkom na usmerjevalnik in zadostno dolžino kabla zaščita IP67 | kpl | 1 |  | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 1000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 3 |  | 0
| ON-line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo tip: 1000, proizvajalec: Samurai ali enakovredno 2000 VA, 230 V AC, 50 Hz, 60 min avtonomije | kos | 1 |  | 0
| IP video nadzorna kamera tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
| Steber (kandelaber) za IP video nadzorno kamero jeklen - vročecinkan, višina 3m, s sidrno ploščo, z varovalnimi peresi, montaža na betonsko ploščo. | kpl | 3 |  | 0
3 | Programska oprema
| Dobava, namestitev, razširitev in izdelava kompletne potrebne programske in strojne opreme, z optimizacijo: za komunikacijo objekta s CNS preko privatnega mobilnega omrežja, za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim objektom (na nivoju PLC) preko privatnega mobilnega omrežja, za lokalno vodenje na nivoju krmilnika, za alarmiranje na nivoju krmilnika, za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju krmilnika, za sihronizacijo ure na nivoju SCADE. Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna baza, zgodovina podatkov, alarmiranje. Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem centru za prenos podatkov iz objekta. Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom strojnih povezav na SCADI. Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno nastavitev parametrov. Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej alarmiranja, določitev prioritet. Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z operaterjem in upravljavcem vodovodnega sistema B. | kpl | 1 |  | 0
| Testiranje in dokumentiranje programske in strojne opreme in delovanja: na nivoju objekta za redno in izredno delovanje na nivoju objekt-objekt (odvisna objekta) za redno in izredno delovanje na nivoju CNS za redno in izredno delovanje | kpl | 1 |  | 0
| Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek in administrativnih gesel nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router, SCADA, Historian, Win-911, komunikacijski driver in vso ostalo povezano programsko in strojno opremo. Prenos licenc vse programske opreme (vezane na krmiljenje in SCADO) na upravljavca vodovoda sistema B | kpl | 1 |  | 0
4 | Merilna oprema
| Merilnik nivoja in temperature vodnjaka medij: voda, komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje 0-10 m in 0-40°C, zaščita IP68, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Skupaj z merilnikom se dobavi 20 m orginalnega kabla! TIP: PPI 220 Proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
| Merilnik tlaka v cevovodu medij: voda, komunikacijski priključek RS485 ModBUS RTU, merilno območje 0-16 bar, zaščita IP68, cevni priključek R1/2, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Skupaj z merilnikom se dobavi 15 m orginalnega kabla! Tip: PPI 140, proizvajlec: Eltratec ali enakovredno. | kpl | 4 |  | 0
| Merilnik temperature zraka v prostoru komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno območje -30 do 40°C, vključno s celotnim montažno pritrdilnim materialom. Tip: TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
| Mehansko tlačno stikalo 1-5bar TIP:PM/PT/PS Proizvajlec: Italtecnica ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
| Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 |  | 0
| Registrator nivoja, temperature in konduktivnosti Tip: GSR 120NTG, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno Registrator zadostuje naslednjim tehničnim specifikacijam: napajanje: baterijsko 5 … 15 VDC, komunikacijski priključek RS 485, čas vzorčenja: 1 s … 24 ur, ohišje registratorja: nerjaveče jeklo, stopnja zaščite: IP 68 Meritev nivoja: 0 … 10 m, merilna napaka: <0,1 % merilnega območja, avtomatska temperaturna kompenzacija, avtomatsko izenačevanje atmosferskega tlaka. Meritev temperature: 0 … 70 °C, merilna napaka <0,3 °C, ločljivost 0,1 °C. Meritev konduktivnosti: 10 … 2000 uS/cm, merilna napaka: <2 %, ločljivost 1uS/cm, avtomatska kompenzacija temperature. | kpl | 4 |  | 0
| Komunikacijski vmesnik Tip: KV 200-3, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno Komunikacijski vmesnik zadostuje naslednjim tehničnim specifikacijam: ABS ohišje, 2 Li bateriji, 3,6 V / 2,7 Ah, priključek za komunikacijo z računalnikom , GSM/GPRS modem, priključek za anteno, RS 485 MODBUS komunikacija z registratorjem. | kpl | 4 |  | 0
5 | Instalacijski kabli
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 12x0,75 mm2 | m | 50 |  | 0
| Unitronic LIYCY (TP) 2x2x1mm | m | 25 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x0,75 mm2 | m | 160 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC CY 110 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| Eth kategorije 6 dolžine 2m | kos | 4 |  | 0
| Kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
| Kabel NYY-J 4x50mm2 | m | 40 |  | 0
| Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
6 | Instalacijska oprema
| Perforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo in pritrdilnim materialom | m | 20 |  | 0
| Neprforirana kabelska polica iz nerjavečega jekla 200×100mm s pokrovom, stensko konzolo in pritrdilnim materialom | m | 5 |  | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, ɸ110 mm | m | 70 |  | 0
| Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 200 |  | 0
| PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov | m | 50 |  | 0
| Zaščitena industrijska LED svetilka 230V AC, 36W, 1200MM, IP65 | kos | 3 |  | 0
| Navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 6 |  | 0
| Nadometna vtičnica 230V, 16A | kos | 6 |  | 0
7 | Ozemljitev
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 60 |  | 0
| Finožični zaščitni vodnik H07V-K 16mm2 | m | 50 |  | 0
| Priključevanje kovinskih mas (ograja, drog, ohišje,…) na ozemljitev, vključno z drobnim veznim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla dim. 30x3,5 mm, s spojnim materialom, za izdelavo krožnega ozemljila. | m | 250 |  | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 4 |  | 0
| Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 4 |  | 0
| Drobni material | kpl | 1 |  | 0
8 | Elektro priključek (PS-PRMO)
| Demontaža obstoječe prostostoječe kovinske omarice v kontainerju, vključno s pripadajoči opremo (zbiralke, varovalke, tokovniki,…), z odvozom in predložitvijo dokazila o razgradnji. | kpl | 1 |  | 0
| Demontaža, shranjevanje in ponovna montaža obstoječega števca električne energije, vključno s pripadajočim komunikatorjem. | kpl | 1 |  | 0
| Montaža NN kabelskega zaključka oz kabelske glave oz. kabelske spojke, 4x, od 70 do 150mm2. | kpl | 2 |  | 0
| Montaža prostostoječe priključno razdelilno-merilne omarice PS-PRMO, komplet s izkopom in zasipom, izvedba podložnega betona, zasip s hidroskopskim polnilom, priklop kablov v omarici brez materiala in brez kabla. | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža prostostoječe razdelilne priključno merilne omarice, komplet s montažnim podstavkom, dvemi neprozornimi vrati, ena vrata z dvema okencema, tritočkovno zapiranje s ključavnico distributerja, zaščita IP54, ohišje odporno na UV žarke, npr. Prebil Plast tip 04-31 oz dim. 1000+1050x1100x320 mm (VxŠxG), z naslednjo opremo: - 185 mm zbiralčni sistem, komplet z zbiralkami, nosilci in mehansko zaščito pred dotikom - 1x 3-polni varovalčni ločilnik NH00 160 - 3x vložek NH00, 80A - 1x 3-polni varovalčni ločilnik NH1 250 - 3x vložek NH1, 100A - 3x merilni tokovni transformator, prestavno razmerje 80/5A, npr. Circutor TC6.2 - 1x merilna spončna garnitura - 3x prenapetostni odvodnik razred I, Uc=320V, Iimp (10/350μs)=12,5kA, Up=2,0kV - 1x 3-polno podnožje D (do63A/3p) - 1x 1-polni inštalacijski odklopnik, C6A - 1x PEN zbiralka s izolatorji - vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, vezalna shema, drobni material | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in vgradnja rebrastih cevi STIGMAFLEX za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ200 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, , dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m | 40 |  | 0
| Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla dim. 30x3,5 mm, s spojnim materialom, za izdelavo krožnega ozemljila | m | 40 |  | 0
| Napetostni preizkus položenega NN kabla z izdelavo merilnega protokola oz. poročila. | kpl | 1 |  | 0
| Snemanje in izris kabelske trase v kataster. | kpl | 1 |  | 0
| PID dokumentacija, električne meritve | kpl | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material, križne spojke, sodelovanje pri priklopu | kpl | 1 |  | 0
9 | Ostalo
| Dobava in polaganje GAL ščitnika nad kablom | m | 25 |  | 0
| Dobava in polaganje opozorilnega traku ''POZOR ENERGETSKI KABEL'' | m | 50 |  | 0
| Demontaža obstoječe prostostoječe PVC omarice vodnjaka, vključno z odvozom in predložitvijo dokazila o razgradnji | kpl | 3 |  | 0
| Demontaža obstoječe prostostoječe kovinske omarice v kontainerju, vključno s pripadajoči opremo (merilni, varovalni, stikalni elementi,…), z odvozom in predložitvijo dokazila o razgradnji | kpl | 1 |  | 0
| Demontaža obstoječe zidne kovinske omarice v kontainerju, vključno s pripadajočo opremo (telemetrija) z odvozom in predložitvijo dokazila o razgradnji | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku v kompletu: (PID) projekt izvedenenih del, DZO (dokazilo o zanesljivosto objekta), garancijske izjave, NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje). | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov o uspešno opravljenih meritvah. | kpl | 1 |  | 0
| Zagon, testiranje in optimizacija objekta Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …) | kpl | 1 |  | 0
| Izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku na sedežu podjetja upravljavca sistema B. Nastavitve, upravljanje sistema | kpl | 1 |  | 0
D | ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## NADZORNI CENTER VSB
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Občina: | MURSKA SOBOTA
Objekt: | NADZORNI CENTER VSB
Vsa oprema mora biti dobavljena nova in nerabljena! Vključena mora biti dobava, montaža in ves material. Zahtevani potek gradnje in faznost izvedbe sta opisana v PRILOGI NC 5
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost v EUR
I | OPREMA GLAVNEGA NADZORNEGA CENTRA (MURSKA SOBOTA) |  |  |  | 0
II | OPREMA REDUNDANTNEGA NADZORNEGA CENTRA (ČRNSKE MEJE) |  |  |  | 0
III | OPREMA UČILNICA (MURSKA SOBOTA) |  |  |  | 0
IV | STREŽNIŠKA SOBA GLAVNI NADZORNI CENTER (MURSKA SOBOTA) |  |  |  | 0
V | STREŽNIŠKA SOBA REDUNDANTNI NADZORNI CENTER (ČRNSKE MEJE) |  |  |  | 0
VI | STREŽNIŠKA OPREMA NADZORNEGA CENTRA (GLAVNI IN REDUNDANTNI) |  |  |  | 0
VII | PRENOSNA OPREMA |  |  |  | 0
VIII | TELEMETRIČNA OPREMA ZA DALJINSKO ODČITAVANJE in REDUNDANCO |  |  |  | 0
IX | SCADA |  |  |  | 0
X | BIGDATA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
I. | OPREMA GLAVNEGA NADZORNEGA CENTRA (MURSKA SOBOTA)
1.1 | Delovne postaje za upravljanje v realnem času SCADA, BIGDATA, HIDRAVLIKA, KATASTER • Operacijski sistem - Windows 10 Pro 64 – naložen na SSD • Osnovna plošča kompatibilna s procesorjem, 4 reže za module DDR4 RAMa, USB 3.2, dve ali več M.2 reži • 8 jederni procesor -osnovna frekvenca 3,7 GHz, 20 MB predpomnilnik (Intel i9-11900K ali enakovredno) • 850 W , 80+gold napajalnik • 64 GB DDR4 RAM kit (4x16 GB), 3600 MHz (vsi moduli RAMa morajo biti identični) • 4 TB M.2 PCIe NVMe SSD, (1x 4TB) (hitrost branja in pisanja nad 3000 MB/s) • 8 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD • Grafična kartica z 10 GB GDDR6x grafičnega spomina , 5 izhodov (Displayport 1.4 ali HDMI), (Asus GEforce RTX 3080 ali enakovredno) • Prednja stran ohišja namiznega računalnika mora imeti vsaj 2 USB 3.0 ali 3.2 priključka • DVD-RW SATA zapisovalnik • Namizni računalnik mora biti sestavljeni in opravljen preizkus delovanja • 3 leta garancije • Vsi pripadajoči kabli • Kovinski nosilec za visečo pritrditev računalnika pod mizo | kpl | 3 |  | 0
1.2 | NAMIZNI MONITOR za upravljanje v realnem času Dell UltraSharp 49 Curved Monitor: U4919DW ali enakovredno • 49", ločljivost 5120 x 1440 px, 32:9, IPS, 60 Hz • vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno • IPS, nebleščeč • nastavljiva višina, naklon • Priključki: 1× USB tip C, 1× DP 1.2, 2× HDMI 2.0, USB 3.0 • vsaj 3 leta garancije • Priloženi kabli: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB 3.0 upstream, 1× USB tip C, 1× napajalni | kpl | 3 |  | 0
1.3 | NAMIZNI KOMPLET (TIPKOVNICA IN MIŠKA) za upravljanje v realnem času Logitech MX900 PERFORMANCE COMBO ali enakovredno • Brezžična tipkovnica (domet vsaj 10m), Osvetljenost znakov, Multimedijske tipke, SLO gravura, možnost polnjenja preko kabla (kabel priložen) • Brezžična miška (domet vsaj 10m), Laserski senzor, Ergonomska oblika, Ločljivost tipala: 4000 dpi, hyper scrooling, možnost polnjenja preko kabla (kabel priložen), kolešček za vertikalno premikanje, kolešček za horizontalno premikanje • Brezžična enkripcija od sprejemnika do tipkovnice • vsaj 3 leta garancije | kpl | 3 |  | 0
1.4 | PROFESIONALNI VIDEO WALL ZASLON 3x3 ZA spremljanje v realnem času SCADA, BIGDATA, HIDRAVLIKA, KATASTER Podrobne specifikacije v spodnjih vrsticah | kpl | 1 |  | 0
Profesionalni zaslon NEC MultiSync, UN552VS ali enakovredno, 9 kom • Skupen rob med zasloni manj kot 1mm • Velikost posameznega zaslona vsaj 55 inčev • Svetilnost vsaj 500 cd/m2 • Resolucija vsaj 1920 x 1080 • Razmerje 16: 9 • Vidni kot [°] vsaj 170 vodoravno / 170 navpično • Delovanje 24/7 • LED LCD tehnologija • Garancija 3leta
Profesionalni nosilci za videowall zaslone B-Tech BT8310/B, ali enakovredno, 9 kom • Push to open / push to close sistem • Mikronastavitve brez orodij na 8 točkah za brezhibno poravnavo zaslona • Integrirano upravljanje kablov
Povezovalni kabli za zaslone, KA-HDMI-AOC-20, ali enakovredno, 12 kom • Kabel HDMI AOC vsaj 20 m 4K @60Hz • Aktivni optični kabel HDMI • Material vodnika: optična vlakna
Senzor za nadzor svetlosti, zvoka in vhodnih virov, NEC KT-RC2, ali enakovredno, 1 kom • Omogoča prihranke stroškov obratovanja
Video Wall kontroler, Datapath iolite600/100, ali enakovredno, 1 kom • Intel Core i7, 8M cache, up to 4GHz • 250W ATX • 16GB RAM • 480GB SSD • Windows 10 • Grafična kartica Datapath ImageDP4+/HDMI, 3 kom - 4-izhodna grafična kartica - Adapterji iz DP na HDMI za 4k, 12kom • Video kartica Datapath VisionSC-UHD2, 2 kom - 2 vhoda HDMI 2.0, 4k
Programska oprema za upravljanje video walla Datapath WallControl-10/Standard Software, ali enakovredno, 1 kom • Spletni vmesnik • ogled in upravljanje spletnih strani, samodejno osveževanje • upravljanje aplikacij, IP kamer • neomejeno število oken za zajete slike
Programska oprema za hkratno sodelovanje deljenje in povezovanje na isti video wall zaslon, Datapath WC10-Quant, ali enakovredno, 1kom
1.5 | Zvočniška letev za zaslone in projektorje Bose Soundbar 700 ali enakovredno • Kompatibilnost z video vsebinami: HDMI • Vhodi/izhodi • HDMI izhod z Audio Return Channel (ARC) • Izboljšan Audio Return Channel (eARC) • Optični TOSLink • Vhod za napajanje • USB vhod • stenski nosilec Priloženo: • Soundbar 700 • Univerzalni daljinec • 2 AAA bateriji • ADAPTiQ slušalke • Napajalni kabel • HDMI kabel • Optični kabel | kpl | 1 |  | 0
2.0 | RISALNIK – PLOTER, BARVNI (tiskanje načrtov za terensko delo in upravljanje) Epson SureColor SC-T7200 ali enakovredno • Format širine tiskanja vsaj 44’’ (vsaj 110 cm) • Ločljivost tiskanja vsaj 2880 x 1440 • Povezava: USB, mreža • Garancija vsaj 3 leta • Samodejni rezalnik • Tiskanje brez robov • Papir v rolah priloženi (širine 1118 mm x 90m) • Priložena originalna črnila srednjih dimenzij za vsako barvo, za vsako barvo priložene vsaj 2 kartuše po 110 ml • Črnila odporna proti razmazanju in vodi • Priloženo dodatno rezervno rezilo • Kompatibilnost operacijskega sistema Windows 10 | kpl | 1 |  | 0
3.0 | Multifunkcijska naprava za barvno skeniranje, kopiranje in printanje za upravljanje Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i III Series ali enakovredno • A3 in A4 barvno tiskanje in skeniranje • Tiskanje kuvert • Vsaj 4je predali za liste (A4, A3, kuverte, A4) • Ethernet priključek • Ločljivost tiskanja (dpi): 600 × 600, 1200 × 1200 • Dvostransko avtomatsko skeniranje, kopiranje in printanje • Hirost printanja: 25 strani na minuto • Resolucija printanja: 1200dpi×1200dpi • Resolucija skeniranja: 600dpi×600dpi | kpl | 1 |  | 0
4.0 | Tablični računalnik Windows za terensko delo upravljanja sistema Microsoft Surface Pro 7 ali enakovredno • Diagonala zaslona: 31,2 cm (12,3'') • Ločljivost zaslona: 2736 x 1824 • Vrsta procesorja: 1.9 - 3.9 GHz 8MB 4 jedra/8 niti • Operacijski sistem: Windows 10 • Velikost pomnilnika: 16 GB • SSD pogon: 1 TB • Priključki: USB C, USB A, 3.5 mm stereo audio izhod • Čitalec kartic: micro SD • kamera: spredaj 5M, zadaj 8M(HD) • Brezžične povezave: WiFi 6, Bluetooth 5 • večstopenjski poljubni nastavljivi naklon tablice • možnost priklopa 2 zaslonov • Baterijsko delovanje naprave vsaj 8ur • Teža: manj kot 800g • Aktivno pisalo za tablični računalnik windows Microsoft Surface Pen – Platinum ali enakovredno o Bluetooth 4.0, vključena AAAA baterija, občutljivost na pritisk • Prenosna tipkovnica za tablični računalnik windows Microsoft Surface Pro Signature Type Cover ali enakovredno o prenosna tipkovnica s sledilno ploščico, magneten priklop na tablico, tipkovnica deluje tudi kot zaščita. • Polnilna postaja za tablični računalnik windows Microsoft Surface Dock za Surface Pro 7 ali enakovredno o 2 x Mini Display Port , 1 x Gigabit Eth , 4 x USB 3.0, 1 x Audio izhod | kpl | 3 |  | 0
5.0 | 3D tiskalnik z dvojnim iztiskanjem za vizualizacijo modelov objektov vodovodnega sistema Zortrax M300 Dual inkl. HEPA Cover (M300DUAL-HEPA) ali enakovredno • Ekstruder: Dvojni • Podporni filamenti topni v vodi • Avtomatsko nadaljnjo tiskanje v primeru izpada elektrike • Podprti filamenti: ABS, PETG, PLA, • Zaprt tiskalnik (stranski pokrovi) za konstantno temperaturo notranjosti • HEPA filter za odpravo neprijetnih vonjav • Podporni formati: STL, OBJ, DXF • Ogrevana delovna plošča: Da • Premer šob: 0,4 mm • Delovna soba [DxŠxV]: vsaj 250 x 250 x 250 mm • min. višina plasti: 100 µm • Premer filamentov: 1,75 mm • Povezljivost: WIFI, USB, Ethernet • Samodejna kalibracija gradbene platforme s kapacitivnim senzorjem • Vgrajena video kamera za nadzor nad tiskanjem • Programska oprema za uporabo tiskalnika | kpl | 1 |  | 0
6.0 | Videokonferenčni komplet Logitech konferenčni komplet Rally Plus ali enakovredno • 4k Ultra HD kamera s samodejno optimizacija osvetljenosti, samodejno ostrenje, vidni kot 90°, Premik: +/- 90° (vertikalni), + 50°/ – 90° (horizontalni) • 2x zvočnik, glasnost vsaj 95dB, distorzija: 200Hz–300Hz < 2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W • 2x Mikrofon, dušenje okoliškega hrupa. • vsi pripadajoči kabli • Daljinski upravljalnik za vklop/izklop kamere/mikrofona, začetek/konec klica | kpl | 2 |  | 0
I. | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | OPREMA REDUNDANTNEGA NADZORNEGA CENTRA (ČRNSKE MEJE)
1.1 | Delovne postaje za upravljanje v realnem času SCADA, BIGDATA, HIDRAVLIKA, KATASTER • Operacijski sistem - Windows 10 Pro 64 – naložen na SSD • Osnovna plošča kompatibilna s procesorjem, 4 reže za module DDR4 RAMa, USB 3.2, dve ali več M.2 reži • 8 jederni procesor -osnovna frekvenca 3,7 GHz, 20 MB predpomnilnik (Intel i9-11900K ali enakovredno) • 850 W , 80+gold napajalnik • 64 GB DDR4 RAM kit (4x16 GB), 3600 MHz (vsi moduli RAMa morajo biti identični) • 4 TB M.2 PCIe NVMe SSD, (1x 4TB) (hitrost branja in pisanja nad 3000 MB/s) • 8 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD • Grafična kartica z 10 GB GDDR6x grafičnega spomina , 5 izhodov (Displayport 1.4 ali HDMI), (Asus GEforce RTX 3080 ali enakovredno) • Prednja stran ohišja namiznega računalnika mora imeti vsaj 2 USB 3.0 ali 3.2 priključka • DVD-RW SATA zapisovalnik • Namizni računalnik mora biti sestavljeni in opravljen preizkus delovanja • 3 leta garancije • Vsi pripadajoči kabli • Kovinski nosilec za visečo pritrditev računalnika pod mizo | kpl | 2 |  | 0
1.2 | NAMIZNI MONITOR za upravljanje v realnem času Dell UltraSharp 49 Curved Monitor: U4919DW ali enakovredno • 49", ločljivost 5120 x 1440 px, 32:9, IPS, 60 Hz • vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno • IPS, nebleščeč • nastavljiva višina, naklon • Priključki: 1× USB tip C, 1× DP 1.2, 2× HDMI 2.0, USB 3.0 • vsaj 3 leta garancije • Priloženi kabli: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB 3.0 upstream, 1× USB tip C, 1× napajalni • polnjenje prenosnika preko USB C | kpl | 2 |  | 0
1.3 | NAMIZNI KOMPLET (TIPKOVNICA IN MIŠKA) za upravljanje v realnem času Logitech MX900 PERFORMANCE COMBO ali enakovredno • Brezžična tipkovnica (domet vsaj 10m), Osvetljenost znakov, Multimedijske tipke, SLO gravura, možnost polnjenja preko kabla (kabel priložen) • Brezžična miška (domet vsaj 10m), Laserski senzor, Ergonomska oblika, Ločljivost tipala: 4000 dpi, hyper scrooling, možnost polnjenja preko kabla (kabel priložen), kolešček za vertikalno premikanje, kolešček za horizontalno premikanje • Brezžična enkripcija od sprejemnika do tipkovnice • vsaj 3 leta garancije | kpl | 2 |  | 0
1.4 | PROFESIONALNI VIDEO WALL ZASLON 3x2 ZA spremljanje v realnem času SCADA, BIGDATA, HIDRAVLIKA, KATASTER Podrobne specifikacije v spodnjih vrsticah | kpl | 1 |  | 0
Profesionalni zaslon NEC MultiSync, UN552VS ali enakovredno, 6 kom • Skupen rob med zasloni manj kot 1mm • Velikost posameznega zaslona vsaj 55 inčev • Svetilnost vsaj 500 cd/m2 • Resolucija vsaj 1920 x 1080 • Razmerje 16: 9 • Vidni kot [°] vsaj 170 vodoravno / 170 navpično • Delovanje 24/7 • LED LCD tehnologija • Garancija 3leta
Profesionalni nosilci za videowall zaslone B-Tech BT8310/B, ali enakovredno, 6 kom • Push to open / push to close sistem • Mikronastavitve brez orodij na 8 točkah za brezhibno poravnavo zaslona • Integrirano upravljanje kablov
Povezovalni kabli za zaslone, KA-HDMI-AOC-20, ali enakovredno, 8 kom • Kabel HDMI AOC vsaj 20 m 4K @60Hz • Aktivni optični kabel HDMI • Material vodnika: optična vlakna
Senzor za nadzor svetlosti, zvoka in vhodnih virov, NEC KT-RC2, ali enakovredno, 1 kom • Omogoča prihranke stroškov obratovanja
Video Wall kontroler, Datapath iolite600/100, ali enakovredno, 1 kom • Intel Core i7, 8M cache, up to 4GHz • 250W ATX • 16GB RAM • 480GB SSD • Windows 10 • Grafična kartica Datapath ImageDP4+/HDMI, 2 kom - 4-izhodna grafična kartica - Adapterji iz DP na HDMI za 4k, 8kom • Video kartica Datapath VisionSC-UHD2, 1 kom - 2 vhoda HDMI 2.0, 4k
Programska oprema za upravljanje video walla Datapath WallControl-10/Standard Software, ali enakovredno, 1 kom • Spletni vmesnik • ogled in upravljanje spletnih strani, samodejno osveževanje • upravljanje aplikacij, IP kamer • neomejeno število oken za zajete slike
Programska oprema za hkratno sodelovanje deljenje in povezovanje na isti video wall zaslon, Datapath WC10-Quant, ali enakovredno, 1kom
1.5 | Zvočniška letev za zaslone in projektorje Bose Soundbar 700 ali enakovredno • Kompatibilnost z video vsebinami: HDMI • Vhodi/izhodi • HDMI izhod z Audio Return Channel (ARC) • Izboljšan Audio Return Channel (eARC) • Optični TOSLink • Vhod za napajanje • USB vhod • stenski nosilec Priloženo: • Soundbar 700 • Univerzalni daljinec • 2 AAA bateriji • ADAPTiQ slušalke • Napajalni kabel • HDMI kabel • Optični kabel | kpl | 1 |  | 0
II. | SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | OPREMA UČILNICA (MURSKA SOBOTA)
1.0 | Projektor Laserski projektor Epson EB-L510U ali enakovredno • Tehnologija LCD in laser • Ločljivost: WUXGA 1920 x 1200 (1080) pik • Svetilnost: vsaj 5000 ANSI-lumnov • Optični Zoom : 1.6 • Enotnost osvetlitve 85% • Kontrastno razmerje 5.000 : 1 • Format slike 16:10 in 16:9 • Garancija na projektor: 12000 ur • Garancija na žarnico: 5 let • Trapezni popravek slike horizontalno in vertikalno • Pomik objektiva horizontalno in vertikalno. • Brežična povezava • Vhodni priključki: • 2 x HDMI • 2 x Stereo Mini Jack • 1 x USB tip A • 1 x USB tip B • Možnost brezžicne povezave za neposredno povezovanje iz Android mobilnih naprav in Windows racunalnikov oziroma prenosnikov • možnost povezave preko LAN kabla na lokalno omrežje | kpl | 1 |  | 0
2.0 | Stropni nosilec za projektor • SMS Projector Precision PRO 1000 ali enakovredno • barva srebrna, bela • nosilnost: 15 kg • nagib (naprej/nazaj): +- 60° • obračanje (levo, desno): 180° • nastavljiv na različne višine: od 25 cm do 100 cm • Vključena varnostna žica za dodatno varovanje • kompatibilen s projektorjem pod prejšnjo točko | kpl | 1 |  | 0
3.0 | Enota za brezžično pretočno predvajanje Google Chromecast Ultra 4K ali enakovredno • brezžična povezava pametnih telefonov, tabličnih in prenosnih računalnikov s projektorjem • 4K Ultra HD z HDR • brezžično ali žično omrežje • vmesniki: HDMI, Micro USB, RJ-45 (LAN) • 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz) WiFi | kos | 1 |  | 0
4.0 | Vgradno električno projekcijsko platno Adeo Inceel 317 300 x 188 ali enakovredno • Dimenzije platna vsaj 3m x 1.8m • format 16:10 • Črna zadnja stran platna (preprečuje prodiranje svetlobe iz zadnje strani) • VWP - material VisionWhitePro ali enakovredno • NOB - no black borders • upravljalnik | kpl | 1 |  | 0
5.0 | Povezovalni kabel za projektor, KA-HDMI-AOC-20, ali enakovredno • Kabel HDMI AOC vsaj 20 m 4K @60Hz • Aktivni optični kabel HDMI • Material vodnika: optična vlakna | kpl | 1 |  | 0
6.0 | Zvočniška letev za projektor Bose Soundbar 700 ali enakovredno • Kompatibilnost z video vsebinami: HDMI • Vhodi/izhodi • HDMI izhod z Audio Return Channel (ARC) • Izboljšan Audio Return Channel (eARC) • Optični TOSLink • Vhod za napajanje • USB vhod • stenski nosilec Priloženo: • Soundbar 700 • Univerzalni daljinec • 2 AAA bateriji • ADAPTiQ slušalke • Napajalni kabel • HDMI kabel • Optični kabel | kpl | 1 |  | 0
III. | SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | STREŽNIŠKA SOBA GLAVNI NADZORNI CENTER (MURSKA SOBOTA)
| Karakteristike strežniške sobe GLAVNI NADZORNI CENTER: • Strežniška soba GLAVNI NADZORNI CENTER LOKACIJA MURSKA SOBOTA (surov prostor zagotovi naročnik) velikosti cca 20m2. • Ustrezno zvočno izolirana • Ustrezna požarna zaščitna (stene, strop, vrata, …) • Napajanje UPS za celotno strežniško opremo za čas dokler se ne vzpostavi strežniška infrastruktura na sekundarni lokaciji (ČRNSKE MEJE). • Ustrezno hlajenje z dvema klimama (redundanca). Temperatura zraka v sobi mora biti med 20 do 24 stopinj celzija. • Predvidi se prisilno hlajenje v letnem in zimskem času. Split hlajenje za strežniške prostore mora omogočati hlajenje do -20°C zunanje temperature. • Ustrezna organiziranost in montaža žic, kablov,… • IP Videokamere (smer proti vratom, smer proti vsaki strežniški omari) 4k, zaznavanje oseb, javljanje opozoril vključno s snemalnikom s kapaciteto snemanja 1mesec. • Pametne instalacije (senzorji požara, izliva vode, javljalniki gibanja, javljalnik odprtosti vrat, temperaturni senzor z možnostjo povezave na obstoječo SCADA rešitev) • Temperaturni senzor zraka v sobi pod stropom in pri tleh. • Vhodna vrata (protivlomna, kontrola fizičnega dostopa s ključavnico in z identifikacijo, stikalom položaja) • Stene, strop in tla morajo biti opremljeni z antistatičnimi materiali. • Tla morajo imeti antistatične obloge in morajo biti ozemljena. • Osvetlitev z LED paneli (redna in izredna- zasilna ob izpadu elektrike) • Zaslon Dell 43 Ultra HD 4K Multi Client Monitor: P4317Q ali enakovredno • miška, tipkovnica Logitech MX900 PERFORMANCE COMBO ali enakovredno • stoječa miza | kpl | 1 |  | 0
IV. | SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | STREŽNIŠKA SOBA REDUNDANTNI NADZORNI CENTER (ČRNSKE MEJE)
| Karakteristike strežniške sobe REDUNDANTNI NADZORNI CENTER: • Strežniška soba REDUNDANTNI NADZORNI CENTER LOKACIJA ČRNSKE MEJE (surov prostor zagotovi naročnik) velikosti cca 20m2 • Ustrezno zvočno izolirana • Ustrezna požarna zaščitna (stene, strop, vrata, …) • Napajanje UPS za celotno strežniško opremo za čas dokler se ne vklopijo generatorji • Ustrezno hlajenje z dvema klimama (redundanca). Temperatura zraka v sobi mora biti med 20 do 24 stopinj celzija. • Predvidi se prisilno hlajenje v letnem in zimskem času. Split hlajenje za strežniške prostore mora omogočati hlajenje do -20°C zunanje temperature. • Ustrezna organiziranost in montaža žic, kablov,… • IP Videokamere (smer proti vratom, smer proti vsaki strežniški omari) 4k, zaznavanje oseb, javljanje opozoril vključno s snemalnikom s kapaciteto snemanja 1mesec. • Pametne instalacije (senzorji požara, izliva vode, javljalniki gibanja, javljalnik odprtosti vrat, temperaturni senzor z možnostjo povezave na obstoječo SCADA rešitev) • Temperaturni senzor zraka v sobi pod stropom in pri tleh. • Vhodna vrata (protivlomna, kontrola fizičnega dostopa s ključavnico in z identifikacijo, stikalom položaja) • Stene, strop in tla morajo biti opremljeni z antistatičnimi materiali. • Tla morajo imeti antistatične obloge in morajo biti ozemljena. • Osvetlitev z LED paneli (redna in izredna- zasilna ob izpadu elektrike) • Zaslon Dell 43 Ultra HD 4K Multi Client Monitor: P4317Q ali enakovredno • miška, tipkovnica Logitech MX900 PERFORMANCE COMBO ali enakovredno • stoječa miza | kpl | 1 |  | 0
V. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | STREŽNIŠKA OPREMA NADZORNEGA CENTRA (GLAVNI IN REDUNDANTNI)
| Glej delovni list: PRILOGA NC 1 | kpl | 1 |  | 0
VI. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | PRENOSNA OPREMA
1 | 360° kamera RICOH THETA Z1 ali enakovredno • Vsaj 22MP • Ločljivost fotografij vsaj 6500x3300 • 4k slika v živo (Live stream) • Ločljivost videoposnetka vsaj 4K 3840 × 1920 30fps • Notranji polnilnik vsaj 16GB • luknja za pritrditev stativa • Oblika datoteke za snemanje fotografije: RAW , JPEG (Exif Ver2.3) • 0 ° C - 40 ° C • Vključno z zaščitnim ohišjem (RICOH THETA HARD CASE TH-2 ali enakovredno), odporno proti dežnim kapljam ali pljuskom vode (IPX7), z vijakom za montažo na stativ • Vključno z zaščitno kapo (RICOH THETA LENS CAP TL-1 ali enakovredno) • Kompatibilen stativ (CULLMANN STATIV MUNDO 525M ali enakovredno) o Višina vsaj 1,5 m o Prenosen, zložene dimenzije manj kot 50 cm o Aluminijasti o 3 noge o Priložena torba | kpl | 1 |  | 0
2 | Termografska kamera FLIR E5-XT ali enakovredno • Prikaz infrardeče, vidne, prelivne slike v sliki (picture-in-picture) • Avtomatično ostrenje • Termična ločljivost <0,1°C • Barven LCD zaslon • Resolucija kamere 640 × 480 • Merilno območje od -20°C do + 400°C • Točnost meritve +-2% na meritev • Garancija vsaj 2 leti | kpl | 1 |  | 0
3 | Letalnik, dron DJI MAVIC 2 PRO ali enakovredno • Kamera 28mm, tipalo vsaj 20MP, vsaj 75 ° kot zajema, velikost fotografije: vsaj 5000 × 3000. • Načini fotografiranja: Burst shoot, JPEG in RAW • Video ločljivost vsaj 4K: 3840 × 2160 30p • Aktivno sledenje • Dimenzije: Zloženo: maks 200 × 90 × 80 mm (dolžina × širina × višina), • Teža letalnika maks 1kg • Največja hitrost: vsaj 60 km / h • čas letenja: nad 30 minut • Let v vetru vsaj do 30 km / h • Temperatura delovanja: Od -10 ° C do 40 ° C • Navigacija: GPS + GLONASS • Notranji pomnilnik: vsaj 8 GB • Sistem avtomatskega zaznavanja in ogibanja: Vsesmerno zaznavanje ovire (zaznavanje ovir vključuje levo / desno, gor / dol in zaznavanje ovir naprej / nazaj). • Stabilizacija: 3-osna • Baterija zmogljivost: vsaj 3500 mAh Dodatni dve bateriji (Mavic 2 Intelligent Flight Battery ali enakovredno) Polnilnik več baterij letalnika (Mavic 2 Battery Charging Hub ali enakovredno) Napajalni kabel Polnilnik za avto, Čas polnjenja maks 2 ure (Mavic 2 Car Charger ali enakovredno) Dodatni propelerji z nizkim hrupom (Mavic 2 Low-Noise Propellers ali enakovredno) Ohišje za zaščito letalnika (Mavic 2 Protector Case ali enakovredno) Zaščita za propelerje (Mavic 2 Propeller Guard ali enakovredno) Zaščita za gimbal (Mavic 2 Pro Gimbal Protector ali enakovredno) Adapter baterija na polnilno baterijo (Mavic 2 Battery to Power Bank Adaptor ali enakovredno) Priložena MicroSD kartica 128 GB, 2 kom, Zmogljivost: C10, V30, U3, A2, hitrost branja vsaj 150 MB / s, hitrost zapisovanja vsaj 80 MB / s, delovanje - 20 ° do 40 ℃ (SanDisk Extreme microSD Card 128GB ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4 | Kontroler za letalnik DJI SMART CONTROLER ali enakovredno • Velikost zaslona vsaj 5" • resolucija vsaj 1080p • svetilnost vsaj 1000 cd/m2 • Li-ion baterija • povezljivost Wi-Fi, Bluetooth ter režo za microSD kartico. • Full HD video prenos • samodejno preklapljanje med 2,4 GHz in 5,8 GHz • razdalja vsaj 7 km • od -20 ° C do 40 ° C • Wi-Fi Direct, Wireless Display, 802.11a/g/n/ac, Wi-Fi with 2×2 MIMO is supported • Bluetooth 4.2 • Zmogljivost skladiščenja ROM 16 GB + razširljiv (microSD) • Video izhodni vhod HDMI • GPS + GLONASS • podpora microSD kartice s kapaciteto do 128 GB" | kpl | 1 |  | 0
5 | Oprema za lociranje okvar na vodovodnem omrežju • BIDI akustični radio logger snemanja šumov defektov na vodovodu – 40 kom elektronski loger šuma - funkcija korelacije, fi 40 mm, h=105 mm, integrirana antena, zaščita IP68, elektro piezo senzor, filtri za selekcijo šuma, pomnilnik, magnet za montažo, nastavek za spuščanje logerja v jašek, baterija brez vzdrževanja do 5 let; Izvedba s hidrofonskim senzorjem (1/2“ navoj), - 2x transportni boks za nošenje 20 logerjev + opreme - 40x kljukica za dvigovanje in spuščanje logerjev v jaške • Sprejemnik BIDI za logerje (Service Master), prenosna enoročna enota - 1 kpl - Service Master enota za povezovanje med android tablico (BT) in logerji (radijska veza) - kabel za povezovanje z PC in prenos podatkov, - android aplikacija program v SLO jeziku - cd s programom za arhiviranje in obdelavo podatkov, - polnilnik 12V in 220V - android tablica z zaslonom 8 inč, - navodila za uporabo v SLO | kpl | 1 |  | 0
6 | Prenosna oprema za meritve nitratov Glej delovni list: PRILOGA NC 2 | kpl | 1 |  | 0
7 | GNSS SPREJEMNIK nižje natančnosti Trimble R1 ali enakovredno, 1kom • Enofrekvenčni rtk sprejemnik • Natančnost pod 1 m • Povezava s pametnim telefonom in ali tablico • Povezava s spletnim GISom • (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) • Togo teleskopsko grezilo 400 • Nosilec za telefon • Trdi kovček • Dodatne baterije | kpl | 1 |  | 0
8 | GNSS SPREJEMNIK višje natančnosti Trimble R12i ali enakovredno • trofrekvenčni rtk sprejemnik za boljšo natančnost blizu dreves, stavb • RTK natančnost horizontalna 1 cm + 1 ppm ali boljše, vertilakna 2cm + 1 ppm ali boljše • Vgrajena tehnologija za kompenzacijo nagiba antene (npr. za točno izmero položaja jaškov pod avtomobili) • Napredno filtriranje motenj GNSS signala • Povezava s pametnim telefonom in ali tablico (Android in iOS) • Povezava s spletnim GISom • Sočasno sledenje signalov: - GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5 - GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 - SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5 - Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E62 - BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3 - QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6 - NavIC (IRNSS): L5 • IP67 zaščita • Togo teleskopsko grezilo 2,5m karbon-alu • Nosilec za pametni telefon, ki se pritrdi na togo grezilo • Trdi kovček za varen prenos in transport instrumenta z napajalnikom, polnilcem in baterijo • Dodatna baterija za GNSS sprejemnik, 2 kom | kpl | 1 |  | 0
9 | Prenosni 3D skener Leica BLK360 ali enakovredno • Montažni mehanizem Hitro sprostitev gumba • Samostojno delovanje Delovanje z enim gumbom • Brezžična komunikacija Integrirani brezžični LAN (802.11 b / g / n) • Notranji pomnilnik Shramba za> 100 nastavitev • Usmerjenost instrumenta Pokonci in na glavo • Laserski razred 1 (v skladu z IEC 60825-1: 2014) • Valovna dolžina 830 nm • Vidno polje 360 ° (vodoravno) / 300 ° (navpično) • Razpon * min. 0,6 - do 60 m • Stopnja merjenja točk do 360'000 točk / sek • Natančnost merjenja * 4 mm pri 10 m / 7 mm pri 20 m • Načini merjenja 3 nastavitve ločljivosti, ki jih lahko izbere uporabnik • Sistem kamer Sistem s tremi kamerami z ločljivostjo 15 milijonov slikovnih pik, popolno zajemanje s 150 milijoni slikovnih pik, HDR, LED bliskavica Umerjena sferična slika, 360 ° x 300 ° • Termična kamera Dolgovalna infrardeča kamera s tehnologijo FLIR Termalna panoramska slika, 360 ° x 70 ° • Natančnost 3D točke * 6 mm pri 10 m / 8 mm pri 20 m • Robustnost Zasnovan za notranjo in zunanjo uporabo • Delovna temperatura +5 do + 40 ° C • Prah / Vlažnost Zaščita pred vstopom trdnih delcev / tekočin IP54 (IEC 60529) 12.9-inch iPad Pro, 1TB, Wi-Fi + Cellular, ali enakovredno BLK360 Tripod Adapter BLK360 Mission Bag BLK360 Tripod GKL312 Battery Charger with AC/DC adapter GEB212 Lithium-Ion Battery GEV192-9, AC/DC adaptor for powering a GKL312 | kpl | 1 |  | 0
VII. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | TELEMETRIČNA OPREMA ZA DALJINSKO ODČITAVANJE in REDUNDANCO
1 | LoRA bazna postaja za zunanjo namestitev komplet z namestitvenim materialom, drogom, nastavitve, programiranje, konfiguracija Tip: Conduit IP67 MTCDTIP-L4E1, proizvajalec: MultiTech ali enakovredno • stopnja zaščite ohišja: IP67 • delovanje v temperaturnem razponu -40°C do 70°C • priključek za Ethernet WAN povezavo • mobilna povezava 4G/LTE (downlink: 100 Mbps / uplink: 50 Mbps) / 3G - HSPA+ / 2G - GPRS • podprte frekvence (MHz): • 4G: 800 (B20) / 1800 (B3) / 2600 (B7) • 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 2100 (B1) • 2G: 900 / 1800 • integriran GPS/GNSS modul • procesor in spomin: • ARM9 procesor z 32-Bit ARM / 16-Bit Thumb instruction sets / 400 MHz / 16K Data Cache / 256 MB Flash Memory / 16K Instruction Cache / 128X16M DDR RAM • LoRa frekvenca: LoRa 868 MHz (patentirana Digital Spread Spectrum tehnologija) • LoRa Channel plan: EU868 • Kapaciteta kanalov: 8 kanalov (half-duplex) • LoRa izhodna moč: 27 dBm maksimalno pred anteno • spomin: microSD • napetost: Power over Ethernet (PoE) 37 - 57 VDC 25 W, standard IEEE802.3at • konektorji: o RJ-45 Ethernet 10/100 vhod o USB host (type-A), USB Device (Micro-B) o Debug serial: USB Micro-B o antena: LoRa, N moški priključek, mobilna: ženski SMA priključek, 2 dB, GPS o SIM/USIM (2FF) • bazna postaja se dobavi s programsko opremo za konfiguracijo bazne postaje • embeded network server PoE injektor za napajanje bazne postaje (40 kos) tip: PS-56V-POE-EU-1, proizvajalec: MultiTech ali enakovredno • single port 30 W Power over Ethernet (PoE) • napajalni kabel z evropskim priključkom za evropsko vtičnico | kpl | 40 |  | 0
| LoRaWAN field tester za terenske meritve LoRaWAN signala tip: ARF8123AA, proizvajalec: ADEUNIS RF ali enakovredno • prikazani podatki: uplink/downlink, kanali, RSSI/SNR/PER, GPS, temperatura • z lastnim napajanjem (vsaj 2000 mAh, vzdržljivost baterije vsaj 9 ur) in možnostjo polnjenja • RF: o frekvence: 863 – 870 MHz o moč: 25 mW o občutljivost: -140 dBm • vmesnik za konfiguracijo in polnjenje: Micro-USB • zunanja antena • ročna/prenosna uporaba | kpl | 2 |  | 0
| LoRaWAN pulzni+analogni bralec (100 kos) tip: UM3023, proizvajalec: NAS ali enakovredno • za uporabo v LoRaWAN omrežjih • temperaturno območje delovanja: -20°C … +65°C • digitalni vhod: o maksimalna frekvenca 15 Hz o dry contact (logična 0): 3 V o active contact (logična 1): 6 V • analogni vhod: o 4 – 20 mA / 0 – 10 V o najvišji vhodni tok: 30 mA o najvišja vhodna napetost: 20 V • komunikacijski razpon: vsaj 14 km • MAC sloj: LoRaWAN • priključek: M8 • stopnja zaščite: IP68 • baterijsko napajanje | kpl | 100 |  | 0
| Brezžični prenos serijskega vodila RS 485 tip: ARF 868 MR, proizvajalec: Adeunis ali enakovredno • Na razdalji 4km • Domet brez vidne razdalje • Boudov • Komunikacija iz posameznih enot v glavno upravljanje • Serijsko vodilo RS485 • TCP IP obojestranska povezava • Nelicenčni spekter • MODBUS protokol • Zunanja antena • IP 67 • DIN rail programska oprema za nastavitve | kpl | 40 |  | 0
VIII. | SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. | SCADA
| Glej delovni list: PRILOGA NC 3 | kpl | 1 |  | 0
IX. | SKUPAJ |  |  |  | 0
X. | BIGDATA
| Glej delovni list: PRILOGA NC 4 | kpl | 1 |  | 0
X. | SKUPAJ |  |  |  | 0

## PRILOGA NC 1
PRILOGA NC 1

## PRILOGA NC 2
PRILOGA NC 2
PRENOSNA OPREMA ZA MERITVE NITRATOV

## PRILOGA NC 3
PRILOGA NC 3

## PRILOGA NC 4
PRILOGA NC 4

## PRILOGA NC 5
PRILOGA NC 5