## Rekapitulacija
POPIS DEL in PREDIZMERE
OBJEKT: | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA VRTOJBA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A1. RUŠITVE IN NOV USTROJ MED ULICO 9 SEPTEMBRA-CESTA NA ČUKLJE |  | 0
A2. KANALIZACIJA MED ULICO 9 SEPTEMBRA-CESTA NA ČUKLJE |  | 0
A3. VODOVOD MED ULICO 9 SEPTEMBRA-CESTA NA ČUKLJE |  | 0
B. VODOVOD IN KANALIZACIJA OD ŠTEVILKE 35-49 |  | 0
C. VODOVOD IN KANALIZACIJA OD ŠTEVILKE 97-107 |  | 0
D: KANALIZACIJA OD ŠTEVILKE 139-145 |  | 0
SKUPAJ |  | 0
DDV po 76.a členu ZDDV-1 |  | 0
SKUPAJ (EUR) |  | 0

## RUŠITVE IN USTROJ
A1. RUŠITVE IN NOV USTROJ lokalne ceste in stanovanjske ceste
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Zasek - rezanje obstoječega asfalta v debelini 10 cm | 155 | m1 |  | 0
2 | Posek grmičevja in podrasti | 10 | m2 |  | 0
3 | Rušenje asfaltnega ustroja lokalne ceste ter stanovanjskih cest v debelini do 10cm po predhodno izvedenem zaseku komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo gradbenega materiala na razdaljo do 15 km - predaja pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 1110 | m2 |  | 0
4 | Rušenje obstoječih jaškov komplet z odvozom ruševin na deponijo gradbenega materiala na dolžino 15 km s stroški deponije (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 4 | kd |  | 0
5 | Rušitev obstoječih vodovodov in odvoz cevi ter predaja pooblaščencu za tovrstne odpadke (komplet z odvozom do 15 km) (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 197 | m1 |  | 0
6 | Rušitev obstoječih kanalskih cevi komplet z nakladanjem in odvozom v deponijo gradbenih odpadkov na razdaljo do 15 km (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 117 | m1 |  | 0
7 | Rušitenje manjših obstoječih betonskih ter armirano betonskih objektov in utrditev komplet z nakladanjem in odvozom v deponijo gradbenih odpadkov na razdaljo do 15 km (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 4 | m3 |  | 0
8 | Urejanje prometa za čas gradnje kanalov, ob gradnji se zagotovi dostope k stanovanjskim objektom | 1 | ocena |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Površinski izkop plodne zemljine v debelini 15 cm z odvozom v deponijo za kasnejšo uporabo. (Komplet z nakladanjem, odvozom in deponiranjem na lokalno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Deponijo zagotovi izvajalec.) | 3.7 | m3 |  | 0
2 | Humusiranje v debelini 15cm z valjanjem in zatravitvijo z avtohtonimi travnatimi vrstami. (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | 24.67 | m2 |  | 0
3 | Dobava in zasaditev sadik okrasnih in sadnih dreves komplet z izkopom jam velikosti 60/60/60 cm, gnojenjem, zasaditvijo, zalivanjem in humuziranjem (nadomeščanje odstranjenih sadnih in okrasnih dreves) | 2 | kd |  | 0
4 | Dobava založnega gnojila v tabletkah ali briketih s trajanjem delovanja 2-3 leti - za vsako sadiko | 2 | kd |  | 0
5 | Dobava količkov za sadike dreves | 2 | kd |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. ZGORNJI USTROJ IN OSTALA GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
Lokalna cesta in stanovanjske ceste
1 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini na območju vgrajevanja novega zgornjega ustroja asfaltnih in drugih utrjenih površin | 1110 | m2 |  | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini plasti 30 cm | 333 | m3 |  | 0
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 22 base B70/100, A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 5 cm | 1110 | m2 |  | 0
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B70/100, A4 iz zmesi v debelini 3 cm | 1110 | m2 |  | 0
5 | Rekonstrukcija in obnova manjših med gradnjo porušenih betonskih ter armirano betonskih objektov in utrditev (C 20/25, armatura do 90 kg/m3) komplet | 4 | m3 |  | 0
6 | Rekonstrukcija in obnova med gradnjo porušenih tlakov iz kamenja na betonski podlagi (porfir ali podobno po izbiri lastnika zemljišča, beton C 12/15 v debelini min 10 cm) komplet | 16 | m2 |  | 0
SKUPAJ ZGORNJI USTROJ IN OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Projektantski nadzor | 8 | ur |  | 0
2 | Upravljalski nadzor | 4 | ur |  | 0
3 | Geološko-geomehanski nadzor | 8 | ur |  | 0
4 | Izdelava projekta PID in NOV | 24 | ur |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
ll. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
lll. ZGORNJI USTROJ IN OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
IV. OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ RUŠITVE IN NOV USTROJ |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  |  | 0
=================================================================================
SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA
A2. KANALIZACIJA
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Zakoličba fekalnih kanalov z niveliranjem | 185 | m1 |  | 0
2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 12 | kd |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in oznacitev | 1 | ocena |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsi volumni so podani kot volumni pred izkopom oziroma, kot volumni vgrajenega in ustrezno komprimiranega materiala.
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 171 | m3 |  | 0
2 | Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Komplet z nakladanjem, odvozom in deponiranjem na lokalno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Deponijo zagotovi izvajalec.) | 168 | m3 |  | 0
3 | Izkop zemljine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 145 | m3 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka | 227 | m2 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm) za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem (Dobava iz gramoznice.) | 178 | m3 |  | 0
6 | Zasip jarka in gradbene jame z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | 168 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km (Nakladanje zajeto v postavki izkopa. Volumen je podan kot volumen materiala pred izkopom.) | 316 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz polipropilenskih cevi SN 10 kN/m2 (kot npr.:REHAU - AWADUKT PP SN10), preseka DN 250mm - komplet z vsemi potrebnimi fazoni in spojnim materialom | 59 | m1 |  | 0
2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz polipropilenskih cevi SN 10 kN/m2 (kot npr.:REHAU - AWADUKT PP SN10), preseka DN 315mm - komplet z vsemi potrebnimi fazoni in spojnim materialom | 76 | m1 |  | 0
3 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz polipropilenskih cevi SN 10 kN/m2 (kot npr.:REHAU - AWADUKT PP SN10), preseka DN 400mm - komplet z vsemi potrebnimi fazoni in spojnim materialom | 50 | m1 |  | 0
4 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi SN 8 kN/m2 (kot npr.: REHAU - AWADUKT PVC SN8 classic), preseka DN 200 mm - komplet z vsemi potrebnimi fazoni in spojnim materialom (hišni priključki in navezave požiralnikov) | 75 | m1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja jaška iz polipropilena (kot npr.: REHAU - AWASCHACHT PP), krožnega prereza 600mm, komplet z temeljem in vencem po navodilih in specifikacijah proizvajalca), globine do 1,25 m | 1 | kd |  | 0
6 | Dobava in vgradnja jaška iz polipropilena (kot npr.: REHAU - AWASCHACHT PP), krožnega prereza 1000mm, komplet z temeljem in vencem po navodilih in specifikacijah proizvajalca), globine do 2 m | 10 | kd |  | 0
7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 kN | 20 | kd |  | 0
8 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in rešetko nosilnosti 400 kN | 3 | kd |  | 0
9 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta | 185 | m1 |  | 0
10 | Čiščenje in spiranje obstoječih kanalov (delno ali v celoti zamašeni kanali, ki so vezani na bodoči sistem) | 25 | m1 |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Dopolnitev katastra kanalizacije | 185 | m1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor | 12 | ur |  | 0
3 | Upravljalski nadzor | 24 | ur |  | 0
4 | Geološko-geomehanski nadzor | 6 | ur |  | 0
5 | Izdelava projekta PID in NOV | 85 | ur |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
ll. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
lll. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
lV. OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  |  | 0
=================================================================================
SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## VODOVOD
A3. VODOVOD
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Zakolicba trase vodovoda z niveliranjem | 269 | m1 |  | 0
2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 21 | kd |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in oznacitev | 1 | ocena |  | 0
4 | Izvedba prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni vodovod (navezave izven jaškov in navezava obstoječega hidranta, izvedbo prilagoditi razmeram na terenu). Izvaja upravljavec. | 3 | kd |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsi volumni so podani kot volumni pred izkopom oziroma, kot volumni vgrajenega in ustrezno komprimiranega materiala.
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 175 | m3 |  | 0
2 | Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Komplet z nakladanjem, odvozom in deponiranjem na lokalno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Deponijo zagotovi izvajalec.) | 135 | m3 |  | 0
3 | Izkop zemljine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (Vključno z nakladanjem za odvoz na deponio.) | 133 | m3 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka | 225 | m2 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem (Dobava iz gramoznice.) | 135 | m3 |  | 0
6 | Zasip jarka in gradbene jame z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | 176 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km (Nakladanje zajeto v postavki izkopa. Volumen je podan kot volumen materiala pred izkopom.) | 267 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine C40 NATURAL, PN=16 bar, DN 100 standardni spoj, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | 84 | m1 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine C40 NATURAL, DN100, PN=16 bar, DN 100, sidrni spoj, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | 185 | m1 |  | 0
3 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zunanje zaščitenih vodovodnih cevi za zunanjo vgradno iz nodularne litine C40 NATURAL, DN100, PN=16 bar, DN 100, sidrni spoj, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se pritrdijo na obstoječo motno kodnstrukcijo. | 8.5 | m1 |  | 0
4 | Dobava in montirane tovarniško izdelanih nosilnih konzol iz jeklenih profilov (pocinkano) na mostni konstrukciji, komplet z objemkami in sidrnim materialom. | 6 | kom |  | 0
5 | Izvedba začasnega PEHD fi 90 vodovoda (by-pass) med gradnjo, za zagotavljanje nemotene oskrbe z vodo. Dobava, montaža in odstranitev vsega potrebnega materiala, vključno z vsem tesnilnim in spojnim materialom, zapornimi elementi ter pomožnimi gradbenimi deli in izpiranjem cevovodov. Izvaja upravljavec. | 269 | m1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom | 260.5 | m1 |  | 0
7 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, PN16, DN 100, sidrni spoj, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov.
| MMK DN 100/11° | 7 | kd |  | 0
| MMK DN 100/22° | 2 | kd |  | 0
| MMK DN 100/30° | 1 | kd |  | 0
| MMK DN 100/45° | 3 | kd |  | 0
#REF! | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400, PN16 s prirobnico, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov.
| FF-KOS DN 100 | 2 | kd |  | 0
| T-KOS DN 100/ 80 | 1 | kd |  | 0
8 | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za EV zasune, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo d90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 5 | kd |  | 0
0
9 | Dobava in montaža prirobničnega odzračevalnega ventila, z dvema kroglama, s prirobničnim priključkom DN80. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 1 | kd |  | 0
10 | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa DN 100 iz duktilne litine GGG 400 PN10 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim "O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. | 1 | kd |  | 0
11 | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov | 6 | kd |  | 0
SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  |  | 0
IV. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del |  | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izvedba zaščite vodovodne cevi na križanju s kanalizacijo z zaščitno cevjo iz armiranega poliestra preseka 300 mm (SN10000) z obbetoniranjem in glinenim nabojem | 24 | m1 |  | 0
2 | Izdelava vodovodnega jaška, notranjih dimenzij 1,00/1,50 m ter svetle višine 1,80 m komplet (stene in plošči beton C25/30 debeline 20 cm, podložni beton C12/15 10 cm, armatura obojestranska Q335 in Q524 (S500) in rebrasta armatura (S400), vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter litoželeznega pokrova 600/600 mm komplet z okvirjem, z nosilnostjo 400 kN. | 1 | kd |  | 0
3 | Naprava betonskega podstavka iz MB 20 (C20/25) velikosti cca 0,40/0,40/0,50 m pod fazonskimi komadi | 1 | kd |  | 0
4 | Dobava in montaža pocinkanih cevi 1'' in 3/ 4'' zunanje zaščitenih proti koroziji komplet s spojnim materialom, navrtno objemko in zasunom z vretenom in cestno kapo - izvedba hišnih priključkov v povprečni dolžine cca 5 m - komplet | 13 | kd |  | 0
5 | Prevezava hišnih priključkov v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec. | 13 | kd |  | 0
6 | Čiščenje in spiranje vodovodnih cevi pred izvedbo preizkusov | 269 | m1 |  | 0
7 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda PSIST prEN805-poglavje 10, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu. | 269 | m1 |  | 0
8 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje po navodilih in nadzorom upravljavca. | 1 | kd |  | 0
9 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 1 | kd |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
V. OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del |  | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Dopolnitev katastra vodovoda | 269 | m1 |  | 0
| vod VV1 |  |  |  | 0
| vod VV2 |  |  |  | 0
| vod VV3 |  |  |  | 0
| vod VV4 |  |  |  | 0
| vod VV5 |  |  |  | 0
| vod VV6 |  |  |  | 0
| vod VV7 |  |  |  | 0
| vod VV8 |  |  |  | 0
2 | Projektantski nadzor | 12 | ur |  | 0
3 | Upravljalski nadzor | 24 | ur |  | 0
4 | Geološko-geomehanski nadzor | 6 | ur |  | 0
5 | Izdelava projekta PID in NOV | 85 | ur |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
ll. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  |  | 0
lV. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
V. OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  |  | 0
==================================================================================
SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## VODOVOD-KANALIZACIJA 35-49
SKUPNA REKAPITULACIJA
Sekundarno kanalizacijsko in vodovodno omrežja za objekte Ul. 9. septembra št. 35 do 49a v Vrtojbi
| I | Kanalizacija |  |  |  | 0
| II | Vodovod |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - Kanalizacija
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | GRADBENA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
| 4 | MONTERSKA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
| 5 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Opomba: V popisu kanalizacije so upoštevane vse količine pripravljalnih, zemeljskih in zaključnih, saj se bodo komunalni vodi polagali v skupni izkop. V preostalih postavkah so v popisih vključena le gradbena, monterska in ostala dela. Popis predvideva vgradnjo jaškov hišnih priključkov. V kolikor se priklop priključka izvede na obstoječo greznico, je potrebno greznico ustrezno sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene porušiti). Jaškov se v tem primeru ne vgradi.
| 1 | PREDDELA
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 1.1 | Zakoličenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
|  | - kanalizacija | 129.9 | m
|  | - vodovod | 116.64 | m
|  | Skupaj | 246.54 | m |  | 0
| 1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | 5 | kos |  | 0
| 1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod, elektrika, TK vod, KaTe, T-2 in kanalizacija. | 80 | m |  | 0
| 1.4 | Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji kanalizacije (nadzor tehnik-inženir). | 20 | ur |  | 0
| 1.5 | Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji vodovoda (nadzor tehnik-inženir). | 20 | ur |  | 0
| 1.6 | Nadzor pri gradnji pristojnih služb (upravljavca) ostalih komunalnih vodov na območju: TK, KaTe, Adriaplin, JR. | 10 | ur |  | 0
| 1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno popolno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostivenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje | 1 | kos |  | 0
| 1.8 | Rezkanje asfalta deb. do 8 cm, komplet s prevozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km in ravnanjem z odpadki s stroški deponije. | 100 | m2 |  | 0
| 1.9 | Rušenje betonskih robnkov 15x25cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | 40 | m' |  | 0
| 1.10 | Rušenje tlakovanih površin, z obojestranskim rezanjem robov (robniki, prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z plačilom takse. | 100 | m2 |  | 0
| 1.11 | Rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi (BC, PVC, GRP) DN 150 - 400 mm z nakladanjem in odvozom ruševin v krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom taks. | 120 | m |  | 0
| 1.12 | Rušenje obstoječih vodovodnih cevi (PE, LTŽ, Je, NL) d 32 - 60 mm z nakladanjem in odvozom ruševin v krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom taks. | 120 | m |  | 0
| 1.13 | Prečrpavanje fekalne odpadne in meteorne vode v času gradnje kanalizacije in hišnih priključkov: izvaja upravljavec kanalizacije.
|  | - potopna črpalka za prečrpavanje pri gradnji kanalizacija in priključevanju hišnih priključkov | 40 | ur |  | 0
|  | - prečrpavanje na javni kanalizaciji z komunalnim vozilom | 40 | ur |  | 0
| 1.14 | Začepitev obstoječih hišnih priključkov z gumijastim pnevmatskim »balonom«, velikosti do DN 200 mm, komplet z montažo in demontažo v času gradnje priključka. | 9 | kos |  | 0
| 1.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 2.1 | Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske revizijske jaške, globine 0-2.0 m, pod kotom 90 stopinj med varovalnim opažem, v terenu III.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 303.48 | m3 |  | 0
| 2.2 | Ročni izkop kanalskega jarka ter izkop pri križanjih s komunalnimi vodi, v terenu III.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 33.72 | m3 |  | 0
| 2.3 | Strojni izkop za jarke vodovodnih in kanalizacijskih priključkov ter gradbene jame za kanalizacijske priključne jaške, globine 0-2.0 m, pod kotom 75 stopinj v terenu III.-IV. kat. z odlaganjem na rob izkopa. | 114.6 | m3 |  | 0
| 2.4 | Dodaten strojni izkop zgornjega ustroja v deb. do 20cm, materiala III.-IV. Ktg z nakladanjmem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno komunalno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 9.6 | m3 |  | 0
| 2.5 | Zavarovanje kanalskega rova z razpiranjem globine do 2.00 in širine do 1.80 m. | 520 | m2 |  | 0
| 2.6 | Spodkopavanje pod zidovi in temelji, preboj velikosti 25x25cm, širine do 60cm, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 9 | kos |  | 0
| 2.7 | Planiranje dna kanalskega in vodovodnega jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | 185.9 | m2 |  | 0
| 2.8 | Dobava in vgradnja drobljenca 8/16 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm. | 91.08 | m3 |  | 0
| 2.9 | Dobava in vgradnja peska 0/4 mm za posteljico in obsip vodovodnih cevi do višine 20 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ±1 cm. | 30.828 | m3 |  | 0
| 2.10 | Dobava in zasip jarka s tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | 55.8384 | m3 |  | 0
| 2.11 | Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | 83.7576 | m3 |  | 0
| 2.12 | Planiranje in valjanje planuma s točnostjo ±2cm. | 174.174 | m2 |  | 0
| 2.13 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32, v debelini do 20 -30 cm (cesta). | 74.736 | m3 |  | 0
| 2.14 | Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 377.6424 | m3 |  | 0
| 2.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | GRADBENA DELA - kanalizacija
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 3.1 | Dobava in montaža standardnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | DN800 | 2 | kos |  | 0
| 3.2 | Dobava in montaža standardnih kaskadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | DN800 | 2 | kos |  | 0
| 3.3 | Dobava in vgradnja montažnega polietilenskega revizijskega jaška (priključni jašek objekta) ø 600 mm, kompletno z AB vencem. Prehod med jaškom in AB vencem izveden preko profilne gume. | 5 | kos |  | 0
| 3.4 | Dobava in montaža prefabriciranih polietilenskih peskolovov DN 500 mm, globokega 1.75 m, z iztokom na koti -0.8 m pod koto terena. | 2 | kos |  | 0
| 3.5 | Dobava in montaža rešetk za cestne peskolove DN500 mm, nosilnosti 400 kN (EN 124). | 1 | kos |  | 0
| 3.6 | Dobava in montaža pokrovov iz duktilne litine DN600 mm, nosilnosti 400 kN (EN 124). Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira vsmeri vožnje. | 9 | kos |  | 0
| 3.7 | Dobava in montaža pokrovov iz duktilne litine DN500 mm, nosilnosti 400 kN (EN 124). Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira vsmeri vožnje. | 1 | kos |  | 0
| 3.8 | Izdelava priklopa predvidene cevi GRP DN600 mm na obstoječi BC jašek. | 1 | kos |  | 0
| 3.9 | Zaščita križanj predvidenih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi vodoi (plinovod, elektrika, TK,...), kot predvideno po detajlu. | 9 | kos |  | 0
| 3.10 | Sanacija obstoječih grezjnic z izvedbo vtoka v kanalizacijo iz prvega prekata (oziroma prekatne stene porušiti). | 9 | kos |  | 0
| 3.11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
| 4 | MONTERSKA DELA - kanalizacija
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 4.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra GRP SN 10000 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške.
|  | DN 400 | 27.38 | m |  | 0
|  | DN 350 | 16.53 | m |  | 0
|  | DN 250 | 33.65 | m |  | 0
| 4.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip SN 10kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) d 200, kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na priklopni jašek objekta. | 52.3 | m |  | 0
| 4.3 | Dobava in montaža GRP sedlastega kosa PN1 z odcepom 45º za priklop PP cevi na GRP cev, vključno s spojnimi in tesnilnimi elementi ter priključitvijo na GRP cev.
|  | DN 400/200 | 3 | kos |  | 0
|  | DN 350/250 | 1 | kos |  | 0
|  | DN 350/200 | 1 | kos |  | 0
| 4.4 | Dobava in montaža vsadnega odcepa 90º d 200 na GRP cevi za priklop PVC ali PP navezav peskolovov, vključno z vrtanjem in spojnimi ter tesnilnimi elementi ter priključitvijo na GRP in PVC ali PP cevi (npr. kot Rehau AWADOCK sistem). | 1 | kos |  | 0
| 4.5 | Dobava in montaža GRP fazonskih kosov PN1, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi.
|  | lok DN 400, a=11.25° | 2 | kos |  | 0
|  | lok DN 400, a=6.3° | 1 | kos |  | 0
|  | lok DN 250, a=45.00° | 1 | kos |  | 0
|  | lok DN 250, a=20.00° | 1 | kos |  | 0
| 4.6 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (navezava hišnih priključkov in peskolovov na primarno/sekundarno omrežje).
|  | lok DN 200, α = 45.00º | 5 | kos |  | 0
| 4.7 | Prevezava obstoječe interne kanalizacije objektov na predvidene jaške (PP ø 600 mm) hišnih priključkov. | 5 | kos |  | 0
| 4.8 | Prevezava obstoječih greznic na predvidene hišne priključke. | 4 | kos |  | 0
| 4.9 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | 129.9 | m |  | 0
| 4.10 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 129.9 | m |  | 0
| 4.11 | Pregled kanala s TV kamero. | 129.9 | m |  | 0
| 4.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ MONTERSKA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
| 5 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 5.1 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 246.5 | m |  | 0
| 5.2 | Opravljanje nadzora pooblaščenega geomehanika - obračun po dejanskih stroških. | 10 | ur |  | 0
| 5.3 | Dobava potrebnega materiala in ureditev tlakovanih površin (robniki, prane plošče, tlakovci, porfido), komplet z napravo AB podlage deb. 10 cm in polaganjem zaključnega tlaka z vsemi pomožnimi deli. Za ureditev površin nad hišnimi priključki v prvotno stanje. | 100 | m2 |  | 0
| 5.4 | Priprava površine, planiranje ±2cm in valjanje pred asfaltacijo. | 75 | m2 |  | 0
| 5.5 | Izdelava nosilne, obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm (cesta). | 75 | m2 |  | 0
| 5.6 | Nasip peska 0/8mm v debelini do 2 cm, na predhodno tamponsko nosilno podlago za makadamsko cesto. | 79.5 | m2 |  | 0
| 5.7 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, komplet z naprava betonskega temelja in fugiranjem. | 26.6667 | m1 |  | 0
| 5.8 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, komplet z naprava betonskega temelja in fugiranjem. | 13.3333 | m1 |  | 0
| 5.9 | Projektantski nadzor. | 20 | ur |  | 0
| 5.10 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi)-kanalizacija vodovod | 1 | kos |  | 0
| 5.11 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječih hišnih priključkov skupaj z lastniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov na glavno linijo. | 6 | kos |  | 0
| 5.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA -Vodovod
| 1 | GRADBENA DELA -vodovod |  |  |  | 0
| 2 | MONTERSKA DELA -vodovod |  |  |  | 0
| 3 | MONTERSKA DELA -vodovodni priključki |  |  |  | 0
| 4 | OSTALA DELA - vodovod |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Opomba: V tem popisu so vpoštevana le gradbena, monterska in ostala dela. Vse količine pripravljalnih, zemeljskih in zaključnih del, so zajete v popisu kanalizacije, saj se bodo komunalni vodi polagali v skupni izkop.
| 1 | GRADBENA DELA - vodovod
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 1.1 | Izdelava betonskih sidrnih blokov lomov in odcepov vodovodnih cevi in sidranje z C 16/20; 0.2m3/kom. Vse komplet. | 6 | kos |  | 0
| 1.2 | Obzidava okrogle cestne kape za zasune hišnih priključkov (sistem ZAK) z NF opeko v c.m. 1:3 z vsem potrebnim grad.materialom. | 6 | kos |  | 0
| 1.3 | Preboj AB sten vodomernih jaškov velikosti 20x20cm deb. 20cm, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z vodotesno obdelavo preboja po končanih delih. | 6 | kos |  | 0
| 1.4 | Zaščita vodovoda na križanju s kanalizacijo (po detajlu). | 4 | kos |  | 0
| 1.5 | Zaščita vodovoda na križanju s plinovodom (po detajlu). | 8 | kos |  | 0
| 1.6 | Zaščita vodovoda na križanju s TK ali elektro kabli (po detajlu). | 2 | kos |  | 0
| 1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA - vodovod |  |  |  | 0
| 2 | MONTERSKA DELA - vodovod
Splošne zahteve
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa d90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 2.1 | Dobava in vgrajevanje cevi PE 100 PN 16 SDR 11 (S5) za vodovod, položene na peščeno posteljico debeline 15cm, komplet s spojnim materialom (SIST EN 12201).
|  | d 50 mm | 65.03 | m |  | 0
| 2.2 | Prevezava novozgrajenega vodovoda na obstoječe omežje z materialom iz specifikacije (PN16), komplet z vsem potrebnim montažnim materialom in tesnili (izvaja upravljavec).
|  | iJOINT reducirna spojka za PE cevi d50-40 +GF+ | 1 | kos |  | 0
| 2.3 | Izvedba začasnega PEHD vodovoda (by-pass) med gradnjo, za zagotavljanje nemotene oskrbe z vodo. Dobava, montaža in odstranitev vsega potrebnega materiala, vključno z vsem tesnilnim in spojnim materialom, zapornimi elementi ter pomožnimi gradbenimi deli in izpiranjem cevovodov. Predvidene potrebne dimenzije in dolžine cevi, 6x DN25 (prevezava hišnih priključkov). Izvaja upravljavec.
|  | PE d 40 | 65 | m |  | 0
| 2.4 | Izdelava in montaža označevalnih tablic za zasune in lome (SIST EN 1005) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400. | 10 | kos |  | 0
| 2.5 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje. | 1 | kos |  | 0
| 2.6 | Prevezava novozgrajenega vodovoda in obstoječih odcepov, komplet z vsem potrevnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec.
|  | d 50 mm | 1 | kos |  | 0
| 2.7 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu. | 65.03 | m |  | 0
| 2.8 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 65.03 | m |  | 0
| 2.9 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizskus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode. | 65.03 | m |  | 0
| 2.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ MONTERSKA DELA - vodovod |  |  |  | 0
| 3 | MONTERSKA DELA - vodovodni priključki
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 3.1 | Dobava in montaža polietilenskih cevi d 32 mm; PE100, SDR11 za PN16 bar po standardu SIST EN 12201, v zaščitni cevi Duolight DN90, komplet s tlačnimi spojkami iz medenine za PE cevi. Tlačne spojke so iz medenine, tesnenje O-ring. Spojke morajo imeti dvojno tesnenje-dve gumici ter morajo biti hitro montažne izvedbe. Narejen morajo biti v skladu s EN 12165. Podobno kot proizvajalec npr. G.F.Giovannini Furio, Georg Fischer. | 51.61 | m |  | 0
| 3.2 | Izdelava odcepa vodovodnega priključka iz sekundarnega cevovoda PE d 50 mm z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje. | 6 | kos |  | 0
hitra spojka za PE cevi - T (notranji navoj) DN50/1"
dvovijačnik DN1"
cestni ventil DN1"
hitra spojka za PE cevi (zunanjii navoj) DN32/1"
teleskopska vgradna garnitura
teleskopska okrogla cestna kapa (npr. HAWL 1851K)
| 3.3 | Dobava in montaža glavnega krogličnega ventila DN 25 v vodomernem jašku.Ventil mora imet luknjo za plombirat. (Podobno kot proizvajalec npr. GREINER). | 6 | kos |  | 0
| 3.4 | Prevezava hišnih priključkov v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec. | 6 | kos |  | 0
| 3.5 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu. | 60 | m |  | 0
| 3.6 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 60 | m |  | 0
| 3.7 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizskus vodovodnih priključkov, vključno z nevtralizacijo vode. | 60 | m |  | 0
| 3.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ MONTERSKA DELA - vodovodni priključki |  |  |  | 0
| 4 | OSTALA DELA - vodovod
| št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
| 4.1 | Projektantski nadzor. | 20 | ur |  | 0
| 4.2 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječih hišnih priključkov skupaj z lastniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov na glavno linijo. | 6 | kos |  | 0
| 4.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10 | % |  | 0
|  | SKUPAJ OSTALA DELA - vodovod |  |  |  | 0

## VODOVOD-KANALIZACIJA 97-107
SKUPNA REKAPITULACIJA
Sekundarno kanalizacijsko in vodovodno omrežja za objekte Ul. 9. septembra št. 97 do 107 v Vrtojbi
| 1. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 2. VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. KANALIZACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 10% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 89.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase odcepov z niveliranjem. | 24.7 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, vodovod, plin, TK. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 6 | kos |  | 0
1.5 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 10 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km. | 158 | m2 |  | 0
1.6 | Rušenje obstoječih jaškov z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 7 | kos |  | 0
1.7 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 8 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo z razpiranjem v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 90°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 166.1 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 40.1 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske z razpiranjem v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 90°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 24 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni ročni izkop na križanju z obstoječimi komunalnimi vodi in na lokacijah priklopa na obstoječo kanalizacijo. | 3 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 89.6 | m2 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 19.8 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 59.7 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 17.8 | m3 |  | 0
2.10 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 84 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 22.3 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 39.5 | m3 |  | 0
2.13 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 8 | m3 |  | 0
2.14 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena | 40 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160, za nastavke za priklop, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 24.7 | m |  | 0
3.2 | Vgradnja polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 15.1 | m |  | 0
3.3 | Vgradnja polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN300 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 74.5 | m |  | 0
3.4 | Vgradnja polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN300/160;45°-odcep | 6 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 7 | kos |  | 0
3.5 | Vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 800mm (kot npr. REHAU).
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 5 | kos |  | 0
3.6 | Vgradnja dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PP DN250. | 2 | kos |  | 0
3.7 | Vgradnja dotočnih in iztočnih priključnih cevi iz PP DN300. | 8 | kos |  | 0
3.8 | Izdelava dodatnih dotočnih priključnih cevi iz PP DN160. | 4 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 6 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 8 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 8 | kos |  | 0
3.12 | Izdelava zaščite vodovoda in TK voda, plinovoda z zaščitnimi PEHD cevmi na križanjih s kanalizacijo, po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 158 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilno obrabno - zaporne plasti asfaltne zmesi AC11 surf B70/100 A4, v debelini 6 cm. | 158 | m2 |  | 0
4.3 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječe kanalizacije skupaj z lastniki objektov. | 11 | kos |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 89.6 | m |  | 0
4.5 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 89.6 | m |  | 0
4.6 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 89.6 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 114.3 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
4.11 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.12 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. VODOVOD
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 79.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 21.3 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, NN vod,VN vod, TK vod, plin. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 6 | kos |  | 0
1.5 | Rušenje asfalta v sloju debeline do 10 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km. | 158 | m2 |  | 0
1.6 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 1 | kos |  | 0
1.7 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje - izvaja upravljavec javnega vodovoda. | 100 | m |  | 0
1.8 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Postavitev prometne signalizacije v času gradnje, izdelava elaborata prometne ureditve, pridobitev soglasja za zaporo ceste. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 70cm, globine do 2m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 131.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne odcepe v zemljini III in IV. kategorije širine 70cm, globine do 1m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 29.8 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na priklopih in križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 56.1 | m2 |  | 0
2.5 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih odcepov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 14.9 | m2 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 35.1 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovodnih odcepov do višine 30 cm nad temenom cevi. | 9.4 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 101.2 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih odcepov. | 20.4 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN63 PN16, iz večslojnega so-ekstrudiranega polietilena PE 100-RC (kot npr. Gerodur RC protect), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom - elektrouporovne spojke. | 79.7 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 21.3 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| HIŠNI ODCEP (PRIKLJUČNA OBJEMKA 63/1", KOLENO, DVOVIJAČNIK, PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO. ZOBATA SPOJKA) | 10 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN65 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 1 | kos |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN63 | 3 | kos |  | 0
| SLEPA PRIROBNICA DN65 | 1 | kos |  | 0
3.4 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec. | 1 | kos |  | 0
3.5 | Izvedba prevezav novih odcepov na obstoječe. | 10 | kos |  | 0
3.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 80 | m |  | 0
3.8 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 80 | m |  | 0
3.9 | Izdelava zaščite vodovoda in TK voda, plinovoda z zaščitnimi PEHD cevmi na križanjih z vodovodom, po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
4. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 158 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilno obrabno - zaporne plasti asfaltne zmesi AC11 surf B70/100 A4, v debelini 6 cm. | 158 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 101.2 | m |  | 0
4.4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.5 | Izdelava varnostnega načrta (3 izvodi) in kordinacija varstva pri delu. | 1 | kos |  | 0
4.6 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.7 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.8 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 24 | ur |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA 139-145
I. ODVODNIK MEŠANEGA TIPA V VRTOJBI - KANAL "V"
Sekundarno kanalizacijsko in vodovodno omrežja za objekte Ul. 9. septembra št. 139, 139a, 141 in 143
REKAPITULACIJA ODVODNIK MEŠANEGA TIPA V VRTOJBI - KANAL "V" - Sekundarno kanalizacijsko in vodovodno omrežja za objekte Ul. 9. septembra št. 139, 139a, 141 in 143
Zap. št. |  | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1. |  | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
SKUPA ODVODNIK MEŠANEGA TIPA V VRTOJBI - KANAL "V" - Sekundarno kanalizacijsko omrežje za objekte Ul. 9. septembra št. 139, 139a, 141 in 143 | [5 empty] | 0
KANALIZACIJA
Zap. št. |  | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | GRADBENA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
0
4. |  | MONTERSKA DELA - kanalizacija |  |  |  | 0
5. |  | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
Opomba: V popisu kanalizacije so upoštevane vse količine pripravljalnih, zemeljskih in zaključnih, saj se bodo komunalni vodi polagali v skupni izkop. V preostalih postavkah so v popisih vključena le gradbena, monterska in ostala dela. Popis predvideva vgradnjo jaškov hišnih priključkov. V kolikor se priklop priključka izvede na obstoječo greznico, je potrebno greznico ustrezno sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene porušiti). Jaškov se v tem primeru ne vgradi.
Zap. št. |  | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
KANALIZACIJA
1. |  | PREDDELA
1. | 1 | Zakoličenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
|  | - kanalizacija | m | 179.58
|  | - vodovod | m | 118.46
|  | Skupaj | m | 298.04 |  | 0
1. | 2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 10 |  | 0
1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod, namakalni vod, elektrika, TK vod, KTV in kanalizacija. | m | 185 |  | 0
1. | 4 | Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji kanalizacije (nadzor tehnik-inženir). | ur | 8 |  | 0
1. | 5 | Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji vodovoda (nadzor tehnik-inženir). | ur | 8 |  | 0
1. | 6 | Nadzor pri gradnji pristojnih služb (upravljavca) ostalih komunalnih vodov na območju: TK, KTV in javna razsvetljava. | ur | 4 |  | 0
1. | 7 | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostivenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje | kos | 1 |  | 0
1. | 8 | Zavarovanje obstoječe TK kabelske kanalizacije v fazi gradnje. Med gradnjo ostanejo kabli v funkciji. Zaščita se izvede ob prisotnosti pristojnega upravljavca. | m | 20 |  | 0
1. | 9 | Rušenje obstoječih kamnitih tlakov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. | m2 | 60 |  | 0
1. | 10 | Rušenje obstoječih vodovodnih cevi (PE, LTŽ, Je, NL) d 25 - 40 mm z nakladanjem in odvozom ruševin v krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom taks. | m | 105 |  | 0
1. | 11 | Prečrpavanje fekalne odpadne in meteorne vode v času gradnje kanalizacije in hišnih priključkov: izvaja upravljavec kanalizacije.
|  | - potopna črpalka za prečrpavanje pri gradnji kanalizacija in priključevanju hišnih priključkov | ur | 32 |  | 0
|  | - komunalni delavec, upravljanje in dežurstvo v času prečrpavanja odpadne vode. | ur | 32 |  | 0
1. | 12 | Začepitev obstoječih hišnih priključkov z gumijastim pnevmatskim »balonom«, velikosti do DN 200 mm, komplet z montažo in demontažo v času gradnje priključka. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2. | 1 | Strojni izkop kanalskega jarka globine 0-4.0 m, pod kotom 90 stopinj, v terenu III.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno ali trajno gradbeno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja. Upoštevano 95% vsega izkopa. | m3 | 410.267 |  | 0
2. | 2 | Ročni izkop kanalskega jarka, v terenu III.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno ali trajno gradbeno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja. Upoštevano 5% vsega izkopa. | m3 | 21.593 |  | 0
2. | 3 | Zavarovanje kanalskega rova z razpiranjem globine do 2.50 in širine do 1.50 m. | m2 | 280 |  | 0
2. | 4 | Planiranje dna kanalskega jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 207.5 |  | 0
|  | Spodkopavanje pod zidovi in temelji, preboj velikosti 25x25cm, širine do 60cm, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | kos | 4 |  | 0
2. | 5 | Dobava in vgradnja drobljenca 8/16 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm. | m3 | 113.58 |  | 0
2. | 6 | Dobava in vgradnja peska 0/4 mm za posteljico in obsip vodovodnih in plinskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ±1 cm. | m3 | 34.48 |  | 0
2. | 7 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32, v debelini 30 cm . | m3 | 79.6 |  | 0
2. | 8 | Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 192.16 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
3. |  | GRADBENA DELA - kanalizacija
3. | 1 | Dobava in montaža standardnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm in protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | kanal V-2.8, jašek RJ1: premer: DN 800; iztok/vtok: GRP DN 300; Hizkop: 1.87 m | kos | 1 |  | 0
|  | kanal V-2.8, jašek RJ2: premer: DN 1000; iztok/vtok: GRP DN 300; Hizkop: 2.44 m | kos | 1 |  | 0
|  | kanal V-2.8, jašek RJ3: premer: DN 1000; iztok/vtok: GRP DN 300, vtok: PP d 200; Hizkop: 2.29 m | kos | 1 |  | 0
|  | kanal V-2.8, jašek RJ4: premer: DN 800; iztok: GRP DN 300, vtok: PP d 200; Hizkop: 1.50 m | kos | 1 |  | 0
|  | kanal H139a, jašek RJ1: premer: DN 800; iztok/vtok: PP d 200; Hizkop: 1.03 m | kos | 1 |  | 0
3. | 2 | Dobava in vgradnja montažnega polietilenskega revizijskega jaška (hišni priključki) ø 600 mm, kompletno z AB vencem. Prehod med jaškom in AB vencem izveden preko profilne gume. | kos | 4 |  | 0
3. | 3 | Dobava in montaža pokrovov iz duktilne litine DN600 mm, nosilnosti 400 kN (EN 124). Pokrov izveden na zaklep s prigrajenim protihrupnim vložkom in brez odprtin za zračeneje. Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira vsmeri vožnje. | kos | 5 |  | 0
3. | 4 | Dobava in montaža pokrovov iz duktilne litine DN600 mm, nosilnosti 250 kN (EN 124). Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira vsmeri vožnje. Vgradnja na jaških hišnih priključkov. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA - kanalizacija: |  |  |  | 0
4. |  | MONTERSKA DELA - kanalizacija
4. | 1 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega centrifugiranega poliestra GRP SN 10000 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške.
|  | DN 300 | m | 91.3 |  | 0
4. | 2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) d 200 za hišne priključke, kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jašek hišnega priključka. | m | 88.28 |  | 0
4. | 3 | Dobava in montaža GRP sedlastega kosa PN1 z odcepom 45º za priklop GRP ali PP cevi hšnih priključkov, vključno s spojnimi in tesnilnimi elementi ter priključitvijo na GRP cevi.
|  | DN 1400/300 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 300/200 | kos | 2 |  | 0
4. | 4 | Dobava in montaža GRP fazonskih kosov PN1, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi.
|  | lok DN 300, α=45° | kos | 1 |  | 0
|  | lok DN 300, α=22.5° | kos | 1 |  | 0
4. | 5 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (navezava hišnih priključkov in peskolovov na primarno/sekundarno omrežje).
|  | lok DN 200, α = 45.00º | kos | 4 |  | 0
|  | odcep DN 200/200, α = 87.00º | kos | 1 |  | 0
4. | 6 | Prevezava obstoječe interne kanalizacije objektov na predvidene jaške (PP ø 600 mm ali ø 800 mm) hišnih priključkov. | kos | 4 |  | 0
4. | 7 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m | 179.58 |  | 0
4. | 8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | m | 179.58 |  | 0
4. | 9 | Pregled kanala s TV kamero. | m | 179.58 |  | 0
|  | SKUPAJ MONTERSKA DELA - kanalizacija: |  |  |  | 0
5. |  | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
5. | 1 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | m | 298.04 |  | 0
|  | Izdelava posipa tamposnkega vozišča z droblejncem granulacije 0/8 v debelini 2 cm. | m2 | 112
5. | 2 | Izdelava kamnitih tlakov z 10 cm podložnega beton in polaganjem na 3 cm malte, vključno s fugiranjem in čiščenjem (vzpostavitev prvotnega stanja). | m2 | 60 |  | 0
5. | 3 | Projektantski nadzor. | ur | 8 |  | 0
5. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (6-izvodov). | kos | 1 |  | 0
5. | 5 | Pregled višinskih kot in lokacije obstoječih hišnih priključkov skupaj z lastniki parcel, komplet z določitvijo trase novih priključkov na glavno linijo. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA: |  |  |  | 0
1