## Tabela
Območje | 1
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
22 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 138
23 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 137
24 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 137
25 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 136
26 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 136
27 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 140
28 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 141
29 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 142
30 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 144
31 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 143
34 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 132
35 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 134
36 | 1 | 4 | DPS20 | LED | 1 | 23 | 0% | 27.14 | 1 | USTREZNA | LED | 0 | 0 | 27.14 | NE | Barvanje | DROG | 3-010713 | Slika 135
37 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010715 | Slika 133
38 | 1 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Nova konzola | DROG | 3-010715 | Slika 148
39 | 1 | 8 | TIP1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-010715 | Slika 147
40 | 1 | 10 | LUMENIA | LED | 1 | 120 | 0% | 141.6 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 141.6 | NE | Barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 130
41 | 1 | 8 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Menjava kandelabra | DROG | 3-010715 | Slika 131
42 | 1 | 8 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nov kandelaber | DROG | 3-010715 | Slika 103
43 | 1 | 8 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum 2 - premium | LED | 120 | 15% | 110.16 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010715 | Slika 150
44 | 1 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | STENSKA | 3-010715
47 | 2 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 590 | 2 | ELum | LED | 60 | 15% | 110.16 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010715 | Slika 146
48 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 152
49 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 153
50 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 154
51 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 155
52 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 156
53 | 1 | 4 | CLIMA 1204 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010715 | Slika 157
54 | 1 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 0 | REKONSTRUKCIJA |  |  |  | 147.5 | NE |  | DROG | 3-010715
55 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  |  |  | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
56 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  |  |  | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
57 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
58 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
59 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
60 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
61 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715
62 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 295 | NE |  | DROG | 3-010715 | Slika 121
63 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 116
64 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 115
65 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Nov drog + temelj (stari se maje) | DROG | 3-010850 | Slika 114
66 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 113
67 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 112
68 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 108
69 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 109
70 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 111
71 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 110
72 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 107
73 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 106
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
74 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 105
75 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 104
76 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 120
77 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 117
78 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 118
79 | 1 | 4 | UKH 2 | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010850 | Slika 119
237 | 1 | 6 | MAGNUM CL2015 | LED | 1 | 35 | 0% | 41.3 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 41.3 | NE | Barvanje | STENSKA | 3-010715 | Slika 151
700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | NOVOGRADNJA | LED | 60 | 15% | 15% | DA | Temelji ter cevi že pripravljeni |  | 3-010715
701 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | NOVOGRADNJA | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Temelji ter cevi že pripravljeni |  | 3-010715
702 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 0 | NE | Temelji ter cevi že pripravljeni |  | 3-010715
703 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | REKONSTRUKCIJA |  | 0 | 0 | 0 | NE | Temelji ter cevi že pripravljeni |  | 3-010715
Skupaj | 56 | [6 empty] | 10418.22 | 58 |  |  |  |  | 4219.49
Območje | 2
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
1 | 1 | 6 | LUMENIA | LED | 1 | 120 | 0% | 141.6 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 141.6 | NE |  | Konzola | 3-010732 | Slika 174
2 | 1 | 6 | REFLEKTOR | VTNA | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 295 | NE |  | STENSKA | 3-010732 | Slika 174
3 | 1 | 6 | LUMENIA | LED | 1 | 120 | 0% | 141.6 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 141.6 | NE |  | Konzola | 3-010732 | Slika 173
4 | 1 | 6 | REFLEKTOR | VTNA | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 295 | NE |  | STENSKA | 3-010732 | Slika 172
5 | 1 | 6 | LUMENIA | LED | 1 | 120 | 0% | 141.6 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 141.6 | NE |  | Konzola | 3-010732 | Slika 172
6 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 171
7 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 170
8 | 1 | 4 | ALTRA | TC-L | 1 | 36 | 0% | 42.48 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010732 | Slika 169
9 | 1 | 3 | ALTRA | TC-L | 1 | 36 | 0% | 42.48 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 165
10 | 1 | 4 | ALTRA | TC-L | 1 | 36 | 0% | 42.48 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 166
11 | 1 | 4 | MINEA | HPS | 1 | 70 | 0% | 82.6 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 167
12 | 1 | 3 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 168
13 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010732 | Slika 164
14 | 1 | 6 | LUMENIA | LED | 1 | 120 | 0% | 141.6 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 141.6 | NE |  | Konzola | 3-010732 | Slika 120
17 | 1 | 8 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Nova konzola - elektro drog | DROG | 3-010732 | Slika 178
18 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 177
19 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010732 | Slika 176
20 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010732 | Slika 175
21 | 1 | 4 | ALTRA | TCl | 1 | 36 | 0% | 42.48 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010715 | Slika 163
32 | 1 | 10 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010715 | Slika 145
33 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA |  | KONZOLA | 3-010715 | Slika 158
45 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum 2 premium | LED | 120 | 15% | 110.16 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010715 | Slika 159
46 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum 2 premium | LED | 120 | 15% | 110.16 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | STENSKA | 3-010715 | Slika 160
80 | 1 | 10 | TIP2 | LED | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 70.8 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 179
81 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 180
82 | 1 | 5 | FANTASIE | VTNA | 1 | 150 | 0% | 177 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 182
83 | 1 | 5 | FANTASIE | VTNA | 1 | 150 | 0% | 177 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 182
84 | 1 | 5 | FANTASIE | VTNA | 1 | 150 | 0% | 177 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA |  | DROG | 3-010742
85 | 1 | 5 | FANTASIE | VTNA | 1 | 150 | 0% | 177 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 182
86 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 184
87 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 185
88 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 186
89 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 187
107 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 190
108 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 191
109 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 192
110 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 193
111 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 194
112 | 1 | 4 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 196
113 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 197
114 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 198
115 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 199
116 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 200
117 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 201
118 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 202
119 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 203
120 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 204
121 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 205
122 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 206
123 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 207
124 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 208
125 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 217
126 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 216
127 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 215
128 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 214
129 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 213
130 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 212
131 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 211
132 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 210
133 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 209
238 | 1 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-010715 | Slika 161
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
239 | 1 | 7 | KN | VTF | 1 | 150 | 0% | 177 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Nova konzola - prestavitev pod napušč | STENSKA | 3-010715 | Slika 162
240 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
241 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
242 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
243 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
244 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
245 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
246 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
247 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 0% | 16.2 | DA | Barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
248 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
249 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
250 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
251 | 1 | 5 | UKH 1 | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-010750 | Slika 221 - 224
607 | 1 | 10 | LUMENIA | LED | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010742 | Slika 183
608 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA | LED | 0 |  | 35.4 | NE |  | DROG | 3-010742 | Slika 195
609 | 1 | 4 | ST50 | VTNA | 1 | 50 | 0% | 59 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-010742 | Slika 218
610 | 0 | 6 | NOVOGRADNJA | LED | 1 | 100 | 0% | 0 | 1 | NOVOGRADNJA | LED | 100 | 15% | 91.8 | DA |  | KONZOLA | 3-010732 | Slika 220
Skupaj | 77 | [6 empty] | 9491.92 | 78 |  |  |  |  | 3924.92
Območje | 3
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
90 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 188
91 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 265
92 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 264
93 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 263
94 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 262
95 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 261
96 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 0.15 | 73.44 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 260
99 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 269
100 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 270
101 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 271
102 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 272
103 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 273
104 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 274
105 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0.15 | 55.08 | DA | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 275
106 | 1 | 4 | LUMENIA | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 35.4 | NE | Barvanje | DROG | 3-010742 | Slika 189
Skupaj | 15 | [6 empty] | 4165.4 | 15 |  |  |  |  | 824.88
Območje | 4
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
231 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | Elum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 90
232 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 89
233 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 91
234 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 93
235 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 93
236 | 1 | 4 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Povišanje - 1m + barvanje | DROG | 3-378816 | Slika 95
615 | [6 empty] | 0% | 0 | 1 | NOVOGRADNJA | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA |  | DROG | 3-378816
SKUPAJ: | 6 | [6 empty] | 509.76 | 7 |  |  |  |  | 226.8
Območje | 5
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
230 | 1 | 2 | Reflektor | VTNA | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 295 | NE |  | KONZOLA | 3-329840 | Slika 85
229 | 1 | 8 | ST KAPA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola | DROG | 3-329840 | Slika 87
600 | 2 | 8 | Reflektor | VTNa | 1 | 150 | 0% | 354 | 2 | REFLEKTOR |  |  |  | 354 | NE |  | DROG | 3-329840 | Slika 88
Skupaj | 4 | [6 empty] | 944 | 4 |  |  |  |  | 704.08
Območje | 6
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
224 | 1 | 8 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | ? | KONZOLA | 3-346954 | Slika 84
225 | 1 | 8 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | ? | KONZOLA | 3-346954 | Slika 83
226 | 1 | 8 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | ? | KONZOLA | 3-346954 | Slika 82
227 | 1 | 8 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | ? | KONZOLA | 3-346954 | Slika 81
228 | 1 | 6 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | ? | KONZOLA | 3-346954 | Slika 81
Skupaj | 5 | [6 empty] | 1475 | 5 |  |  |  |  | 275.4
Območje | 7
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
210 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-010755 | Slika 69
211 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010755 | Slika 70
212 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010755 | Slika 72
213 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010755 | Slika 74
214 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010755 | Slika 77
215 | 1 | 6 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 15% | 27.54 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-010755 | Slika 78
216 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 0% | 64.8 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010755 | Slika 75
217 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | STENSKA | 3-010755
218 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | Elum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010755 | Slika 64
219 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010755 | Slika 65
220 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010755 | Slika 66
221 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010755 | Slika 67
222 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 30 | 15% | 27.54 | DA | Nova konzola | KONZOLA | 3-010755 | Slika 68
223 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Nova konzola | KONZOLA | 3-010755 | Slika 71
Skupaj | 14 | [6 empty] | 4130 | 13 |  |  |  |  | 744.12
Območje | 8
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
170 | 1 | 0 | REFLEKTOR | MH | 1 | 400 | 0% | 472 | 1 |  |  |  |  | 472 | NE |  | TLA | 3-010779
171 | 1 | 0 | REFLEKTOR | MH | 1 | 400 | 0% | 472 | 1 |  |  |  |  | 472 | NE |  | TLA | 3-010779
172 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
173 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
174 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
175 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
176 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
177 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
178 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
179 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | STENSKA | 3-010779
180 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | STENSKA | 3-010779
181 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
182 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
183 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
184 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
185 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
188 | 1 | 4 | TIP3 | NAV | 1 | 60 | 0% | 70.8 | 1 |  |  |  |  | 70.8 | NE |  | DROG | 3-010779
189 | 1 | 2 | REFLEKTOR | VTNA | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 |  |  |  |  | 295 | NE |  | STENSKA | 3-010779
Skupaj | 18 | [6 empty] | 2301 | 18 |  |  |  |  | 2301
Območje | 9
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
190 | 1 | 8 | ELum | LED | 1 | 30 | 0% | 35.4 | 1 | USTREZNA |  |  |  | 35.4 | NE |  | DROG | 3-010872 | Slika 39
191 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | SVETILKA NI PREDMET TEGA PROJEKTA |  |  |  | 0 | NE |  | DROG | 3-010872
Skupaj | 1 | [6 empty] | 35.4 | 1 |  |  |  |  | 35.4
Območje | 10
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
208 | 1 | 5 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0 | 32.4 | DA |  | DROG | 3-377224 | Slika 80
209 | 1 | 5 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | Elum | LED | 30 | 0 | 32.4 | DA |  | DROG | 3-377224 | Slika 79
Skupaj | 2 | [6 empty] | 169.92 | 2 |  |  |  |  | 64.8
Območje | 11
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
207 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010767 | Slika 43
Skupaj | 1 | [6 empty] | 295 | 1 |  |  |  |  | 73.44
Območje | 12
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
192 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010768 | Slika 44
Skupaj | 1 | [6 empty] | 295 | 1 |  |  |  |  | 73.44
Območje | 13
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
193 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | PRESTAVITEV | KONZOLA | 3-010770 | Slika 60
194 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010770 | Slika 61
195 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010770 | Slika 59
196 | 1 | 6 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | PRESTAVITEV | STENSKA | 3-010770 | Slika 45
197 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 47
198 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Barvanje + odstranitev krivine | DROG | 3-010769 | Slika 48
199 | 1 | 6 | REFLEKTOR | NAV | 1 | 1000 | 0% | 1180 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 1180 | NE |  | STENSKA | 3-010769 | Slika 49
200 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 51
201 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010769 | Slika 52
202 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 54
203 | 1 | 8 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 55
204 | 1 | 8 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 56
205 | 1 | 8 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 57
206 | 1 | 8 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010769 | Slika 58
603 | 2 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 590 | 2 | ELum | LED | 60 | 15% | 110.16 | DA |  | DROG | 3-010769 | Slika 50
604 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola - lesen elektro drog | DROG | 3-010769 | Slika 53
616 | 0 | 6 | [6 empty] | 1 | NOVOGRADNJA | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | NOVOGRADNJA | DROG | 3-010769
Skupaj | 17 | [6 empty] | 5900 | 18 |  |  |  |  | 2079.64
Območje | 14
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
142 | 1 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-010853 | Slika 35
143 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010853 | Slika 32
144 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  |  | 3-010853
145 | 1 | 8 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | PRESTAVITEV | DROG | 3-010853 | Slika 34
186 | 1 | 6 | LVS | TC-L | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 30 | 0% | 32.4 | DA | Nova konzola | DROG | 3-010854 | Slika 31
187 | 1 | 5 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | STENSKA | 3-010854 | Slika 30
Skupaj | 6 | [6 empty] | 1202.42 | 5 |  |  |  |  | 248.4
Območje | 15
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
168 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-012578 | Slika 1
169 | 1 | 8 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-012578 | Slika 3
Skupaj | 2 | [6 empty] | 590 | 2 |  |  |  |  | 110.16
Območje | 16
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
160 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010729 | Slika 6
161 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA |  | DROG | 3-010729 | Slika 4
162 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | PRESTAVITEV | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | PRESTAVITEV | DROG | 3-010729 | Slika 5
163 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010729 | Slika 8
164 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010729 | Slika 10
165 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-010729 | Slika 11
166 | 1 | 2 | NAVADNA | NAV | 1 | 40 | 0% | 47.2 | 1 | KAPELICA |  |  |  | 47.2 | NE |  | STENSKA | 3-010729 | Slika 11
605 | 1 | 6 | LVS | VTF | 2 | 36 | 0% | 84.96 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA |  | DROG | 3-010729 | Slika 9
Skupaj | 8 | [6 empty] | 1902.16 | 8 |  |  |  |  | 469.48
Območje | 17
ID | Število obstoječih svetilk na drogu | Višina nosilca | Tip obstoječe svetilke | Tip sijalke | Število sijalk | Moč trenutne sijalke [W] | Redukcija | Skupna moč [W] | Število novih svetilk na drogu | Tip nove svetilke | Tip nove sijalke | Moč nove sijalke [W] | Redukcija | Skupna nova moč [W] | Menjava svetilke | Ostala dela | Tip nosilca | Številka merilnega mesta | SLIKA
146 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 15
147 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 80 | 15% | 73.44 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 14
148 | 1 | 6 | CX BASIC | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA |  | DROG | 3-313193 | Slika 17
149 | 1 | 3 | REFLEKTOR | MH | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 295 | NE |  | DROG | 3-313193 | Slika 17
150 | 1 | 3 | REFLEKTOR | MH | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | REFLEKTOR |  |  |  | 295 | NE |  | DROG | 3-313193 | Slika 17
151 | 2 | 6 | KN | VTF | 1 | 125 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 18
152 | 1 | 5 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | STENSKA | 3-313193
153 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 19
154 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 22
155 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 23
156 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | PRESTAVITEV | DROG | 3-313193 | Slika 24
157 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Zamenjava kandelabra | DROG | 3-313193 | Slika 26
158 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | DROG | 3-313193
159 | 1 | 5 | ALTRA | TC-L | 1 | 54 | 0% | 63.72 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | STENSKA | 3-313193
167 | 1 | 10 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | PRESTAVITEV + nov kandelaber | DROG | 3-010729 | Slika 12
252 | 1 | 5 | UN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 15 | 15% | 13.77 | DA | Barvanje | DROG | 3-313193 | Slika 21
253 | 1 | 5 | UN | VTF | 1 | 125 | 0% | 147.5 | 1 | ELum | LED | 30 | 15% | 27.54 | DA | Barvanje | DROG | 3-313193 | Slika 16
254 | 1 | 6 | ROMA | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 1 | ELum | LED | 60 | 15% | 55.08 | DA | Nova konzola | STENSKA | 3-313193 | Slika 25
606 | 1 | 6 | CD | VTF | 1 | 250 | 0% | 295 | 0 | ODSTRANITEV |  |  |  | 0 | NE |  | Konzola | 3-313193 | Slika 28
Skupaj | 20 | [6 empty] | 5078.72 | 15 |  |  |  |  | 1255.55

## Rekapitulacija_finance
PONUDBENI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | Cena (v € brez DDV)
1 | Preddela | 0
2 | Območje 1 | 0
3 | Območje 2 | 0
4 | Območje 3 | 0
5 | Območje 4 | 0
6 | Območje 5 | 0
7 | Območje 6 | 0
8 | Območje 7 | 0
9 | Območje 10 | 0
10 | Območje 11 | 0
11 | Območje 12 | 0
12 | Območje 13 | 0
13 | Območje 14 | 0
14 | Območje 15 | 0
15 | Območje 16 | 0
16 | Območje 17 | 0
17 | Zaključna in ostala dela | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## Popis del - 17
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 17
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 15W, 1450lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 15W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 8 |  | 0
4 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 1 |  | 0
5 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 11 |  | 0
6 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 11 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRESTAVITEV SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 2 |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo JR globine 0.8 m (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
5 | 1x cev stigmaflex Ф110 mm | m | 80 |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | m | 80 |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | m | 80 |  | 0
8 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 3 |  | 0
9 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 2 |  | 0
10 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 2 |  | 0
11 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
ODSTRANITEV SVETILK
1 | Rušitev obstoječih svetilk javne razsvetljave z obstoječimi SKS vodi ter odvoz na deponijo | kpl | 4 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 7 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 7 |  | 0
3 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 9 m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 9 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
5 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 3 do 5m | ocena | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | ocena | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (delna prenova) eno faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Nosilna PVC plošča dimenzij cca. 800x800x10 mm | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 1
| Glavno stikalo 40A/1p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/1p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 7
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 9
| Zbiralčna letev - PEN | kos | 1
| Ostali material - DIN letve, povezovalne žice, vijaki, vezice, označitveni trak | kpl | 1
2 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Prestavitev svetilk |  |  |  | 0
| Odstranitev svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 16
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 16
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 2 |  | 0
3 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 6 |  | 0
4 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRESTAVITEV SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo JR globine 0.8 m (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
5 | 1x cev stigmaflex Ф110 mm | m | 25 |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | m | 25 |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | m | 25 |  | 0
8 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 1 |  | 0
10 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 4 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Prestavitev svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 15
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 15
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 2 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 2 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 14
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 14
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 1 |  | 0
4 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 4 |  | 0
5 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRESTAVITEV SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo JR globine 0.8 m (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
5 | 1x cev stigmaflex Ф110 mm | 50 | m |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | 50 | m |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 50 | m |  | 0
8 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 1 |  | 0
9 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 1 |  | 0
11 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
ODSTRANITEV SVETILK
1 | Rušitev obstoječih svetilk javne razsvetljave z obstoječimi SKS vodi ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 4 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Prestavitev svetilk |  |  |  | 0
| Odstranitev svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 13
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 13
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 13 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 1 |  | 0
3 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 14 |  | 0
4 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 14 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRESTAVITEV SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 2 |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo JR globine 0.8 m (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
5 | 1x cev stigmaflex Ф110 mm | 50 | m |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | 50 | m |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 50 | m |  | 0
8 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 2 |  | 0
9 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 2 |  | 0
11 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške | kos | 2 |  | 0
12 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
NOVOGRADNJE
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo JR globine 0.8 m (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
5 | 1x cev stigmaflex Ф110 mm | 50 | m |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | 50 | m |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 50 | m |  | 0
8 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške | kos | 1 |  | 0
10 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
11 | Priključki pocinkanega valjanca | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 9 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 9 |  | 0
3 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 3 do 5m | ocena | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | ocena | 2 |  | 0
5 | Predelava krivin ter montaža novih pritrdilnih elementov ter barvanje | ocena | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (celovita prenova) eno faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Dvodelna PVC omara dimenzij cca. 1000x800x320 mm, dvojna ločena vrata, IP 44 | kos | 1
| Prestavitev merilnega mesta | kos | 1
| Preboj skozi steno | kos | 1
| Ločilni blok 160A/3p | kos | 1
| PEN zbiralka | kos | 1
| Varovalka NV 35A | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 1
| Direktni 1f univerzalni števec delovne energije kl.2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom | kos | 1
| Glavno stikalo 40A/1p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/1p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 7
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 9
2 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Prestavitev svetilk |  |  |  | 0
| Novogradnje |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 12
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 12
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 1 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 11
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 11
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 1 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Predelava krivin ter montaža novih pritrdilnih elementov ter barvanje | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 10
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 10
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 2 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 2 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 7
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 7
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 7 |  | 0
3 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 4 |  | 0
4 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 13 |  | 0
5 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 13 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
ODSTRANITEV SVETILK
1 | Rušitev obstoječih svetilk javne razsvetljave z obstoječimi SKS vodi ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 10m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
7 | Predelava krivin ter montaža novih pritrdilnih elementov ter barvanje | ocena | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | ocena | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Odstranitev svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 6
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 6
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 5 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 5 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | kos | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (celovita prenova) eno faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Dvodelna PVC omara dimenzij cca. 1000x800x320 mm, dvojna ločena vrata, IP 44 | kos | 1
| Ločilni blok 160A/3p | kos | 1
| PEN zbiralka | kos | 1
| Varovalka NV 35A | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 1
| Direktni 1f univerzalni števec delovne energije kl.2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom | kos | 1
| Glavno stikalo 40A/1p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/1p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 7
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 9
2 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 5
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 5
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 1 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 4
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 4
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 6 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 6 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
NOVOGRADNJE
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 6m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške | kos | 1 |  | 0
6 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1xcev | m | 35 |  | 0
7 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | m | 35 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | m | 35 |  | 0
9 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 2 |  | 0
12 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Povišanje drogov (1m) zaradi zagotavljanja boljših svetlobnih razmer ter barvanje | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (celovita prenova) tro faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Dvodelna PVC omara dimenzij cca. 1000x800x320 mm, dvojna ločena vrata, IP 44 | kos | 1
| Ločilni blok 160A/3p | kos | 1
| PEN zbiralka | kos | 1
| Varovalka NV 35A | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 3
| Direktni 3f univerzalni števec delovne energije kl.2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom | kos | 1
| Glavno stikalo 40A/3p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/3p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 12
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 1
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 12
| Zbiralčna letev - PEN | kos | 1
| Ostali material - DIN letve, povezovalne žice, vijaki, vezice, označitveni trak | kpl | 1
2 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Novogradnje |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 3
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 3
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 14 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 14 |  | 0
3 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 14 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 9 do 12m | kos | 15 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 2
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 2
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 15W, 1450lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 15W | kos | 11 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 25 |  | 0
3 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 80W, 68350lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 80W | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 120W, 14000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 2 premium - 120W | kos | 2 |  | 0
7 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 47 |  | 0
8 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 47 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRESTAVITVE SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla X00-A 5x16 mm2 | m | 10 |  | 0
4 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
NOVOGRADNJE
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 95W, 10500lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 2 premium -95W | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža nove konzole | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla X00-A 5x16 mm2 | m | 50 |  | 0
4 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Povišanje drogov (1m) zaradi zagotavljanja boljših svetlobnih razmer ter barvanje | kos | 4 |  | 0
2 | Predelava krivin ter montaža novih pritrdilnih elementov ter barvanje | kos | 4 |  | 0
3 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 3 do 5m | kos | 37 |  | 0
4 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 9 do 12m | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (celovita prenova) tro faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Dvodelna PVC omara dimenzij cca. 1000x800x320 mm, dvojna ločena vrata, IP 44 | kos | 1
| Ločilni blok 160A/3p | kos | 1
| PEN zbiralka | kos | 1
| Varovalka NV 35A | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 3
| Direktni 3f univerzalni števec delovne energije kl.2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom | kos | 1
| Glavno stikalo 40A/3p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/3p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 12
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 1
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 12
| Zbiralčna letev - PEN | kos | 1
| Ostali material - DIN letve, povezovalne žice, vijaki, vezice, označitveni trak | kpl | 1
2 | Sanacija (delna prenova) tro faznih obstoječih prižigališč | kos | 2 |  | 0
| Nosilna PVC plošča dimenzij cca. 800x800x10 mm | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 3
| Glavno stikalo 40A/3p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/3p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 12
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 1
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 12
| Zbiralčna letev - PEN | kos | 1
| Ostali material - DIN letve, povezovalne žice, vijaki, vezice, označitveni trak | kpl | 1
3 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Prestavitev svetilk |  |  |  | 0
| Novogradnje |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - 1
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 1
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
ZAMENJAVA SVETILK
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 15W, 1450lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 15W | kos | 6 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 30W, 2850lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 30W | kos | 18 |  | 0
3 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 120W, 14000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 2 premium - 120W | kos | 1 |  | 0
5 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 31 |  | 0
6 | Demontaža in odvoz obstoječih svetilk na deponijo | kos | 31 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
NOVOGRADNJE
1 | Dobava in montaža LED cestne svetilke z montažnim in pritrdilnim materialom skupne moči 60W, 6000lm, ZR: I., IP65 material ohišja: ekstrudiran anodiziran aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/78/90 mm (direktni natik/ pritrditev s strani). Svetilka kot npr: Elum 1 - 60W | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | m | 250 |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 10m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
5 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 10 |  | 0
6 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 2 |  | 0
7 | Priključki pocinkanega valjanca | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
ODSTRANITEV SVETILK
1 | Rušitev obstoječih svetilk javne razsvetljave z obstoječimi SKS vodi ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
BARVANJE/ZAMENJAVA DROGOV
1 | Povišanje drogov (1m) zaradi zagotavljanja boljših svetlobnih razmer ter barvanje | kos | 18 |  | 0
2 | Predelava krivin ter montaža novih pritrdilnih elementov ter barvanje | kos | 4 |  | 0
3 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 3 do 5m | kos | 18 |  | 0
4 | Obnova drogov (poškodbe, korozijska zaščita) višine od 9 do 12m | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža nove konzole, za pritrditev svetilke na obstoječ drog | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 4m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 4m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in postavitev reduciranega kovinskega kandelabra višine h = 8m nad nivojem terena za montažo v temelj | kos | 2 |  | 0
9 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBNOVA PRIŽIGALIŠČ
1 | Sanacija (delna prenova) tro faznih obstoječih prižigališč | kos | 1 |  | 0
| Nosilna PVC plošča dimenzij cca. 800x800x10 mm | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik razred I, ISKRA PROTEC B2S 12.5/320, Uc=320V; In=25kA; Imax=60kA; Iimp=12,5kA; Up=2kV | kos | 3
| Glavno stikalo 40A/3p | kos | 1
| Grebenasto stikalo 20A/1p, položaji 1 - 0 - 2 | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B32 A/3p | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B16 A/1p | kos | 12
| Inštalacijski odklopnik B10 A/1p | kos | 1
| Močnostni kontaktor KNL43-11 | kos | 1
| Fotocelica ISLALUX-80 | kos | 1
| Vrstna sponka VSA 16 mm2 | kos | 12
| Zbiralčna letev - PEN | kos | 1
| Ostali material - DIN letve, povezovalne žice, vijaki, vezice, označitveni trak | kpl | 1
2 | Priklop kablov v prižigališču | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OSTALA DELA
1 | Povezava razsvetljave prenovljene v sklopu projekta prenove javne razsvetljave na Litijski cesti - faza II, z fazo I (dobava in polaganje kabla in valjanca ter priklop) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Zamenjava svetilk |  |  |  | 0
| Novogradnje |  |  |  | 0
| Odstranitev svetilk |  |  |  | 0
| Barvanje / zamenjava drogov |  |  |  | 0
| Obnova prižigališč |  |  |  | 0
| Ostala dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - zaključna dela
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 1
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
PREDDELA
1 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Posodobitev katastra | kpl | 1 |  | 0
3 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 10 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava navodil obratovanja in vzdrževanja | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba instalacijskih (električnih) meritev s poročili (22 odjemnih mest), ter tehničnim preizkusom delovanja | kpl | 1 |  | 0
6 | Izvedba svetlobno tehničnih meritev | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Preddela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Popis del - Preddela
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava
Šmartno pri Litiji - Območje 1
Št. projekta: 03-30-2497/2567
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena / enoto (v € brez DDV) | SKUPAJ "0"
|  | A | B | C
PREDDELA
1 | Izdelava varnostenga načrta | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Preddela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0