3/2	NAČRT ČISTILNE NAPRAVE

INVESTITOR/ NAROČNIK:	OBČINA TREBNJE

Goliev trg 5

8210 Trebnje

OBJEKT:	SEKUNDARNA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA JEZERO

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PZI

Številka rednika	1

ZA GRADNJO:	NOVA GRADNJA

PROJEKTANT:	IEI d.o.o,

Ljubljanska c. 9

2000 Maribor

Direktorica:

Katja Markež

ODGOVORNI PROJEKTANT:	mag. Petra Kralj Marhold, u.d.i.g., G-2656

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	mag. Petra Kralj Marhold, u.d.i.g.,

G-2656

ŠTEVILKA PROJEKTA	6K-17206-1

ŠTEVILKA NAČRTA	6K-17206-1.2

KRAJ IN DATUM 	Maribor,  julij 2018

IZVOD 	1 2 3 4

3.2.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 6K-17206-1.2

3.2.1	Naslovna stran načrta

3.2.2	Kazalo vsebine načrta

3.2.3	Tehnično poročilo

3.2.4	 Risbe

SITUACIJE

01.01.01		Pregledna situacija						M 1:1.000

01.02.01		Situacija	na območju čistilne naprave z zakoličbo			M 1:100

01.03.01		Situacija	vodovodnega priključka do ČN				M 1:500

VZDOLŽNI IN PREČNI PROFILI na lokaciji ČN Jezero

02.01.01		Vzdolžni profil P3 in prečni profil P4				M 1:50/50

02.02.01		Prečna profila P5 in P6						M 1:100/100

02.03.01		Vzdolžni profil vodovodnega priključka do ČN			M 1:100/100

OBJEKTI

03.01.01	Detajl črpalnega jaška in jaška z grabljami				M 1:25

03.02.01	Detajl črpalnega jaška in jaška z grabljami
- strojna oprema							M 1:25

03.02.01	Detajl ponikovalnice						M 1:25

DETALJ

04.01.01	Karakteristični prikaz vodomernega jaška				M 1:25

04.02.01	Detajl vtočnega jaška na ČN iz PE jaška DN 600mm			M 1:20

04.02.02		Detajl jaška za vzorčenje iz PE jaška DN 800mm			M 1:20

ARMATURNI NAČRTI

05.01.01	Armaturni načrt protivzgonske plošče ČN				M 1:25

05.02.01	Armaturni načrt krovne plošče črpalnega jaška DN 1800 mm		M 1:20

05.02.02	Armaturni načrt temeljne plošče in prstana
	črpalnega jaška DN 1800 mm 					M 1:20

05.03.01	Armaturni načrt krovne plošče vtočnega jaška DN 1500 mm		M 1:20

05.03.02	Armaturni načrt temeljne plošče in prstana 
vtočnega jaška DN 1500 mm 					M 1:20

3.2.4	TEHNIČNO POROČILO

Vsebina

1	PROJEKTNE OSNOVE	5

1.1	SPLOŠNO	5

1.2	OBSTOJEČE STANJE	5

1.3	PREDVIDENO STANJE	5

2	HIDRAVLIČNI PRERAČUNI	6

2.1    HIDRAVLIČNI PRERAČUN ČISTILNE NAPRAVE 120 PE	6

2.2    HIDRAVLIČNI PRERAČUN ČRPALIŠČA	7

3	TEHNIČNE REŠITVE ČISTILNE NAPRAVE 120 PE	8

3.1	ZASNOVA	8

3.2	ZAKLJUČKI HIDRAVLIČNO HIDROLOŠKE ŠTUDIJE	8

3.3	ZAKLJUČKI GEOLOŠKO GEOMEHANSKEGA POROČILA	8

3.4	OPIS TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ČN	9

3.5	IZKOPI IN ZASIPI ČN	10

3.6	PLATO ČISTILNE NAPRAVE	12

3.7	DOVOD VODOVODA DO ČN 120 PE	12

3.8	DOVOD ELEKTRIKE DO ČN 120 PE	13

3.9	MERILEC PRETOKA NA IZTOKU IZ ČN	13

3.10	SPREJEMNIK PREČIŠČENIH VODA - PONIKOVALNO POLJE	13

3.11	UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV (KOMUNALA TREBNJE)	14

3.12	DALJINSKO VODENJE	15

3.13	BIVALNI KONTEJNER	15

3.14	DRUGI POGOJI	15

3.15	VPLIVI NA OKOLJE	16

4	TEHNIČNE REŠITVE ČRPALIŠČA IN DRUGIH STROJNIH ELEMENTOV	17

4.1	SPLOŠNO	17

4.2	POTOPNA ČRPALKA JEZERO	18

4.3	Grablje na vtoku na črpališče	23

4.4	Tlačni cevovod z armaturo in drugo	23

5	PREIZKUS TESNOSTI	29

6	VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE	29

7	ZAKOLIČBENI PODATKI	30

8	STROŠKOVNA OCENA	31

# PROJEKTNE OSNOVE

## SPLOŠNO

Po naročilu Občine Trebnje smo izdelali projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Jezero v Občini Trebnje (številka pogodbe 355-2/2016-29 z dne 31.8.2017, aneks št. 1 iz dne 30.10.2017).

V Občini Trebnje bo v bližnji prihodnosti v določenih naseljih potrebno urediti oziroma zgraditi kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami. Jezero kot naselje do 2000 PE, ki se nahajajo v varovanih območjih mora imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode do 31. 12. 2021.

## OBSTOJEČE STANJE

Po obstoječem stanju se komunalna odpadna voda posameznih stanovanjskih objektov zbira v delno propustnih greznicah oz. se steka v mešan kanal, ki se zaključi s ponikanjem v naravni ponor na južnem delu naselja.

## PREDVIDENO STANJE

Po projektu je predvidena:

- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvodnjo komunalnih odpadnih voda – ločen sistem,

- čiščenje na ČN (čistilni napravi) velikosti 120 PE, SBR tehnologija, iztok iz ČN v ponikovalno polje

- sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega padavinskega kanala.

ČN bo namenjena izključno za čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Upoštevali smo:

- Projektno nalogo

- Geodetski posnetek obstoječega stanja

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod z komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01)

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/02)

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št.84/98, 20/01)

- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št.05/00, 45/00)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 05/96, 29/00, 106/01)

- Zakon o vodah (Ur.l. RS št. 41/04)

- projektni pogoji soglasodajalcev

- Hidravlično- hidrološko študijo

- usklajevanja in dogovori z investitorjem

- Geološko geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, GeoMet d.o.o., marec 2018

# HIDRAVLIČNI PRERAČUNI

## 2.1    HIDRAVLIČNI PRERAČUN ČISTILNE NAPRAVE 120 PE

V nadaljevanju podajamo hidravlični izračun čistilne naprave. Vhodni podatki so navedeni v načrtu 3/1.

Izračunana je tudi ocena kvalitete parametrov na iztoku iz ČN, za tako velikost ČN velja:

Parameter		lzražen kot		Mejna vrednost parametra

BPK5			O2				30 mg/l

KPK			O2				150 mg/l

| Vhodni podatki: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Število priključenih uporabnikov: | 125 | PE |
| Količina odpadne vode PE/dan | 150 | l (PE x d) |
| Količina odpadne vode na dan glede na št. PE | 19 | m3/d |
| Trajanje cikla: | 8 | h |
| Infiltracija tujih vod: | 0 | % |
| Podatki odpadne vode: |  |  |
| Koncentracija BPK5 na liter | 400 | mg/l |
| Koncentarcija KPK na liter | 800 | mg/l |
| Koncentracija TSS na liter | 467 | mg/l |
| Koncentracija TKN na liter | 73.3 | mg/l |
| Koncentracija P na liter | 12 | mg/l |
| Minimalna celotna alkalnost na vtoku v SBR reaktor: | 5.7 | mmol/l |
| Minimalna trdota odpadne vode | 32 | °dH |
| Referenčna temperatura za kalkulacije: | 12 | °C |
| Vtočni parametri: |  |  |
| Dnevni pretok odpadne vode [m3/dan] | 18.8 | m3/d |
| Dnevni pretok odpadne vode [m3/dan] z upoštevanimi tujimi vodami: | 18.8 | m3/d |
| Maksimalni pretok [m3/h]: | 2.3 | m3/h |
| BPK5: | 7.5 | kg/d |
| KPK: | 15 | kg/d |
| TSS: | 8.8 | kg/d |
| TKN: | 1.4 | kg/d |
| P: | 0.2 | kg/d |
| Iztočni parametri: |  |  |
| BPK5 (24 urni preizkus): | 20 | mg/l |
| KPK (24 urni preizkus): | 90 | mg/l |
| TSS (24 urni preizkus): | 35 | mg/l |
| TKN (24 urni preizkus): | 27 | mg/l |
| P (24 urni preizkus): | - | mg/l |

## 2.2    HIDRAVLIČNI PRERAČUN ČRPALIŠČA

V sklopu ČN Jezero je potrebno izgraditi tudi črpališče odpadnih voda, ki bo odpadne vode iz nižje ležeče lege črpal na ČN. V nadaljevanju je podan hidravlični izračun črpališča.

Glej tudi poglavje 4.2.

# TEHNIČNE REŠITVE ČISTILNE NAPRAVE 120 PE

## ZASNOVA

Zbrane odpadne vode iz celotnega naselja Jezero se bodo v najnižji točki zbrale v črpališču, od tam dalje pa se bodo črpale na predvideno ČN.

ČN je locirana južno od naselja, v neposredni bližini lokalne makadamske poti, na k.o. Lukovek, št. parcel 380/1 in 379/1.

Predvidena je tipska (prefabricirana) čistilna naprava velikosti 120 PE in omogoča čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo na območju naselja Jezero. Predvidena je SBR tehnologija.

ČN je v osnovi sestavljena iz treh enot:

- Primarni usedalnik (usedanje trdnih in večjih delcev, pesek, maščobe, blato), velikosti 18.000 l

- Zadrževalnik, velikosti 12.000 l

- Biološka stopnja, velikosti 20.000 l

## ZAKLJUČKI HIDRAVLIČNO HIDROLOŠKE ŠTUDIJE

Za potrebe projekta je bila izdelana hidrološko-hidravlična študija »Izdelava hidrološko-hidravlične študije za naselje Jezero za potrebe umeščanja kanalizacije in ČN«, št. projekta: P307/2018, Inštitut za vodarstvo d.o.o., januar 2018.

V sklopu elaborata so bile definirane visoke vode bližnjih potokov.

Lokacija ČN je umeščena v prostor glede na zaključke elaborata – izven območja stoletnih voda in z nadvišanjem platoja ČN za 0,5 m nad koto Q100. Kote visokih voda so prikazane v situaciji v načrtu 3/1.

## ZAKLJUČKI GEOLOŠKO GEOMEHANSKEGA POROČILA

Z potrebe projekta je bila izdelano tudi Geološko geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, GeoMet d.o.o., 17-3/2018, marec 2018. V nadaljevanju podajamo zaključke elaborata.

Lokacija predvidene ČN leži na manjšem hribčku, deloma pogozdenem, deloma nasutem z gradbenimi odpadki. Slabšo zgornjo plast preperine naj se odstrani.

Izvedene sta bila dva sondažna izkopa. Kompaktna podlaga je bila sondirana na eni lokaciji na globini 0,7 m, na drugi pa na globini 1,7 m. Izkopi o bili suhi, vode ni bilo zaznati. Stene so bile stabilne.

Povprečna sestava materiala z ocenjenimi fizikalnimi karakteristikami je sledeča:

Glede na izvedene raziskave so ocenjene karakteristike materiala sledeče:

APNENEC

V podlagi območja se na globinah večjih od 0,5 metra pod površjem že pojavi postopen prehod v

zakrasel in razpokan apnenec. Ta predstavlja trdo kamnino v kateri se izvajajo izkopi VI. kategorije (tabela podana po TSC).  Sloju tal pripišemo sledeče geomehanske karakteristike:

- prostorninska teža: = 22 do 24.0 kN/m3

- kot notranjega trenja: = 35 do 40 °

- kohezijska trdnost (drenirana strižna trdnost): c = 5 do 10 kN/m2

- enoosna tlačna trdnost hribine σc = 50 - 100 MPa

- modul stisljivosti tal: Mv = Eoed= 80 do 100 MPa

- modul reakcije tal kv = 50 - 80 MPa/m3

Izračunan koeficient prepustnosti na lokaciji ponikovalnice je sledeč:    k= 3,66 x 10-4 m/s.

Pogoji temeljenja:

Temeljenje objekta mora biti izvedeno na temeljni plošči, ki bo v celotnem tlorisu nalegalo na

kompaktno podlago apnenca, ki se nahaja relativno plitko pod površjem. Glede na terenske raziskave

je jasno, da bo ob večjih vkopnih globinah kompaktno podlago potrebno pikirati, saj bo kopanje z

bagrom nemogoče.

Posedki objekta bodo zanemarljivi.

## OPIS TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ČN

ČN je v osnovi sestavljena iz treh enot:

- Primarni usedalnik (usedanje trdnih in večjih delcev, pesek, maščobe, blato), velikosti 18.000 l; kot prva stopnja čiščenja,

- Zadrževalnik, velikosti 12.000 l, kot druga stopnja čiščenja,

- Biološka stopnja, velikosti 20.000 l, kot tretja stopnja čiščenja.

Postopek čiščenja sloni na SBR reaktorju. Cikli v reaktorju si sledijo tako:

- Cikel – polnjenje: cikel se začne s polnjenjem reaktorja. Odpadna voda se preko potopnih črpalk preusmerja iz zadrževalnika v SBR reaktor. Polnjenje se izvede v 2 do 3 ciklih, dokler gladina vode ne doseže maksimalne gladine.

- Cikel- mešanje: med fazo polnjenja se odpadna voda v SBR reaktorju premeša. Druga faza, med katero se izvaja proces nitrifikacije, poteka v anoksičnih pogojih. Proces nitrifikacije dosežemo z optimalnim razmerjem med ogljikom in dušikom.

- Cikel – zračenje+ mešanje: časovno omejena faza denitrifikacije se nadaljuje v fazo prezračevanja. V SBR reaktorju potekata aeriranje in mešanje. Aeratorji zagotovijo količino kisika, ki je potrebna za razgradnjo ogljikovih spojin in nitrifikacije.

- Cikel – usedanje: aktivno blato se useda na dno SBR reaktorja.

- Cikel – praznjenje: med fazo usedanja se v zgornjem delu SBR reaktorja očiščena voda zbistri in loči od aktivnega blata. Očiščena voda se prečrpa iz ČN. Nadzorovan plovec konča črpanje, ko doseže minimalen nivo v SBR reaktorju. Na koncu cikla se prečrpa določena količina povratnega blata iz SBR reaktorja v primarni usedalnik oziroma zadrževalnik. Začne se nov cikel.

Vsi bazeni so v celoti vkopani. Vsi bazeni so iz prefabricirani elementi iz polietilena, ki se pripeljejo na gradbiščno lokacijo, kjer se montirajo.

Cevne povezave med ohišji so iz PVC. Črpalke v bazenu so tip feka 600. Tako npr. črpalka za povratno blato iz SBR bazena v primarni usedalnik ali črpalka za iztok očiščene vode iz SBR bazena.

Bazeni imajo vgrajene zračnike. Zračniki in jaški so dvignjeni na koto platoja ČN.

Potreben je električni priključek 3x 16A 240V 50Hz.

Glej tudi poglavje 3.10: pogoji Komunale Trebnje (npr. zahteva se rezervna črpalka, rezervno puhalo) v SBR bazenu!

Možna je seveda vgradnja drugih tipov ČN, ki po svojih tehničnih karakteristikah in učinkih čiščenja morajo biti enakovredni predlaganemu tipu ČN in seveda zakonskim predpisom o dovoljenih izpustih v sprejemnik.

## IZKOPI IN ZASIPI ČN

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.

Strojni izkop bo možno izvajati v pretežnem delu predvidenih posegov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi in v bližini objektov.

V času gradnje se nujno izvede geološki pregled in prevzem gradbenih jam ter geomehanski nadzor z vsemi potrebnimi ukrepi.

Če se pri izkopu dna   jarka ugotovi slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne  plasti  s  primernim  materialom.  Debelina  zamenjave  sloja  se  določi  s  posvetovanjem geomehanika in odgovornega projektanta.

Po izvedbi ČN se gradbeno jamo zasipa z izkopanim materialom (ne s slabšim izkopanim zgornjim slojem preperine!), ki se ga utrjuje v plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja platoja oz. nivelete humusa.

Zasip v coni ČN

Jaški (vtočni predizolirani ter jašek za meritve pretokov) se polagajo na utrjeno peščeno posteljico 12 cm (kot naleganja je min. 90°).

Za bazen ČN se pripravi podložni beton debeline 10 cm. Bazeni ČN se položijo na protivzgonsko ploščo debeline 0,3 cm. Posamezni elementi ČN so sidrani v protivzgonsko ploščo po delavniških načrtih proizvajalca ČN. Armirano betonska temeljna plošča se izvede z vezanim opažem ter iz betona kakovosti C30/37, armatura B500 B.

Pod podložnim betonom je tamponsko nasutje v debelini 0,8 m, granulacije 0-63 mm.

Posebno pomembno je zagotoviti dobro bočno zbitost objektov.

Nasip oz. zasip objektov naj se izvaja iz zrnate kamnine – 3. kategorije s komprimacijo v plasteh po 30 cm (zbitost 95% po Proctorju). Odleži naj minimalno 1 mesec, da se izognemo kasnejšim posedkom.

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi/bazenov, da se prepreči njihovo premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporaba lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN).

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

-	naj ne vsebuje kamnitih delov, zrna velikosti 8 - 16 mm (vendar ne manj kot 5% zrn velikost manj 2 mm)

-	naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe

-	če je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno nosilnost

4N/m2.

-	ustrezna vlažnost vgrajenega materiala.

Zasip izven cone cevi in bazenov se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).

Po končanih delih se poškodovane poti povrne v prvotno stanje – makadamske ceste se uredi po celotni širini ceste- po obstoječem stanju, zelena površine pa se ponovno zatravi (humusiranje v debelini 20 cm, uporabi se avtohtone vrste).

## PLATO ČISTILNE NAPRAVE

Čistilna naprava je dvignjena nad okoliški teren. Razlog so visoke vode potoka – smo cca. 0,5 m nad Q100. Končna kota platoja je 274,50.  Na lokaciji poteka obstoječa poljska pot, ki vodi do bližnjih njiv. Slednjo se prestavi nekoliko južneje, širina bo po obstoječem stanju.

Tlorisna velikost platoja meri 17,5 x 14,5 m.

Uredi se nov dovoz iz lokalne makadamske poti. Plato se uredi v makadamu – nov sloj tampona naj bo v debelini 40 cm. Tampon polagamo po predpisih na planum, zbitost Me=90Mpa.

Urediti je potrebno brežine platoja v naklonu 1:1.5. Brežina se zatravi s travnim semenom.

Plato je ograjen, da se onemogoči dostop ne pooblaščenih oseb. Panelna ograja je visoka 2m in iz aluminija. Na mestu dovoza so vgrajena dvokrilna vrata dim. 4/2,0 m.

Elektro omara je predvidena pred ograjo.

## DOVOD VODOVODA DO ČN 120 PE

Vodovodni priključek se na obstoječi vodovod izvede z navrtnim zasunom in teleskopsko vgradno garnituro ter LTŽ cestno kapo s podložno ploščo. Projektirani vodovodni priključek poteka v dolžini 98 m in se izvede s PE100/12,5 cevmi debeline d32.

Vodovodni priključek se zaključi z tipskim vodomernim termo jaškom na območju ČN. V tipskem jašku se predvidi iztočna pipa za priklop vrtne cevi (za izpiranje opreme ob rednih ali izrednih servisnih posegih) in z razvodom vodovoda do bivalnega kontejnerja, v katerem je predviden umivalnik.

Dno jarka je potrebno pred polaganjem vodovoda poravnati z odstopanjem do 2 cm, komprimirati z nabijanem in nanj izvesti peščeno posteljico v debelini 5 cm.  Cev zasujemo z peskom zrnatosti 0-4 mm, 20 cm nad temenom cevi, nakar se jarek po plasteh debeline 15 cm z nabijanjem zasuje z izkopanim materialom. Po končanem zasipu je potrebno na površini vzpostaviti prvotno stanje (asfalt, makadam oz. trava).

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom "POZOR VODOVOD". Za ugotovitev kvalitete položenega vodovoda in ugotovitve eventuelnih poškodb in napak cevi in delov pri transportu ali montaži, se mora izvesti tlačni preizkus po navodilih proizvajalca cevi v prisotnosti vseh odgovornih oseb (izvajalci, nadzorni organ), vse pripombe pa vnesti v gradbeni dnevnik. Po uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti vodovoda mora izvajalec predložiti še atest o dezinfekciji omrežja in kvaliteti vode zgrajenega vodovoda. Vsa dela na izgradnji vodovoda se morajo izvajati po projektu, predpisih distributerja in veljavnih tehničnih normativih in standardih.

## DOVOD ELEKTRIKE DO ČN 120 PE

Za potrebe delovanja črpališča in čistilne naprave je potreben dovod elektro kabla do ČN. Elektrika je obdelana v ločenih načrtih – glej načrta 4/1 in 4/2.

## MERILEC PRETOKA NA IZTOKU IZ ČN

Na iztoku iz ČN je predviden jašek iz PE DN 1000mm, v katerega se bo vgradil merilec pretoka. Iztoki iz ČN so majhni – očiščena voda se črpa preko črpalke sledečih karakteristik DN 25 mm, pretok 12 m3/h. Merilec pretoka bo torej izveden na tlačnem vodu DN 40 mm. Priporoča se Endress-Hauser, tip: Promag 400 W ali enakovreden.

Merilec potrebuje ustrezno IP zaščito merilnika (senzor IP68).

Pri vgradnji merilnika je potrebno dosledno upoštevati navodila proizvajalca glede pogojev vgradnje (cev merilnika mora biti polna, potrebno je zagotoviti ustrezno ravni del pred merilnikom – 5xdn cevi in za merilnikom – 2xdn cevi, izhod na merilniku 4-20 mA za trenutni pretok in pulzni iztok za kumulativo). Merilec pretoka je potrebno vključiti v daljinski sistem vodenja v sklopu ČN – oba izhoda se poveže na lokalni sistem, potem pa še na centralni nadzorni sistem Kolektorja Sisteh d.o.o.

Način montaže tlačnega voda z merilcem pretoka v jašku iz PE DN 1000mm:

## JAŠEK ZA VZORČENJE

Na iztoku iz ČN, za merilnim jaškom, je predviden revizijski jašek iz PE DN 800mm, ki služi za odvzem vzorcev očiščene vode. Iztok iz obravnavanega jaška mora biti nižji za 30cm od kote vtoka v jašek in 20cm višje od kote dna jaška. Iztok iz jaška za odvzem vzorcev je po cevi iz PE DN 250mm. Iztočni kanal je dolžine cca 12,50m in se izteka v proj. ponikovalnico.

## SPREJEMNIK PREČIŠČENIH VODA - PONIKOVALNO POLJE

Iz projektnih pogojev Zavoda za varstvo izhaja, da ponikanje očiščenih vod na ČN ni dovoljeno direktno v ponor. Tako se vode iz ČN vodijo po PVC cevi DN 250 mm do ponikovalnega polja. Dolžina cevi meri 12,50m

Velikost ponikovalnega polja meri l x š x g= 3 x 2 x 3,5 m.

Globina vtoka cevi 250 mm je na globini cca. 1,2 m. V polju je cev perforirana, da se voda porazdeli po površini polja.

Na dnu gradbene jame je peščeni filter granulacije 0-16 mm, v debelini 20 cm. Sloj materiala nad posteljico je v višini 2,5 m zasipan s kamnitim pranim materialom, granulacije 25-80 mm. Telo ponikovalnice je zavito v geotekstil gostote 200 g/m2. Vrhnji sloj ponikovalnice se zasipa z materialom od izkopa.

Ponikovalnica je za min. 10 cm dvignjena od okoliškega terena.

V sredini ponikovalnice je en kontrolni vodnjak, cev DN 100 mm.

## UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV (KOMUNALA TREBNJE)

Projektni pogoji za čistilno napravo:

- Za ČN se zahteva, da prečisti 98% BPK5, 94,8% TSS, 87,5% Nsk, 65% P, 92,9% KPK.

Po veljavni zakonodaji bo ČN zagotavljala 2. stopnjo čiščenja.

- Prečiščena voda bo ustrezala EU Uredbi o čiščenju in odvajanju odpadne vode in bo za posamezne elemente ČN v skladu s standardom SIST EN 12566-3.

- Predvidi se SBR tehnologijo.

- Čistilna naprava oz. posamezni deli bodo označeni s CE oznako.

- Tehnologija biološkega čiščenja se predvidi taka, da nima električne ali mehanske opreme potopljene v vodi, zaradi česar bo sistem bolj zanesljiv, varčen in podaljša bo življenjsko dobo tehnološke opreme, razen potopnih črpalk, ki so potopljene v vodi.

- Ohišje osnove čistilne naj bo iz AB materiala, objekti za strojnico, sito, je lahko montažne izvedbe, v objektu se predvidi tudi sanitarni del, in ena miza s stolom za potrebe vodenja administrativnih del na ČN. Opomba: Na lokaciji bo predviden bivalni kontejner, v katerem bo umivalnik, bojler, miza s stolom.

- Na čistilni napravi mora biti urejen sanitarni prostor, z umivalnikom, ogledalom, wc školjko, itd.  Opomba: Na lokaciji bo predviden bivalni kontejner, v katerem bo umivalnik, bojler, miza s stolom.

- V zadrževalnem bazenu bosta vgrajeni dve črpalki in modularne litine s prilagodljivim dnom na inox AISI 304 vodilih.

- Objekt bo opremljen z dvigalom iz inoxa AISI 304 za  dvigovanje črpalk, mešal, v primeru, da je teža posamezne črpalke težja od 40 kg. Dvigalo je vključeno v popisu del.

- Vgrajene so avtomatske grablje na vtoku v črpališče in cono stiskanja.

Za izbrani tip grabelj (speco) se ne zahteva spiranje in tudi ni potrebno ogrevanje!

- Vgrajeni dve puhali profesionalne izvede (delovno in rezervno), ki bosta delovala izmenično in bosta regulirana preko OXI sonde in frekvenčnega pretvornika. Kapacitete vsakega min. 20 I/min.

- Krmilna enota bo zaznala zmanjšan pritok odpadne vode in bo  avtomatsko zmanjšala čas vpiha zraka ter zmanjša same stroške porabe električne energije. To bo urejeno preko daljinskega vodenja.

- Kapaciteto vpihovalcev zraka se predvidi tako, da bodo obremenjeni s pretokom zraka  na spodnji priporočeni meji s strani proizvajalca vpihovalcev (če  je nazivna obremenitev priporočena 5-7 m3/uro se predvidi 5 m3/uro.

- Difuzorji bodo biti v silikonski izvedbi cevne ali krožnične izvedbe.

- Vgradi se optična kisikova sonda znamke HACH, oziroma enake kvalitete.

- Za odvečno blato se  predvidi zalogovnik (v sami ČN) za odvečno blato kapacitete min  10  m3  v katerem se shranjuje višek blata.

- Na sami čistilni  napravi  bo  displej  z   vsemi  možnimi operacijami  za  nastavljanje  in upravljanje z opcijo lokalnega in daljinskega upravljanja.

- Na iztoku je predvidena vgradnja merilnika pretoka očiščene  vode Endress-Hauser. Merilnik  pretoka bo nastavljen preko daljinskega vodenja tako, da bo evidentiran datum,  min   pretok, max  pretok,  povprečni  pretok  in  dnevna, tedenska, mesečna in  letna kumulativa.

- Dobavitelj ČN naj poleg PID-a predloži: navodila za obratovanje in vzdrževanje, obratovalni dnevnik, kopije tablic vseh vgrajenih sklopov, opraviti minimalno 3 dnevno izobraževanje upravljalcev, dati 2-letno garancijo na delovanje in vso opremo skupaj z ohišjem ČN, zagotoviti 10-letno dobavo rezervnih delov.

## DALJINSKO VODENJE

Kompletno čistilno napravo z vsemi elementi (tudi merilec pretoka, črpališče…) je potrebno daljinsko voditi. Obstoječi sistem daljinskega vodenja Komunale Trebnje je sistem podjetja Kolektor Sisteh d.o.o. Enakega je potrebno uporabiti tudi na ČN Jezero. Več o tem v načrtih 4/1 in/ali 4/2.

Na sami čistilni  napravi  bo  displej  z  vsemi  možnimi operacijami  za  nastavljanje  in upravljanje z opcijo lokalnega in daljinskega upravljanja kompletne ČN in njenih delov.

## BIVALNI KONTEJNER

Na platoju ČN je predviden bivalni kontejner tlorisnih dimenzij 3x2,5 m, višine 2,5 m. Gre za tipski kontejner, z vsemi vgrajenimi potrebnimi inštalacijami: bojlerjem, notranjo in zunanjo lučjo, stikalom, vodovodno napeljavo, umivalnikom. Kontejner se postavi na AB talno ploščo dim. 3,5/2,5/,025m. Sanitarni del je velik cca. 1,2x1,4 m. Odvod odpadne vode iz sanitarij se izvede iz cevi PE DN 160mm z iztokom v

vtočni jašek. V steno kontejnerja je treba narediti preboj za prehod kablov do el. razdelilnika, ki se nahaja v kontejnerju. V kontejnerju je tudi manjša miza in stol za opravljanje administrativnih del.

## DRUGI POGOJI

Gradnja ČN je predvidena na območju, kjer ni obstoječih komunalnih vodov ali objektov. Območje ČN je izven zaščitenih območij narave in kulturne dediščine.

## VPLIVI NA OKOLJE

Z izgradnjo kanalizacije in ČN se bo izboljšalo stanje okolja. Učinki izgradnje bodo pozitivni na naravno in vodno okolje.

Hrup

Naprava ima vgrajene potopne črpalke in puhala. Puhala so zvočno izolirana, črpalke pa so stalno potopljene, zato je njihovo delovanje dokaj neslišno. Tudi ostala oprema ne povzroča pretiranega hrupa. Hrup na ČN ne bo presegal 40 db, merjeno v oddaljenosti 50 m od ČN, torej bo manjši od zakonsko dovoljenega.

Smrad in zrak

Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave z aeriranimi bazeni, zato ne pričakujemo večjih emisij smradu. Na prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje v delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave.

Potrebno je redno odvažati ostanke iz kontejnerja, ki jih poberejo avtomatske grablje.

Vizualni izgled

Večji del naprave je vgrajen v zemljo, vidni so kontejner z nadzemnim delom grabelj, bivalni kontejner in pokrovi posameznih delov ČN. Izgled ČN bo prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti.

Voda in podtalnica

Vpliv odpadnih voda na podtalnico bo onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov. V samem objektu ni predvidenega skladiščenja naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi, ki bi lahko predstavljal potencialni vir onesnaževanja voda in podtalnice.

Električna energija

Napravo lahko upravlja in vzdržuje za to usposobljena oseba, z ustreznim znanjem s področja vodenja čistilnih naprav.

# TEHNIČNE REŠITVE ČRPALIŠČA IN DRUGIH STROJNIH ELEMENTOV

## SPLOŠNO

Odpadne vode dotekajo gravitacijsko v jašek z avtomatskimi grabljami, od tam dalje pa po cevi proti jašku  v črpalno komoro. Izvedba objekta s črpališčem je razvidna iz grafičnih prilog.

Koncept je zasnovan tako, da se komunalne odpadne vode odvajajo do črpališča,  ki po tlačnem vodu le te dvigne do ČN 120 PE.

Jašek za črpališče iz armiranega poliestra DN 1800 mm, višine h=4120mm (glej grafične priloge) Predviden je sistem mokrega prečrpavanja.

V istem jašku so nameščeni zaporni elementi in protipovratni zasuni.

Črpalni jašek se postavi in sidra na AB talno ploščo debeline 55 cm, ki se izvede na podložni beton debeline 10 cm. Kot dodatna protivzgonska zaščita se izvede obbetoniranje jaška v deb. 25 cm in višini 90cm. Črpališče se opremi še s pokrovoma iz nerjavne pločevine na zaklep (nosilnosti 250 kN) in dvižnim mehanizmom ter dvema črpalkama. Vsa oprema je iz nerjavečega jekla. Črpalki (1+1) delujeta izmenično, 1 je 100% rezerva. Globina dna črpalnega jaška je 4,42 m (merjeno na končno koto nasipa ČN).

Na črpališče sta pritrjeni dve montažni plošči za pritrditev montažne pete črpalk, nosilec nivojske sonde, nosilec za konzole cevovoda, cevni nastavki za dotočni cevovod, in tlačni cevovod in odprtine za dovod kablov za napajanje elektroopreme.

Za pritrditev montažne pete črpalke se na dno črpališča z vijačnimi spoji pritrdi nerjavna montažna plošča, ki ima izvedene izvrtine v skladu z izbrano črpalko.

Prekritje črpalnega jaška je izdelano iz prefabricirane AB plošče, ki jo sidrajo v temelj deb. 30cm in globine 50cm. V krovni plošči je vstopna odprtina dim. 1,60/0,80m za namestitev dveh pokrovov dim. 800/800mm s tečaji in s pnevmatskim blažilnikom ter na zaklep.

Ob platoju za ČN s črpališčem, zunaj ograje, tako da je možen neoviran dostop, je izdelan AB temelj za namestitev elektrostikalnega bloka. V AB temelju elektrostikalnega bloka so vgrajene dovodne in odvodne cevi za elektro kabelske instalacije.

Črpališče je popolnoma vodotesno. Prav tako je odporno na vse obremenitve, ki nastopajo med gradnjo in obratovanjem.

Vsi priključki cevovodov se izvedejo na licu mesta takoj po postavitvi črpališča, tako se izognemo napakam, ki bi lahko nastale pri spremembi lege cevovodov.

## POTOPNI ČRPALKi V ČRPALIŠČU JEZERO

Črpalka je potopna in se dobavi z ustreznim podstavkom s cevnim kolenom, zaklepom, vodilom, ki omogočajo demontažo in dvig potopne črpalke iz  črpališča, tudi v primeru, ko je nivo odpadne vode višji od same potopne črpalke.

Potopna črpalka je opremljena z dvema zaščitnima sistemoma in sicer s sistemom, ki ščiti, izklopi in alarmira ob vdoru vode v pogonski del črpalke in sistemom, ki ščiti črpalko ob pregretju elektromotorja.

Vgrajeni sta dve črpalki. Ena je 100% rezervna. Črpalka se vklaplja in izklaplja samodejno glede na nivo odpadne vode v črpališču. Višino nivoja spremlja merilnik nivoja in nivojska sonda, ki preko elektroelementov v elektroomarici krmili vklapljanje potopnih črpalk. Električna vezava obeh potopnih črpalk je izvedena tako, da se črpalki izmenjujeta.

V nadaljevanju je priložen hidravlični izračun črpališča.

Lastnosti črpališča:

Qčrpanja= 5 l/s

Hčrpanja= 4,5 m

Hgeod.= 3,6 m

- Tlačni vod v črpališču: notranji DN 80, jeklo

- Poraba elektrike 1 črpalka: vhodna moč P1= 1,8 kW, nominalna moč P2= 1,3 kW

Tabela: Hidravlični preračun črpališča Jezero

Vstop v objekt z zasuni je možen preko lestve z dvižnim mehanizmom. Lestev je dolga 4 m.

Predvideno je avtomatsko obratovanje črpališča oz. ročno v primeru poizkusnega obratovanja in servisiranja/vzdrževanja črpališča. Sistem obratovanja oz. vrstni red vklapljanja črpalk (delovne in rezervne) je vezan na obratovalne ure posamezne črpalke; vklopi se tista z najmanjšim številom obratovalnih ur. S tem je dosežena enakomerna obremenitev črpalk v vsem času delovanja.

Črpalni volumen služi delovanju delovnega režima ene črpalke, druga je nedelujoča. Črpalka se vključi, ko doseže gladina vode gornjo višino delovnega volumna in izključi, ko pade gladina vode na spodnjo višino del. volumna. Tudi v času visokih voda deluje le ena črpalka. Izmenjujeta se torej le glede na število obratovalnih ur.

V spodnji tabeli so zbrani osnovni podatki o črpališču.

Tabela: Zbirna tabela osnovnih podatkov o črpališču Jezero

| Količina črpanja [l/s] | 5 |
| --- | --- |
| Geodetska višina Hgeo [m] | 3,9 |
| Potrebna črpalna višina [m] | 4,5 |
| DN tlačnega voda v črpalnem jašku, jeklo [mm] in tlačnega voda do jaška DN 600mm pred ČN | 80 |
| povezava črpališče – jašek DN600mm pred ČN (m) | cca 4,0 |
| Število vklopov na uro (max.) | 10 |
| Vklop črpalke (nad dnom v metrih) | 0,20 |
| Izklop črpalke | 269.08 |
| Velikost črpalnega jaška -tloris [m2] | 1,8 |

Potrebno je izbrati črpalko z enakovrednimi lastnostmi kot so navedene v nadaljevanju. Upoštevati je potrebno želje upravljalca, predvsem v zvezi z daljinskim vodenjem sistema.

Slika 1: Podatki o izbrani črpalki 1/2

Slika: Podatki o izbrani črpalki 2/2

Slika: Podatki o izbrani črpalki Q-H krivulja

## Grablje na vtoku na črpališče

Pred črpališčem so vgrajene avtomatske grablje. Grablje so v jašku DN 1500mm iz arm poliestra. Predvidene so grablje z ogrevanjem in brez spiranja. Ujete smeti in delci se ujamejo v košaro z mrežo velikosti 6 mm in se avtomatsko dvignejo na površje in zberejo v kontejnerju. Kontejner naj bo minimalnega volumna 240 l. Tip grabelj je Waste Master Speco GVC 200, DN150mm, 0.55 kW. Ta tip omogoča pravokotno vgradnjo glede na teren in vgradnjo na večjih globinah. Grablje morajo biti iz nerjavečega jekla.

Jašek se postavi in sidra v AB talno ploščo debeline 55 cm. Pod AB talno ploščo je predviden podložni beton debeline 10 cm. Izvede se tudi temeljni prstan okoli vtočnega jaška v deb. 25cm in višini 90cm.

Vstopna odprtina je velika 0,8x0,8 m, nosilnosti 250 kN.

## Tlačni cevovod z armaturo in drugo

Vsaka potopna črpalka je opremljena s tlačnim cevovodom, v katerega so vgrajeni gumijasti kompenzator, nepovratni krogelni ventil, zasun in montažno demontažni kos. Oba cevovoda se združita v enega, po katerem odpadna voda odteka do ustreznega mesta.

Kompleten cevovod znotraj črpališča je izveden iz nerjavečega jekla.

Za vso pomembno opremo je predvidena vgradnja proizvodov uveljavljenih proizvajalcev z referencami. Predračun upošteva za pretežni del te opreme izvedbo iz nerjavečega jekla kvalitete AISI304. V predračunu je navedena podrobna specifikacija in značilnosti vse vgrajene opreme.

Upoštevani morajo biti splošno veljavni predpisi (EN, UVV in GUV smernice). Vsi stroji in oprema vključno z elektrotehnično opremo morajo ustrezati slovenskim predpisom, kar se dokazuje z ustreznimi potrdili.

Ponudbam za tehnološko opremo je potrebno priložiti merske skice vseh strojev in naprav, skice vgradnje, podatke o instalirani moči motorjev, efektivni moči motorjev, teže, in naslov najbližjega pooblaščenega servisa. Za črpalke je potrebno priložiti Q-H diagram.

Črpališče Jezero je iz armiranega poliestra-jaška DN 1800 mm, v katerem se odpadne vode zadržuje in odvaja na ČN Jezero. AB talna plošča je debeline 55 cm, jašek je sidran v talno ploščo. Pod AB talno ploščo je predviden podložni beton debeline 10 cm. Izvede se tudi temeljni prstan okoli črpalnega jaška v deb. 25cm in višini 90cm.

Vstopna odprtina dim. 1.60/0,80m v krovni plošči nad črpališčem ima dva pokrova velikosti 0,8 x 0,8 m, iz nerjavne pločevine nosilnosti 250 kN, na zaklep.
En pokrov ima nameščeno ventilacijsko cev DN 150 mm z odzračno kapo.

Dostop je možen preko lestve z dvižnim mehanizmom, dolžine 4,0 m.

Vsa oprema je iz nerjavečega jekla.

Površinska obdelava

- Materiali izpostavljeni koroziji se zaščitijo kot sledi:

- zunanji premazi

- - 	odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodiščno stanje A-B, stopnja sledenja

- normi SA 2

- -	enkratni  osnovni premaz z zelo pigmentirano dvo komponentno osnovo

- cinkov prah/epoksidna smola (debelina plasti suhe barve: ca. 50 m)

- -	dvakratni  osnovni premaz z dvo komponetno osnovo

- epoksidna smola/železov sijajnik (hematit) (debelina plasti suhe barve:

- ca. 80 m na en sloj premaza)

- -	enkratni prekrivni premaz obstojen na barvo iz dveh komponent poliuretan

- ikozit EG6, enakomerno, ton barve: RAL 5015 (debelina plasti suhe barve: ca. 80 m)

- notranji premazi

- - 	odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodiščno stanje A-B, stopnja sledenja

- normi SA 2

- -	štirikratni  innertolpoxytar premaz v alternirajočih barvah rdeča/črna/rdeča/črna.

- (debelina plasti suhe barve: min 125m  na en sloj premaza)

- pocinkani materiali:

- cinkanje materialov se izvede po  DIN 50975 in DIN 50976.

- obdelava nerjavnega jekla

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavnega jekla naj se upoštevajo naslednji standardi:

01.	DIN 17440 Nerjaveča jekla, tehnični dobavni pogoji za pločevino, jekleno žico, za palice, za	polizdelke in jeklene trakove.

02.	DIN 17441 Nerjaveče jeklo, tehnični dobavni pogoji za hladno vlečene trakove, kot tudi za kose rezane iz teh trakov.

03.	DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega jekla za splošne zahteve - tehnični dobavni pogoji.

04.  DIN 17457  Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega avstenitnega jekla za

posebne zahteve - tehnični dobavni pogoji.

Ostali materiali

- Aluminijasto legirani materiali in materiali iz legiranega jekla niso površinsko obdelani. Vendar pa se poskusimo izogniti uporabi legiranega jekla. Pri v vodi nameščeni opremi je  potrebno upoštevati razgradne in druge reakcijske produkte.

Črpalke

Električni pogoni črpalk so izbrani z zadostno rezervno zmogljivostjo. Če delovno področje ni podano v specifikacijah, potem je potrebno pokriti celotno karakteristično področje. Za elektromotorje pod nazivne moči 7,5 kW je potrebna 20 % rezervna zmogljivost, za elektromotorje moči med  7,5 kW in 45 kW nazivne moči je potrebna 15 % rezervna zmogljivost in za elektromotorje nad  45 kW nazivne moči je potrebna 10 % rezervna zmogljivost. Podatki o zmogljivostih morajo ustrezati stopnji točnosti III (tipski preizkus).

Elektromotorji, pogoni

Prednost imajo motorji s kletkastim rotorjem 400 V, 50 Hz, površinsko hlajeni, tip zaščite min. IP 54.  Višje tipe zaščite uporabljamo pri opremi, ki deluje v zunanjih pogojih in v kontaktu z vodo za potopne motorje se uporablja zaščita IP68. Izolacijska stopnja je najmanj ISO F. Za motorje z nazivno zmogljivostjo nad 5,5 kW je predviden mehki zagon, zagon preko frekvenčnega regulatorja ali zvezda - trikot zagon. Za vse motorje je predvidena zaščita s termistorji. Dvohitrostni elektromotorji  motorji se izvedejo z dvema ločenima tuljavama, vsaka se opremi z termično zaščito.

Lokalne krmilne in stikalne naprave

Zunanje krmilne naprave se namestijo v ohišje (GFK ali legirano jeklo) odporno na vremenske pojave in korozijo, tip zaščite IP 65. V ohišjih mora biti gretje  krmilne/stikalne omarice s termostatom, da se izognemo nabiranju kondenzirane vode. Zunanje prostostoječe elektroomare se namestijo na stabilne nosilece iz nerjavnega jekla AISI304. V notranjosti zgradb se lokalne elektroomare in stikalne naprave vgradijo na stene.

Tehnološki cevovodi

Večina novovgrajenih cevovodov je nerjavečega jekla AISI304 ali iz umetne mase PVC, PE. Podzemno položeni cevovodi (tlačni) so vsi predvideni iz polietilenskih cevi PE 100. Stroški gradbenih del za vgradnjo cevovodov so upoštevani v projektu kanalizacije.

Zaporni elementi

Ohišja zasunov in protipovratnih loput so izdelana iz ustrezno tovarniško protikorozijsko zaščitenih litin. Predvidena je vgradnja zasunov z zapornimi elementi iz nerjavnega jekla.

Drobna oprema

V predračunih so pri večini objektov ali tehnoloških sklopov pod pozicijo "drobna oprema" zajeta manjša dela ali nepredvidena dela. Ta dela so zgolj ocenjena.

Tlačni preizkusi in preizkusi zvarov

Tlačni preizkus obsega preizkus cevovoda z 1,5 kratnim nazivnim pritiskom (čas preizkusa najmanj 0,5h), vključno z naborom nujnih cevi s slepim koncem in preizkuševalnimi agregati za vse dele naprave navedene v specifikaciji. Po koncu montaže izvedemo naključne nedestruktivne preizkuse zvarov.

Vgradnja strojne opreme

Montažo izvaja kvalificirano strokovno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za dviganje in montažo bremen.  Naročnik si pridržuje ločeno dodelitev montažnih del.

Vsa oprema je pritrjena oziroma vgrajena na betonsko konstrukcijo z jeklenimi samoreznimi vijaki iz nerjavnega jekla, ki se privijačijo na pripravljene nosilce za posamezno opremo. Na ta način se doseže hitra in tudi časovno obstojna in kvalitetna pritrditev opreme. Črpalke se pritrdijo na betonsko podlago črpališča z jeklenimi sidrnimi vložki in jeklenimi vijaki. Pri vsakem prirobičnem spoju, je potrebno pod vsako glavo vijaka in matico postaviti nazobčane podložke JUS M.B2.150, zaradi povezav kovinskih mas. Ves vijačni in ostali kovinski materiali iz nerjavečega jekla AISI304.

Elektro montaža

Vsi elementi, ki so nastavljivi, kot so elektromotorji, ventili,  javljalniki, okrovi s sponkami (el. omar), vtičnice so tako nameščeni, da je možen njihov preizkus in servisiranje tudi takrat ko so vgrajeni. Električna pogonska sredstva morajo zadostovati mehanski obremenitvi na mestu vgradnje. Načine (tipe) zaščite je treba ustrezno izbrati. Vplivi okolja, kot so vlažnost, temperatura in umazanija ne smejo zmanjšati obratovalne varnosti niti posameznih elementov niti naprave same. Celotno električno montažo je potrebno izvesti v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Oznake naprav

Označevanje naprave je v slovenskem in angleškem jeziku. Še posebej morajo biti dvojezične table z navodili ali opozorili na agregatih.

Atesti za varno delo

Vsi  stroji in naprave morajo imeti priloženo potrdilo, da ustrezajo zahtevam za varno delo.

Garancije

Garancija za vgrajeno tehnološko opremo in naprave naj velja vsaj 2 leti od datuma pričetka obratovanja naprave.

Odstopanja od projekta

Vso opremo oz. njene dele, cevovode itd. je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od načina izvedbe posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prišlo do večjih odstopanj gradbenih izmer, in s tem do težav pri izgradnji opreme, je potrebno obvezno konsultirati projektanta.

Dobava in zavarovanje

Dobava in zavarovanje transporta vključuje kraj gradnje prost tovornih zmogljivosti, vključno z pakiranjem (podatek o teži, številu kosov in merah), zavarovanjem transporta in raztovorom vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. Dobava sledi po pozivu. Potrebni dobavni papirji so predčasno pred odpremo delov naprave informativno na voljo pri upravljalcu oz. investitorju.

Suhi preizkusni zagon

Po vgradnji vse opreme in montaži elektroinstalacij je potrebno preizkusiti delovanje vse vgrajene opreme. Potrebno je prekontrolirati ali je vsa oprema vgrajena po priloženih navodilih proizvajalcev. Na vseh vgrajenih napravah, se kontrolira kvaliteta in količina medija, ki je potreben napravi za normalno obratovanje (olje, voda, hladilne tekočine), po pismenih navodilih proizvajalcev, priloženim dostavljenim napravam. Kontrolira se pravilnost vrtenja vseh elektromotorjev na posamezni vgrajeni opremi in s tem pravilnost delovanja vsakega posamezne naprave. Ugotavlja se vsako nepravilno delovanje posameznih elementov hidromehanske opreme in poskrbi za takojšnje odklanjanje napak v delovanju. Kontrolira se višina vseh vgrajenih prelivov in cevovodov. Po opravljenem suhem preizkusnem pogonu se izdela zapisnik.

Mokri preizkusni zagon

Vsi bazeni se napolnijo s čisto vodo do obratovalne višine. Postopno se vključujejo vse naprave, na način kot ga je predvidel proizvajalec opreme in je priložen kot spremna dokumentacija vsaki opremi. Neprestano se kontrolira delovanje vse opreme. Vsi prelivi se prilagodijo projektirani višini vode v bazenu. Kontrolira se vklapljanje in izklapljanje posameznih naprav pod režimom "avtomatsko" in "ročno". Vse naprave naj obratujejo neprekinjeno 24 do 48 ur. Kontrolira se tesnost vseh zapornih organov.  Po opravljenem mokrem poizkusnem pogonu se izdela zapisnik.

Pričetek obratovanja

Začetek obratovanja vključuje nabor enega inženirja kvalificiranega za začetek obratovanja, med potekom začetka obratovanja vseh delov naprave opisanih v specifikaciji.

Dokumentacija

Dokumentacija se preda v 3 izvodih v slovenskem jeziku in 1 izvod v angleškem ali nemškem jeziku, če gre za tujega dobavitelja in  obsega popolna obratovalna navodila za vso vgrajeno opremo kot sledi:

- 	risbe detajlov, sheme, montažne risbe

-	opis funkcij

-	obratovalna navodila za vklop in izklop in daljša obdobja neobratovanja

-	navodila za servisiranje s podatki o potrebnih pripomočkih (orodja, olja, maščobe,

-	preizkuševalna in merilna oprema) in časovnih intervalih servisiranja

-	navodila za iskanje in odpravljanje napak

-	seznam nadomestnih delov in podatki o tipskih elementih celotne opreme, motorjev, agregatov, krmilne 	in stikalne opreme

-	naslovi servisov s telefonskimi številkami

-	podatki o obremenitvah, seznami elektromotorjev in porabnikov,

-	tehnološka shema

# PREIZKUS TESNOSTI

Preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema (cevi, revizijski jaški, bazeni ČN) je potrebno izvesti v skladu s standardom SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran laboratorij (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen).

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Po končanem preizkusu in pregledu se sestavi poročilo, ki mora biti predloženo na tehničnem pregledu.

# VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE

Posebno  pozornost  bo  potrebno  posvetiti  vzdrževanju  za  ustrezno  delovanje  sistema.  Vzdrževanje vključuje redni pregled črpališča, čistilne naprave in vseh njenih elementov. Redno se kontrolira vsebino iz grabelj v kontejnerju, vsebino se sprotno odvaža v nadaljnjo obdelavo.

Odvečno blato se redno odvaža na večjo ČN v nadaljnjo obdelavo – vse bo navodilih proizvajalca ČN oz. v odvisnosti od obremenitve naprave.

Podrobnejši pogoji vzdrževanja črpališča s čistilno napravo mora biti podan v projektu vzdrževanja po izdelavi projekta izvedenih del.

Odgovorni projektant:

mag. Petra Kralj Marhold, u.d.i.g.

# ZAKOLIČBENI PODATKI

| ČISTILNA NAPRAVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vogali varnostne ograje ČN |  |  |
| Ime točke | Y koor. | X koor. |
| V1 | 505393,5 | 83416,49 |
| V2 | 505384 | 83426,78 |
| V3 | 505371,51 | 83415,26 |
| V4 | 505381 | 83404,97 |
| Vogali platoja ČN |  |  |
| Ime točke | Y koor. | X koor. |
| V1a | 505394,2 | 83416,46 |
| V2a | 505380,97 | 83404,26 |
| V3a | 505370,8 | 83415,28 |
| V4a | 505384,03 | 83427,49 |
| Objekti v sklopu ČN |  |  |
| Ime jaška/točke | Y koor. | X koor. |
| vtok -ponikovalnica | 505371,39 | 83405,99 |
| jašek za vzorčenje | 505381,93 | 83406,65 |
| MJ-merilni jašek | 505380,91 | 83407,75 |
| J - jašek PE DN600mm pred vtokom v ČN | 505381,71 | 83421,54 |
| Črpalni jašek | 505385,91 | 83421,33 |
| Vtočni jašek z grabljami | 505383,87 | 83423,53 |
| Čistilna naprava |  |  |
| Ime točke | Y koor. | X koor. |
| vtok primarni usedalnik | 505381,07 | 83420,95 |
| iztok primarni usedalnik | 505377,18 | 83417,36 |
| vtok zadrževalnik | 505376,08 | 83416,35 |
| iztok zadrževalnik | 505373,45 | 83413,92 |
| vtok SBR reaktor | 505376,31 | 83412,75 |
| iztok SBR reaktor | 505380,23 | 83408,5 |
| Vogali ponikovalnice |  |  |
| Ime točke | Y koor. | X koor. |
| Vp1 | 505372,24 | 83406,52 |
| Vp2 | 505370,54 | 83405,47 |
| Vp3 | 505368,97 | 83408,02 |
| Vp4 | 505370,67 | 83409,07 |
| VODOVOD |  |  |
| naziv vozlišča | Y koor. | X koor. |
| priključek na javni vodovod | 505426,45 | 83479,09 |
| V83 | 505426,72 | 83477,23 |
| V82 | 505427,26 | 83472,53 |
| V81 | 505426,93 | 83468,94 |
| V80 | 505424,23 | 83459,68 |
| V79 | 505418,68 | 83449,55 |
| V78 | 505402,86 | 83423,3 |
| V77 | 505394,99 | 83406,39 |
| V76 | 505388,54 | 83408,72 |
| vodomerni jašek | 505380,74 | 83415,17 |
| točke robov dovozne ceste |  |  |
|  | Y koor. | X koor. |
| c1 | 505385,46 | 83410,46 |
| c2 | 505389,14 | 83407,99 |
| c3 | 505392,72 | 83406,66 |
| c4 | 505397,89 | 83400,12 |
| c5 | 505400,31 | 83405,06 |
| c6 | 505401,19 | 83416,65 |
| c7 | 505401,57 | 83418 |
| c8 | 505403,67 | 83422,68 |
| c9 | 505401,15 | 83424,31 |
| c10 | 505398,68 | 83418,81 |
| c11 | 505397,74 | 83415,43 |
| c12 | 505388,4 | 83413,17 |

# 8	STROŠKOVNA OCENA

Povzetek ocene investicijskih stroškov (z in brez DDV):

| Kanalizacija; 188.765,00 EUR; brez DDV. 230.293,00 EUR; z DDV. ČN s platojem, črpališčem, vtočnim jaškom z grabljami, merilnim jaškom na iztoku, bivalnim kontejnerjem, dovozno cesto; 141.800,00 EUR; brez DDV. 172.996,00 EUR; z DDV. SKUPAJ:; 330.565,00 EUR; brez DDV. 403.289,00 EUR; z DDV. |  |  |
| --- | --- | --- |

# 8.1	POPIS DEL S PREDIZMERAMI (priloženo v nadaljevanju)

Maribor, julij 2018	Odgovorni projektant:

mag. Petra Kralj Marhold, u.d.i.g.

3.2.5	RISBE

SITUACIJE

01.01.01		Pregledna situacija						M 1:1.000

01.02.01		Situacija	na območju čistilne naprave z zakoličbo			M 1:100

01.03.01		Situacija	vodovodnega priključka do ČN				M 1:500

VZDOLŽNI IN PREČNI PROFILI na lokaciji ČN Jezero

02.01.01		Vzdolžni profil P3 in prečni profil P4				M 1:50/50

02.02.01		Prečna profila P5 in P6						M 1:100/100

02.03.01		Vzdolžni profil vodovodnega priključka do ČN			M 1:100/100

03.01.01		Detajl črpalnega jaška in jaška z grabljami				M 1:25

03.02.01	Detajl črpalnega jaška in jaška z grabljami
- strojna oprema							M 1:25

03.02.01		Detajl ponikovalnice						M 1:25

DETALJI

04.01.01		Karakteristični prikaz vodomernega jaška				M 1:25

04.02.01		Detajl vtočnega jaška na ČN iz PE jaška DN 600mm			M 1:20

04.02.02		Detajl jaška za vzorčenje iz PE jaška DN 800mm			M 1:20

ARMATURNI NAČRTI

05.01.01		Armaturni načrt protivzgonske plošče ČN				M 1:25

05.02.01		Armaturni načrt krovne plošče črpalnega jaška DN 1800 mm		M 1:20

05.02.02		Armaturni načrt temeljne plošče in prstana
		črpalnega jaška DN 1800 mm 					M 1:20

05.03.01		Armaturni načrt krovne plošče vtočnega jaška DN 1500 mm		M 1:20

05.03.02	Armaturni načrt temeljne plošče in prstana 
vtočnega jaška DN 1500 mm 					M 1:20