## POPIS
4.4.1. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA:
4.4.1.1 | OZEMLJILO OBJEKTA
4.4.1.1.1 | Temeljno ozemljilo objekta |  |  |  | 0
4.4.1.1.2 | Strelovodno ozemljilo objekta |  |  |  | 0
4.4.1.1 | Skupni stroški |  |  |  | 0
4.4.1.2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO |  |  |  | 0
4.4.1.3 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4.1.4 | ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN |  |  |  | 0
4.4.1.5 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) |  |  |  | 0
4.4.1.6 | ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0
4.4.1.7 | PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4.1.8 | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU STROJNE OPREME |  |  |  | 0
4.4.1.9 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
4.4.1.10 | KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU |  |  |  | 0
4.4.1.11 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
4.4.1.12 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| ELETRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OBRAČUN 22% DDV-ja: |  |  |  | 0
| ELETRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ Z DDV-jem: |  |  |  | 0
Lenart, julij 2018 |  | Odgovorni projektant:
Josip IŠTVAN, el. teh.
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1 | OZEMLJILO OBJEKTA
4.4.1.1.1 | Temeljno ozemljilo objekta
4.4.1.1.1.1 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz temlejno ploščo za objekt oz. kontejner Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. | m | 12 |  | 0
4.4.1.1.1.2 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz. temeljno oz. podložno ploščo bazenov. Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. Če se bo to izvedlo, drugače se tega ne izvedlo. | m | 48 |  | 0
4.4.1.1.1.3 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz. temeljno oz. podložno ploščo jaška črpališča in jaška grabelj. Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. | m | 19 |  | 0
4.4.1.1.1.4 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm povezavo za med temeljnim ozemljilom in GIP omarico objekta. Položen deloma v temlju in deloma podmetno v betonskem zidu. V zidu mora biti položen v negorljivi zaščitni cevi, v dolžini l = 2,0 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.1.1.5 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 5,0 m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.6 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 3,0 m. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.7 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 2,0 m. | kos | 9 |  | 0
4.4.1.1.1.8 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 1,0 m. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.9 | Dobava in montaža križne sponke trak FeZn 25 x 4 mm - trak INOX 30 x 3,5 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
4.4.1.1.1.10 | Dobava in montaža križne sponke trak - trak FeZn 25 x 4 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.1.11 | Dobava in montaža sponke za povezavo traka FeZn 25 x 4 mm z armaturo temelja. Tip KON09 HERMI ali enakovredno. | kos | 130 |  | 0
4.4.1.1.1.13 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| Temeljno ozemljilo objekta skupaj: |  |  |  | 0
4.4.1.1.2 | Strelovodno ozemljilo objekta
4.4.1.1.2.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ob objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.2 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.3 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa za tračno ozemljilo znaša 0,80m. Širina dna jarka znaša 0,4 m. | m3 | 31.36 |  | 0
4.4.1.1.2.4 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm v obliki obročastega ozemljila. Položeno v zemljo na globni 0.8 m. | m | 65 |  | 0
4.4.1.1.2.5 | Dobava in polaganje zemljevodov od ozemljila do merilnega mesta izveden z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m Položeno v zemljo na globni 0.8 m. |  | 4 |  | 0
4.4.1.1.2.6 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in glavno omarico za izzenačitev potenciala (GIP) izvedena z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l = 5 m Položeno deloma v zemlji na globni 0.8 m in deloma v betonski plošči. V betonski plošči je trak položen v negorljivi zaščitni cevi. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.7 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in nosilnim stebrom svetilke oz. kandelabrom izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=3,5 m | kos | 4 |  | 0
4.4.1.1.2.8 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in ograjo čistilne naprave izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m | kos | 6 |  | 0
4.4.1.1.2.9 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in kovinskim okvirjem pokrova jaška izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m | kos | 5 |  | 0
0
4.4.1.1.2.10 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in kovinskimi masami izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=3 m | kos | 6 |  | 0
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.2.14 | Zasip ozemljila z izkopanim materilom z čim več zemlje oz. z humozom v plasti debeline 20 cm. | m3 | 7.84 |  | 0
4.4.1.1.2.15 | Zasip gradbenega jarka v plasteh po 20 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 95% po Proctorjevem postopku. | m3 | 23.52 |  | 0
4.4.1.1.2.16 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 7.84 |  | 0
4.4.1.1.2.17 | Dobava in montaža križne sponke trak - trak INOX 30 x 3,5 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kom | 25 |  | 0
4.4.1.1.2.18 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
| Strelovodno ozemljilo objekta skupaj: |  |  |  | 0
4.4.1.1.3 | Meritev ozemljila objekta in izdaja merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.4 | Tehnični pregled ozemljila | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.5 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.6 | Izdelava projektne dokumentacije PID. | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.7 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| OZEMLJILO OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO
Opomba:
Lovilni in odvodni sistem se izvede z INOX žico Φ8 mm.
4.4.1.2.1 | Dobava in montaža merilne sponke (križne ) INOX trak 30 x 3,5 mm - okrogel INOX vodnik Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.2 | Dobava in montaža vertikalne zaščite odvoda dolžine 1,5 m. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.3 | Dobava in montaža tablice za označitev št. merilnega mesta. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.4 | Dobava in montaža lovilnega sistema na objektu izvedenega z INOX vodnikom Φ8 mm položenega po vencu objekta na nosilce primerne za montažo na kovinsko oborobo oz. streho. Višina objekta je h = 3 m. | m | 14 |  | 0
4.4.1.2.5 | Izvedba vijačnega stika na kovinskih masah (obrobe, žlebi) | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.6 | Dobava in montaža nosilca za montažo lovilne mreže. Nosilec mora biti primeren za montažo na kovinsko oborobo na vencu. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 28 |  | 0
4.4.1.2.7 | Dobava in montaža križne sponke INOX Φ8 mm - INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.8 | Dobava in montaža kontaktne sponke za izvedbo vijačnega stika na kovinskih masah (obrobe,...)z vodnikom INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.9 | Dobava in montaža zidnega nosilca za INOX Φ8 mm za montažo na zid v kompletu z zidnim vložkom in vijakom | kos | 12 |  | 0
4.4.1.2.10 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na nosilnih drogovih oz. kandelabrih. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.11 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na ograji čistilne naprave, v kompletu z kontaktno sponko. | kos | 6 |  | 0
4.4.1.2.12 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na kovinskem okvirju pokrova jaška, v kompletu z kontaktno sponko in pokositrano bakreno pletenico dolžine 0,4 m | kos | 6 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.2.13 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na kovinskih masah tehnološke opreme čistilne naprave, v kompletu z kontaktno sponko. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.14 | Dobava in montaža objeke za kovinske cevi tehnološke opreme (Ø cevi se določi na gradbišču) za pritditev vodnika INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.15 | Meritev zunajenjega sistema zaščite pred delovanjem strele in izdaja merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.16 | Tehnični pregled zunajega sistema zaščite pred delovanjem strele. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.17 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.18 | Izdelava projektne dokumentacije PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.19 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 8 |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.3 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE
4.4.2.3.1 | Zakoličba osi kabelske kanalizacije z lesenimi količki 4x4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. Upoštevana je kanalizacija za potrbe zunanje razsvetljave. | m | 45 |  | 0
4.4.2.3.2 | Zakoličba lokacije temeljev nosilnih drogov svetil razsvetljave. | kpl | 4 |  | 0
4.4.2.3.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ob objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.4 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.5 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. Upoštevano: 5x svetila, 3x smeri. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.6 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa elektro trase znaša do 0,80m. Širina dna jarka znaša 0,40 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 14.4 |  | 0
4.4.2.3.7 | Strojni izkop gradbenega jame, za 4x nosilni drog razsvetljave, v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Dimenzije izkopa 1,0x1,0x1,5 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 6 |  | 0
4.4.2.3.8 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. | m2 | 19.2 |  | 0
4.4.2.3.9 | Dobava in ročna izdelava in oblikovanje peščenega ležišča pod peto cevi debeline 10 cm, min 10 cm + 1/10 D ( D = notranji premer cevi). | m3 | 1.8 |  | 0
4.4.2.3.10 | Dobava in ročni zasip cevi debeline 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.1 |  | 0
4.4.2.3.11 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve. Do višine 0,5 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva. Nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. | m3 | 10.5 |  | 0
4.4.2.3.12 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 3.9 |  | 0
4.4.2.3.13 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.2.3.14 | Geodetski posnetek trase kabelske kanalizacije z vsemi elementi trase in vris v kataster. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.15 | Kompletna izvedba, z montažo, armirano betonskega temelja. Dimenzij (š x d x g) 0,8x0,8x1,2 m, izdelano iz MB 20. Z vgrajenimi 1*Stigmaflex EL cevmi DN 40 mm. Z vgrajenimi sidernimi ploščami nosilnih drogov. Vključno z podbetonom MB10 0,1m³. Temelji za nosilne drogove svetil razsvetljave. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.16 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN40 mm. V kompletu z spojnimi in odcepnimi elementi, distančniki in predžico. | m | 45 |  | 0
4.4.2.3.17 | Izvedba vijačnega ozemljitvenega stika (nosilni drogovi). | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.18 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR NN 1kV KABEL". Položeno v zemljo. | m | 90 |  | 0
4.4.2.3.19 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2, uvlečeno v zaščitne cevi v zemlji. Označen z oznakami iz shem. | m | 72 |  | 0
4.4.2.3.20 | Dobava, montaža, priklop svetilke z LED svetlobnim virom moči 27 W in v stopnji mehanske zaščite IP66 in IK09. Tovarniški izdelek SH2-027-0320-M2-11111- proizvajalca SLOLUKS d.o.o. ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.21 | Nosilni steber ravni, antikorozijsko zaščiten-cinkanje. Izdelan iz jeklenih cevi višine 6 m. Z priključno omarico in ploščo za montažo na siderno ploščo temelja. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.22 | Kompletne inštalacije v nosilnem stebru: ožičenje z kablom NYY-J 3 x 1,5mm² l=6 m;Priključni set PVE-5/16-1, v kompletu z varovalko In=4 A. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.23 | Nastavitve svetil razsvetljave - osvetljenosti površin. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.24 | Nastavitve in preizkusi vklopov-izklopov razsvetljave. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.25 | Meritev in izdaja merilnega protokola. | kpl | 4 |  | 0
4.4.2.3.25 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.26 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4 | ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN
4.4.1.4.1 | Zakoličba osi kabelske kanalizacije z lesenimi količki 4x4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. Upoštevana je energetska in telekomunikacijska kabelska kanalizacija. | m | 51 |  | 0
4.4.1.4.2 | Zakoličba skupnih lokacij kabelskih jaškov. | kpl | 4 |  | 0
4.4.1.4.3 | Zakoličba lokacije križanj kabelske kanalizacije z ostalimi vodi na terenu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.4 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. Upoštevano: 7x jašek 10x smeri. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.5 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.6 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa elektro trase znaša do 0,80m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80º . Širina dna jarka znaša 0,40 m oz. 0,75 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 24.48 |  | 0
4.4.1.4.7 | Strojni izkop gradbenega jame, za kabeski jašek 3x ϕ80 cm v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Dimenzije izkopa 1,2x1,2x1,4 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jame. | m3 | 6.33 |  | 0
4.4.1.4.8 | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek PMO, obbetoniranje postavka z vstavitvijo treh PVC cevi fi 80 mm, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | m3 | 1.23 |  | 0
4.4.1.4.9 | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek RP/1-ČN in RP/2-ČN , obbetoniranje postavka z vstavitvijo treh PVC cevi fi 110 mm, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | m3 | 2.46 |  | 0
4.4.1.4.10 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. | m2 | 20.4 |  | 0
4.4.1.4.11 | Dobava in ročna izdelava in oblikovanje peščenega ležišča pod peto cevi debeline 10 cm, min 10 cm + 1/10 D ( D = notranji premer cevi). | m3 | 2.04 |  | 0
4.4.1.4.12 | Dobava in ročni zasip cevi debeline 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.85 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4.13 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve. Do višine 0,5 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva. Nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. | m3 | 15.08 |  | 0
4.4.1.4.14 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 7.9 |  | 0
4.4.1.4.15 | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ80 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z pokrovom za težek promet, >125kN, dimenzij 60 x 60 cm. V kompletu z gramoznim nasutjem in podložnim betonom. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.4.16 | Dobava in montaža RP/1-ĆN sestavljene iz: | kpl | 1 |  | 0
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz bakelita.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4.17 | Dobava in montaža RP/2-ĆN sestavljene iz: | kpl | 1 |  | 0
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
○ | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz bakelita.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
4.4.1.4.18 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.19 | Geodetski posnetek trase kabelske kanalizacije z vsemi elementi trase in vris v kataster. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.20 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN110 mm. V kompletu z spojnimi in distančniki in predžico. | m | 61 |  | 0
4.4.1.4.21 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN40 mm. V kompletu z spojnimi in distančniki in predžico. | m | 44 |  | 0
4.4.1.4.22 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm. Položeno v zemljo. | m | 51 |  | 0
4.4.1.4.19 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 8 |  | 0
4.4.1.4.20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR NN 1kV KABEL". Položeno v zemljo. | m | 102 |  | 0
4.4.1.4.21 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.5 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA)
V načrtu je predvidena zunanja priključnica za priklop mobilnega diesel agregata! Montirana bo na fasadi montažnega objekta!
4.4.1.5.1 | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara RP-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP65. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tip: tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
Opremljen z električno opremo:
- | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1
- | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1
- | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1
- | Uvodnica Pg 32mm, komplet | kos | 1
- | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1
| DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6 | ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME
Opomba:
Dolžni vseh izvodov preveri na gradbišču pred dobavo kablov!
4.4.1.6.1 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 10 mm2 za napajanje el. razdelilnika RG-ČN. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 25m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.2 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G6 mm2 ali enakovredno za povezavo med RG-ČN in RK-AGREGAT montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.3 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake v zadrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.4 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako v zdrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.5 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake čiste vode v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.6 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako čiste vode v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.7 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake za povratek blata v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.8 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako za povratek blata v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.9 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.10 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplaki v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.11 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja grabelj (do RP/2-ČN). Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.12 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 10G 1,5 mm2 za signalne povezave med grabljami (RP/2-ČN) in RG-ČN. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 3 |  | 0
4.4.1.6.13 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G2,5 mm2 za napajanje el. motorja puhala v katero je montirano v objektu oz. kontejnerju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.14 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja el. motorja puhala v katero je montirano v monatažnem objektu oz. kontejnerju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.15 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovno stikalo v primanem usedalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.16 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v zadrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.17 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.18 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.19 | Polaganje originalnih kablov za povezavo med merilni delom (montiran v jašku) in zaslonom merilnika pretoka (montiran v objektu oz. kontejnerju). Kabla bosta deloma položena v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina povezave je 20 m. Kabla se dobavita skupaj z merilnikom pretoka!! | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.20 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G 1,5 mm2 za napajnje merilca pretoka - zaslona v kontejnejru. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8 m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.21 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA in dig. signalov za zvezno meritev pretoka in komunlativo, merilec pretoka - zaslonom v kontejnejru in bo izveden z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.22 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G 1,5 mm2 za zasilni izklop montiran na RP/1-ČN ob bazenih. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.23 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G 1,5 mm2 za zasilni izklop montiran na RP/2-ČN ob vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.24 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v zadrževalniku izvedeno z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položeno deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.25 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v SBR reakrotju izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položena deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.26 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev vsebnosti kosika v SBR reakrotju izvedene z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.27 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v vhodnem črplaišču izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položena deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.28 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G6 mm2 ali enakovredno za elektroenergetsko napajnje vtičnega gnezda montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.29 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 100 7X1,5 mm2 ali enakovredno za krmiljenje vtičnega gnezda montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.30 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 mm2 ali enakovredno za zasilni izklop na kontejnerju pri vhodnih vratih v kontejner. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.31 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno napajanje vetilatorja v prostoru sanitarij. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.32 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno napajanje vetilatorja v kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.33 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo z termostatom v kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.34 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA za zvezno meritev temperature v kontejnerju izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 1x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.35 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja grabelj (do RP/2-ČN do motorja grabelj). Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 6,5m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.36 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo med opremo na grabljah in el. razdlilnikom RP/2-ČN Kabli so deloma položeni v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 6,5m. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.6.37 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo z končnim stikalom na vhodnih vratih ograje. Položen deloma v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 22m | kos | 2 |  | 0
| ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7 | PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE
4.4.1.7.1 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja puhala - puhalo montirano v montažnem objektu oz. kontejnerju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.2 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke v zadrževalniku. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.3 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke čiste vode v SBR reaktorju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.4 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalkeza povratek blata v SBR reaktorju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.5 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke v vhodnem črpališču. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.6 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja na grabljah. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.7 | Priklop ostale opreme na grabljah, katera se dobavi v komletu z grabljami. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.8 | Priplop in preizkus delovanja zveznega merilca pretoka; merilni del je montiran v jašku, zaslon je montiran na steni v kontejnerju. Merilec pretoka mora imeti naslednje električne lastnosti: | kos | 1 |  | 0
- tokovni izhod 4 - 20 mA za podatek o trenutnem pretoku
- napajanje 24V DC
- impulz proporcionalen komulativi pretoka
4.4.1.7.9 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v zadževalniku za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7.10 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v SBR reaktorju za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
4.4.1.7.11 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v vhodnem črpališču za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
4.4.1.7.12 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnega stikala oz. potopne hruške za signalizacijo minimuma oz. kritčnega maksimuma v primarnem usedalniku. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.13 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma oz. alarma v zadrževalniku. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.14 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma v SBR reaktorju. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.15 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma v v vhodnem črpališču. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.16 | Nadometna doza dimenzij 150 x 100 mm v komletu z uvodnicami, sponkami in pritrdilnim materilom. | kos | 5 |  | 0
4.4.1.7.17 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RP/1-ČN. | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7.18 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RP/2-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.19 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RG-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.20 | Priklop energetskihkablov v električnem razdelilniku RK-AGREGAT. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.21 | Priklop enegtskega in signalnega kabla na vtičnem gnezdu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.22 | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega v obejktu strojne opreme. Vsa oprema proizvajalca MOELLER ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
- | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča RMQ TITAN | kos | 1
- | Kontaktni element za vgadnjo v ohišje - mirovni kontakt. | kos | 2
- | Kontaktni element za vgradnjo v ohišje - delovni kontakt. | kos | 1
- | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico in pritrdilnim materialom. | kos | 1
4.4.1.7.25 | Priklop in preizkus delovanja ventilatorja v prostoru grabelj. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.26 | Priklop in preizkus delovanja ventilatorja v elektro prostoru. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.27 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon induktivnega stikala 24 V DC, dvožična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom za motažo na vhodna vrata v ograji | kom | 2 |  | 0
4.4.1.7.28 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnega stikala oz. potopne hruške za signalizacijo minimuma oz. kritčnega maksimuma jašku grabelj. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.29 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja konduktivnih senzorjev proizvajalca SCHRACK ali enakovredno z originalmim kablom dolžine 10 m. Dolžino kablov je porebno preveriti na terenu pred naročilom. | kpl | 4 |  | 0
| PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.8 | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU oz. KONTEJNERJU
Opomba:
Notranja razvetljva objekta in mala moč se elektroenergetsko napaja iz el. razdelilnika RG-ČN!!
4.4.1.8.1 | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni pribor). | m | 3 |  | 0
4.4.1.8.2 | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni pribor). | m | 8 |  | 0
4.4.1.8.3 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 23 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 10 |  | 0
4.4.1.8.4 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 16 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 12 |  | 0
4.4.1.8.5 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 13,5 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 18 |  | 0
4.4.1.8.6 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 11 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 8 |  | 0
4.4.1.8.7 | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 15 |  | 0
4.4.1.8.8 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon induktivnega stikala 24 V DC, dvožična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom (montaža pod pokrovm jaška. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.8.9 | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 1 x 35 W z elektronsko predstikalno napravo. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 2 x 35 W z elektronske predstikalno napravo in z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 2 x 35 W z elektronske predstikalno napravo in z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 |  | 0
○ | Nadgradna stenksega svetilka v stopnji mehanske zaščite IP 67 z LED svetlobnim virom. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.10 | Dobava in montaža IR senzorja v izvedbi IP65. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.11 | Priklop kablov splošne eletrične opreme nad 3 kW v električnem razdelilniku črpališča. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.8.12 | Priklop kablov splošne eletrične opreme do 3 kW in merilne opreme v električnem razdelilniku R-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.8.13 | Dobava, montaža, vezava in preiz. sobnega termostata za prezračevanje. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.14 | Nadometna doza dimenzij 80 x 80 mm v komletu z uvodnicami, sponkami in pritrdilnim materilom. | kos | 3 |  | 0
4.4.1.8.15 | Dobava in montaža senozorja za zevzno meritev temperature v konntejnerju z izhodnim signalom 4 - 20 mA . ELTRATEC ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.16 | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom.
○ | enpolno stikalo | kos | 2 |  | 0
○ | serijsko stikalo | kos | 1 |  | 0
○ | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 |  | 0
4.4.1.8.17 | Dobava in montaža cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.8.18 | Dobava in polaganje kablov za splošne el inštalacije. Kabli so položeni v PN zaščtinih ceveh oz. na kabelski polici.
○ | vodnika P/F 6 mm2. | m | 25 |  | 0
○ | vodnika P/F 16 mm2. | m | 15 |  | 0
○ | vodnika P/F 25 mm2. | m | 5 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 mm2 ali enakovredno | m | 15 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 mm2 ali enakovredno | m | 32 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 mm2 ali enakovredno | m | 28 |  | 0
○ | kabel OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x1 mm2 ali enakovredno | m | 18 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.8.19 | Drobni in vezni material (ne več kot 5% od vseh del za splošne el. inštalacije na objektu strojne opreme) | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU STROJNE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
4.4.1.9.1 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RG-ČN | KPL | 1 |  | 0
| Električni razdelilnik R-ČN dimenzij (v x š x g) 2000 x 1200 x 300 mm sestavljen iz enega polja z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 54 IK10. Narejen iz INOX pločevine debeline 2 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine debeline 2.5 mm. Razdelilnik je montioran na podstavku višine 200 mm, kateri je priterjen na betonski ploščo. Električni razdelilnik se dobavi v kompletu!! |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Glavno stikalo za izklop v sili 3 - polno / položaj 0 - 1 / 40A s prigrajenim pomožnim kontaktom za montažo na montažno ploščo Ročica stikala rdeče barve, ploščica stikal rumene barve na vrata eletričnega razdelilnika. V kompletu z ročico in podaljškom. Ročica montirana na vratih el. rarzdelilnika | kos | 1
○ | Preklopno stikalo za preklop napajanja mreža - agregat 4-polno / položaj 1 - 0 - 2 / 40A s prigrajenim pomožnim kontaktom za montažo na letev. Ročica stikala črne barve, ploščica stikala bele barve. V kompletu z ročico in podaljškom. Ročica montirana na vratih el. rarzdelilnika | kos | 1
○ | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). | kos | 1
○ | Naprava za avtomatski ponovni vklop zaščitenega stikala na diferenčni tok; 230 V AC. | kpl | 1
○ | Varovalčni ločilnik TYTAN II, 3 polne izvedbe , za montažo na montažno ploščo kompetu za varovalkami 16 A. | kos | 1
○ | Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 1
○ | Voltmeter za merilno območje 0 - 500 V za vgradnjo na letev. | kos | 1
○ | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-S sistem, komplet. | kos | 3
○ | Prenapetostna zaščita RAZREDA I+II za TN-S sistem, komplet. | kos | 1
○ | Grelec 250W, montaža na letev. | kos | 1
○ | Termostat za ogrevanje, montaža na letev. | kos | 1
○ | Končno stikalo za vrata v razdelilniku 1x delovni kontakt, 1 x mirovni kontakt. | kos | 1
○ | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. | kos | 1
○ | Termostat za hlajenje z enim zapiralnim kontaktom, montaža na letev. | kos | 1
○ | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 812 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. | kos | 1
○ | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4
○ | Vtičnica 400V / 16A / 5p / 6h ; za motažo na stranico el. razdelilnika | kos | 4
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Vtičnica 230V / 16A za montažo na stranico el. razdelilnika, komplet | kos | 4
○ | Vtičnica 230V, 16A montaža na DIN letev. | kos | 2
○ | Močnostni kontaktor 15,0kW / 400V AC3. Napetost tuljave 220V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti - 3x delovni kontakt. | kos | 1
○ | Signalna svetilka zelena z LED svetlobnim 230 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 4
○ | Signalna svetilka bela z LED svetlobnim 230 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 3
○ | Signalna svetilka zelena z LED svetlobnim 24 V DC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 8
○ | Signalna svetilka bela z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 3
○ | Signalna svetilka rdeča z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 18
○ | Signalna svetilka oranžne z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 4
○ | Tipka za izklop v sili "goba" v komletu z 2x mirovnii kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 1
○ | Tipka, rdeča, trenutni kontakt v komletu z 2x mirovnii kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 5
○ | Tipka, zelena, trenutni kontakt, v komletu z 2x delovni kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 5
○ | Tipka, črna, trenutni kontakt, v komletu z 2x delovni kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 8
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. Z prigrajenim signalnim kontaktom | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 3-polni, 10kA. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 5
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike C, 2-polni, 10kA. . | kos | 6
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10kA. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 10
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. | kos | 4
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 5
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A DC; karakteristike B, 2-polni. | kos | 5
○ | Stikalo 2-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo na letev.na vrata el. razdelilnika. | kos | 8
○ | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; na vrata el. razdelilnika. | kos | 3
○ | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve in podnožjem. | kos | 28
○ | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve ter ničelno diodo in podnožjem. | kos | 20
○ | Fazno nadzorni rele 3x230/400 V AC. | kos | 1
○ | Rele 230V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve in podnožjem. | kos | 8
○ | Foto rele za vklop zunanje razsvetljeve v kompletu z fotocelico za zunanjo montažo. | kos | 1
○ | Analizator omrežja 3x 230/400 V AC in tokovnim območjem 0-5A AC z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
○ | Tokovni transformator 50/5 A za okrogli vodnik, v kompletu z montažnim priborom za DIN letev | kos | 3
○ | Zaščitno motorsko stikalo 0,63 - 1,00 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 1
○ | Močnostni kontaktor 4kW / 400V AC3. Napetost tuljave 230V AC. V kompletu z pomožnimi kontakti - 3x delovni kontakt. | kos | 3
○ | Močnostni kontaktor 7,5kW / 400V AC3. Napetost tuljave 24V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti. 3 delovni kontakt. | kos | 3
○ | Napajalnik 230V AC / 24V DC; 10A. V kompletu z preklopnim vezjem za primer izpada napajalne napetosti in vezjem za poljenje akumulatorja. Napajalnik mora imeti prigrajene signalne kontakte za signalizacijo delovanja, napaka in stanja akumulatorjev! | kos | 1
○ | Akumulator, 12 VDC, 80 Ah, ohišje nepropustno za izlitje elektrolita, komplet z originalnimi priključnimi sponkami, komplet | kos | 2
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Nosilec za akomulator | kos | 2
○ | Merilni pretvornik DC napatost 0 - 24 V / tok 4-20mA. | kos | 1
○ | Frekvenčni pretvpornik za motor 3kW AC3 z naslednjimi lastnostmi: | kos | 1
▫ funkcijo AAC - adaptivni nadzor pospeševanja in zaviranja,
▫ uro realnega časa
▫ quick start funkcija
▫ vgrajen bypass kontaktor
▫ komunikacijski vmes za komunikacijo z uporabnikom
▫ 3 programabilni relejski izhod in analogni izhod 4-20 mA
▫ vgrajeno komunikacijo ModBUS RTU RS-485
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 5
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito za digitalne signale 24 V DC, komplet | kos | 9
○ | Merilni pretvornik oz. galvanska ločitev vhodni signal 4 - 20 mA, izhodni signal 4 - 20 mA. | kos | 5
○ | Vezava zaščitenga releja črpalke, katere se dobavi skupaj z črpalko oz. z pogonom | kos | 5
○ | Zaščitno motorsko stikalo 1,60 A - 2,50 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 7
○ | Zaščitno motorsko stikalo 6,30 - 10,00 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 1
○ | Močnostni kontaktor 4kW / 400V AC3. Napetost tuljave 24V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti. 3 delovni kontakt in 1x mirovni kontakt. | kos | 10
○ | Nivojski rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3
○ | Vezava krmilnika proizvajalca, - modularna izvedba (po popisu) | kpl | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
4.4.1.9.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RP/1-ČN | KPL | 1 |  | 0
Dobava in postavitev el. razdelilka zajeta v poglevju kabelska kanalizacija!! V ta el. razdelilnik so vgrajene samo prehodne sponke!
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 3
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9.3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RP/2-ČN | KPL | 1 |  | 0
Dobava in postavitev el. razdelilka zajeta v poglevju kabelska kanalizacija!! V ta el. razdelilnik so vgrajene samo prehodne sponke!
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 2
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
4.4.1.9.4 | VTIČNO GNEZDO | KPL | 1 |  | 0
| Tipski električni razdelilnik za vtična gnezda |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 32A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
○ | vtičnica 400V / 32A / 5p. / 6h | kos | 1
○ | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1
○ | vtičnica 220V / 16A | kos | 3
○ | vtičnica 24V / 10A | kos | 1
○ | izbirno stikalo 1-2 z ključem RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Tipka trenuitna zelena z signalno lučko RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Tipka trenutna rdeča RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Kontaktni element za vgadnjo v ohišje - mirovni kontakt. | kos | 2
○ | Kontaktni element za vgradnjo v ohišje - delovni kontakt. | kos | 4
○ | Led signalna lučka 24 V DC | kos | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9.4 | GIP omarica | KPL | 1 |  | 0
| Dimenzij (v x š x g) 400 x 600 x 210 mm za montažo na steno z enojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 54 IK10. Narejen iz jeklene pločevine debeline 2 mm in ustrezno antikorozijdsko zaščiten. Barva RAL 7032. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine debeline 2.5 mm. |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Dobava,zbiralke za izenačenje potencialov, v kompletu z priključkom za 2x valjenec INOX 30 x 3,5 mm in priključki za vodnike naslednjih presekov: 3x 95 mm2 ,3x 25 mm2 , 5x 16 mm2 in 20x 6 mm2. | kpl | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
| ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.10 | KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU
Opomba:
Vsa telemetrijska oprema mora biti kompatibilna z opremo katero že uporablja bodobči upravljalec ČN!
4.4.1.10.1 | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora pa imeti naslednje lastnostmi: | KPL | 1 |  | 0
○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
Krmilnik naj bo Eaton ali enakovredno, mora pa imeti naslednjo konfiguracijo:
- | EATON, XV-152-D6-10TVRC-10, barvni zaslon na dotik daigonale 10,4", Resistive touch, PLC funkcionalost, z nadednjimi komunikacijami: - Ethernet, - USB, - RS232 - RS485 - CANbus | kos | 1
- | VHODNI IZHODNI MODULI:
- | EATON, XN-312-GW-CAN - povezave med PLC-jem in vhodno izhodnimi moduli | kos | 1
| EATON, XN-322-16DI-PD- 16x digitalni vhod | kos | 6
- | EATON, XN-322-16DO-P05 - 16x digitalni izhod | kos | 2
- | EATON, XN-322-8AI-I - 8x analogni vhod 4-20 mA | kos | 1
- | EATON, XN-322-8AIO-I - 4x analogni vhod 4-20 mA in 4x analogni izhod 4-20 mA | kos | 1
- | EATON, XN-322-4AIO-U2 - 2x analogni vhod 0-10 V in 2x analogni izhod 0-10 V. | kos | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.10.2 | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja GSM / GPRS oz, 3G komunikacijskega modema v kompletu z vrgajenim 3 potrnim ethernet switch-em industrijske izvedba, tip TELTONIKA RUT950 LTE Router ali enakovredno. Izpolnjevati mora naslednje lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
Ethernet • IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards • 3 x LAN 10/100Mbps Ethernet ports • 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port • Supports Auto MDI/MDIX
• High performance 560 MHz CPU with 128 Mbytes of DDR2 memory • 5.5/2.5mm DC power socket • Reset/restore to default button • 2 x SMA for LTE , 2 x RP-SMA for WiFi antenna connectors • 4 x Ethernet LEDs, 1 x Power LED • 1 x bi-color connection status LED, 5 x connection strength LEDs
• Dimenzije (G x Š x V) 80 mm x 106 mm x 46 mm • Napajanjalnik 100 – 240 V AC izhodna napetost 9 V DC • Vhodna napetost 9 – 30 V DC • Poraba < 7W • Temperaturno območje delopvanja -40° to 75° C
4.4.1.10.3 | GSM antena v kopmpletu z prikljulčnim kablom dolžine 2m v komletu z konektorjem ter ustreznim nosilcem za montažo na drog oz. na steno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.10.4 | Dopolnitev programske opreme v nadzornem centru pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema v naslednjem obsegu | kpl | 1 |  | 0
○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1
○ | Izdelava štirh aplikativnih slik za čistilno napravo s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema prečrpališča. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1
○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1
| KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.11 | OSTALI STROŠKI
4.4.1.11.1 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.2 | Izdelava projektne dokumentacije - projekt izvedenega stanja (PID). | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.3 | Izdelava tehnične dokumentacije - navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.4 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.5 | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.6 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.7 | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.4.1.12 | NEPREDVIDENA DELA
4.4.1.12.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje in so vpisana v gradbeni dnevnik (5% od vseh del) | kpl | 1 |  | 0
| NEPREVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Lenart, julij 2018 |  | Sestavil:
Andrej JELEN, dipl. inž. el.