## Sheet1
3/1.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN CR PRIMŠTAL TREBNJE TOPDOM - 1_ETAPA
1. ELEKTROINSTALACIJE CR - 1. etapa
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Izvedba demontažnih del (demontaža svetilke s priključno sponko 10kpl ter vodnika ca 90m) z odvozom v skladišče vzdrževalca CR | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Izvedba demontažnih del (demontaža obstoječega stebra višine do 9m) z odvozom v skladišče vzdrževalca CR | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
4. | Izvedba demontažnih del (demontaža zemeljskega vodnika ca 60m; odklop enega obstoječega vodnika iz obstoječe OJR) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev | m | 612 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 168 | 186 |  | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 518 |  |  | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 560 |  |  | 0 | 0
9. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 23 |  |  | 0 | 0
10. | Izdelava ozemljitve z vodnikom 7H0V-K 16mm² skupne dolžine 4m vključno s pritrdilnim materialom; izvedba CuZn stika s križno sponko CuZn v kabelskem jašku z bitumeniziranjem pri obstoječem prižigališču | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 21 |  |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 8m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86mikronov in za 2. cono vetra ((SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461) | kos | 21 |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | kos | 21 |  |  | 0 | 0
14. | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 30W s tovarniško nastavitvijo na 25W (100% svetlobnega toka velikosti 3457 lumnov) z redukcijo na 16W (2212 lm) med 23. in 4. uro ter 100% med 4. in trenutkom ugašanja, ko se zdani); barvna temperatura 2700°K, CRI 70) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami (IK09, SPD 10kV, daljinsko upravljanje, ENEC, CE in RoHS certifikat, ZHAGA vtičnica, svetlobni izkoristek nad 138 lm/W) - kot na primer svetilka tip S1S.T.SA.12.030.220.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 1 |  |  | 0 | 0
Stran 1 od 5
15. | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 40W s tovarniško nastavitvijo na 35W (100% svetlobnega toka velikosti 4837 lumnov) z redukcijo na 22W (3041 lm) med 23. in 4. uro ter 100% med 4. in trenutkom ugašanja, ko se zdani); barvna temperatura 2700°K, CRI 70) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami (IK09, SPD 10kV, daljinsko upravljanje, ENEC, CE in RoHS certifikat, ZHAGA vtičnica, svetlobni izkoristek nad 138 lm/W) - kot na primer svetilka tip S1S.T.SA.16.040.220.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 55W s tovarniško nastavitvijo na 45W (100% svetlobnega toka velikosti 5823 lumnov) z redukcijo na 27W (3493 lm) med 23. in 4. uro ter 100% med 4. in trenutkom ugašanja, ko se zdani); barvna temperatura 2700°K, CRI 70) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami (IK09, SPD 10kV, daljinsko upravljanje, ENEC, CE in RoHS certifikat, ZHAGA vtičnica, svetlobni izkoristek nad 129 lm/W) - kot na primer svetilka tip S1S.T.SA.16.055.220.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 8 |  |  | 0 | 0
17. | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 55W s tovarniško nastavitvijo na 50W (100% svetlobnega toka velikosti 6471 lumnov) z redukcijo na 37W (4788 lm) med 23. in 4. uro ter 100% med 4. in trenutkom ugašanja, ko se zdani); barvna temperatura 2700°K, CRI 70) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami (IK09, SPD 10kV, daljinsko upravljanje, ENEC, CE in RoHS certifikat, ZHAGA vtičnica, svetlobni izkoristek nad 129 lm/W) - kot na primer svetilka tip S1S.T.SA.16.055.220.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 11 |  |  | 0 | 0
18. | Dobava in montaža kabelskih končnikov ter izvedba priklopa vodnika v svetilki | kpl | 44 |  |  | 0 | 0
19. | Izvedba priklopa vodnika na obstoječe podnožje oz. varovalne elemente | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
20. | Dobava in izvedba zemeljske kabelske spojke Raychem do preseka 16mm² z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom v predvidenem kabelskem jašku | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
21. | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Stran 2 od 5
22. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola (horizontalna osvetljenost 2x avtobusnih postajališč, 1x prehoda za pešce, 2x križišča) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
23. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč svetilk 21kos, kabelskih jaškov 19kos, ter trase kabla dolžine 612m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence GJI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
24. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preiskus) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 18 |  |  | 0 | 0
26. | Izvedba označb in oštevilčevanja stebrov CR s tablicami po zahtevi upravljalca | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
27. | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, upravljalec CR, TK, komunala | ure | 14 |  |  | 0 | 0
29. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | ure | 8 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 3 od 5
2. GRADBENA DELA CR - 1. etapa
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki zajemajo tudi odkop in porušitev obstoječega temelja stebra predvidenega za demontažo, skupaj z odvozom | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 195 |  |  | 0 | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 110 |  |  | 0 | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 110 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø110mm v izkopan kabelski jarek | m | 518 |  |  | 0 | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 37 |  |  | 0 | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 455 |  |  | 0 | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo | m3 | 38 |  |  | 0 | 0
10. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 74 |  |  | 0 | 0
11. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,80x0,80x1,1m z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 1m - izvajalec predloži statični izračun v primeru izvedbe drugačnega temelja za 8m drog | kos | 21 |  |  | 0 | 0
12. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 400kN | kpl | 19 |  |  | 0 | 0
13. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov ter okoli obstoječe OJR v zemlji IV. kat. | kos | 41 |  |  | 0 | 0
14. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 484 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 4 od 5
3 REKAPITULACIJA - 1. etapa
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 5 od 5