## Sheet1
3/2.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN NN ZAŠČITA TER EKK PRIMŠTAL TREBNJE TOPDOM 1_ETAPA
1. ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO DELA - 1. etapa
| SBS trgovina | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del - ocena | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
2. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja, zakoličba) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 100 |  |  | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 100 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumeniziranjem spoja | kos | 3 |  |  | 0 | 0
6. | Izvedba vrisa izvedenih zaščit NN omrežja v podzemni kataster (geodetski posnetek in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | m | 100 |  |  | 0 | 0
7. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 |  |  | 0 | 0
8. | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev in koncesionarjev (5) | ure | 8 |  |  | 0 | 0
10. | Izvajanje nadzora s strani elektro distributerja (Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Trebnje) | ure | 8 |  |  | 0 | 0
11. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 1 od 6
2. GRADBENA DELA NN IN SN VODOV - 1. etapa
SBS trgovina
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo ročni odkop okoli obstoječih vodnikov za potrebe navezav na prestavljeno traso, nato zasip, odvoz odvečnega materiala, ureditev okolice, izdelava preboja v obstoječi elektro jašek in izvedba odprtine za štiri (4) PVC cevi 160mm, ročni izkop okoli obstoječega jaška v zemljini IV. kat., obsipanje z drobnim peskom (0-4mm) in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi, zatesnitev spoja, zasip okoli obstoječega jaška, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase - ocena | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega NN kabla v cevni EKK, obsipanje s peskom granulacije do 4mm in nadbetonirano z betonom C10/15 | m | 36 |  |  | 0 | 0
3. | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega NN kabla in izvedba cevne zaščite s stigmafleks cevjo ɸ160mm (vključno s cevjo), spojeno z ustreznimi objemkami, 2x povito s PVC folijo, obsipanje s peskom granulacije do 4mm in nadbetonirano z betonom C10/15 | m | 64 |  |  | 0 | 0
4. | Izvedba nivojske in obtežbene prilagoditve obstoječeka elektro kabelskega jaška | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 100 |  |  | 0 | 0
6. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 10 |  |  | 0 | 0
7. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
8. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 6
3 REKAPITULACIJA - 1. etapa
SBS trgovina
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 3 od 6
1. ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO DELA - 1. etapa
| Elektro Ljubljana d.d. | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del - ocena | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
2. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja, zakoličba) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 337 |  |  | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 337 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumeniziranjem spoja | kos | 12 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža inox T-80 konzolic na zid kabelskega jaška | kos | 30 |  |  | 0 | 0
7. | Izvedba vrisa EKK v podzemni kataster (geodetski posnetek in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | m | 337 |  |  | 0 | 0
8. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 |  |  | 0 | 0
9. | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev in koncesionarjev (5) | ure | 8 |  |  | 0 | 0
11. | Izvajanje nadzora s strani elektro distributerja (Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Trebnje) | ure | 8 |  |  | 0 | 0
12. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 4 od 6
2. GRADBENA DELA NN IN SN VODOV - 1. etapa
Elektro Ljubljana d.d.
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo ročni odkop okoli obstoječih trasza potrebe navezav na prestavljeno traso, nato zasip, odvoz odvečnega materiala, ureditev okolice - ocena | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm (vključno s cevmi), strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 247 |  |  | 0 | 0
3. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm (vključno s cevmi), strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 60 |  |  | 0 | 0
4. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm (vključno s cevmi), ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 15 |  |  | 0 | 0
5. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm (vključno s cevmi), ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 15 |  |  | 0 | 0
6. | Izdelava nadbetoniranja cevne EKK na mestih križanj in pod povoznimi oz. utrjenimi površinami, in sicer v višini 10cm z betonom C15/20 | m | 307 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža betonskega jaška EKK dim. ɸ1,5x2,0m s 400kN LŽ pokrovom in izkopom, odvozom odvečnega materiala | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 337 |  |  | 0 | 0
9. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 337 |  |  | 0 | 0
10. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 5 od 6
3 REKAPITULACIJA - 1. etapa
Elektro Ljubljana d.d.
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe gradnje EKK in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
4 SKUPNA REKAPITULACIJA - 1. etapa
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 6 od 6