Številka: 6031-1/2020-21

Datum: 22.04.2020

VPRAŠANJA KANDIDATU

V OKVIRU KONKURENČNEGA DIALOGA JAVNEGA RAZPISA  ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV OŠ VERŽEJ, VZGOJNEGA DOMA VERŽEJ, OŠ KOBILJE IN ŠPORTNE DVORANE RADENCI

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«

- SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«

Številka javnega razpisa: 6031-4/2018-1

Nosilec projekta in javnega razpisa: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

- VPRAŠANJA KANDIDATU

Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/2018 (16.11.2018) in 3/2019 (11.01.2019), kandidata skladno z določili glede vodenja konkurenčnega dialoga poziva k podaji odgovorov in pojasnil na način kot izhaja iz nadaljevanja.

Kandidata se poziva, da odgovore skupaj s pripadajočo dokumentaciji poda najkasneje do 15.05.2020 in sicer preko elektronske pošte na obcina.verzej@siol.net.

SPLOŠNO

- Kandidata naprošamo, da predstavi ukrepe v sklopih kot so navedeni med nujnimi ukrepi v projektni nalogi. To velja tako za prikaz investicij, kot za tehnične opise ukrepov z nujno predstavitvijo ključnih karakteristik glavnih sklopov opreme in materiala in za predstavitev življenjskih dob.

- Kandidata naprošamo naj predstavi dve varianti rešitve, eno varianto z vključenimi žaluzijami preko JZP in drugo z vključenimi žaluzijami preko JN.

- Po preučitvi dokumentacije in predlaganih ukrepov, ugotavljamo da so ukrep investicijsko zelo visoko ovrednoteni. Poleg tega in ob upoštevanju aktualnih in bodočih razmer na trgu, vas pozivamo, da ponovno preverite ponudbene postavke in nam posredujete novelirano ponudbo.

OŠ IN VD VERŽEJ

- Iz rešitve ni razvidno število termostatskih ventilov, ki se jih ponuja. Kandidata naprošamo naj pojasni kakšno število novih termostatskih ventilov za vgradnjo se ponuja.

- Kandidata naprošamo da natančneje predstavi ukrep energetsko upravljanje in natančneje navede merilno opremo, ki jo načrtuje vgraditi v objekt, saj iz trenutne ponudbe to ni razvidno.

- V rešitvi, ki je bila oddana 30.9.2019 je bil med ukrepe vključen tudi sistem mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. V zadnji rešitvi, oddani 6.4.2020 ukrepa ni vključenega. Kandidata prosimo za obrazložitev izključitve ukrepa.

- Kandidata naprošamo, da natančneje predstavi organizacijske ukrepe, katerih investicijska cena je 13.391,11 EUR.

ŠD RADENCI

- V rešitvi, ki je bila oddana 30.9.2019 znaša skupna vrednost investicije 341.984,20 EUR. V zadnji rešitvi, oddani 6.4.2020 skupna vrednost investicije znaša 355.308,13 EUR (le JZP del). Vrednost investicije se je v zadnji ponudbi povišala, kljub temu, da se iz rešitve umaknila toplotna črpalka zrak/voda, zunanje žaluzije na objektu in se namesto fasadnega sistema z mineralno volno ponuja EPS-F sistem, ki je običajno cenejši. Bistvena razlika je v ceni sistema za mehansko prezračevanje, ki je v prejšnji rešitvi znašalo 27.658,47 EUR v zadnji rešitvi pa 143.166,72 EUR. Kandidata prosimo za obrazložitev.

- V primeru, da se obdrži kotel na zemeljski plin kandidata opozarjamo, da je investicijsko in redno vzdrževanje kotla obveznost koncesionarja in je v primeru odpovedi kotla dolžen sam kriti stroške nabave in montaže novega kotla, ki je vsaj takšnega kakovostnega razreda, kot je obstoječi kotel (v trenutku dobave). Kandidata prosimo, da se jasno opredeli glede opisane zahteve.

- Kandidata naprošamo naj natančneje opiše ukrep mehanskega prezračevanja saj iz predložene rešitve ni razvidno, v kakšnem obsegu (v katerih prostorih) se mehansko prezračevanje izvede, niti ni navedeno ali se v sistemu izvaja dogrevanje vpihovanega zraka. Kandidat naj podrobneje predstavi ukrep z utemeljitvijo izbora velikosti prezračevalne naprave ter navedbo prostorov, ki se prezračujejo. Ukrep naj se predstavi v obliki popisa opreme in materiala s cenovnimi postavkami. V poglavju 4.a Podatki rešitve – Tehnični opisi kandidat navaja, da so predpostavljeni prihranki dosegljivi ob upoštevanju urnika uporabe objekta, kot ga predvidi koncesionar. Kandidata se poziva, da natančno predstavi predviden urnik uporabe objekta.

- Kandidata naprošamo naj dodatno obrazloži določitev prilagoditev referenčnih vrednosti porabe in referenčnih cen ter razmisli, ali ima na tem naslovu še kaj rezerve ter poda informacije o novi možni rešitvi.

- Iz rešitve ni razvidno število termostatskih ventilov, ki se jih ponuja. Kandidata naprošamo naj pojasni kakšno število novih termostatskih ventilov za vgradnjo se ponuja.

- Kandidata naprošamo da natančneje predstavi ukrep energetsko upravljanje in natančneje navede merilno opremo, ki jo načrtuje vgraditi v objekt, saj iz trenutne ponudbe to ni razvidno.

- Kandidata naprošamo, da natančneje predstavi organizacijske ukrepe, katerih investicijska cena je 6.235,30 EUR.

- V rešitvi je navedeno, da je življenjska doba stavbenega pohištva med 15 do 30 let, kar predstavlja velik razpon. Kandidata naprošamo, da življenjsko dobo ukrepa opredeli natančnejše. Prav tako kandidata naprošamo, da se natančnejše opredeli glede življenjske dobe nove razsvetljave, ki v rešitvi znaša od 30.000 do 50.000 ur.

OŠ KOBILJE

- Kandidata obveščamo, da izvzem ukrepa zamenjave oken na objektu iz projekta iz strani naročnika ni sprejemljiv. Okna na objektu so starejša od 20 let s večinoma neustreznim tesnjenjem in se ponekod odpirajo s težavo. Večja težava kot transmisijske izgube, na katere se kandidat sklicuje, predstavljajo ventilacijske izgube zaradi prepiha, ki nastaja zaradi neprimernega tesnjenja.  Kandidata naprošamo, da pripravi rešitev, kjer doda omenjeni ukrep zamenjava oken na objektu.

- V rešitvi, ki je bila oddana 30.9.2019 je bil med ukrepe vključen tudi sistem mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. V zadnji rešitvi, oddani 6.4.2020 ukrepa ni vključenega. Kandidata prosimo za obrazložitev izključitve ukrepa.

- Iz rešitve ni razvidno število termostatskih ventilov, ki se jih ponuja. Kandidata naprošamo naj pojasni kakšno število novih termostatskih ventilov za vgradnjo se ponuja.

- Kandidata naprošamo da natančneje predstavi ukrep energetsko upravljanje in natančneje navede merilno opremo, ki jo načrtuje vgraditi v objekt, saj iz trenutne ponudbe to ni razvidno.

- Kandidata naprošamo, da natančneje predstavi organizacijske ukrepe, katerih investicijska cena je 7.612,02 EUR.

- V rešitvi je navedeno, da je življenjska doba stavbenega pohištva med 15 do 30 let, kar predstavlja velik razpon. Kandidata naprošamo, da življenjsko dobo ukrepa opredeli natančnejše. Prav tako kandidata naprošamo, da se natančnejše opredeli glede življenjske dobe nove razsvetljave, ki v ponudbi znaša od 30.000 do 50.000 ur.

- Kandidata naprošamo, da predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je življenjska doba ukrepa prenova ogrevalnega sistema (toplotna črpalka zrak/voda) 25 let.

- Kandidata naprošamo, da predloži gradbene fizike, ki so narejene na nivoju stavbe, kot to zahteva pravilnik PURES in ne na nivoju celotnega kompleksa, kot je podano v rešitvi.

Imenovan s pogodbo za izvedbo projekta energetske sanacije objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci.