## NASLOVNICA
I faza
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
Datum izdelave :04.06.2016

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
Cena V EUR brez DDV
1 | OGREVANJE SKLOP A |  |  | 0
2 | PREZRAČEVANJE PROSTOROV SKLOP A |  |  | 0
3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA SKLOP A |  |  | 0
4 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
5 | TOPLOTNA POSTAJA |  |  | 0
8,00 | Izdelava PID projektov (4 izvodi + 1x CD) in opravljenje projektantskega nadzora vse po ponudbi projektanta
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe | 0.19 |  | 0
| DDV |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe | 0.81 |  | 0
| DDV |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
* Nepredvidena dela se obračunajo po predhodnem naročilu naročnika na osnovi ponudbenih cen oziroma dodatnih analiz in so plačani v višini dejansko opravljenih tako naročenih del.

## ogrevanje A
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
1,00 | Ogrevanje prostorov- Sklop A
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
1.01 | Jekleni panelni radiatorji z vgrajenimi ventili vključno opleskom vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za transport z montažo npr. radiator VOGEL&NOOT ali odgovarjajoče | kos
| 22K / 500 / 1200 | 4 |  | 0
| 22K / 500 / 1000 | 6 |  | 0
| 21K / 900 / 720 | 1 |  | 0
| 21K / 500 / 1000 | 6 |  | 0
| 22K / 500 / 1400 | 7 |  | 0
| 21K / 500 / 800 | 1 |  | 0
| 21K / 900 / 1000 | 1 |  | 0
26
1.02 | Jekleni cevni radiator npr. BIAL CLASSIC
vključno z odzračnimi pipicami in opleskom
vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za
transport in montažo + držala
Tip / višina / dolžina
| 1700/450 | 7 |  | 0
1.03 | Radiatorski ravni termostatski ventil z dvojno regulacijo in termostatsko glavo vgrajen v dovodnem vodu, tesnjen kovina na kovino (holandec s konusom) npr. termostaska glava Danfoss RA 2000 ali odgovarjajoče | kos
| DN 15 | 33 |  | 0
1.04 | Radiatorsko zapiralo s holandcem - montiran v povratku z montažnim materialom | kos
| DN 15 | 33 |  | 0
1.05 | Radiatorski nosilec za radiator | kompl
| H = 500 mm | 48 |  | 0
| H = 900 mm | 4 |  | 0
| H = 1800 mm | 14 |  | 0
1.06 | Zaključni radiatorski čep 1/2" z odzračno pipico kompletno s tesnilnim materialom
| kompl | 33 |  | 0
1.07 | Krogelna navojna pipa tlačne stopnje PN 6 z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | 38 |  | 0
| DN 25 | 4 |  | 0
1.08 | Ultrazvočni toplotni števec z računsko enoto s 3,0V (C-cell) baterijo za 12 let, volumskega dela in temperaturnih tipal Pt500. Metrološki razred 2 po EN 1434 in okoljski razred C po EN1434. Kompletno dinamično območje > 1:1500.
Vgradnja v vertikalni položaj in povratek, tlačni razred PN 16 z optičnim odčitavanjem podatkov, predpripravljen za daljinski prenos podatkov s pomočjo M-Bus, z vgradnjo in dobavo M bus modula
S parom direktnih temperaturnih tipal Pt500 f5,2mm z dolžino kabla 2m (eno prosto tipalo in eno tipalo vgrajeno v merilnik pretoka) - če je qp do 2,5m3/h
za ogrevanje brez MID certifikata a s možnostijo priklopa impulznmega signala iz vodomera
npr. Danfoss SONOMETER 1000 1,0.110 D 3/4"
| kompl | 12 |  | 0
1.09 | Daljinski odčitevalnik za porabo toplotne energije, tople vode posameznih stanovanj tip, komplet z zidno konzolo (vgraditev v podpostajo), softwerom in priključkom za računalnisko odčitevanje, prvim testnim zagonomn nastavitvijo in proučitev osebja
(kot npr. ALLMESS Hydrocenter 250)
| kompl | 1 |  | 0
#REF!
1.1 | Poševno sedežni ventil za reg. pretoka komplet z holandci pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tlačne stopnje PN6, npr. DANFOSS MSV-C ali odgovarjajoče
| DN 20 | 12 |  | 0
| DN 25 | 4 |  | 0
1.11 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10
| kompl | 4 |  | 0
1.12 | Magnetni ventil npr. FIRŠT EMV 110-220/9G30 FF 3/4" z holandci
| DN 20 | 7 |  | 0
1.13 | Diferenčni termostat za krmiljenje temp. v bojlerju npr. FIRŠT DT 500
| kompl | 7 |  | 0
1.14 | Trde bakrene cevi v palicah, vključno varilni loki, varilni in tesnilni material z izolacijo npr. ITS 19 mm ali odgovarjajoče | m
| Cu 15x1 | 340 |  | 0
| Cu 18x1 | 96 |  | 0
| Cu 22x1 | 276 |  | 0
1.15 | Brezšivna jeklena cev komplet z materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626) z izolacijo npr. ITS 19 mm ali odgovarjajoče | m
| DN 25 | 60 |  | 0 | 0.13188 | 7.9128 | 0.3768 | 22.608
| DN 32 | 12 |  | 0 | 0.13188 | 1.5826 | 0.3768 | 4.5216
| DN 40 | 44 |  | 0 | 0.15072 | 6.6317 | 0.471 | 20.724
[6 empty] | 8.2142 |  | 25.2456
1.16 | Ovijanje izolacije cevi na cevnih razvodih v hodnikih belo folijo npr. proizvod Armacell Okapak | m
| Cu 22x1 | 118 |  | 0
| DN 40 | 20 |  | 0
1.17 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
| m2 | 9 |  | 0
1.18 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih in bakrenih cevi | kos
| kg tipskih profilov, drsnikov | 60 |  | 0
| Cu 15x1 | 66 |  | 0
| Cu 18x1 | 48 |  | 0
| Cu 22x1 | 138 |  | 0
| DN25 | 20 |  | 0
| DN32 | 4 |  | 0
| DN40 | 12 |  | 0
1.19 | Končno barvanje ne izoliranih bakrenih cevi in konzol. Barva za barvanje bakra mora biti na eopksidni osnovi.
| m2 | 2 |  | 0
1.2 | Izdelava proti požarnih zapor pri prehodu instalacij čez različne požarne sektorje
| cev f100 mm | 14 |  | 0
1.21 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| pavšal |  |  | 0
1.22 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| pavšal |  |  | 0
1.23 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 100)
| kos | 26 |  | 0
1.24 | Podometne omarica z vratci naključ in vratci v beli barvi za vgradnjo merilnih mest na hodniku dimenzije 1000x800x150 mm
| kompl | 4 |  | 0
1.25 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v zidu za ogrevalne cevi
| ur | 48 |  | 0
1.26 | Transportni stroški 1%
| EUR |  |  | 0
1.27 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| EUR |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0

## prezračevanje prostorov A
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
2,00 | Prezračevanje prostorov sklop A
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
2.01 | Ventilator za prezračevanje kopalnic, sanitarij in čistil, za nadometno vgradnjo, V=60 m3/h, U=230 V, P=11 W, I=0.09 A, za sistem posameznega prezračevanja s protipovratno loputo, v lastnem ohišju, s termičnim varovalom proti preobremenitvi, z vklopom s stikalom za luč in z zakasnitvijo izklopa, zaščita IP45, s cevnim priključkom Ø80 mm, komplet z montažnim materialom (kot npr. LIMODOR, tip F/M-AP)
| kom | 4 |  | 0
2.02 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P) | kom
| B x H = 225 x 125 | 4 |  | 0
2.03 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, za vgradnjo na kanal, komplet z montažnim materialom (kot npr. IMP, tip PV-1)
| PV-1/125 | 12 |  | 0
2.04 | Okrogli spiralno zaviti kanali, izdelani po DIN EN 1506 iz pocinkane jeklene pločevine, s fazonskimi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom | m
| ø100 mm | 62 |  | 0
| ø125 mm | 112 |  | 0
2.05 | Toplotna izolacija ventilacijskih odvodnih in dovodnih kanalov z izolacijskimi cevaki z zaprto celično strukturo deb. 13 mm (kot npr. Armacell AC/Armaflex) | m
| ø100 mm | 62 |  | 0
| ø125 mm | 112 |  | 0
2.06 | Izdelava različnih utorov v stenah, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži
| ur | 60 |  | 0
2.07 | Preboji oz vrtanje skozi etažne plošče za kanale prezračevanja, komplet z zatesnitvijo preboja
| ø100 | 6 |  | 0
| ø125 | 14 |  | 0
2.08 | Izdelava preboja strehe za cevi prezračevanja, komplet z obrobo okoli kanala, zatesnitvijo cevi oz. prirobe na streho
| ø125 | 3 |  | 0
2.09 | Izdelava preboja strehe za skupek cevi prezračevanja, komplet z obrobo okoli kanala, zatesnitvijo cevi oz. prirobe na streho
| 600/300 | 3 |  | 0
2.1 | Izdelava odvodnega kanala za skupni odvod cevi prezračevanja iz kuhinjj, sanitarij skozi streho dimenzije 60/30 cmvišine 1,5 m z nosilnim okvirjem, strešico za zaščito proti dežju, zaščitnimi rešetkami na vzdolžni stranici vse po detajlu arhitekta
| kompl | 3 |  | 0
2.11 | Transportni in manipulacijski stroški
| pavšal |  |  | 0
2.12 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
| pavšal |  |  | 0
2.13 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| pavšal |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  | 0

## vodovod, kanalizacija A
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
3,00 | Vodovod in kanalizacija sklop A
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema je srednjega cenovnega
razreda po izbiri arhitekta
3.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za stenski WC za stensko masivno vzidavo sestoječe iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Pozzi)
- lesene plastificirane sedežne deske s pokrovom, tečaji in vijaki, odbijači po izbiri investitorja
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika UP300 z dvokoličinsko splakovalno tehniko 6-9 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
| kompl | 8 |  | 0
3.02 | Kompletni umivalnik sestoječ iz:
- z keramične školjke 65 cm tip npr. Pozzi Ginori Abele "polinvalidski" s tipskimi nosilci za stabilnostpritrditve umivalnika
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo npr. Grohe EUROSMART
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
| kompl | 9 |  | 0
3.03 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- Polkrožne tuš kadi 90 x 90 cm iz akrila s sifonom
- enoročne zidne mešalne baterije za prhanje s pomično konzolo npr. Grohe Eurosmart
- dveh podometnih ventilov DN15 s kapo in zidno rozeto
- odtočne garniture za ploščate tuš kadi z odprtino 90 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
Oprema tuša:
Vodilo za obešanje zavese npr. PBA 4CN.436.00BA
Zavesa vodoodporna 2x120x200 npr. PBA 4CN.0SC.00BE.1
stol npr. PBA 4CN.447.000B
Tuš držalo 90 st npr. PBA 4CN.422.00LB
Tuš držalo vertikalno npr. PBA 4CN.436.00BA
| kompl | 7 |  | 0
3.04 | Priprava instalacij za pomivalno korito v kuhinji sestoječa iz:
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
| kompl | 7 |  | 0
3.05 | Priprava instalacij za pomivalni stroj v kuhinji sestoječ iz:
- sifona za pomivalni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
| kompl | 7 |  | 0
3.06 | Priprava instalacij za pralni stroj sestoječ iz:
- sifona za pralni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
| kompl | 7 |  | 0
3.07 | Priprava instalacij za odtok kondneza varnostnega ventila bojlerja iz:
- sifona za pralni stroj
| kompl | 7 |  | 0
3.08 | Držalo za bombažne brisače, s pritrdilnim materialom
(kot npr. DA PBA
| kompl | 8 |  | 0
3.09 | Držalo za rolo toaletni papir, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.481.0000
| kompl | 8 |  | 0
3.1 | Držalo za milo vogalni, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.493.0000
| kompl | 8 |  | 0
3.11 | Kljukica za obleko, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.488.000d
| kompl | 7 |  | 0
3.12 | Metlica za WC, s pritrdilnim materialom
| kompl | 8 |  | 0
3.13 | Kompletno trokadero sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite)
- kromirane podstavne mreže
- izplakovalnega ventila DN20
- podometnega ventila DN20 za hladno in DN15 za toplo vodo
- enoročne zidne mešalne armature za prhanje s pomično konzolo
- montažnega in tesnilnega materiala
| kompl | 1 |  | 0
3.14 | Nerjavna cev za hladno vodo, izdelana v skladu s DVGW GW541, material 1.4521, spajanje s stisljivimi spoji, položena vidno pod strop kleti, izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13 mm npr Geberit Mapres Nerjavno jeklo | m
| DN20 (22 x 1,2) | 260 |  | 0
| DN40 (42 x 1,5) | 24 |  | 0
3.15 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.UNIPIPE), položena v tlaku in predelnih stenah, za hladno in toplo vodo, komplet z fitingi iz medenine in izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13 mm za hladno vodo in 19 mm za toplo vodo (kot npr. Armacell Tubolit S+) | m
| DN12 (ø16 x 2.0) | 124 |  | 0
| DN15 (ø20 x 2.25) | 62 |  | 0
| DN20 (ø25 x 2.5) | 106 |  | 0
3.16 | Obešalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo | kg / kos
| kg | 20 |  | 0
| objemke (DN15) | 6 |  | 0
| objemke (DN20) | 4 |  | 0
3.17 | PP-HT cev za kanalizacijo (kot npr. Pipelife), vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (npr. SIKLA) | m
| DN 110 | 136 |  | 0
| DN 70 | 36 |  | 0
| DN 50 | 104 |  | 0
| DN 32 | 108 |  | 0
3.18 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR) | m
| DN 70 | 18 |  | 0
| DN 110 | 104 |  | 0
3.19 | PVC-U cev za kanalizacijo, položena v tla, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, z dodatki na fazonske kose, odrezke in tesnilnim, spojnim materialom | m
| DN 125 | 18 |  | 0
| DN 110 | 12 |  | 0
3.2 | Priprava instalacij za montažo vodomerov
| ur | 12 |  | 0
3.21 | Vodomer za hladno vodo-horizontalni, Qn 6,3, navojna izvedba, z daljinskim MUD-BUS signalom, tip po zahtevah distributerja, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| DN20 | 13 |  | 0
3.22 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | 26 |  | 0
| DN40 | 1 |  | 0
3.23 | Protipovratni ventil za vodo - navojni, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom
| DN20 | 13 |  | 0
3.24 | Dobava in vgradnja vmesnih kosov za vodomere pri izpiranju sistema
| kom. | 13 |  | 0
3.25 | Električni grelnik vode V=80 l za vgradnjo na zid el. moči 2 kW z cevnim registrom
kot npr. TIKI TRG 80 NB6
| kompl | 7 |  | 0
Varnostna grupa za priključitev električnega grelnika vode,
sestoječa iz varnostnega, protipovratnega in zapornega
ventila (DN15) in lijaka za odtok izpod
varnostnega ventila
| kompl | 7 |  | 0
3.26 | Električni grelnik vode V=50 l za vgradnjo na zid el. moči 2 kW, brez cevnega registra
kot npr. TIKI TRG 50 NB6
| kompl | 7 |  | 0
Varnostna grupa za priključitev električnega grelnika vode,
sestoječa iz varnostnega, protipovratnega in zapornega
ventila (DN15) in lijaka za odtok izpod
varnostnega ventila
| kompl | 7 |  | 0
3.27 | Revizijska vratca za montažo na steno na mestu čistilnega kosa, magnetna izvedba z možnostjo prekritja s keramiko, velikost prilagojena velikosti keramike
| kompl | 9 |  | 0
3.28 | Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje sistema
| kompl. | 1 |  | 0
3.29 | Navezava razvodov kondneza od podstrešnih razvodov prezračevanja na meteorni odtok
| kompl. | 15 |  | 0
3.3 | Kompaktna naprava z črpalko za prečrpavanje odpadnih vod iz kleti, (kot npr. KSB, tip Ama - Drainer box N 310)
-kompletno opremljena z vso potrebno armaturo na tlačnem vodu
-z nivojskim stikalom za avtomatski vklop/izklop z elektro omaro
Tehnični podatki: - pretok Q=8 m3/h, H=3 m - moč motorja P=180 W - el. priključek 230 V, 50 Hz
| kompl | 1 |  | 0
3.31 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
| kompl. | 1 |  | 0
3.32 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela
| pavšal |  |  | 0
3.33 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
| ur | 104 |  | 0
3.34 | Preboji oz vrtanje skozi strop za cevne instalacije (DN70 - 100)
| kos | 27 |  | 0
3.34 | Tlačna preizkušnja s tlakom p= 12 bar in regulacija
| pavšal |  |  | 0
3.35 | Transportni stroški
| pavšal |  |  | 0
3.36 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0

## Vodovodni priključek
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
5,00 | Vodovodni priključek
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
5.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
| kompl | 1 |  | 0
5.02 | Izvedba odcepa na obstoječi LTŽ duktilni cevi DN150, komplet s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla | kom
| - EU kos DN150 | 2 |  | 0
| - T kos DN100/50/100; prirobnični | 1 |  | 0
| - montažno demontažni kos DN150; prirobnični | 1 |  | 0
5.03 | Podzemni zasun, komplet z vgradno armaturo za podzemno vgradnjo, LTŽ ventilsko kapo s tipsko podložno betonsko ploščo ter s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla
| DN50, PN16 | 1 |  | 0
5.04 | Cev iz PE materiala, komplet z dodatki za montažo, fazonskimi kosi in zaščitno cevjo
| f DN 50 x 4,6 (6/4") | 10 |  | 0
5.05 | PVC trak za označevanje vodovoda rdeče barve z napisom POZOR VODOVOD | m
| m | 8 |  | 0
5.06 | Pozicijska tablica za označevanje vodovoda in njegovih elementov, skupaj z pritrdilnim materialom
| kompl | 1 |  | 0
5.07 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
| kompl | 1 |  | 0
5.08 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela
| kompl. | 1 |  | 0
5.09 | Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase)
| pavšal | 1 |  | 0
5.1 | Tlačna preizkušnja s tlakom p = 10 bar
| kompl. | 1 |  | 0
5.11 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2% |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0

## Toplotna postaja
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
4,00 | Toplotna postaja sekundarna stran
5,00
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
5.01 | Cirkulacijska črpalka komplet z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z frekvenčno regulacijo, pretok q=2,2 m3/h, tlačna razlika dp=40kPa, 230V, 500W npr. IMP Pumps NMT 40
| kom | 1 |  | 0
5.02 | Elektro motorni regulacijski ventil z holandci, tesnilnim in vijačnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom za zvezno regulacijo 230V pogon, kvs=10,0m3/h, padec na ventilu dp=10kPa, Proizvod: DANFOSS VRG 3 25/10 pogon AMV 435
| kompl | 1 |  | 0
5.03 | Krogelna pipa tlačne stopnje PN 6, temp.do 100 °C- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | 4 |  | 0
5.04 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10
| kompl | 2 |  | 0
5.05 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | 2 |  | 0
5.06 | Čistilni kos - navojni komplet z holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN 40 | 1 |  | 0
5.07 | Nepovratni ventil - navojni komplet z holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN 40 | 1 |  | 0
5.08 | Poševno sedežni ventil za reg. pretoka komplet z holandci pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tlačne stopnje PN6 npr DANFOSS ASV-BD 40
| DN 40 | 1 |  | 0
5.09 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
| kompl | 1 |  | 0
5.1 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
| kompl | 2 |  | 0
5.11 | Brezšivna jeklena cev komplet z fazonskimi kosi, materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626)
m
| DN 40 | 24 |  | 0
5.12 | Izolacija cevi z izolacijo debelino 20-50mm kamena volna , komplet z spojnim in montažnim materialom in oplaščenjem s Al pločevino de. O,8mm | m
| m2 | 12 |  | 0
5.13 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
| m2 | 4 |  | 0
5.14 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
| kg | 12 |  | 0
5.15 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 48 | 8 |  | 0
5.16 | Potopno temperaturno tipalo Proizvod: npr DANFOSS ESMO 100 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
| kompl | 1 |  | 0
5.17 | Zunanje tipalo z podnožjem npr DANFOSS ESMT
| kompl | 1 |  | 0
5.18 | Regulator toplotne postaje vodenje sekundarja v odvistnosti od zunanje temperature, npr DANFOSS ECL 310 kartica A 266 z podnožjem
| kompl | 1 |  | 0
5.19 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar in izdelavo zapisnika
| kompl | 1 |  | 0
5.2 | Preizkusni zagon ter hidravlično uravnovešenje sistema z izdelavo zapisnika, uznačitev vej, izdelava shem
| kompl | 1 |  | 0
5.21 | Končno barvanje ne izoliranih jeklenih cevi in konzol
| m2 | 1 |  | 0
5.22 | Raztezna posoda V= 50l, pmax=3 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| kom | 1 |  | 0
5.23 | Varnostni ventil, pmax=3 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| kom | 1 |  | 0
5.24 | Transportni stroški 1%
| EUR |  |  | 0
5.25 | Manjša nepredvidena dela in stroški po gradbeni knjigi (2%) |  |  | 0
EUR
| SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA |  |  | 0