## NASLOVNICA
II faza
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
Datum izdelave :09.06.2016

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
Cena V EUR brez DDV
1 | OGREVANJE SKLOP B |  |  | 0
2 | PREZRAČEVANJE PROSTOROV SKLOP B |  |  | 0
3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA SKLOP B |  |  | 0
8,00 | Izdelava PID projektov (4 izvodi + 1x CD) in opravljenje projektantskega nadzora vse po ponudbi projektanta | 1 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe | 0.19 |  | 0
| DDV |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe | 0.81 |  | 0
| DDV |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
* Nepredvidena dela se obračunajo po predhodnem naročilu naročnika na osnovi ponudbenih cen oziroma dodatnih analiz in so plačani v višini dejansko opravljenih tako naročenih del.

## ogrevanje B
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
6,00 | Ogrevanje prostorov- Sklop B
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
6.01 | Jekleni panelni radiatorji z vgrajenimi ventili vključno opleskom vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za transport z montažo npr. radiator VOGEL&NOOT ali odgovarjajoče | kos
| 22K / 500 / 1200 | 1 |  | 0
| 22K / 500 / 1000 | 6 |  | 0
| 11K / 900 / 400 | 1 |  | 0
| 21K / 500 / 1400 | 5 |  | 0
| 21K / 900 / 400 | 2 |  | 0
15
6.02 | Jekleni cevni radiator npr. BIAL CLASSIC
vključno z odzračnimi pipicami in opleskom
vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za
transport in montažo + držala
Tip / višina / dolžina
| 1700/450 | 3 |  | 0
6.03 | Radiatorski ravni termostatski ventil z dvojno regulacijo in termostatsko glavo vgrajen v dovodnem vodu, tesnjen kovina na kovino (holandec s konusom) npr. termostaska glava Danfoss RA 2000 ali odgovarjajoče | kos
| DN 15 | 18 |  | 0
6.04 | Radiatorsko zapiralo s holandcem - montiran v povratku z montažnim materialom | kos
| DN 15 | 18 |  | 0
6.05 | Radiatorski nosilec za radiator | kompl
| H = 500 mm | 24 |  | 0
| H = 900 mm | 6 |  | 0
| H = 1800 mm | 6 |  | 0
6.06 | Zaključni radiatorski čep 1/2" z odzračno pipico kompletno s tesnilnim materialom
| kompl | 18 |  | 0
6.07 | Krogelna navojna pipa tlačne stopnje PN 6 z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | 6 |  | 0
6.08 | Magnetni ventil npr. FIRŠT EMV 110-220/9G30 FF 3/4" z holandci
| DN 20 | 3 |  | 0
6.09 | Diferenčni termostat za krmiljenje temp. v bojlerju npr. FIRŠT DT 500
| kompl | 3 |  | 0
6.1 | Trde bakrene cevi v palicah, vključno varilni loki, varilni in tesnilni material z izolacijo npr. ITS 19 mm ali odgovarjajoče | m
| Cu 15x1 | 224 |  | 0
| Cu 18x1 | 44 |  | 0
| Cu 22x1 | 196 |  | 0
6.11 | Ovijanje izolacije cevi na cevnih razvodih v hodnikih belo folijo npr. proizvod Armacell Okapak | m
| Cu 22x1 | 92 |  | 0
6.12 | Zaščitno miniziranje konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
| m2 | 2 |  | 0
6.13 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih in bakrenih cevi | kos
| kg tipskih profilov, drsnikov | 12 |  | 0
| Cu 15x1 | 50 |  | 0
| Cu 18x1 | 20 |  | 0
| Cu 22x1 | 84 |  | 0
6.14 | Končno barvanje ne izoliranih bakrenih cevi in konzol. Barva za barvanje bakra mora biti na eopksidni osnovi.
| m2 | 1 |  | 0
6.15 | Izdelava proti požarnih zapor pri prehodu instalacij čez različne požarne sektorje
| cev f100 mm | 12 |  | 0
6.16 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| pavšal | 1 |  | 0
6.17 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| pavšal | 1 |  | 0
6.18 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 100)
| kos | 16 |  | 0
6.19 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v zidu za ogrevalne cevi
| ur | 12 |  | 0
6.2 | Transportni stroški 1%
| EUR |  |  | 0
6.21 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| EUR |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0

## prezračevanje prostorov B
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
7,00 | Prezračevanje prostorov sklop B
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
7.01 | Ventilator za prezračevanje kopalnic, sanitarij in čistil, za nadometno vgradnjo, V=60 m3/h, U=230 V, P=11 W, I=0.09 A, za sistem posameznega prezračevanja s protipovratno loputo, v lastnem ohišju, s termičnim varovalom proti preobremenitvi, z vklopom s stikalom za luč in z zakasnitvijo izklopa, zaščita IP45, s cevnim priključkom Ø80 mm, komplet z montažnim materialom (kot npr. LIMODOR, tip F/M-AP)
| kom | 1 |  | 0
7.02 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P) | kom
| B x H = 225 x 125 | 1 |  | 0
7.03 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
| pavšal | 1 |  | 0
7.04 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| pavšal |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  | 0

## vodovod, kanalizacija B
OBČINA VOJNIK Kerševa 8, VOJNIK
REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22
Št. projekta 2016-07
8,00 | Vodovod in kanalizacija sklop B
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema je srednjega cenovnega
razreda po izbiri arhitekta
8.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za stenski WC za stensko masivno vzidavo sestoječe iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Pozzi)
- lesene plastificirane sedežne deske s pokrovom, tečaji in vijaki, odbijači po izbiri investitorja
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika UP300 z dvokoličinsko splakovalno tehniko 6-9 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
| kompl | 5 |  | 0
8.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za stenski WC za stensko masivno vzidavo sestoječe iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike in prirejena za invalide (kot npr. Ergo 420)
- lesene plastificirane sedežne deske s pokrovom, tečaji in vijaki, odbijači po izbiri investitorja
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika UP300 z dvokoličinsko splakovalno tehniko 6-9 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
| kompl | 1 |  | 0
8.03 | Varnostno držalo, pri WC , iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov npr. PBA 4CN.427.0000
komplet s pritrdilnim materialom
| kompl | 1 |  | 0
8.04 | Kompletni umivalnik sestoječ iz:
- z keramične školjke 65 cm tip npr. Pozzi Ginori Abele "polinvalidski" s tipskimi nosilci za stabilnostpritrditve umivalnika
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo npr. Grohe EUROSMART
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
| kompl | 5 |  | 0
8.05 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke (600 mm) izdelane iz sanitarne keramike in prirejena za invalide (kot npr. ERGO)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo kot npr. Grohe Eurosmart
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
| kompl | 1 |  | 0
8.06 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide, iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov npr. PBA 4CN.441.00P
komplet s pritrdilnim materialom
| kompl | 1 |  | 0
8.07 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- Polkrožne tuš kadi 90 x 90 cm iz akrila s sifonom
- enoročne zidne mešalne baterije za prhanje s pomično konzolo npr. Grohe Eurosmart
- dveh podometnih ventilov DN15 s kapo in zidno rozeto
- odtočne garniture za ploščate tuš kadi z odprtino 90 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
Oprema tuša:
Vodilo za obešanje zavese npr. PBA 4CN.436.00BA
Zavesa vodoodporna 2x120x200 npr. PBA 4CN.0SC.00BE.1
stol npr. PBA 4CN.447.000B
Tuš držalo 90 st npr. PBA 4CN.422.00LB
Tuš držalo vertikalno npr. PBA 4CN.436.00BA
| kompl | 2 |  | 0
8.08 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- Vedi plošče 90 x 90 cm izdelane iz mozaika v barvi talne karemike s sifonom za tuš vgrajen v tla
- enoročne zidne mešalne baterije za prhanje s pomično konzolo npr. Grohe Eurosmart
- dveh podometnih ventilov DN15 s kapo in zidno rozeto
- odtočne garniture za ploščate tuš kadi z odprtino 90 mm
| - montažnega in tesnilnega materiala |  |  |  | 1
Oprema tuša:
Vodilo za obešanje zavese npr. PBA 4CN.436.00BA
Zavesa vodoodporna 2x120x200 npr. PBA 4CN.0SC.00BE.1
stol npr. PBA 4CN.447.000B
Tuš držalo 90 st npr. PBA 4CN.422.00LB
Tuš držalo vertikalno npr. PBA 4CN.436.00BA
| kompl | 1 |  | 0
8.09 | Priprava instalacij za pomivalno korito v kuhinji sestoječa iz:
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
| kompl | 5 |  | 0
8.1 | Priprava instalacij za pomivalni stroj v kuhinji sestoječ iz:
- sifona za pomivalni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
| kompl | 3 |  | 0
8.11 | Priprava instalacij za pralni stroj sestoječ iz:
- sifona za pralni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
| kompl | 3 |  | 0
8.12 | Priprava instalacij za odtok kondneza varnostnega ventila bojlerja iz:
- sifona za pralni stroj
| kompl | 5 |  | 0
8.13 | Držalo za bombažne brisače, s pritrdilnim materialom
(kot npr. DA PBA
| kompl | 5 |  | 0
8.14 | Držalo za rolo toaletni papir, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.481.0000
| kompl | 6 |  | 0
8.15 | Držalo za milo vogalni, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.493.0000
| kompl | 5 |  | 0
8.16 | Kljukica za obleko, s pritrdilnim materialom npr PBA 4CN.488.000d
| kompl | 5 |  | 0
8.17 | Metlica za WC, s pritrdilnim materialom
| kompl | 6 |  | 0
8.18 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.UNIPIPE), položena v tlaku in predelnih stenah, za hladno in toplo vodo, komplet z fitingi iz medenine in izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13 mm za hladno vodo in 19 mm za toplo vodo (kot npr. Armacell Tubolit S+) | m
| DN12 (ø16 x 2.0) | 62 |  | 0
| DN15 (ø20 x 2.25) | 42 |  | 0
| DN20 (ø25 x 2.5) | 24 |  | 0
8.19 | Obešalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo | kg / kos
| kg | 10 |  | 0
| objemke (DN15) | 6 |  | 0
| objemke (DN20) | 2 |  | 0
8.2 | PP-HT cev za kanalizacijo (kot npr. Pipelife), vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (npr. SIKLA) | m
| DN 110 | 6 |  | 0
| DN 70 | 8 |  | 0
| DN 50 | 62 |  | 0
| DN 32 | 24 |  | 0
8.21 | PVC-U cev za kanalizacijo, položena v tla, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, z dodatki na fazonske kose, odrezke in tesnilnim, spojnim materialom | m
| DN 125 | 12 |  | 0
| DN 110 | 12 |  | 0
8.22 | Električni grelnik vode V=80 l za vgradnjo na zid el. moči 2 kW z cevnim registrom
kot npr. TIKI TRG 80 NB6
| kompl | 3 |  | 0
Varnostna grupa za priključitev električnega grelnika vode,
sestoječa iz varnostnega, protipovratnega in zapornega
ventila (DN15) in lijaka za odtok izpod
varnostnega ventila
| kompl | 3 |  | 0
8.23 | Električni grelnik vode V=10 l za vgradnjo na zid el. moči 2 kW, brez cevnega registra
| kompl | 2 |  | 0
Varnostna grupa za priključitev električnega grelnika vode,
sestoječa iz varnostnega, protipovratnega in zapornega
ventila (DN15) in lijaka za odtok izpod
varnostnega ventila
| kompl | 2 |  | 0
8.24 | Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje sistema
| kompl. | 1 |  | 0
8.25 | Navezava razvodov kondneza na peskolove
| kompl. | 4 |  | 0
8.26 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
| kompl. | 1 |  | 0
8.27 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela
| pavšal | 1 |  | 0
8.28 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
| ur | 32 |  | 0
8.29 | Tlačna preizkušnja s tlakom p= 12 bar in regulacija
| pavšal | 1 |  | 0
8.3 | Transportni stroški
| pavšal | 1 |  | 0
8.31 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0