SAVINJAPROJEKT d.o.o.

Št. projekta: 23/2014

4. TEHNIČNO POROČILO
21.
PROJEKTNA NALOGA


22.
OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA


22.1
Podatki o lokaciji


22.2
Opis vodovoda


22.2.1 Obstoječe stanje


22.2.2 Predvideno stanje


43.
Polaganje cevovoda – vodovod


54.
KRIŽANJA IN UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV


54.1
Telekom Slovenije


64.2
Občina Vojnik


64.3
Vodovod in kanalizacija


64.4
Elektrika (Elektro Celje)


74.5
Zavod za gozdove


85.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI




1. PROJEKTNA NALOGA
Za naročnika Občina Vojnik je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za obnovo in dograditev javnega vodovoda Straža pri Dolu.
2.  OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA
2.1 Podatki o lokaciji
Obnova vodovoda – VOD 1
Parcelne številke posega: 
k.o. Novake:  
642/2, 951/1, 646, 648/2 in 655/1; 

k.o. Lipa: 
676, 675, 674/1, 674/2, 674/3, 674/6, 671, 672/2;

Predviden vodovod – VOD 1:

Parcelne številke posega:

k.o. Lipa: 
672/2, 672/6, 670, 648/3, 649/1, 648/7, 648/4, 648/5, 648/2;

2.2 Opis vodovoda
2.2.1 Obstoječe stanje 

Nad obravnavanim območjem se nahaja obstoječ vodohran iz katerega poteka obstoječa cev PE d32 do obstoječih uporabnikov. Investitor namerava razširiti območje oskrbe z objekti, ki so razvidni iz priloge. Na mestu obstoječega vodohrana je že izdelan projekt PGD novega vodohrana na koti 513.00 m n.v.

2.2.2 Predvideno stanje
Iz vodohrana se izvede nov cevovod PE100 d63 x 3.8 SDR 17 na dolžini 520,69 m. Delno je predvidena obnova obstoječega cevovoda (od VH do tč. 13), delno pa izgradnja novega vodovoda (od tč. 13 do tč. 33). Vodovod poteka od tč.1 (vodohran) do tč. 3 po obstoječi gozdni poti, od tč. 3 do tč. 15 po obstoječi asfaltni cesti, naprej do tč.24 po travnatih površinah. Od tč.24 do tč. 29 poteka trasa po obstoječi makadamski cesti ter naprej do tč.33 zopet po travnati površini. Potek je razviden iz grafičnih prilog.
Od tega je predvideno:
Obnova vodovoda - VOD 1: 
PE 100 d63 x 3.8 SDR 17, 
L=219.90 M

Dograditev vodovoda - VOD 1: 
PE 100 d63 x 3.8 SDR 17, 
L=300.79 M
Skupna dolžina vodovoda znaša L=520.69 m. Zaradi precejšnje višinske razlike v vodooskrbi (najnižji objekt na 357-360.00 m .n.v) sta skladno s pogoji upravljalca (Vo-Ka Celje) predvidena dva tipska raztežilnika R1, R2 za znižanje tlaka pri vodooskrbi.

Podatki o objektih:

Obstoječ vodohran: 
h=513,00 m.n.v.
Tipski raztežilnik 1: 
h=455,00 m.n.v.
V=1.00 m3.  
Tipski raztežilnik 2: 
h=420,00 m.n.v.
V=1.00 m3.  
Tipski raztežilnik R1, R2: 
· Vsi cevni razvodi in plovni ventil morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304;
· Lestev v objektu mora biti skladna z predpisi iz varstva pri delu (protidrsne nastopne ploskve,…);

· Vsa montažna oprema v raztežilniku in zunaj njega mora biti izdelana iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj AISI 304 (pokrov, lestev);
· Pokrov jaška mora zagotavljati varno odpiranje, pri čemer mora biti onemogočen padec pokrova v jašek. Pokrov mora imeti zaklep ali možno zaklepanje z obešanko, pri čemer mora biti le ta zaščitena s pokrovčkom.
3. Polaganje cevovoda – vodovod

Zemeljska dela 

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. V popisih je predviden opažen izkop v asfaltni in makadamski cesti, ostalo je predviden široki izkop. Vertikalni opažen izkop se izvede po tehnologiji izvajalca. Globina polaganja vodovoda znaša 1.20 m (teme cevi).

V projektu je podan normiran vertikalni opaž (detajl B). Pri izvedbi se uporabi opaž po tehnologiji izvajalca. 

Izkopani asfalt in tampon se odpeljeta na komunalno deponijo. Ostali izkopi se vršijo po kampadah  in se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Dnevno se odpre toliko kampad, kolikor se jih lahko konča. 

V primeru potrebe po začasni deponiji materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča.

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice.

Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP.

Občinske lokalne javne ceste
Poškodovano obstoječe asfaltno vozišče pri izgradnji predvidenega vodovoda se obnovi v sestavi:

· 3 cm AC 8 surf B50/70 A4

· 6 cm AC 16 base B50/70 A4

· 25 cm tampon TP 32 Ev2 >=100 MPa

· 30 kamniti zmrzlinsko odporen material

· Planum temeljnih tal  Ev2 >= 30 MPa

Makadamska cesta se obnovi v sledeči sestavi:

· 30 cm tampon TP 32 Ev2 >=100 MPa

· Planum temeljnih tal  Ev2 >= 30 MPa

Polaganje cevovoda:

Predvidene so cevi PE100 d63 SDR17.

Cevi se polagajo na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-16 mm drobljenec). Zbitost mora znašati 97 % po SPP. 

Fazonski kosi in armatura so min. SDR11 (PN 16).

Tlačni preizkus in dezinfekcija  

Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblaščene organizacije. Preizkusni tlak cevovoda znaša max. 10 bara ali 1.5 obratovalnega tlaka.

Vertikalna in horizontalna zaščita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20. Mesta, kjer so ventili in druge armature, morajo biti na terenu označena z označevalno tablico, izven cestnega telesa.

4. KRIŽANJA IN UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

Križanja so razvidna iz situacije komunalnih naprav in napeljav ter podolžnega profila. Vsa križanja je potrebno določiti na licu mesta s strani upravljavca ter jih izvajati pod njihovim nadzorom.

4.1 Telekom Slovenije
· Na območju predvidene obnove vodovoda poteka obstoječe glavno medkrajevno TK omrežje. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav. 
· Posamezne glavne kablovode in TK priključke je potrebno pred gradnjo določiti z mikro zakoličbo na poziv investitorja oz. izvajalca. 

· Na mestu, kjer trasa vodovoda prečka obstoječe TK kablovode je le-te potrebno zaščititi z zaščitno cevjo, skladno s priloženim detajlom C. Na mestu prečkanj je potrebno na celotni dolžini prečkanja vgraditi dodatno rezervno zaščitno cev PVC 110 oz. 125 mm. 

· Zemeljska dela v bližini tako določenih TK vodov je potrebno izvajati ročno.

· Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom Slovenije na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del.

4.2 Občina Vojnik
Na mestih, kjer poteka vodovod v lokalnih asfaltnih cestah se izvede ponovno asfaltiranje tangiranega poškodovanega vozišča v sestavi:

· 3 cm AC 8 surf B50/70 A4

· 6 cm AC 22 base B50/70 A4

· 25 cm tampon TP 32 Ev2 >=100 MPa

· 30 kamniti zmrzlinsko odporen material

· Planum temeljnih tal  Ev2 >= 30 MPa

Makadamska cesta se obnovi v sledeči sestavi:

· 30 cm tampon TP 32 Ev2 >=100 MPa

· Planum temeljnih tal  Ev2 >= 30 MPa

4.3 Vodovod in kanalizacija
Predviden vodovod je projektiran skladno s projektnimi pogoji upravljalca.

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh obstoječih vodov, ki jih tangira predviden vodovod.

Iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov je razviden potek obstoječega vodovodnega omrežja.

Vsa dela, ki tangirajo obstoječe vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca (zakoličba, nadzor).
4.4 Elektrika (Elektro Celje)
· Predvidena obnova vodovoda bo križala in posegala v varovalni pas 20 kV daljnovoda, nizkonapetostnih zemeljskih električnih kablov in varovalni pas nadzemnega nizkonapetostnega električnega omrežja.
·  Predvideno je križanje z obstoječimi podzemnimi elektro kablovodi. Potek je razviden iz priložene komunalne situacije, podolžnega profila in detajla križanja. V primeru, da bi prišlo do vzporednega poteka je potrebno kablovode zaščititi skladno z detajlom E2 – vzporedni potek.
· Pri križanju vodovoda z energetskimi kabli se ti zaščitijo v primeru, da so odmiki manjši od dovoljenih. Vertikalni svetli odmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0.50 m ter pri križanju kabla s priključnim cevovodom najmanj 0.30 m. Horizontalni odmik pri vzporednem poteku znaša > 0.50 m. Detajl križanja je razviden iz grafičnih prilog E1, E2.

· Potrebno je upoštevati predpisane odmike v skladu z Študijo, št. 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.
· Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih električnih vodov niso dopustni in so omejeni na minimalno 2 m od stojnih mest.
· Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., da izvrši zakoličbo obstoječih elektroenergetskih kablovodov.
· Pod vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov in v bližini stojnih mest nadzemnih vodov je nedopustno deponiranje materiala. 
· Na delu, kjer potekajo nadzemni vodi (omrežje) je potrebno zagotoviti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom na manj kot 3 m.
· V času gradnje je potrebno upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. I. RS št. 29/92).

· Križanje vodovoda z kablovodom je potrebno geodetsko posneti in posnetek dostaviti na Elektro Celje d.d., najkasneje na dan tehničnega pregleda.
· Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti parafirano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

· Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica gradnje, bremenijo investitorja.
· Pred izvedbo je potrebno naročiti zakoličbo elektro kablovodov. Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod strokovnim nadzorom s strani upravljalca Elektro Celje d.d.

4.5 Zavod za gozdove
- Pred pričetkom del je potrebno obvestiti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Celje. 

- Pri gradnji je potrebno strojno opremo prilagoditi dimenzijam obstoječih gozdnih poti. Širitev gozdnih poti med gradnjo in po njej ni dovoljena.

- Vodovodna cev (teme cevi) bo potekala 1.20 m pod obstoječim terenom. Vodovod ne bo oviral gozdne proizvodnje in spravilo lesa. Na mestih ventilov, zračnikov in izpustov bodo vgrajene označevalne tablice, ki bodo locirane ob poteh, tako da ne bodo ovirale prometa in izvleka lesa.

- Na odseku, kjer poteka vodovod po gozdni poti ni dovoljena širitev poti niti ni dovoljeno nasipavanje in peščeno utrjevanje poti.

- Za potrebe dostopa do gradbišča se uporabijo obstoječe dostopne poti, ki se morajo po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
- Odlaganje odpadnega in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno. Morebitne ostanke, ki bi nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati na urejeno deponijo odpadnega gradbenega materiala. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in začasnih gradbenih površinah.

- Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastajali pri gradnje, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18.čl. Zakona o gozdovih – dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). - Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po končani ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemljine po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemljine, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalne površine in zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

- Vse razgaljanje površine, ki so nastale kot posledica posega je potrebno po končanih delih ozeleniti. V kolikor se bodo dela izvajala v času ko ozelenitev ni možna (jesen, zima), je potrebno izvesti mehansko zaščito (varovanje s pokrivanjem z juto, ..).
- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l.RS št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (Ur.l.RS št. 4/06).

Pred končanimi gradbenimi deli je potrebno opraviti terenski ogled s pristojnim revirnim gozdarjem.

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca.

5. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08). 










Sestavila:










Lesjak Sabina inž.grad.

Stran 8

