## REKAPITULACIJA
NAROČNIK: OBČINA VOJNIK
OBJEKT: RAZŠIRITEV JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU BELI POTOK V KS FRANKOLOVO
REKAPITULACIJA:
A1/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:
A2/ CEVOVOD
A2.1 Zemeljska in gradbena dela
A2.2 Montažna dela
A2/ CEVOVOD SKUPAJ:
A3/ VH 15m3 BELI POTOK
A3.1 Zemeljska dela
A3.2 Betonska, AB in ŽK dela
A3.3 Zidarska dela
A3.4 Tesarska dela
A3.5 Montažna dela
A3.6 Ključavničarska dela
A3.7 Zunanja dela
A3/ VH 15m3 BELI POTOK SKUPAJ:
A4/ ELEKTROINSTALACIJA VODOHRANA SKUPAJ:
A5/ NN ELEKTRO PRIKLJUČEK SKUPAJ:
Nepredvidena dela v vrednosti 5 % vseh del
SKUPAJ BREZ DDV:
22 % DDV
SKUPAJ Z DDV:
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in vse vezne ter pritrdne material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## Popis del
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A1/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo vodohrana in zunanje ureditve z označbo višin. | kom | 8
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo dovoza z označbo višin. | kom | 10
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo kanalov, odtokov in prepusta z označbo višin. | kom | 4
4 | Zavarovanje zakoličbe osi cevovoda, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 1209.54
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | m | 85
6 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1
7 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | kpl | 1
8 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in Trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kpl. | 1
9 | Obnova makadamskega cestišča do lokacije novega vodohrana v dolžini 180 m in širine 3,5 m za potrebe gradnje in kasnejšega vzdrževanja vodohrana. Na obstoječi gozdni poti je potrebno izkopati in odpeljati obstoječ material v debelini 40 cm in nato dobaviti in vgraditi tampon v debelini 40 cm, kompletno z utrjevanjem do zbitosti min. 95% po Proctorju. Kompletno z vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, pomožnimi in zaključnimi deli. | m2 | 630
10 | Sekanje, odstranjevanje grmičevja in dreves do deb 10cm skladno z gozdnim redom, oz. projektnimi pogoji Zavoda za gozdove Slovenije | m2 | 25
11 | Sekanje, razrez in transport na deponijo, dreves deb nad 10cm | kom | 10
12 | Izkop panjev dreves s transportom na deponijo in zakop | kom | 10
13 | Projektantski nadzor in vsklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ura | 40
14 | Geomehanski nadzor in prevzem temeljnega dna pri izvedbi vodohrana z izdelavo končnega poročila | ura | 24
15 | Geodetski posnetek izvedenega stanja za cevovode, vodohran Beli Potok in NN elektro priključek, izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžne profile, pisane podolžne profile, inventarne liste) ter izdelava elaborata za vpis objekta v kataster stavb. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT). | kpl. | 1
16 | Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti objekta za cevovode, vodohran Beli Potok, črpališče v vodohranu Razgor in NN elektro priključek. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. | kpl | 1
17 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z vspostavitvijo v prvotno stanje (okolica vodohrana in celotna trasa vodovoda) | kompl. | 1
18 | Rušenje AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m3 | 2
19 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami (Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoki, skupno število mikroorganizmov pri 22°C in 37°C) ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. Preiskava vode mora biti opravljena v akreditiranem laboratoriju skladno s pravilnikom o pitni vodi. | m | 1209.54
20 | Izvedba preizkusa vodotesnosti in dezinfekcija vodne celice po 28 dneh z napolnitvijo vodne celice z vodo in izdelavo zapisnika o izvedenem preizkusu | kompl. | 1
21 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika | m' | 1209.54
22 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten DN 110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m | kom | 5
23 | Ponovna geodetska vzpostavitev porušenih mejnikov in geodetskih točk po končanih delih. | kom | 4
A1/ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:
A2/ CEVOVOD
A2.1 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem | m | 807
2 | Frezanje asfalta ceste debeline do cca 10 cm nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 810
3 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 20 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 242
4 | Odkop humusa v debelini cca 20 cm z deponiranjem ob trasi | m3 | 10
5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1658
6 | Strojni izkop jarka v zemljini V. Ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 80
7 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 10
8 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 2980
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu | m2 | 990
10 | Dobava peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (0-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 99
11 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (0-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 248
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 896
13 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala debeline 30 cm d=< 90mm z uvaljanem | m3 | 442
14 | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa | m3 | 295
15 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja | m3 | 1084
16 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč. | kom | 4
17 | Izvedba križanja vodovoda z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 4
18 | Izvedba križanja vodovoa z obstoječim NN el. podzemnim vodom | kom | 4
19 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije | m | 982
20 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom | m3 | 10
21 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje | m2 | 500
22 | Posip bankin po asfaltiranju ter uvaljanje š=0,5 m | m | 810
23 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 1289
24 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 2578
25 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 1289
26 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 3cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 2578
27 | Otala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 16
| ur PK | ur | 16
A2.1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ:
A2.2 MONTAŽNA DELA
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
OPOMBA: Fazonski kosi z oznako VRS morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011
Opomba: Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elektrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cevi v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja cevi v vrtino.
OPOMBA: Pri rezanju duktilnih cevi, je potrebno rez in cev pri rezu pobarvati z original barvo, ki ji priloži proizvajalec.
1 | Nabava in vgraditev betona C16/20 za obbetoniranje lokov, odcepov in podstavkov za armaturo | m3 | 4
2 | Dobava, transporti, polaganje in montaža cevi iz duktilne litine (DLTŽ) DN/ID 80 mm. Cevi morajo biti izdelane po standard SIST EN545:2011, klase min. C100, spoji morajo biti razstavljivi sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent). Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane. Notranja zaščita cementna obloga, zunanja zaščita min. 400g/m2 zlitine Zn+Al (razmerje 85%-15%) ter epoksidna ali poliuretanska modra barva. | m | 982
3 | Dobava, transporti, polaganje in montaža cevi PE100 DN/OD 160 mm, PN10 (SDR17), spojena z elektrofuzijskimi spojkami, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Cev mora biti spojena s tipskimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje. Strošek varjenja in spojk mora biti vračunan v ceni za enoto cevi. Izpustna cev iz vodohrana. | m | 227
4 | Vgradja opozorilnega traku VODOVOD | m' | 990
5 | Kompletna nabava in montaža fazonov, zasunov na cevovodu min PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili in drobnim materialom
5.1 | Varovalni obroči za spajanje rezanih duktilnih cevi DN/ID 80 mm z VRS spojem. | kom | 8
5.2 | EV ZASUN DN 80 Z VGRADNO ARMATURO IN LTŽ cestno kapo za podzemne zasune z napisom vodovod s pokrovom pravokotne oblike dimenzij 190 x 190 mm, ki se vgradi v povozne in utrjene površine (vzorec si lahko izvajalec ogleda na sedežu VO-KA), z obbetoniranjem z betonom MB 20 | kom | 3
5.3 | Avtomatski zračnik za podzemno vgradnjo DN 50 mm PN 16 s cestno kapo, kot npr. Hawle no.: 992F | kom | 1
5.4 | MMA DN 80/80 | kom | 2
5.5 | MMA DN 80/50 | kom | 1
5.6 | N-kos DN 80 | kom | 2
5.7 | FF kos DN 80 L=300 mm | kom | 2
5.8 | NADZEMNI HIDRANT DN 80 INOX | kom | 2
5.9 | MMK 45° DN 80 VRS | kom | 3
5.10 | MMK 30° DN 80 VRS | kom | 10
5.11 | MMK 22,5° DN 80 VRS | kom | 5
5.12 | MMK 11° DN 80 VRS | kom | 18
5.13 | VMESNI KOS DN 80 VRS | kom | 39
5.14 | EU DN 80 VRS | kom | 1
5.15 | F kos DN 80 VRS | kom | 1
6 | PE končnik za cev PE DN/OD 160 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) in prirobnica DN 150 | kom | 13
7 | PE koleno 45° za cev PE DN/OD 160 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kom | 4
8 | PE koleno 30° za cev PE DN/OD 160 mm za elektrofuzijsko varjenje | kom | 8
9 | LTŽ FFK 22° DN 150 | kom | 5
10 | LTŽ FFK 11° DN 150 | kom | 1
11 | PE dvojna obojka za cev PE DN/OD 160 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kom | 26
12 | Dobava in vgradnja umirjevalnega jaška DN 800, vključno z vsemi deli in potrebnim materialom | kom | 1
13 | LTŽ žabji pokrov DN 80 | kom | 1
A2.2 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
A2/ | CEVOVOD SKUPAJ:
A3/ VH 15m3 BELI POTOK
A3.1. ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojni odriv humusa v debelini 10 - 20 cm na začasno deponijo, do razdalje 50 m | m3 | 54
2 | Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini 3. - 4. ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa po pravilih varstva pri delu. | m3 | 1100
3 | Strojni izkop (pikiranje) v materialu V. Ktg, z nakladanjem na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 50
4 | Opaženje gradbene jame z zagatnicami kot npr. tip Larsen. Cena postavke naj vključuje najem, prevoz, zabijanje in odstranitev zagatnic ter vsa potrebna dela. | m2 | 145
5 | Strojni izkop jarkov v zemljini III. - IV. Ktg do globine 3,5 m in širine 1 m, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 50
6 | Strojno-ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm. Vključno s pregledom in prevzemom z zapisnikom dna gradbene jame s strani geologa ali geomehanika. | m2 | 55
7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarkov s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 10
8 | Strojno zasipavanje za zidovi z izkopanim materialom ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | m3 | 1067.5
9 | Strojno zasipavanje strešne plošče s prebranim izkopanim materialom (brez kamnov večjih od 10 cm) ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | m3 | 51
10 | Dobava in zasip drenaže s filterskim - drenažnim materialom do višine 50 cm nad temenom cevi , kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti | m3 | 8
11 | Nabava in vgraditev peščene posteljice (0-8mm) v debelini 12 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi | m3 | 11
12 | Strojni zasip jarka s stranskega odmeta z izločevanjem kamenja nad fi 10cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asf. Površine 92% zelene površine (po SPP) | m3 | 40
13 | Nakladanje, prevoz in humuziranje površin (iz začasne deponije). | m3 | 54
14 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje | m2 | 350
15 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje | m2 | 200
16 | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 82.5
A3.1 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
A3.2 BETONSKA, AB in ŽK DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje. Za vse opaže je potrebno v ceni zajeti postqavitev opaža, razopaženje, mazanje in čiščenje opažev, vse potrebne transporte, pomožni in pritrdilni material ter vsa pomožna dela.
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, presek do 0.12 m3/m1 z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2.18
2 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=32 mm, v talno ploščo vodohrana, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 6.51
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=32 mm, v stene vodohrana, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 21.54
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona: C25/30, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=32 mm v strešno ploščo vodohrana, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 5.02
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=32 mm v ab venec vodohrana, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 0.71
6 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=32 mm v stene krilnih zidov vodohrana, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 4
7 | Dobava in ročno vgrajevanje naklonskega betona C 12/15 prereza do 0.08 m3/m1 kot podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m3 | 0.35
8 | Dobava in ročno vgrajevanje naklonskega betona C 25/30 prereza do 0.08 m3/m1 na dno plošče vodohrana z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m3 | 0.35
9 | Dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500-2. | kg | 3953
10 | Dobava in vgradnja valjanca za ozemljitve | m' | 25
A3.2 BETONSKA, AB in ŽK DELA SKUPAJ:
A3.3 ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje elastičnih trakov na stikih pri betoniranju za zagotavljanje vodotesnosti (kot npr. Sika in podobno) | m' | 18.1
2 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije z 2x križno varjenim bitumenskim trakom kot npr. IZOTEKT V4 in 2x premaz s hladnim bitumenskim premazom kot npr. IBITOL pod talno ploščo kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 19.84
3 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije z 2x križno varjenim bitumenskim trakom kot npr. IZOTEKT V4 in 2x premaz s hladnim bitumenskim premazom kot npr. IBITOL na krovno ploščo kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 24.03
4 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije z 2x križno varjenim bitumenskim trakom kot npr. IZOTEKT V4 in 2x premaz s hladnim bitumenskim premazom kot npr. IBITOL na AB stene in atiko kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 69.64
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - kot zaščita hidroizolacije na krovno ploščo in stene vodohrana (skladna s standardom SIST EN 13164) iz ekstrudiranega polistirena na stopničast preklop deb 5.0 cm l= 0.035 W/m2K, kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredne kvalitete, tlačna trdnost 300 kPa, kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti - polaganje in pritrjevanje skladno z navodili proizvajalca | m2 | 94
6 | Dobava in polaganje gumbaste folije na AB stene celotnega objekta in krovno ploščo vodne ter armaturne celice z vsemi preddeli pomožnimi deli in transporti | m2 | 94
7 | Izdelava betonske mulde za drenažo | m' | 17
8 | Dobava in polaganje drenažnih cevi kot npr. Raudril DN 110 mm okoli objekta na betonsko muldo. | m' | 17
9 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih (razred R10 skladno z DIN 51130:2004) granitogres ploščic A kvalitete, vel 33x33 na lepilo z vsemi zaključki in z vsemi pomožnimi deli, transporti in fugiranjem - armaturna celica | m2 | 6.25
10 | Dobava in polaganje stenskih granitogres ploščic A kvalitete vel 20x20cm na lepilo z vsemi zaključki in z vsemi pomožnimi deli,transporti in fugiranjem - oblaganje sten do stropa armaturna celica | m2 | 40
11 | Dvakratno pleskanje predhodno brušenih betonskih stropov vodne in armaturne celice s protikondenzacijsko barvo kot npr. DEMIT TERMOŠČIT v beli barvi | m2 | 17
12 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta z ustrezno zatesnitvijo z ekspanzijskim tesnilnim trakom, vključno z vsem potrebnim materialom in delom. | kom | 5
13 | Vgradnja podbojev vrat iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, z obdelavo špalet, vsem potrebnim materialom z vsemi pomožnimi deli in transporti. Svetla dimenzija vrat je 100x200 cm. | kom | 1
14 | Vgradnja PVC okenskih okvirjev dimenzij 1500/1000 cm, z obdelavo špalet, vsem potrebnim materialom ter vsemi pomožnimi deli in transporti | kom | 1
15 | Izdelava toplotne izolacije fasade z XPS-om deb. 5 cm (pod nivojem tal) in z mineralno volno (v območju lesene fasade) 2 x 5 cm vključno z veterno oviro (folijo) UV črne barve. | m2 | 18
16 | Izdelava fasadnega podzidka iz vodoodbojnega ometa (marmolit črne barve), ki se ga izvede na XPS izolaciji med terenom in leseno fasado. | m2 | 1
17 | Dobava in montaža lesene fasade iz 2 krat oljenega sibirskega macesna. Fasadna obloga je sestavljena iz macesnovih letev 4/4 cm, 4/6 cm in 4/8 cm nameščenih preko zračnega sloja, ki je iz horizontalnih prirezanih globinsko impregniranih letev 6/6 cm. Namestitev fasadnih letev je s skritim pritrjevanjem z zadnje strani, pri razporeditvi letev je potrebno upoštevati načrt fasade. Postavka vključuje tudi izdelavo lesene prečne podkonstrukcije v 2x letvanju-križno iz globinsko impregniranih letev 5/5 cm. Lesena fasada se konča 5 cm nad tlemi. Vrata se obložijo z enakimi letvicami in v isti ravnini kot ostala fasada. | m2 | 18
18 | Peskanje vidnih betonov na zunanji strani vodohrana (AB nadsrešek) | m2 | 4
19 | Vzidava zračnikov v stene objekta z ustrezno zatesnitvijo z ekspanzijskim tesnilnim trakom, vključno z vsem potrebnim materialom in delom. | kom | 3
20 | Brušenje betonskih stropov | m2 | 17
21 | Zidarska obdelava notranjih sten in tal vodne celice po postopku: dvakratni nanos bele vodotesne mase na osnovi cementa, ki je primerna za stik s pitno vodo ( kot. naprimer MAPEI Planiseal 88), na predhodno rahlo navlaženo podlago ("mat" vlažno). Prvi nanos se izvede s čopičem, drugi pa s kovinsko gladilko, da se zagotovi gladka površina. Vodotesna malta se nanaša na "zrel" beton (star več kot 1 mesec). | m2 | 30
A3.3 ZIDARSKA DELA SKUPAJ:
A3.4 TESARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega enostranskega opaža temeljne plošče | m2 | 5.7
2 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža sten armaturne in vodne celice | m2 | 89.5
3 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža krilnih zidov | m2 | 55.68
4 | Dobava materiala in izdelava horizontalnega opaža krovne plošče s podpiranjem do 4 m | m2 | 20.3
5 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža armiranobetonskega venca | m2 | 8.55
6 | Dobava in montaža lahkih fasadnih odrov do 4 m višine. | m2 | 92
A3.4 TESARSKA DELA SKUPAJ:
A3.5 MONTAŽNA DELA (Cevna in notranja oprema INOX kvalitete AISI 304)
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
1 | Dobava in montaža hidromehanske opreme:
DOTOK:
| Enojna univerzalna spojka DN 80 | kom | 1
| INOX pipa 1/2 " za odvzem vzorcev z varilnim nastavkom ter vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=350 | kom | 2
| INOX FF DN80 PN16 L=2050 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=700 | kom | 1
| INOX Q90 DN80 PN16 | kom | 3
| INOX T-KOS DN80/80 PN16 | kom | 1
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN80 PN16 | kom | 2
| Dobava in montaža prirobničnega magnetno induktivnega merilnika pretoka DN80 kot napr. Krohne Waterflux 3000 s pretvornikom IFC 100C. Stopnja zaščite IP67, s kompaktnim pretvornikom z LCD prikazovalnikom pretoka, analognim izhodom 4-20mA za pretok in digitalnim izhodom za števec | kom | 1
| Krogelni ventil za pitno vodo nerjavni | kom | 1
ODTOK:
| INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom | 1
| INOX pipa 1/2 " za odvzem vzorcev z varilnim nastavkom ter vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1
| Krogelni ventil za pitno vodo nerjavni | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=1000 | kom | 1
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN80 PN16 | kom | 1
| INOX Q90 DN80 PN16 | kom | 1
| Prirobnična nepovratna loputa DN 80 | kom | 1
| Izdelava zračnika (fajfe) na odtočni cevi iz inox cevi 1" v dolžini L=2,2 m | kom | 1
ODTOK ZA LINDEK (na zalogo):
| INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=600 | kom | 1
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN80 PN16 | kom | 1
| INOX X-kos DN 80 | kom | 1
IZPUST/ VARNOSTNI PRELIV:
| INOX Q90 DN80 PN16 | kom | 2
| INOX T KOS DN80/80 PN16 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=400 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=800 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=1100 | kom | 1
| INOX prelivni lijak DN80 PN16 | kom | 1
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN80 PN16 | kom | 1
| INOX F DN80 PN16 L=600 | kom | 1
| INOX F DN80 PN16 L=300 | kom | 1
| Dobava in vgradnja izpusta iz cevi PVC DN 110 SN8, ki poteka pod objektom, v celoti obbetonirana, vključno z dobavo betona. | m | 6
| LTŽ žabja zaklopka DN 100 | kom | 1
DROBNI MATERIAL IN OSTALA OPREMA
| inox matični vijaki z maticami in podložkami | kompl | 1
| medprirobnična gumi tesnila ojačana | kompl | 1
PREČRPALNICA V VODOHRANU RAZGOR:
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN50 PN16 | kom | 4
| INOX kolektor iz cevi DN 80 na sesalni strani črpalk, z dvema prirobnicama za črpalke DN 50, dolžina kolektorja je cca 1,3 m. | kpl. | 1
| Gumi kompenzacijski kos DN50 PN16 | kom | 4
| INOX FFR DN 50/25 PN16 | kom | 4
| Črpalka kot npr.: ITT Lowara SV2-14 2.2 kW | kompl | 2
| INOX Q90 DN50 PN16 | kom | 2
| Proti povratni ventil DN50 PN16 | kom | 2
| INOX kolektor iz cevi DN 80 na tlačni strani črpalk, z dvema prirobnicama za črpalke DN 50 in eno prirobnico za avtomatski zračnik DN 50 na najvišji točki, dolžina kolektorja je cca 1,3 m. | kpl. | 1
| INOX pipa 1/2 " za odvzem vzorcev z varilnim nastavkom ter vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1
| INOX Q90 DN80 PN16 | kom | 2
| Dobava in varjenje INOX tuljave 1/2" na INOX cev DN 80 ter dobava in montaža ventila 1/2" PN16 | kom | 1
| Dobava in montaža prirobničnega magnetno induktivnega merilnika pretoka DN80 kot napr. Krohne Waterflux 3000 s pretvornikom IFC 100C. Stopnja zaščite IP67, s kompaktnim pretvornikom z LCD prikazovalnikom pretoka, analognim izhodom 4-20mA za pretok in digitalnim izhodom za števec | kom | 1
| INOX FFK 45° DN80 PN16 | kom | 2
| INOX FF DN80 PN16 L=400 | kom | 1
| INOX FF DN80 PN16 L=600 | kom | 2
| INOX FF DN80 PN16 L=500 | kom | 1
| LTŽ Ročni zasun s kolesom DN80 PN16 | kom | 1
| Avtomatski zračnik DN50 PN1-16 | kom | 1
| INOX podstavek (nosilec) za črpalko višine cca 0,3 m. | kom | 2
A3.5 MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
A3.6 KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi: ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni material, ki ni posebej zajet v opisu; vse mere kontrolirati na gradbišču; vsi kovinski izdelki morajo biti pred barvanjem očiščeni rje in dvakrat minizirani razen, če ni drugače opisano; vse mere vrat so zidarske mere, pred izdelavo preveriti dimenzije na licu mesta po izvedbi zidarskih del. Izvajalec mora zaščititi izdelke pred poškodbami do predaje objekta.
1 | Dobava in vgradnja okvirja iz nerjaveče pl. Kv. AISI 304, na poglobitev za vgradnjo pohodne rešetke v talni plošči kompletno s sidranjem in pomožnim matrialom ter transportom. Velikost odprtine je 40x40 cm | kom | 1
2 | Izdelava in montaža pohodne rešetke iz umetnih mas (poliesterske) - montaža na kovinski okvir. Dimenzije: 40x40 cm | kom | 1
3 | Izdelava, dobava in vgradnja Inox nosilne konstrukcije za podest velikosti cca 4 m2, ki je privijačen v stene vodohrana. Konstrukcija se izdela iz UNP 140 profilov. | kpl. | 1
4 | Izdelava, nabava in montaža pohodnih rešetk iz umetnih mas (poliesterske) - montaža na kovinsko podkonstrukcijo podesta | m2 | 4
5 | Izdelava in montaža zračnika s kolenom iz nerjavečega jekla, kvalitete AISI 304, DN 200 s kapo z mrežico in odvodom kondenza v drenažo. L=4 m | kom | 1
6 | Izdelava in montaža zračnika s kolenom iz nerjavečega jekla, kvalitete AISI 304, DN 200 s kapo z mrežico in odvodom kondenza v drenažo. L=3 m | kom | 1
7 | Izdelava in montaža zračnika iz nerjavečega jekla, kvalitete AISI 304, DN 200 s kapo z mrežico L=2,5 m | kom | 1
8 | Dobava, izdelava in montaža enokrilnih zunanjih vrat v kotnem podboju, iz nerjaveče jeklene pločevine kvalitete AISI 304, toplotno izolirana. Vratno krilo je opremljeno s tipskim okovjem, nasadili in dvema (2) cilindričnima ključavnicama. Dobava kompletno s kotnim podbojem, z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, pomožnimi deli in transporti. Vrata imajo spodaj vgrajeno prezračevalno rešetko z loputo za zimsko zapiranje rešetke (kompl. z dobavo in vgradnjo rešetke). Velikost vrat je 100/200 cm. | kom | 1
9 | Dobava in montaža dvokrilnega zastekljenega okna brez fiksnega vmesnega stebrička, izdelanega iz petkomornih PVC profilov. Eno krilo se naj odpira po horizontalni in vertikalni osi. Izvedba kompletno z zasteklitvijo s termopan steklom 1,1 W/m2K. Okno je opremljeno s tesnilno gumo in tipskim okovjem. Velikost okna je: 150 x 100 cm | kom | 1
10 | Dobava in vgradnja odkapne obrobe iz eluksirane AL pločevine -ali ZN-Ti zaščita čelne AB krovne plošče - skladno z rešitvijo arhitekta. | m2 | 1.75
11 | Izdelava in motaža vstopne lestve iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, vertikale 50 mm, prečke iz pravokotnih profilov, nastopna ploskev protidrsno obdelana, kompletno s pritrdilnim materialom, transporti ter pomožnimi deli. L=280 cm | kom | 1
12 | Izdelava in motaža vstopne lestve iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, vertikale 50 mm, prečke iz pravokotnih profilov, nastopna ploskev protidrsno obdelana, kompletno s pritrdilnim materialom, transporti ter pomožnimi deli. Celotna dolžina lestve je L=320 cm | kom | 1
13 | Izdelava in motaža vstopne lestve iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, vertikale 50 mm, prečke iz pravokotnih profilov, nastopna ploskev protidrsno obdelana, kompletno s pritrdilnim materialom, transporti ter pomožnimi deli. L=230 cm | kom | 1
14 | Izdelava in montaža varovalne ograje na podestu iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, skladna z ISO 14122-3, višine 1.10 m, kompletno s pritrdilnim materialom, transporti ter pomožnimi deli. | m | 2
15 | Ne tipizirana INOX ograja višine 1,1 m na zunanji strani vodohrana z dvema nosilcema fi 50 in 4 x pletenico Ø 4 mm z vsemi preddeli in strokovno pomočjo. Izdelava po detajlu. | m' | 13.5
16 | Izdelava in montaža predpražne rešetke - iz nerjaveče pločevine AISI 304. Kompletno z vgradnjo. Velikost: 40x80 cm | kom | 1
A3.6 KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:
A3.7 ZUNANJA DELA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 110 s pripadajočimi fazonskimi kosi v že pripravljeno podlago. | m | 15
2 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 160 s pripadajočimi fazonskimi kosi v že pripravljeno podlago. | m | 10
3 | Izdelava zložbe oz. škarpe iz kamna v betonu v razmerju 70% kamna in 30% betona. Polaga se vzporedno zložba in nasutje za zložbo. Všteta je dobava, vgradnja betona in skal debeline 0,20 - 0,30 m v zložbo. Višina kamnite zložbe oz. škarpe je cca 0,5 m. | m | 5.5
4 | Predhodno utrjevanje poti in platoja vodohrana v deb. 40cm; z predhodno utrjevanjem terena in vsemi dodatnimi deli | m2 | 135
5 | Tlakovanje servisnega platoja vodohrana s porfidojem na AB podlagi; z predhodno utrjevanjem terena in vsemi dodatnimi deli in materialom. | m2 | 30
6 | Nabava, dobava in vgradnja linijske odvodne rešetke. Všteta vsa pomožna dela in obbetoniranje cevi.. | m | 7
7 | Kompletna izdelava požiralnika iz betonskih cevi DN 400 z litoželezno rešetko in usedalnikom globine 1,5 m in kompletna izdelava priključkov DN 200 na meteorno kanalizacijo DN 250. Všteta vsa pomožna dela in obbetoniranje cevi.. | kom | 2
8 | Dobava in postavljanje bet. robnikov 15/25 v določenih padcih in krivinah z obbetoniranjem ( 0,10m3/m1 ), vključno z dobavo betona. | m | 19
9 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz AB cevi DN 800, izdelava priključkov cevi na jašek z gradbeno obdelavo, izdelava dna v jašku in mulde, vključno z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm nosilnosti 250 kN. | kpl. | 2
A3.7 ZUNANJA DELA SKUPAJ:
A3/ | VH 15m3 BELI POTOK SKUPAJ:
A4/ ELEKTROINSTALACIJA VODOHRANA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1. | RAZDELILEC Rvh
- | tipska prostostoječa zunanja omarica 1000× 1065×322 mm, kpl s tipskim podstavkom v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | kom | 1
- | glavno stikalo 1,0,2 40A | kom | 1
- | katodni odvodni Protect B | kpl | 1
- | Prenapetostna zaščita ETITEG SIC 24V | kom | 2
- | Prenapetostna zaščita Phoenix contact MT-2PE 230V AC | kom | 1
- | Prenapetostna zaščita ELTRATEC PZV 301 | kom | 3
- | kontrolnik prisotnosti faz s kontrolo asimetrije | kom | 1
- | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/III | kom | 2
- | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/I | kom | 5
- | varovalno podnožje komplet z varovalko 0.8A | kom | 2
- | Napajalnik - polnilnik akumulatorja kpl z prenapetostno zaščito, 500W | kom | 1
- | pomožni rele 24VD 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | kom | 2
- | vrstne sponke, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni inštalacijski material | kpl | 1
RAZDELILEC Rvh skupaj:
1.1. | DOGRADITEV V RAZDELILEC Rprečrpalnica
| tipska zidna omara 1000×1000×200mm v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | kom | 1
| Prenapetostna zaščita ETITEG SIC 24V | kom | 2
| Prenapetostna zaščita ELTRATEC PZV 301 | kom | 4
| instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/I | kom | 1
| varovalno podnožje komplet z varovalko 0.8A | kom | 6
| modul EX-D16A3-RO8 Unitronics | kom | 1
| modul IO-AI4-AO2 Unitronics | kom | 1
| povezovalni kabel za dograjene module | kom | 2
| števec obratovalnih ur | kom | 2
| Tipska 10A montaža v razdelilec | kom | 3
| frekvenčni pretvornik za črpalko moči 2,2 kW z vhodnim filtrom | kom | 2
| pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | kom | 12
| motorsko zaščitno stikalo do 6,3A+pomožni kontakti 2×preklopno | kom | 2
| potenciometer na vratih razdelilca | kom | 2
| signalna svetilka 24V RD | kom | 2
| signalna svetilka 24V ZE | kom | 2
| krmilno stikalo 2P - 0,1,2,3 | kom | 2
| vrstne sponke, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni instalacijski material | kpl | 1
DOGRADITEV V RAZDELILEC Rprečrpalnica skupaj:
2. | KABELSKI RAZVOD
| kabel NYY 5×6mm2 | m | 10
| kabel NYY 5×2,5mm2 | m | 10
| kabel NYY-J 10×2,5mm2 | m | 1200
| polaganje tipskega kabla za priklop črpalk | m | 20
| polaganje tipskega kabla za priklop nivojskih stikal (hruške) | m | 10
| kabel NYY 3×2,5mm2 | m | 20
| kabel NYY 3×1,5mm2 | m | 35
| kabel LiCy 2×1mm2 | m | 30
| vodnik P/Fy 6mm2 | m | 25
KABELSKI RAZVOD skupaj:
3. | OSTALI EL.INŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
| izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | kom | 15
| inox ozemljitveni trak 30×3,5mm | m | 130
| antikorozijska zaščita - premaz | kg | 1
| Cu pletenica 16mm2 dolžine do 60cm komplet s kabel čevlji in vijačnim materialom | kom | 10
| inox cevne objemke od 2'' do 5'' | kom | 10
| nivojno plovno stikalo hruška (NO) z tipskim kablom 10m | kom | 2
| Nivojna sonda kot npr. ELTRATEC PPI 100 | kom | 1
| inox objemke za pritrditev kablov | kom | 20
| inox kabelska polica PK 100 | m | 13
| tlačna sonda z LCD prikazovalnikom 4-20mA. Kot npr. Etlratec | kos | 1
| končno stikalo (kontrola vstopa v vohohran in razdelilec) | kom | 2
| priklop črpalk | kom | 2
| stikalo navadno n/o | kom | 2
| vtičniva 400V n/o | kom | 1
| vtičniva 230V n/o | kom | 1
| vtičniva 24V n/o | kom | 1
| stenska LED svetilka z IR senzorjem zunanja montaža IP54 | kom | 1
| svetilka zasilne svetlobe LED, avtonomija 1 ura | kom | 1
| stropna LED svetilka z zaščitno kapo IP54 | kom | 1
| stenska LED svetilka z zaščitno kapo IP54 (osvetljitev bazena) | kom | 1
| priklop ter polaganje tipskega kabla merilca pretoka | kom | 2
| priklop ter polaganje tipskega kabla merilca tlaka | kom | 1
| zaščitni PVC NIK kanalni raznih dimenzij | kom | 15
| zaščitna PE cev stigmafelx (znotraj gladka) fi110mm | m | 2000
| uvod kablov ter priklop v obstoječ razdelilec | kpl | 1
OSTALI EL.INŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj:
4. | PROGRAMSKA OPREMA
| izdelava aplikativne programske opreme z vizualizacijo za krmilnik | kpl | 1
| dograditev programa v obstoječem nadzornem centru | kpl | 1
| testiranje in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1
| šolanje in predaja upravljalcu sistema | kpl | 1
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
5. | GRADBENA DELA
| izkop jarka globine 0.9m in širine 0.3m (v zemljini in nasipu) 60% strojni izkop, 40% ročni izkop ter povrnitev v prvotno stanje | m | 1000
| obbetoniranje 2× zaščitne cevi fi 110mm v dolžini cca 1000m | kpl | 1
GRADBENA DELA skupaj:
6. | Meritve v skladu s pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list št.28/2009) | kom | 1
7. | Drobni, vezni in pritrdilni material | kom | 1
8. | Izdelava projekta izvedenih del | kom | 1
9. | Priprava in transport | kom | 1
A4/ | ELEKTROINSTALACIJA VODOHRANA SKUPAJ:
A5/ NN ELEKTROPRIKLJUČEK
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1. | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA PMO
| tipska prostostoječa plastična omara dim. 590×836×320mm na tipskem temelju 590×950×320mm, v IP zaščiti 54, s strešico ter vgrajeni opremi (kot naprimer FS4 850/320 s tipskim temeljem S4 X0 950/320 Mosdorfer tip uskladiti z distribucijo) | kom | 1
| varovalno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6. Schrack | kom | 1
| direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik 70kA | kom | 4
| tipska ključavnica distribucije | kom | 1
| Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1
PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA PMO skupaj:
2. | KABELNI RAZVOD
| kabel E-AY2Y-J 4×70RM+1.5RE mm2, 0,6/1kV | m | 230
| žica P/Fy 25 mm2 | m | 6
KABELNI RAZVOD skupaj:
3. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
| pocinkan valjanec FeZn 25×4mm komplet s polaganjem | m | 70
| križna sponka | kom | 3
| opozorilni trak | m | 210
| priklop kabla na obstoječi NN drog kpl z veznim materialom | kom | 1
| prenapetostna zaščita na drogu (MOSSIPO 4kom) | kpl | 1
| ozemljitvena vrv 12m komplet s pritrdilnim materialom položena na leseni drog | kom | 1
| izvedba mehanske zaščite kabla na drogu | kom | 1
| polaganje kabla po drogu komplet s pritrdilnim materialom in objemkami | kom | 1
| priklop dovodnega kabla komplet s kabelskimi čevlji in kabelsko glavo notranjo | kom | 1
| izvedba vmesnega varovanja na drogu (mosdorfer), kpl z varovalnimi vložki | kom | 1
OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj:
4. | GRADBENA DELA
| izkop in postavitev temelja prostostoječe omarice | kpl | 1
| izkop jarka globine 0.9m in širine 0.3m (v zemljini in nasipu) 60% strojni izkop, 40% ročni izkop ter povrnitev v prvotno stanej (povozna površina) | m | 210
| izkop ter izdelava manipulativnega jaška dim. 1,2×1,2×1,5m kpl z povoznim LTŽ pokrovom 25t 0,6×0,6m | kpl | 6
| dobava in polaganje zaščitne cevi kot na primer Mapitel fi 160 | m | 210
| obbetoniranje zaščitne cevi s pustim betonom | m | 210
| odvoz odvečnega materiala | kpl | 1
GRADBENA DELA skupaj:
5. | Stikalne manipulacije in nadzor elektrodistribucije | kpl | 1
6. | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
7. | Meritve v skladu s pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list št.28/2009) | kpl | 1
8. | Izdelava projekta izvedenih del | kpl | 1
9. | Priprava in transport | kpl | 1
A5/ | NN ELEKTRO PRIKLJUČEK SKUPAJ: