| 3.4.1 | TEHNIČNI OPIS |
| --- | --- |

1.  SPLOŠNO

Del naselja Brdce se sedaj oskrbuje s pitno vodo iz lokalnih vodovodov in iz lokalnih zajetij po posameznih zaselkih. Voda iz teh zajetij je občasno sanitarno oporečna, v sušnih obdobjih pa jo primanjkuje, zato je vodo potrebno večkrat dovažati. Izgradnja obravnavanega vodovoda predstavlja rešitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo za obstoječe stanovanjske objekte in za priključitev bodoče možne poselitve na  obravnavanem območju.

2. TRASA

Trasa poteka od konca obstoječega vodovoda PE100 DN90 PN10, proti zahodu po obstoječem javnem dobru ob stanovanjskih stavbah v Brdcah, do neimenovanega pritoka Rovškega potoka.

Vodovod bo zgrajen  po parcelah 626, 1026, 677/2, 677/1, 671/1, 671/2, 681 in 1045  v k.o. 1052 Podgorje.

Trasa poteka ob asfaltni cesti (LC965991) in delno po kmetijskih površinah-travnik.

Skupna dolžina projektiranega vodovoda znaša 650m.

3. IZVEDBA VODOVODA

CEVOVOD

Pred pričetkom del mora izvajalec gradbenih del obnoviti zakoličenje trase.

Pred pričetkom gradbenih del, morajo na območju gradbišča biti zakoličeni vsi obstoječi komunalni vodi. Dela na mestih križanj in približevanj obstoječim komunalnim vodom se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljavcev le-teh in soglasij pristojnih služb.

Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje gradbišča in poskrbeti za rešitev prometnega režima v času gradnje.

Po celotni trasi bo izveden strojno ročni izkop jarka, večinoma v III. do IV. ktg zemljine. Jarek je dimenzioniran tako, da bo cevovod položen najmanj 1,20m  pod koto terena in  da bo zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje vodovodnih cevi. Predviden je široki izkop jarka. Naklonski kot stene izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala in globini izkopa. Na mestih, kjer je nevarnost porušitve stene jarka, je potrebno izvesti opažen izkop po tehnologiji izvajalca.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno zagotoviti sodelovanje geologa, ki je odgovoren za pravilno ravnanje pri izkopu gradbene jame.

Na delu trase vodovoda, ki poteka po kmetijskih površinah, je potrebno odstraniti humus v debelini min. 20cm, ki bo deponiran na gradbišču in kasneje uporabljen za ponovno humusiranje in vzpostavitev kmetijskih površin v prvotno stanje.

Na delu trase, ki poteka pod obstoječimi asfaltnimi površinami je potrebno po celotni dolžini  izvesti zarez asfalta ter odstranitev, odvoz in deponiranje na trajni deponiji.

Preostali izkop se izvede v skladu z detajlom izkopa in vzdolžnim profilom s stranskim odmetom.

Predvidena širina dna jarka je 0,40m, globina pa do 1.70m. Dno jarka bo ročno planirano in komprimirano do Me2=30Mpa.

Na ustrezno pripravljeno dno jarka se uredi primerno profilirana posteljica iz peska 0-8mm in debeline min. 11cm. Zasip v coni cevovoda se izvede  iz peska 0-8mm v debelini 15cm nad cevjo.

Po montaži cevi v jarek, jih zasujemo do polovice in pustimo spojna mesta odprta zaradi tlačnega preizkusa. Po opravljenem tlačnem preizkusu zasujemo spojna mesta, posebno pozorno fazonske elemente, da so le-ti dobro zapolnjeni.

Na prvem delu trase vodovoda v dolžini 130m, se posteljica in zasip v coni cevovoda je izvede s prebranim in presejanim izkopanim materialom, da se zaradi strmega pobočja prepreči spiranje in odtekanje meteornih vod ob cevi, da se prepreči efekt drenaže.

Ostali zasip pa se izvede v plasteh s prebranim izkopanim materialom z izločanjem kamenja večjim od 32mm. Zasip se vgrajuje v plasteh po 30 cm in skomprimiran do predpisane zbitosti.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti zasipu cevi ob robovih.

Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP. Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se bo izvedel v slojih po 30 cm, zbitost zasipa znaša 95 % po SPP za prometne površine in. 90 % po SPP za kmetijske površine.

Po zasipu jarka bo na območju kmetijskih površin izvedeno humusiranje v debelini min. 20 cm,  oziroma izvedeno prvotno stanje.

Za izvedbo vodovoda bodo uporabljene cevi PE100-RC DN/OD 63 mm, PN16 (SDR11), tip 2 po PAS 1075, kot npr. Egeplast 9010 RCplus. Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in zahtevano temensko nosilnost. Za spajanje PE cevi je potrebno uporabiti spojke za elektrofuzijsko varjenje. Prirobnični spoji se lahko uporabijo samo pri spoju z obstoječo cevjo.

Na koncu voda se izvede podzemni hidrant z zasunom v vlogi blatnega izpusta.

Cca 30 cm nad temenom cevovoda je bil položen opozorilni trak z jeklenim vložkom in napisom "POZOR VODOVOD".

4. TLAČNI PREIZKUS VODOVODA

Tlačni preizkus se je opravil po določilih PSIST prEN 805, poglavje 10 in po dopolnilih, ki so predpisane v točki 3.10.2 »Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema«. Glede na določbe tega pravilnika je položene cevi treba preizkusiti na tlak 15 barov.

Pri preizkusu so prisostvovali, s strani izvajalca strokovno usposobljena oseba, ki je vodila preizkus, s strani investitorja pa predstavnik občine Vojnik.  O tlačnem preizkusu je izdelan zapisnik po obrazcu potrjenem po DIN 4279, 9. Del. Zapisnik je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

5.  DEZINFEKCIJA VODOVODA

Po končani izgradnji in uspešni tlačni preizkušnji je bilo potrebno vodovodno omrežje temeljito izprati in dezinficirati. Dezinfekcija je bila izvedena v prisotnosti in po navodilih pristojne osebe za to dejavnost pooblaščene gospodarske družbe. Zapisnik o dezinfekciji in higienski neoporečnosti mora biti predložen komisiji na tehničnem pregledu.

6.  KRIŽANJE Z OSTALIMI INFRASTRUKTURNIMI VODI

Križanje vodovoda z električnimi vodi

Predviden vodovod bo na svoji trasi križal nizkonapetostno električno nadzemno omrežje.

Trasa vodovoda mora potekati v minimalni oddaljenosti 1,5m od stojnega mesta katerega koli droga nadzemnega električnega omrežja. Posledično s tem se vsi izkopi omejijo na minimalno oddaljenosti 1,5m od stojnega mesta katerega koli droga nadzemnega omrežja. Pod vodniki nadzemnih električnih vodov in v bližini stojnih mest nadzemnih električnih vodov je nedopustno deponiranje materiala. Prav tako pa je nedopusten dvig nivelete terena pod nadzemnimi električnimi vodi, kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine terena napram najnižjega vodnika nadzemnih električnih vodov.

V primeru, da se z izkopi poseže v ali poškodujejo ozemljitvene naprave električnih vodov in naprav je o tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki bo zadevo ustrezno saniralo.

Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise, V območju nadzemnih elektroenergetskih vodov je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni možno približevanja istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3m. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred zadetkom del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 5t. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica gradnje vodovoda, bremenijo investitorja predmetne gradnje.

Križanje vodovoda z TK vodi

Obstoječi TK vodi se določijo z zakoličenjem na terenu. V kolikor ti niso pravilno zaščiteni je potrebna dodatna zaščita ali pa prestavitev po navodilih in pod nadzorom predstavnika Telekom Slovenije d.d., kar se določi med ogledom na kraju samem.

Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno.

Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objektov, postavljanje opornih zidov, ograj ali drugih trajnih

nasadov nad traso obstoječega TK kabla ni dovoljen.

lnvestitorja bremenijo stroški odprave napak na TK omrežju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem

objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Križanje vodovoda z KKS vodi

Na področju projektiranja vodovoda ni izgrajenega omrežja KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o., zato ne izdajamo posebnih pogojev za projektiranje.

lnvestitorju pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ni potrebno dostaviti projektne dokumentacije (PGD) na vpogled.

Križanje vodovoda s cestami in ostalimi utrjenimi površinami

Trasa vodovoda mora potekati v območju cest na globini minimalno 1,20m.

Zasip jarka se izvrši v plasteh po 30 cm z ročnim in nato strojnim nabijanjem.

Na območju asfaltne ceste se izvede rekonstrukcija v celotni širini obstoječe ceste

Zgornji ustroj izvede v sestavi:

- 4 cm obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi  AC 8 surf B 50/70  A3

- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi  AC 16 base B 50/70  A4

- 2 cm fina izravnava tampona s peskom

- 20 cm tamponski drobljenec TP32 Ev2 min.  100Mpa

- 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

7. UKREPI V ČASU GRADNJE

V času gradnje je potrebno pri vseh delih upoštevati predpise in splošno priznane varnostne ukrepe in normative v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Delavci, ki se bodo občasno nahajali na gradbišču in neposredni okolici morajo upoštevati predpise, ki veljajo za delo z nevarnimi snovmi in uporabljati osebna zaščitna sredstva.

Ravnanje z odpadki pri gradnji in po njej (zbiranje, skladiščenje in odstranjevanje odpadkov) mora biti urejeno na način, da ne bo ogroženo človekovo (delavčevo) zdravje in brez metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje.

Odpadki se bodo urejali v skladu s 5. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS št. 34/08). Gradbeni odpadki  se bodo odvažali na pooblaščeno deponijo za zbiranje gradbenih odpadkov.

Po končanih delih je potrebno celotno območje gradnje očistiti, odstraniti ves preostali gradbeni material in okolico sanirati (zatraviti travne površine in utrditi povozne in pohodne površine).

8. DOKUMENTACIJA PO KONČANI GRADNJI

Po končanih delih je potrebno na podlagi sprotnih terenskih meritev izdelati geodetski načrt novega stanja v obliki in vsebini po Zakonu o graditvi objektov, Pravilnikom o izdelavi geodetskega načrta novega stanja zemljišča in Pravilnikom za vpis v GJI, ter projekt izvedenih del v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

9. ZAKLJUČEK

V času gradnje je potrebno pri vseh delih upoštevati predpise in splošno priznane varnostne ukrepe in normative v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Po končanih delih je potrebno celotno območje izgradnje očistiti, odstraniti ves preostali gradbeni material in okolico sanirati v prvotno stanje.

Celje, 5.9.2019                                           		Sestavil :

Branko SUZIĆ, univ.dipl.inž.grad.