SAVINJAPROJEKT d.o.o.

Št. projekta: 38/14/2019

3. TEHNIČNO POROČILO
21.
SPLOŠNO


22.
OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA


22.1
Lokacijski podatki


22.2
Namembnost gradnje


22.3
Potek in opis trase vodovoda


32.4
Velikost objekta


32.5
Polaganje vodovoda


42.6
Obnova cest


52.7
Upoštevana prostorska zakonodaja in predpisi


73.
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV


73.1
Mehansko odpornost in stabilnost


73.2
Varnost pred požarom


73.3
Higienska in zdravstvena zaščita


73.4
Varnost pri uporabi


73.5
Vpliv hrupa


73.6
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih


74.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI


85.
UREDITEV GRADBIŠČA IN VELIKOST


86.
OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI


86.1
Telekom Slovenije


86.2
Vodovod – kanalizacija Celje


96.3
DRSV


96.4
Elektro Celje


96.5
Zavod za gozdove




1. SPLOŠNO
Za investitorja OBČINO VOJNIK je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za vodovod Hrastnik.

Predmet projekta:

Izgradnja vodovoda v naslednjih dolžinah:

VOD 1 

(V1.1 – V1.8) 
PE100 d63 x 3,8 SDR17, L=736.48 M

VOD 2

(V1.5 – V2.6) 
PE100 d63 x 3,8 SDR17, L=610.55 M

Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 1.347,03 m. 

Dostop na območje je predviden preko javne poti JP 896061. 

2.  OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA
2.1 Lokacijski podatki
VODOVOD - VOD 1
k.o. Dramlje: 240/5, 240/4, 1979/2, 240/3;
k.o. Bezovica: 933, 424, 416, 895/1, 420, 421/1, 407, 408, 401/1;
VODOVOD - VOD 2
k.o. Dramlje: 225/2, 1964;
k.o. Bezovica: 407, 895/1, 408, 401/1, 396/1, 897, 391/1, 367, 366;

2.2 Namembnost gradnje
Predviden vodovod je namenjen vodooskrbi prebivalcev na danem območju.
2.3 Potek in opis trase vodovoda
Naročnik želi z vodo iz javnega vodovoda oskrbeti območje naselja Hrastnik v občini Vojnik.
Vod 1 se na vzhodu priključuje na obstoječ vodovod DN 80 (V1.1) ter nato prečka asfaltno cesto. Od točke 1.3 do točke 1.43 poteka vodovod v levem robu makadamske ceste, nato do točke 1.50 delno po makadamski cesti, delno po zelenih površinah.
V vozliščih V1.3 in V1.7 se zaradi narave terena vgradita podzemna blatna izpusta DN 50 z žabjo zaklopko. V vozlišču V1.8 se vgradi avtomatski zračnik DN 50.

Vod 2 se v vozlišču V1.5 naveže na Vod 1, nato do točke 2.38 poteka v makadamski cesti. V vozliščih V2.2, V2.5 se vgradita podzemna blatna izpusta DN 50, v vozliščih V2.1, V2.3 ter V2.6 se vgradijo avtomatski zračniki DN 50.

Trase in detajli so razvidne iz priložene projektne dokumentacije.
2.4 Velikost objekta
Predviden vodovod:

VOD 1 

(V1.1 – V1.8) 
PE100 d63 x 3,8 SDR17, L=736.48 M

VOD 2

(V1.5 – V2.6) 
PE100 d63 x 3,8 SDR17, L=610.55 M

Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 1347,03 m. 

2.5 Polaganje vodovoda

Zemeljska dela 

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je široki izkop, širina v dnu znaša 0.60 m. Globina polaganja vodovoda znaša 1.20 m (teme cevi).

Izkopi se vršijo po kampadah in se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Dnevno se odpre toliko kampad, kolikor se jih lahko konča. 
V primeru potrebe po začasni deponiji materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 
Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice.

Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP.
Cevi
Predvidene so cevi PE100 RC d63 x 3.8 SDR17. Spajanje PE cevi je potrebno izvesti z elektro fuzijskim varjenjem.
Za hišne priključke so predvidene cevi PE100 RC d32.

Posteljica  
Cevi se polagajo na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-16 mm drobljenec). Zbitost mora znašati 97 % po SPP. 

Hišni priključki
Na hišnih priključkih, ki se nahajajo v območju tlaka več kot 5 bar je potrebno varovanje z reduktorjem tlaka in varnostnim ventilom (ni predmet projekta).

Fazonski kosi in armatura so min. PN 16.

Vertikalna in horizontalna zaščita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20. 

Tlačni preizkus in dezinfekcija  

Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblaščene organizacije.
2.6 Obnova cest
Tangirani del makadamske ceste v kateri bo potekal vodovod se bo obnovil v sledeči sestavi:
· 30 cm tampon TP 32 Ev2 >=80 MPa

· Planum temeljnih tal  Ev2 >= 30 MPa
Tangirani del asfaltne ceste v kateri bo potekal vodovod se bo obnovil v sledeči sestavi:
· 3 cm obrabno zaporna plast AC 8 surf B50/70 A4
· 6 cm nosilna plast AC 16 base B50/70 A4  
· 20 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 > = 100 Mpa

· 35 cm zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica)
· planum temeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa 
2.7 Upoštevana prostorska zakonodaja in predpisi
· Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS št. 61/2017);

· Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS št. 61/2017);

· Zakon o prostorskem načrtovanju (33/07 Zp-Načrt, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO;
· Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18);

· Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018, 51/18-popr.);

· Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. List RS, št. 54/03 in 61/17-GZ);

· Zakon o varstvu okolja ZVO-1H  (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 –ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09–ZPNačrt-A, 48/12,  57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE);

· Zakon o vodah (ZV-1, Ur.l.RS št. 67/02, 110/02, 02/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);

· Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08);
· Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. List RS  št. 51/2014, 57/2015, 26/17);

· Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 –ZON, 67/02, 110/02 –ZGO-1, 

115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16); 

· Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);

· Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10);

· Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09);

· Zakon o varstvu zraka (Ur. list RS št. 13/75, 12/77, 35/79, 41/04-ZVO-1);

· Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18);

· Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov  (Ur.l. RS št. 41/18);

· Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št.101/05);

· Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/18);

· Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS št.121/04);

· Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.list RS, št. 10/12, 61/17-GZ);

· Tehnična Smernica zaščita pred hrupom v stavbah TSG-1-005:2012;

· Pravilnik o  učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 52/10);

· Tehnična Smernica Učinkovita raba energije TSG-1-004:2010;

· Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz – UPB , Ur.l.RS 3/07, 9/2011, 83/2012);

· Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št., 31/04, sprem. 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13); 

· Tehnična Smernica požarna varnost v stavbah TSG-1-001:2019;

· Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti Ur.l.RS št. 12/2013 in 49/13;

· Uredba o o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 26/93 in 30/93 – ZG);

· Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05);

· Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih  (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

· Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1);

· Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.št. 43/2011-ZVZD-1);

· Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15 in 69/15);

· Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08);

· Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/08); 

· Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08 in 61/11); 

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15, 76/17, 81/19);

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št.:64/12, 64/14 in 98/15);

· Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17);

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)

· Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08);

· SIST EN 805 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele;

· Zakon o standardizaciji  (Ur.l. SFRJ št.37/88, Ur.l. RS, št. 1/1995, Ur.l. RS, št. 59/1999, 59/1999-ZTZPUS (31/2000 popr.));

· Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list.RS št. 82/13);

· Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih  proizvodov (Ur.l. RS, št. 9/2001, 82/13-ZGPro-1);

· Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15, 10/18);

· Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS št. 82/13, 68/16, 54/17);

· Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list št. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18);

· Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn);

	· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18);

· Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019;

· Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 

(UR.l. SRS št.17/82, Ur.l. RS, št. 37/2003, 106/11);

· Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur.l. SFRJ št.50/88, (63/1988 popr.), 80/1989, 29/1990, 11/1991, 

RS, št. 13/1991, 4/1992, 29/1995-ZPDF, 30/1998);

· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS 41/09, 02/12) 

in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002: 2013 Nizkonapetostne električne inštalacije;

· Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list 28/09, 02/12) in pripadajočo tehnično smernico 

TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele;

· Energetski zakon – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14); 

· Zakon o spremembah Energetskega zakona – EZ-1A (Uradni list RS, št. 81/15 in 43/19);

· Strokovna publikacija DES, Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV (januar 1981);

· Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV

(EIMV, ref. št. 1260);

· Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 

43/11 – ZVZD-1);




· SIST EN 1997:
Evrokod 7 : Geotehnično projektiranje 

· SIST EN 1998:
Evrokod 8 : Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

· Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. List RS, št. 40/04);
3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
3.1 Mehansko odpornost in stabilnost

Vgrajen vodovod ne bo imel vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici, saj je lociran na zadostnem odmiku od obstoječih nepremičnin v okolici. 

3.2 Varnost pred požarom
Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred požarom. Odmik od sosednjih objektov je skladen s predpisi s področja varstva pred požarom.
3.3 Higienska in zdravstvena zaščita

Vodovod je predviden iz cevi PE, ki ustrezajo normativom za pitno vodo. Po izgradnji se izvede dezinfekcija cevovoda. Predviden vodovod ne bo dodatno onesnaževal zraka. 
3.4 Varnost pri uporabi
Predviden vodovod je projektiran v skladu z veljavnimi prepisi in normativi s področja oskrbe s pitno vodo.

3.5 Vpliv hrupa

Vodovod bo vkopan v zemljo na globino 1.20 m – teme cevovoda, tako ne predstavlja dodatni vir hrupa.
3.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih
Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varčevanje z energijo in ohranjanja toplote v njih.

4. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08). 
Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali.
Z viški je potrebno ravnati skladno s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, (Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Ur l.RS št. 34/2008, sprememba 61/2011).
5. UREDITEV GRADBIŠČA IN VELIKOST 

Območje gradbišča bo obsegalo območje tangiranih parcel za gradnjo vodovoda in bo urejeno tako, da bo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 3/2002, 57/2003). 

Velikost območja posega gradnje bo naslednja:

1077.00 m2;
6. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI 
Križanja so razvidna iz gradbene situacije vodovoda in komunalnih naprav ter napeljav ter podolžnih profilov. Vsa križanja je potrebno določiti na licu mesta s strani upravljavca ter jih izvajati pod njihovim nadzorom.

6.1 Telekom Slovenije
Predviden vodovod ne bo križal obstoječe TK vode, ki potekajo na obravnavanem območju. Pred izvedbo je potrebno vse TK vode na območju zakoličiti. 
Predvidena je položitev prazne MAPITEL cevi d110 za kabelsko kanalizacijo (ni predmet projekta). Trasa je razvidna iz tehničnih prikazov.

Vsa dela, ki tangirajo obstoječe telekomunikacijsko omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del. (zakoličba, nadzor).
6.2 Vodovod – kanalizacija Celje
Predviden vodovod je projektiran skladno s projektnimi pogoji upravljalca.

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh obstoječih vodov, ki jih tangira predviden vodovod.
Iz tehničnih prikazov je razviden potek obstoječega vodovodnega omrežja. Vsa dela, ki tangirajo obstoječe vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca (zakoličba, nadzor).
6.3 DRSV

	Obravnavano območje se bo oskrbovalo z vodo iz javnega obstoječega vodovodnega sistema. Sedanji vodni viri za katere imajo sodelujoče stranke vodno dovoljenje zadoščajo za oskrbo z vodo na obravnavanem območju.

Območje se ne nahaja na območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.




6.4 Elektro Celje
Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., da izvrši zakoličbo obstoječih elektroenergetskih vodov.

V bližini stojnih mest nadzemnega elektroenergetskega voda (DV 20kV) oziroma stojnih mest NN elektro omrežja so odmiki skladni (minimalni odmik 2.00 m od stojnih mest) s pogoji upravljavca Elektro Celje. Pod vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov in v bližini stojnih mest nadzemnih vodov je nedopustno deponiranje materiala. 
Križanje z nizkonapetostnim podzemnim vodom se izvede skladno z detajlom C.

Na delu, kjer potekajo nadzemni vodi (omrežje) je potrebno zagotoviti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom na manj kot 2 m.
Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo samo pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje d.d.

6.5 Zavod za gozdove

- Pred pričetkom del je potrebno obvestiti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Celje. 
- Pri gradnji je potrebno strojno opremo prilagoditi dimenzijam obstoječih gozdnih poti. Širitev gozdnih poti med gradnjo in po njej ni dovoljena.

- V kolikor trasa poteka neposredno ob stoječem gozdnem drevju v pasu manj kot 2.00, je potrebno takšno drevje ob predhodnem soglasju lastnika in evidentiranju posekati.
- Vodovodna cev (teme cevi) bo potekala 1.20 m pod obstoječim terenom. Vodovod ne bo oviral gozdne proizvodnje in spravilo lesa. Na mestih ventilov, zračnikov in izpustov bodo vgrajene označevalne tablice, ki bodo locirane ob poteh, tako da ne bodo ovirale prometa in izvleka lesa.

- Na odseku, kjer poteka vodovod po gozdni poti ni dovoljena širitev poti niti ni dovoljeno nasipavanje in peščeno utrjevanje poti.

- Za potrebe dostopa do gradbišča se uporabijo obstoječe dostopne poti, ki se morajo po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Zagotoviti je potrebno protierozijsko zaščito. Planum se utrdi do potrebne zbitosti, da ne bo prihajalo do spiranja ureditve, očistili se bodo obstoječi jarki in drenažniki, namenjeni odvodu meteornih vod.
- Izpusti so predvideni v ponikovalnicah (betonski jaški), zato ni nevarnosti erozije.
- Odlaganje odpadnega in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno. Morebitne ostanke, ki bi nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati na urejeno deponijo odpadnega gradbenega materiala. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in začasnih gradbenih površinah.
- Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastajali pri gradnje, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18.čl. Zakona o gozdovih – dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). - Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po končani ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemljine po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemljine, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalne površine in zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

- Vse razgaljanje površine, ki so nastale kot posledica posega je potrebno po končanih delih ozeleniti. V kolikor se bodo dela izvajala v času ko ozelenitev ni možna (jesen, zima), je potrebno izvesti mehansko zaščito (varovanje s pokrivanjem z juto, ..)

- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l.RS št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (Ur.l.RS št. 4/06).

Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Drevje za krčitev evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, Enota Celje.

Pred končanimi gradbenimi deli je potrebno opraviti terenski ogled s pristojnim revirnim gozdarjem.
Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvajanja gradnje vodovoda ni dovoljena.

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca.









Sestavila:









Sabina Lesjak inž.grad.

Stran 7

