## rekapitulacija del
| OBJEKT: | FINALIZACIJA DODATNIH IGRALNIC
V VRTCU FRANKOLOVO
| INVESTITOR: | OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212 VOJNIK
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 2022-02
| FAZA PROJEKTA: | PZI
SKUPNA REKAPITULACIJA
projektantski predračun
A/ GRADBENA DELA
B/ ZAKLJUČNA DELA
C/ ELEKTROINSTALACIJE
D/ STROJNE INSTALACIJE
S K U P A J :
DDV - 22 %
SKUPAJ z davkom :
OPOMBA: v ceni niso zajeti stroški za:
* instalacije
*zunanja ureditev
* fekalno kanalizacijo v objektu
* notranjo opremo
Pripravljalna dela so vključena v ceno/enoto!
A) | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I/ | RUŠITVENA DELA |  | 0
II/ | ZIDARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B) | REKAPITULACIJA ZAKLJUČNIH DEL
I/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
II/ | OKNA, VRATA |  | 0
III/ | MIZARSKA DELA |  | 0
IV/ | ESTRIHI |  | 0
V/ | TLAKARSKA DELA |  | 0
VI/ | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
VII/ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VIII/ | SUHOMONTAŽNA DELA |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA : |  | 0
Splošne opombe za vsa dela!
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudbena cena mora vsebovati izvedbo drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega, četudi to ni neposredno navedeno v popisu, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta. Zajeti je potrebno odstranitev ruševin po izvedbi utorov za instalacije, zazidavo in omet sten in stropov na mestih izvedenih instalacij.
Za vsa navedena dela je potrebno gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe s pooblaščenim projektantom arhitekture.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse elemente, ki so navedene v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del, razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Izvajalec naj na podlagi načrtov sam oceni možne načine in težavnost del in to upošteva v cenah posameznih postavk.
Ponudnik mora v enotnih cenah upoštevati tudi stroške čiščenja v času gradnje in končno čiščenje, pred predajo izvedenih del naročniku. Izvajalec mora ves čas gradnje skrbeti za urejen izgled gradbišča.
Vsa hrupna dela je potrebno izvajati po dogovoru z investitorjem.
Ponudba mora vsebovati tudi:
- stroške vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- izdelavo detajlnih načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih pooblaščen inženir gradbenih konstrukcij).
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal avtor. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani pooblaščenega projektanta arhitekture ter pooblaščenega nadzornika.

## gradbena
post. | opis postavke | količina | cena | €
I/ | RUŠITVENA DELA
Splošni pogoji:
Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej.
Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
Obvezno upoštevati zaščitne mere.
Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip.
Končni obračun po dejanskih količinah.
Opombe:
Za izmere za rušenj, predelavo in transportov armirano betonskih konstrukcij se upošteva prostornina betona v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu).
Faktor razrahljivosti je upoštevan smiselno v količinah posameznih pozicij.
1.01 | Utrezna strokovna kakovostna zaščita obstoječega finalnega tlaka v prostoru pred vhodom v obdelovani prostor in na transportnih poteh v objektu od gradbiščnega prostora do mesta oddaje gradbenih odpadkov.
| kpl | 1
1.02 | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev v velikosti nad 2 m2, s shranjevanjem za ponovno uporabo.
| kosov | 1
1.03 | Rušenje sten iz porobetonskih zidakov, debeline 15 cm in več, ročno.
| m3 | 0.92
1.04 | Ročni transport ruševin iz objekta do kamiona, vključno z nakladanjem na kamion, prevozom v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km in plačilom predelave gradbenih odpadkov. Z dostavo vseh potrebnih potrdil po zahtevah pravilnikov. V količini je upoštevan razsipni faktor 1,25.
| m3 | 1.15
1.05 | Razna dodatna in nepredvidena rušitvena dela ter pomoč obrtnikom, obračun izvršiti po dejanskih stroških, rezervirana vsota 10% vseh rušitvenih del;
| % | 5
SKUPAJ RUŠITVENA DELA:
II/ | ZIDARSKA DELA
Opombe:
V ceni postavk zidarskih del je potrebno zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela in transporte.
2.01 | Zazidava vratnih odprtin s porobetonskimi bloki siporex, stena debeline 25 cm, z lepilom, vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.
| m3 | 0.92
2.02 | Fini omet notranjih sten iz siporexa, z vtisnjeno armirno mrežico iz poliamidnih in steklenih vlaken.
| m2 | 7.5
2.03 | Zaključno čiščenje dela objekta med izvajanjem del in po opravljenih delih.
| m2 | 122.22
2.04 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, ocena števila ur.
a.) | NK - delavec ...ur | 24
b.) | KV - delavec ...ur | 16
2.05 | Razna gradbena pomoč v materialu. Obračun izvršiti na podlagi dejanske porabe materijala po predhodnem vpisu odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, rezervirana vsota 30% vrednosti postavk za gradbeno pomoč v delu.
| % | 30
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

## zaključna
post. | opis postavke | količina | cena | €
I/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Opombe:
V vseh postavkah krovsko-kleparskih del je potrebno kalkulirati nabavo in montažo materiala ter ves pritrdilni material, razen kjer je to v tekstu izrecno drugače zahtevano!
1.01 | Dobava in kompletna montaža enokrilnega strešnega okna iz masivnih lepljenih lesenih profilov brez vidnih dolžinskih spojev, zasteklenega s kaljenim termoizolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, s prezračevalno loputo. Z inteligentnim elektrificiranim odpiranjem z upravljalno tablico, z zunanjo roleto z električnim upravljanjem in zunanjo tipsko pločevinasto strešno obrobo ter tipskim zunanjim vgradnim setom z izolacijskim okvirjem (kot npr.: Integra Velux GGL ali GGU PK06 dim. 114x118 cm ali ustrezno ekvivalentno). Vključno s kompletno pripravo odprtine v strehi za naknadno vgradnjo novega strešnega okna.
| kpl | 5
SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA:
II/ | OKNA, VRATA
Splošni opis alu konstrukcij na objektu:
Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi.
Požarna vrata so polna s kovinskim podbojem ali v kovinskem okvirju s steklenim polnilom in spoštujejo določila požarnega elaborata. Posebne zahteve vrat v zvezi s požarno varnostjo: vrata na mejah požarnih sektorjev s pripadajočo nosilno konstrukcijo imajo 60 minutno požarno odpornost in so opremljena z integriranim samozapiralom in izolativna [certifikat], Ud<0,90 W/m2K.
Vsa notranja vrata na objektu morajo biti izvedena brez pragov. Vsa vrata imajo kvalitetna 3D večtočkovna skrita nasadila. Vsa vrata v objektu, ki so dostopna otrokom morajo imeti izvedeno zaščito proti priprtju prstov. Notranja vrata objekta so lesena polna ali s steklenim polnilom, zagotavljajo zvočno zaščito prostorov po veljavnih predpisih v zvezi z zaščito pred hrupom. Vse zasteklitve v vratnih krilih so izvedene kot varnostna stekla (ESG). Podboji vrat v prostorih za otroke so masivni leseni ali furnirani.
Vsi elementi stavbnega pohištva morajo ustrezati zahtevam o zvočni zaščiti stavb. Vsa vrata in okna na mejah požarnih sektorjev morajo biti skladna z zahtevami iz ŠPV. Podrobnosti o dimenzijah, elektro in mehanski opremi stavbnega pohištva se bodo natančno opredelile v projektu za izvedbo.
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s pooblaščenim arhitektom.
2.01 | Zasteklena stena iz prašno barvanih aluminijastih profilov sistema Aluprof MB-45 OFFICE STANDARD Tip 1 Seznam st. letvic: Standard ali ustrezno podobno, zasteklena z izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem VSG 55.2 ESG/ESG (Uw = 0,9 W/m2K), zasteklena z varnostnim steklom, fiksno zastekleno. Barva profilov mat standard po izboru arhitekta.
a.) | Poz 001 - dim. 557.5/300 cm (2x 223.75x 300 cm, vmes prehod 110/300 cm) kpl | 1
b.) | Poz 002 - dim. 309.8/300 cm ...kosov | 1
2.02 | Zasteklen vratni element iz prašno barvanih aluminijastih profilov sistema Aluprof MB-45 OFFICE STANDARD Tip 1 Seznam st. letvic: Standard 18 mm/ tip 1 ali ustrezno podobno, zasteklena z izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem VSG 55.2 ESG/ESG (Uw = 0,9 W/m2K), zasteklena z varnostnim steklom, odpiranje in izvedba krila po shemi, enokrilna vrata z avtomatskim zapiranjem, s kljuko iz nerjavnega jekla in in dvodelnim ščitom. Kljuka mora imeti sistem, da otrok z notranje strani ne more sam odpreti vrat, z zaščito pred priprtjem prstov pri tečajih vrat. Barva profilov mat standard po izboru arhitekta.
| Poz 003 - enokrilna vrata z nadsvetlobo, dim. 107.1/300 cm, svetla odprtina vrat 89.3/215.65 cm ...kosov | 1
2.03 | Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz umetnih mas v tipu in barvi kot ostale notranje okenske police v objektu, vključno s tipskimi bočnimi zaključki.
| dolžina 200 cm ...kosov | 2
2.04 | Notranja vrata, polno vratno krilo z dvema okroglima zasteklitvama Ø 50 cm, zasteklenima z varnostnim steklom, laminatna obloga, odpiranje kril po shemi vrat, vgrajena je cilindična ključavnica s sistemskim ključem, z zaščito pred priprtjem prstov pri tečajih vrat, v barvi po izbiru arhitekta.
| enokrilna, dim. 110/220 cm ...kosov | 1
2.05 | Notranja drsna vrata, s polnim krilom gladke izvedbe, laminatna obloga, s pripadajočim suhomontažnim okvirjem in drsnim okovjem s kaseto za vgradnjo v suhomontažno steno iz mavčno-kartonskih plošč, odpiranje krila po shemi.
| enokrilna, dim. 90/220 cm ...kosov | 1
2.06 | Notanja ognjevarna vrata iz aluminijastih profilov, s polnim krilom s steklenim pasom zasteklenim z varnostnim, ognjevarnim steklom, Ei 60, odpiranje in izvedba kril po shemi, s protipaničnim drogom, v barvi po izboru arhitekta.
| dvokrilna- asimetrična, dim. 150/220 cm ...kosov | 1
SKUPAJ OKNA, VRATA:
III/ | MIZARSKA DELA
Opombe:
Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva in razna mizarska dela. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi.
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
snemanje potrebnih izmer na objektu in izdelava delavniških načrtov
nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja, izdelava in montaža na objektu
osnovna zaščita in finalna obdelava po veljavnih standardih in navodilih arhitekta
čiščenje izdelkov po končani montaži
3.01 | Predelne stene v sanitarijah iz večslojnih obojestransko obdelanih plošč deb. 8 mm (kot npr. Funder MAX Kompakt interioor ali ustrezno ekvivalentno), višine do 1,50 oziroma do 2,00m (odvisno od starostnih skupin oziroma namenske rabe sanitarij), vključno z izvedbo vrat z INOX okovjem in INOX pritrdilnimi elementi, po detajlih.
| m2 | 12.2
SKUPAJ MIZARSKA DELA:
IV/ | ESTRIHI
4.01 | Dobava in polaganje toplotno-zvočne izolacije iz mehansko odpornega ekspandiranega polystirena na tla kot izolacija pod estrihi, vključno z obrobnim trakom deb. 1,00 cm.
| deb. 3,00 cm ...m2 | 168.5
4.02 | Dobava in polaganje tipske sistemske toplotno-zvočne izolacije EPS 034 kot podlaga za izvedbo talnega ogrevanja.
| deb. 2,20 cm ...m2 | 168.5
4.03 | Dobava in polaganje PE folije - zaščita talne toplotne izolacije.
| m2 | 168.5
4.04 | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha kot podlaga za finalni tlak.
| deb. 8,00 cm ...m2 | 168.5
SKUPAJ ESTRIHI:
V/ | TLAKARSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje gumirane talne obloge, debeline 3 mm, homogenega tipa, ognjevarne, toksikološko varne, dimenzijsko stabilne, odporne na obrabo, pri kateri varjenje stikov ni potrebno, komplet z obrobnimi zaključnimi letvami, polaganje v lepilo na betonsko podlago, s predhodno izravnavo tal.
| m2 | 118.9
SKUPAJ TLAKARSKA DELA:
VI/ | KERAMIČARSKA DELA
6.01 | Dobava in polaganje nedrseče talne keramike granitogres, I. kvalitetni razred, velikosti 30 x 30 cm ali več, položeno v lepilo, vključno z nizkostenskimi obrobami (obračunano +10% neto površine).
| m2 | 12.35
6.02 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe z zaokrožnico (v sanitarijah).
| m1 | 18.95
6.03 | Dobava in oblaganje sten s stensko keramiko, I. kvalitete, večbarvno, srednje velikosti 25 x 25 cm, 30 x 40 cm v vzorcu po napotkih arhitekta (v sanitarijah in pri umivalnikih), položeno v lepilo, vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev.
| m2 | 33.6
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA:
VII/ | SLIKO-PLESKARSKA DELA
7.01 | Slikanje betonskih sten s pol disperzijsko barvo 3x, v več barvnih tonih, s predhodnim brušenjem stikov, 2x kitanjem in brušenjem. Površina mora biti ravna in gladka.
| m2 | 214.44
7.02 | Slikanje sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, v več barvnih tonih, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem. Površina mora biti ravna in gladka.
| m2 | 152.56
7.03 | Slikanje predhodno poslikanih površin sten s pralno latex barvo kot npr. Domflok ali ustrezno podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,60 m.
| m2 | 124.56
7.04 | Slikanje stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem. Površina mora biti ravna in gladka.
| m2 | 202.65
SKUPAJ SLIKO-PLESKARSKA DELA:
VIII/ | SUHOMONTAŽNA DELA
8.01 | Dobava in izdelava obloge obstoječe stene iz navadnih mavčno kartonskih plošč z enostransko oblogo iz vlagoodbojnih mavčno kartonskih plošč, lepljeno na podlago, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem, debelina plošč 12,5 mm.
| m2 | 22.8
8.02 | Izdelava predelnih sten iz mavčno-kartonskih plošč, vključno s tipsko podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina 12,5 cm, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 47.94
8.03 | Izdelava predelnih sten v kombinaciji vlago odpornih mavčno-kartonskih plošč na eni strani in navadnih mavčno-kartonskih plošč na drugi strani, vključno s tipsko podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo ter na določenih mestih z nosilci za pritrditev sanitarnih elementov, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina 12,5 cm, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 49.08
8.04 | Izdelava predelnih sten v kombinaciji vlago odpornih mavčno-kartonskih plošč na eni strani in navadnih mavčno-kartonskih plošč na drugi strani, vključno s tipsko podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo ter na določenih mestih z nosilci za pritrditev sanitarnih elementov, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina 20,5 cm, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 7.85
8.05 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno-kartonskih plošč, vključno s tipsko podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo ter nosilci za pritrditev sanitarnih elementov, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina 20,5 cm, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 6.8
8.06 | Dobava in izdelava stenskih oblog instalacijskih sten z enostransko oblogo iz vlagoodbojnih mavčno kartonskih plošč na kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov z dodatnimi ojačitvami za pritrditev sanitarnih elementov, dvoslojno enostransko zaprto, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 3
8.07 | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz vlagoodbojnih mavčno kartonskih plošč (v sanitarijah), vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo iz pocinkane jeklene pločevine z žičnimi obešali, enoslojno enostransko zaprto, z izvedbo vseh potrebnih odprtin za svetila in ostale instalacije ter z dobavo in vgradnjo tipskih revizijskih odprtin, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 22.8
8.08 | Izdelava horizontalnih in vertikalnih oblog stropov iz ognjeodpornih mavčno kartonskih plošč (v garderobi in hodniku), vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo iz pocinkane jeklene pločevine z žičnimi obešali, enoslojno enostransko zaprto, z izvedbo vseh potrebnih odprtin za svetila in ostale instalacije ter z dobavo in vgradnjo tipskih revizijskih odprtin, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 19.1
8.09 | Izdelava obloge odprtine jaška za strešno okno z enostransko oblogo iz vlagoodbojnih in ognjevarnih mavčno kartonskih plošč na kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov z dodatnimi ojačitvami, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 23.55
8.1 | Izdelava obloge odprtine jaška za strešno okno z enostransko oblogo iz ognjevarnih mavčno kartonskih plošč na kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov z dodatnimi ojačitvami, vključno z bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m2 | 23.55
8.11 | Izdelava špalet okenske odprtine z enostransko oblogo iz ognjevarnih mavčno kartonskih plošč širine do 25 cm, z lepljenjem, vključno z ustreznimi vogalniki, bandažiranjem in osnovnim kitanjem.
| m1 | 6.4
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA:

## C elektro instalacije
POJEKTANTSKI POPIS MATERIAL IN DEL - ELEKTROINSTALACIJE
OBJEKT: FINALIZACIJA DODATNIH IGRALNIC V VRTCU FRANKOLOVO
Pos. | Opis postavke |  |  |  | Znesek
I. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
II. | RAZDELILNIKI - DOGRADITEV |  |  |  | 0
III. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
IV. | ŠIBKI TOK |  |  |  | 0
V. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
VI. | OZVOČENJE |  |  |  | 0
VII. | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE : |  |  |  | 31859
Pos. | Opis postavke | Količina | Enota | Cena | Znesek
I. | RAZSVETLJAVA
1 | Halla Huge 260I LED 58W 830 IP40 - zaprta svetilka za obešanje, z LED virom svetlobe tople barve svetlobe 3000K in kakovosti barvne razpoznavnosti Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 5500 lm, ohišje iz prašno lakiranega aluminija srebrne barve, difuzor iz PMMA z mikroprizmatično optiko s širokosnopno razpršitvijo svetlobe, dimenzije: Ø 600x87 mm, obratovalnega poteka: 50000h L90 pri 25°C, z omejitvijo bleščanja po UGR<19, teže: 7,9 kg, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | 9 | kos |  | 0
1.1 | 00-00332W - obešalni set z jeklenimi vrvicami, L=2m | 9 | kos |  | 0
2 | Halla Huge 240I LED 27W 830 IP40 - zaprta nadgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve svetlobe 3000K in kakovosti barvne razpoznavnosti Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 2500 lm, ohišje iz prašno lakiranega aluminija srebrne barve, difuzor iz PMMA z mikroprizmatično optiko s širokosnopno razpršitvijo svetlobe, dimenzije: Ø 400x87 mm, obratovalnega poteka: 50000h L80 pri 25°C, z omejitvijo bleščanja po UGR<19, teže: 7,9 kg, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | 6 | kos |  | 0
2.1 | 00-00332W - obešalni set z jeklenimi vrvicami, L=2m | 6 | kos |  | 0
3 | Lucis Juno LED 280 ZK.K3.J2 10W - viseča svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, izhodne svetilnosti svetilke: 1280 lm, senčnik in odsevnik iz aluminija prašno lakirano v različnih barvh in sicer: 2x01, 2x02, 2x04, 2x05,1x23, dimenzije: Ø280x280 mm, z obešalnim priborom dolžine 2m, obratovalnega poteka 50 000h L80, odporna na udarce po IK06, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | 9 | kos |  | 0
4 | HALLA Lipo 80 500K-50GEE LED 37W 830 IP40 - zaprta viseča linijska svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, izhodne svetilnosti svetilke 5080 lm, ohišje: prašno lakiran aluminij bele barve, zaprta z belo opalno optiko za omejitev bleščanja UGR=23,4 po EN12464-1, z navzdol usmerjenim širokosnopnim snopom svetlobe, dimenzije 2810x80x93 mm, obratovalnega poteka: 60000h L90, komplet z obešalnim priborom dolžine 2m, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | 1 | kos |  | 0
5 | HALLA Lipo 80 500K-20GEE LED 16W 830 IP40 - zaprta viseča linijska svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, izhodne svetilnosti svetilke 2030 lm, ohišje: prašno lakiran aluminij bele barve, zaprta z belo opalno optiko za omejitev bleščanja UGR=23,4 po EN12464-1, z navzdol usmerjenim širokosnopnim snopom svetlobe, dimenzije 1127x80x93 mm, obratovalnega poteka: 60000h L90, komplet z obešalnim priborom dolžine 2m, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | 2 | kos |  | 0
6 | Trilux 6651 LED 11W 840 IP40 - nadgradna stenska zaprta svetilka za osvetlitev ogledal, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in izhodne svetilnosti 1200lm, Ra>80, z opalno znotraj prizmatično PMMA optiko, ohišje iz prašno lakiranega ekstrudiranega aluminija bele barve, dimenzije: 600x110x88 mm, obratovalnega poteka: 50000h L80 pri 25 °C, s certifikatom ENEC in garancijo 5 let | 1 | kos |  | 0
7 | Beghelli 19430 F65 LI-FE LED 7W SE1H IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe in povišano stopnjo zaščite, z dvojno simetrično optiko, izhodni svetlobni tok svetilke pri 1h avtonomiji: 1100 lm, v pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 354x152x48 mm, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo | 5 | kos |  | 0
8 | Beghelli 4302 UP LED 1,2W SE1H IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, porabe 1,2W, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek, izhodne svetilnostipri 1h avtonomiji: 450 lm, dimenzije: 213x83x20 mm, z vgrajeno libelo za enostavno montažo v ravni liniji, z večbarvno LED signalizacijo CBS o delovanju in funkcionalnosti svetilke v skladu s standardom SIST EN 60598-2-22, s certifikatom CE, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | 1 | kos |  | 0
9 | Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogrami smeri izhoda | 5 | kos |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
II. | RAZDELILNIKI - DOGRADITEV
1 | RAZDELILNIK RM
| Dograditev obstoječega razdelilnika v mansardi s sledečo opremo: | 1 | kpl |  | 0
| 1p inštalacijski odklopnik B /10 A, 10 kA | 1 | kos |  | 0
| 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 3 | kos |  | 0
| Ožičenje dograjenega stikalnega bloka | 1 | kpl |  | 0
| Montažne letve, enopolna shema, uvodnice, vrstne sponke | 1 | kpl |  | 0
| Napisne ploščice opreme stikalnega bloka | 1 | kpl |  | 0
| Oznake na vseh kablih, pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
| Meritve in certifikati | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ RM :
SKUPAJ RAZDELILNIKI:
III. | INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža stikal, tipkal in vtičnic vključno z montažnim okvirjem, v dozah, kot Npr.: TEM ČATEŽ - modularni program Modul Tem (Line)
1 | Dobava in montaža 230V vtičnice p/o izvedbe, z vstavljenim varovalom, komplet z dozo in okrasnim okvirjem | 10 | kos |  | 0
2 | Dobava in montaža dvojne 230V vtičnice p/o izvedbe, z vsatvljenim varovalom, komplet z dozo in okrasnim okvirjem | 2 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža navadnega serijskega, p/o izvedbe, komplet z dozo in okrasnim okvirjem | 2 | kos |  | 0
4 | Dobava in montaža IR senzorja gibanja, 230V, 1100W, 360°, 3-2000lux, 10s-7min, p/o izvedbe | 3 | kos |  | 0
5 | Dobava in montaža IR senzorja gibanja, 230V, 1100W, 180°, 3-2000lux, 10s-7min, n/o izvedbe | 2 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža brezhalogenih kablov za napetost 300/500V s Cu žilami, položenimi na kabelskih policah in v instalacijske (samogasne) cevi, komplet:
(v metrih) m
| N2XH 3x2,5mm² | 140 | m |  | 0
| N2XH 5x1,5mm² | 40 | m |  | 0
| N2XH 4x1,5mm² | 50 | m |  | 0
| N2XH 3x1,5mm² | 275 | m |  | 0
| N2XH 6mm² RU/ZE | 70 | m |  | 0
| LiHCH 4x0,75mm² | 110 | m |  | 0
7 | Dobava in montaža fleksibilne samogasne instalacijske cevi od ø16 do ø 32mm | 460 | m |  | 0
8 | Dobava in montaža fleksibilne instalacijske cevi RBC od ø 16 do ø 32 mm | 130 | m |  | 0
9 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico in p/o dozo | 1 | kpl |  | 0
10 | Dobava in izvedba spoja za izenačitev potencialov z vijačenjem, objemko..., komplet | 1 | kpl |  | 0
| Komunikacijska vtičnica 2XRJ-45, Cat.6a, FTP, za talno dozo | 10 | kos |  | 0
22 | Komunikacijska vtičnica 2XRJ-45, Cat.6a, FTP, p/o izvedbe | 1 | kos |  | 0
23 | Komunikacijska vtičnica 1XRJ-45, Cat.6a, FTP, p/o izvedbe | 2 | kos |  | 0
24 | Dobava in montaža podometne razvodne doze 100x100x50mm, s pokrovom | 12 | kos |  | 0
25 | Dobava in montaža nadometne razvodne doze 100x100x50mm, s pokrovom | 26 | kos |  | 0
26 | Izdelava stenskih in stropnih prebojev | 1 | kpl |  | 0
27 | Dobava protipožarne tesnilne mase in izvedba tesnenja prebojev na stenah in stropovih med požarnimi sektorji in označitev požarnih prebojev s požarnimi nalepkami | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:
IV. | ŠIBKI TOK
1 | Dograditev obstoječe komunikacijske omare K.O.2 (v nadstropju, prostror strokovni delavec), s sledečo opremo: | 1 | kpl |  | 0
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov | 1 | kos |  | 0
| Mrežno stikalo-Switch 12x RJ45. PoE, komplet z napajalnikom in pritrditvenim materialom | 1 | kos |  | 0
| Patch panel cat.6+, 12x RJ-45, v kompletu s pritrdilnim materialom za montažo v 19'' komunikacijsko omaro, višina 1U. | 1 | kos |  | 0
| Ozemljitvene sponke in priklop na izenačevanje potencialov | 1 | kpl |  | 0
| Drobni vezni material | 1 | kpl |  | 0
2 | Komunikacijska vtičnica 2xRJ-45, Cat.6a, FTP, p/o izvedbe | 2 | kos |  | 0
3 | Kabel S/FTP, Halogen free, Cat.6a,dobava in vgradnja | 340 | m |  | 0
4 | Dobava in montaža fleksibilne samogasne instalacijske cevi od ø16 do ø 32mm | 320 | m |  | 0
5 | Konektiranje FTP cat6a izvodov - obojestransko | 1 | kpl |  | 0
6 | Označitev šibkotočnih izvodov | 1 | kpl |  | 0
7 | Tv priključnica, koakas, p/o izvedbe | 2 | kos |  | 0
8 | Dobava in polaganje koaksialnega 75Ω kabla DG113 | 170 | m |  | 0
9 | Dobava in montaža fleksibilne samogasne instalacijske cevi od ø16 do ø 32mm | 160 | m |  | 0
10 | Drobni material - rezervirana vsota 5% | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ ŠIBKI TOK:
V. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Dograditev obstoječe požarne zanke v mansardi, s sledečo opremo: | 1 | kpl |  | 0
2 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v kompletu s podnožjem in napisno ploščico (20x30mm) | 3 | kos |  | 0
3 | Naslovljiva sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnik in napisno ploščico | 1 | kos |  | 0
5 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | 1 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet |  |  |  | 0
| IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | 40 | m |  | 0
7 | Dobava in montaža instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
8 | instalacijska cev 13,5mm | 40 | m |  | 0
9 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
10 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | 1 | kpl |  | 0
11 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA: |  |  |  | 0
VI. | OZVOČENJE
1 | Dograditev obstoječega ambientalnega ozvočenja SEA, s sledečo opremo: | 1 | kpl |  | 0
2 | SNZ1070 nadometni zvočnik , 10/5W/100V, bele barve, komplet z montažo | 2 | kos |  | 0
3 | SNA1040T regulator glasnosti 0-35W/100V, za dozo Fi 60-program TEM Čatež, komplet z monzažo | 2 | kos |  | 0
4 | Vgradna doza TEM , ø 60 globoka, komplet z montažo | 2 | kos |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla H05VV-F(PPL) 3x1,5 mm2 | 160 | m |  | 0
6 | Dobava in montaža fleksibilne samogasne instalacijske cevi od ø 22mm | 155 | m |  | 0
7 | Priklop opreme na predhodno izvedeno instalacijo, montirane zvočnike inregulatorje glasnosti , dokumentacija, poučitev osebja za uporabo, manipulativni in transportni stroški. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE : |  |  |  | 0
VII. | OSTALO
1 | Pregled, meritve NN instalacij, izdaja certifikata, komplet | 1 |  |  | 0
2 | Pregledi in izvedba meritev univerzalnega ožičenja cat. 6a, ter izdelava merilnih protokolov | 1 |  |  | 0
3 | Pregled, meritve in funkcionalni preizkus zasilne razsvetljave ter izdaja potrdila (certifikata) o brezhibnem delovanju sistema s strani dobavitelja opreme | 1 |  |  | 0
4 | Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami in dvema vezicama, komplet | 1 |  |  | 0
5 | Uvajanje in šolanje uporabnika za uporabo elektroinstalacij stavbe, električnih razdelilnikov in ostalih naprav, komplet | 1 |  |  | 0
6 | Nepredvidena dela (%) | 5 |  |  | 0
7 | Izdelava PID | 1 |  |  | 0
8 | Projektantski nadzor po IZS tarifi s prevoznimi stroški (ure) | 25 |  |  | 0
9 | Elektro nadzor pri gradnji - po IZS tarifi s prevoznimi stroški | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALO: |  |  |  | 0

## SID
Investitor: | OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Objekt: | FINALIZACIJA DODATNIH IGRALNIC V VRTCU FRANKOLOVO
Projektant: | Simep Inženiring d.o.o.
Datum: | marec 2022
4 | STROJNO INSTALACIJSKA DELA
A | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
B | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
C | PREZRAČEVANJE |  | 0
D | REGULACIJA |  | 0
E | SKUPNO |  | 0
F | NEPREDVIDENA DELA | 3% | 0
| SKUPAJ |  |  | €
DDV ni zajet!
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta.
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del
V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesniln material, podkonstrukcije in podobno.
Vsak ponudnik je dolžan preveriti ustreznost izračunov pri vnesenih formulah. Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo.
Opomba - v ceni upoštevati:
Vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Izbrani izvajalec mora istočasno pri izvedbi upoštevati vse PZI načrte strojnih instalacij. Vsa morebitna neskladja pravočasno pred proizvodnjo in naročitvjo materiala oz. njegovo vgradnjo biti javljena istočasno nadzorniku, arhitektu in naročniku.

## SID_OGREVANJE in HLAJENJE
Poz. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
A | OGREVANJE IN HLAJENJE
A. | OGREVANJE IN HLAJENJE
Ogrevanje in hlajenje - talno ogrevanje
(cevovodi do razdelilnih omaric talnega ogrevanja, regulacijski krogi, armature in ostala oprema, ki se nahaja v strojnici je popisana v popisih energetike in razvodov, meja so razdelilne omarice)
POMEMBNO: Celoten sistem talnega ogrevanja (omarice, razdelilniki, cevi, sistemska izolacija, fitingi in ostali pomožni material) MORA biti od enega proizvajalca!!!
1 | Cevi za talno ogrevanje
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor cev Comfort Pipe PLUS 16x2,0, koluti, 120, 240, 640 ali 960m
ali enakovredno
| SKUPAJ | m | 1280 |  | 0
2 | Modularni plastični razdelilec za talno ogrevanje in hlajenje
Karakteristike plastičnega razdelilca:
- material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni - segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank, z možnostjo kombiniranja do maksimalno 12 zank - obvezna uporaba osnovnega seta (1009209) - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila, ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture (1032702) - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-4 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - nastavitveni obroč za balansiranje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z zunanjim navojem M30x1,5: št. 1000138 (24 V) št. 1005605 (230 V) št. 1005544 (DDC) - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
Kompleti plastičnih razdelilnikov z naslednjim številom odcepov: 7 odcepov => grt 1 8 odcepov => grt 1 9 odcepov => grt 1 10 odcepov => grt 2 12 odcepov => grt 2 13 odcepov => grt 2 14 odcepov => grt 1
Osnovni set za Uponor Vario Plus razdelilec. Vsebuje držala razdelilca, ploščato tesnjena vijačna priključna elementa s holendersko matico, termometer in zaključna elementa razdelilca s polnilno-izpustno pipo, odzračevalnikom in "by-pass"-om.
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM z merilcem pretoka
Potrebni elementi za zgornje kombinacije razdelilcev:
| Uponor Vario PLUS razdelilec s topmetrom FM 10X 3/4 Euro | kpl | 1
3 | komplet zapornega in balansirnega ventila za razdelilnik talnega ogrevanja
Za hidravlično balansiranje in zapiranje dovoda/povratka Uponor Vario Plus razdelilca. Sestoji iz: - G 1/Rp1 dovodnega regulacijskega ventila za hidravlično balansiranje in neodvisno zapiranje/odpiranje razdelilca, vključno z ročko in prikazom za nastavitev/zapiranje. kvs vrednost: 5,4 m³/h - G1/Rp1 povratnega ventila za zapiranje/odpiranje razdelilca, vključno z ročko in prikazom zapiranja; uporaben za Uponorjev termopogon za plastični razdelilec. kvs vrednost: 6,4 m³/h V kombinaciji z Uponorjevimi termopogoni za plastični razdelilec znaša kvs vrednost 4,8 m³/h. Priključni ventil se lahko uporablja za krmiljenje posamičnih con. Material: ohišje izdelano iz medenine, ročki izdelani iz poliamida. Maksimalni preizkusni tlak: 10 barov (voda)
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Vario balansirni ventil G1 - Rp1
ali enakovredno
| DN 25 | kpl | 1 |  | 0
4 | Vijačna spojka
Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec H). Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkusu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor vijačna spojka MLC 16-3/4"FT Euro
| skupaj | kos | 20 |  | 0
5 | Nadometna omarica za razdelilnike talnega ogrevanja
Za pritrditev Uponor razdelilcev, Uponor priključnega modula in Uponor regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010).
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: AP XXX x XXX
ali enakovredno
| Uponor Vario nadometna omarica AP 1000 | kpl | 1 |  | 0
6 | Sistemska plošča za pritrditev cevi talnega ogrevanja
Sistemska plošča brez izolacije. Vakuumsko oblikovana PS globoko vlečena folija izdelana iz proti udarcu odpornega polistirena z integriranimi pritrdilnimi čepki za enakomeren razmak med cevmi in natančno vgradnjo Uponor sistemskih cevi na zahtevano višino. Globoko vlečena folija se prekriva na dveh straneh; ko je položena v vzdolžni smeri, potem je folija neprekinjena. Za vgradnjo na vrh toplotne izolacije. Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: RA 5.5 – 11 – 16,5 – 22 – 27.5 – 33 cm Razmak med cevmi v diagonalni smeri: RA 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm Dimenzija sistemske plošče/folije: 1447 x 900 m
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Nubos folija 14-16mm 1447x900x18mm
ali enakovredno
| SKUPAJ | m2 | 138 |  | 0
7 | Pritrdilec za cev 14-20 mm
Cevni pritrdilec "Standard" v modri barvi, zapakiran v šaržerjih. Namenjen za pritrjevanje Uponor cevi 14 - 20 mm.
ali enakovredno
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Tacker pritrdilec cevi, standard. 14-20mm h=40mm
ali enakovredno
| skupaj | kos | 50 |  | 0
8 | Držalo cevi - lok 14 - 17 mm
Izdelano iz proti udarcem odporni plastiki. Služi kot opora/držalo cevem pri 90° lokih v predelu razdelilca.
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Multi držalo loka, plastično 14-17
ali enakovredno
| skupaj | kos | 20 |  | 0
9 | Zaščitna cev za cevi do dimenzije 20 mm
Izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi razmejitveni profil. Dolžina: 300 mm
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Multi zaščitna cev max 20mm 300x5mm
ali enakovredno
Dimenzije:
| skupaj | kos | 20 |  | 0
10 | Dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost, tip VD 450
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni
DODATEK POTREBNO OBVEZNO PREDATI IZVAJALCEM ESTRIHA!!!
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost, tip VD 450
ali enakovredno
| skupaj | l | 25 |  | 0
11 | Obložna folija 150x10 dolžine 50 m
Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo. Dolžina folije: 50 m
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Multi obložna folija PE 50m 150x10mm
ali enakovredno
| skupaj | m | 150 |  | 0
12 | Termopogon 230 V (on/off) za plastični razdelilec, (prilagoditi glede na tip avtomatike objekta!!)
230 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Uponor Vario Plus razdelilce v povezavi z Uponor radijsko vodenim ali ožičenim regulacijskim sistemom. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti pršeči vodi, stopnja zaščite IP54. Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C. Priključni navoj M30x1.5 mm - zunanji. Višina: 54 mm Skladnost: CE
Pred naročilom uskladiti priključno napetost glede na sistem avtomatike!!!
Kot na primer:
Proizvod: Uponor
Tip: Uponor Vario PLUS termopogon Pro NC MT 30x1,5 230V
ali enakovredno
| skupaj | kos | 10 |  | 0
| Ogrevanje in hlajenje - talno ogrevanje |  |  | SKUPAJ: | 0
Hlajenje - stenski konvektorji
13 | Stenski konvektor
Ventilatorski konvektor za montažo na steno. Enota pride skupno z 3p regulacijskim ventilom. Grelna moč: 3,9kW (45/45°C), Hladilna moč: 3,74kW (7/12°C).
Kot na primer:
Proizvod: Aermec (dobavlja Bossplast)
Tip: FCWI 423V
ali enakovredno
| skupaj | kos | 2
14 | Cevovodi iz bakrenih cevi,
Cevovodi iz bakrenih cevi spajanih s trdim lotom vključno fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih.
Dimenzije:
| DN25 (fi 28) | m | 32 |  | 0
| DN32 (fi 35) | m | 26 |  | 0
15 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| fi32/19 19mm | m | 10 |  | 0
16 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - hlajenje
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| fi25/19 13mm | m | 22 |  | 0
| fi32/19 13mm | m | 26 |  | 0
17 | Sobni termostat
| Sobni termostat za vodenje ventilatorskih konvektorjev ter talnega ogrevanja priključen na obstoječ sistem regulacije stavbe povezljiv na sistem avtomatike preko Modbus protokola | kos | 2 |  | 0
Proizvod: Siemens
Tip: RDF302
ali enakovredno
| Hlajenje - stenski konvektorji |  |  | SKUPAJ: | 0
Splošni stroški
18 | Praznjenje in polnjenje hlajenja na obstoječi sistem 35% etilen glikol
| Praznjenje , skladiščenje ter ponovno polnjenje obstoječega sistema hlajenja ter priklop novih cevi na obstoječe cevi. Dodatna količina glikolne mečanice ca. 50l | kpl | 1 |  | 0
19 | Priklop na obstoječ cevni razvod - hlajenj
| priklop novih cevi na obstoječe cevi vključno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Praznjenje in priklop ogrevanja na obstoječi sistem
| Priklop na že obstoječi priklop za ogrevanje, ter polnjenje instalacij z vodo. | kpl | 1 |  | 0
21 | Protipožarno tesnenje z ekspanzijskimi trakovi
| odpornim na atmosferske vplive (svetloba, toplota, zmrzal UV-sevanje, vlaga), klasificirani in in odobreni skladno s standardi SIST EN 1366-3 IN SIST EN 13501-1 IN 2. (cevi DN25-32) Proizvod: Promat Promastop-w ali podobno Tip: Promastop-w ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| Splošni stroški |  |  | SKUPAJ: | 0
| Skupaj ogrevanje in hlajenje: |  |  | SKUPAJ: | 0

## SID_VODOVOD IN KANALIZACIJA
Poz. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
B | DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON
B | Vodovod in kanlizacija
Instalacija hladne in tople vode
1 | Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode
Antoilegionelna zaščita omogoča dodatno pregrevanje, katerega urnik si nastavi uporabnik sam. Konstrukcija hranilnika je narejena tako, da se skozi celoten volumen voda pregreje na nastavljeno temperaturo. Kot dodatni vir toplote se na kotlovski prenosnik lahko montira različne že obstoječe vire, ki jih ima uporabnik na razpolago. V=200 L Napetost: 230V; 50 Hz / 16A Integriran el. grelec: 1,50 kW Vključno z montažo, pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot na primer:
Proizvod: KRONOTERM
Tip: WP2 LF-202S
ali enakovredno
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
2 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz aluminija in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material. z DVGW certifikatom za pitno vodo in skladen z DIN 1988
Kot na primer:
Proizvod: HERZ-KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 3 |  | 0
3 | Protipovratni ventil z vzmetjo - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje, vključno pritrdilni in tesnilni material. Primeren za uporabo na pitni vodi oz z DVGW certifikatom za pitno vodo in skladen z DIN 1988
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
4 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN10 Tlak odpiranja 8bar vključno tesnilni in pritrdilni material. Primeren za uporabo na pitni vodi oz z DVGW certifikatom za pitno vodo in skladen z DIN 1988
| DN20 | kos | 1 |  | 0
5 | Zaprta raztezna posoda za sanitarno vodo
Zaprta raztezna posoda za sanitarno vodo z membrano, vključno zaporni ventil z blokirano ročko DN15
Proizvod: Zilmet
Tip: HYDRO PRO
| 18 L | kos | 1 |  | 0
6 | Večplastne PE-AL-PE cevi - hladna, topla in cirkulacija
Večplastne cevi iz PE-Al-PE, vključno s fitingi, priključki za armature, tesnilnim in pritrdilnim materialom Fitingi s kontrolo zatesnjenosti. Fitingi in cevi od istega proizvajalca!!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi
Proizvod: Uponor
Tip: MLCP cevi z zatislivimi fitingi
ali
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN12 ali MLCP∅16x2,0 | m | 45 |  | 0
| DN15 ali MLCP∅20x2,25 | m | 27 |  | 0
| DN20 ali MLCP∅25x2,5 | m | 62 |  | 0
7 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - hladna voda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| DN12 ali MLCP∅16x2,0 XG-09x018 | m | 12 |  | 0
| DN15 ali MLCP∅20x2,25 XG-09x022 | m | 9 |  | 0
| DN20 ali MLCP∅25x2,5 XG-13x028 | m | 46 |  | 0
8 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - topla voda in cirkulacija
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo in lepljenje tipskih cevnih obešal.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG Cevaki ali plošče
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| DN12 ali MLCP∅16x2 XG-19x018 | m | 33 |  | 0
| DN15 ali MLCP∅20x2 XG-19x022 | m | 18 |  | 0
| DN20 ali MLCP∅25x2,5 XG-25x028 | m | 16 |  | 0
9 | Manometer, PN10
Manometer v okroglem ohišju, primeren za uporabo na sistemu pitne vode (npr. z DVGW certifikatom za pitno vodo)
tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
10 | Termometer, PN10
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno
tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ (kratka tuljka) | kos | 1 |  | 0
11 | Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, PN10, vključno spojni in tesnilni material. Primeren za uporabo na sanitarni pitni vodi (npr. z DVGW certifikatom za pitno vodo)
Dimenzija: DN15
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
12 | Obtočna črpalka
Dobava in vgradnja elektronsko regulirane cirkulacijske črpalke: vključno s sistemsko izolacijo, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Proizvod: Wilo
Tip: Star Z 15 TT
ali enakovredno
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
13 | Hibridni elektronski mešalni ventil
Sestavljajo ga: - hibridni mešalni ventil z motorno glavo - elektronski regulator, ki omogoča programiranje temperature in toplotne dezinfekcije in se nahaja v skupnem ohišju z motorno glavo - vgrajeno tipalo temperature pretoka - termometri za prikazovanje temperature pretoka Omogoča shranjevanje podatkov (opcijsko), beleženje temperatur in funkcijskih parametrov. Omogoča priključitev na sistem za daljinsko upravljanje. Telo iz zlitine, ki preprečuje izločanje cinka. - Napajanje: 230 V - 50/60 Hz - Najvišji delovni tlak (statični): 10 bar - Najvišja vhodna temperatura: 90°C - Temperaturno območje regulacije: 35÷65°C
Dodatno temp tipalo za temperaturo povratka cirkulacije MOD bus vmesnik (RS-485) (CS179)
Proizvod: Caleffi
Tip: LEGIOMIX 2.0 serija 6000
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 | kos | 1 |  | 0
14 | Jekleni profili
Jekleni profili za pritrjevanje cevi
| Paušal | kg | 20 |  | 0
15 | Standardni obešalni material
Standardni obešalni material s cevnimi objemkami z gumi oblogo (Hilti, Sikla) DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
16 | Zidna omarica ali revizijska odprtina
Zidna omarica za posluževanje zapornih ventilov posameznih vej oz. revizijske odprtine v stropu. Dimenzije skladno z izvedenim stanjem. Barva in detajl po izbiri arhitekta.
| SKUPAJ | kos | 1
17 | Gasilni aparati
Aparati za gašenje vključno z vgradno omarico, dobava in vgradnja v skladu z presojo požerne varnosti. Detajl omarice po izbiri arhitekta.
| gasilnik ABC-9EG (kos) | kos | 3 |  | 0
| Instalacija hladne in tople vode |  |  | SKUPAJ | 0
Sanitarna oprema
18 | Konzolna WC školjka - otroška
Konzolna WC školjka, enakovredno kot proizvajalec LAUFEN, kolekcija FLORA KIDS, (model po izboru arhitekta), vključno z: 1 kos podometni izplakovalnik s konzolo s protrdilnim materialom za WC-školjko (vijaki za protrditev, kotni ventil, gumi manšete in zaščitna pena za školjko) ( npr. Geberit Duofix) 1 kos tipka za proženje vode (npr Geberit Bolero (model po izboru arhitekta) 1 kos sedežna deska s pokrovom (proizvajalec LAUFEN, kolekcija FLORA KIDS, (model po izboru arhitekta)) 1 kos držalo za toaletni papir v roli, enakovredno kot Tork Compact Elevation 1 kos WC metlica, v obliki rože, ali kaktusa, enakovredno kot kolekcija Vigar Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 4
19 | Konzolna WC školjka - odrasli
Konzolna WC školjka proizvajalec LAUFEN, kolekcija PRO (model po izboru arhitekta), vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik s konzolo s protrdilnim materialom za WC-školjko (vijaki za protrditev, kotni ventil, gumi manšete in zaščitna pena za školjko) ( npr. Geberit Duofix)
1 kos tipka za proženje vode (npr Geberit Bolero (model po izboru arhitekta)
1 kos sedežna deska s pokrovom (proizvajalec LAUFEN, kolekcija PRO, (model po izboru arhitekta))
1 kos držalo za toaletni papir v roli, enakovredno kot Tork Compact Elevation
1 kos WC metlica-zidna
1 kos obešalo za obleke
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| Komplet (kos) | kpl | 1 |  | 0
20 | Umivalnik - otroški
Umivalnik, enkovredno kot proizvajalec LAUFEN, kolekcija FLORA KIDS 1. in 2. st. obdobje (model po izboru arhitekta) 1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Grohe, kolekcija Eurosmart Cosmopolitan (model po izboru arhitekta) 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za umivalnik 1 kos ogledalo dimenzije ogledala je fi 60cm, lepljeno (folija), ogledalo z distančniki pritrjeno na steno, robovi brušeni 1 kos penilnik, enakovredno kot TORK Elevation 1 kos podajalnik za brisače - lističi, enakovredno kot TORK Elevation H2 Mini Xpress 1 kos instalacijski element Duofix Geberit Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| komplet | kpl | 4 |  | 0
21 | Umivalnik
Umivalnik, enakovredno kot proizvajalec LAUFEN, kolekcija PRO; š= =600mm (model poizboru arhitekta)
1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Grohe, kolekcija Eurosmart Cosmopolitan (model po izboru arhitekta)
2 kom kotni reg. ventil DN 15
1 kos sifon za umivalnik
1 kos ogledalo dimenzije ogledala 60x140cm, lepljeno (folija), ogledalo z distančniki pritrjeno na steno, robovi brušeni
1 kos penilnik, enakovredno kot TORK Elevation
1 kos podajalnik za brisače - lističi, enakovredno kot TORK Elevation H2 Mini Xpress
1 kos instalacijski element Duofix Geberit
Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| komplet | kpl | 3 |  | 0
22 | Zidni pisoar
Zidni pisoar, enakovredno kot GEBERIT ALLER, (model po izboru arhitekta), vključno z: 1 kos elektronska armatura za proženje vode brez dotika (omrežno napajanje 230V) 1 kos sifon za pisoar 1 kos pregradna stena 1 kos instalacijaki element Duofix Geberit Vso opremo ter višine vgradnje potrebno uskladiti z arhitektom!!
| kos | kpl | 2 |  | 0
| Sanitarna oprema |  |  | SKUPAJ | 0
Kanalizacija
23 | Kanalizacijske cevi - hišna kanalizacija
PP (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi… in obešalnim materialom (Geberit ali Valsir ali podobno)
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN50 | m | 27 |  | 0
| DN100 | m | 26 |  | 0
24 | Talni sifon pretočen
Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo + dodatna tesnilna garnitura Vključno z vsem potrebnim pomožnim in tesnilnim materialom
Kot na primer:
Proizvod: HL
Tip: HL300 + HL83.H
ali enakovredno
| DN50 (kos) | kpl | 1 |  | 0
25 | Sifon za klima naprave
Dobava in vgradnja klima sifona (za konvektorje in klima naprave) 1x klima sifon kot na primer :
Proizvod: HL
Tip: HL138
ali enakovredno
| DN32 | kpl | 2 | 0 | 0
26 | Sifon za toplotno črpalko
Dobava in vgradnja klima sifona (za konvektorje in klima naprave) 1x klima sifon kot na primer :
Proizvod: HL
Tip: HL138
ali enakovredno
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Podometni cevni prezračevalni ventil
Cevni prezračevalni ventil, ustrezen za podometno vgradnjo v stene. Skrajšljiva gradbena zaščita, snemljiv membranski vložek in pokrov so zajeti z dobavo.
Kot na primer:
Proizvod: HL
Tip: HL905
ali enakovredno
| DN50/75 (kos) | kpl | 2 |  | 0
28 | PP čistilni kos
PP čistilni kos, vključno z ves potrebni spojni material
| DN100 | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija |  |  | SKUPAJ | 0
Vodovod in kanalizacije - splošne postavke
29 | Tlačni preizkus in ureguliranje sistema
Tlačni preizkus in ureguliranje sistema tople in hladne vode
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
30 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava prebojev
Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi!
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
32 | Požarno tesnenje vodovodnih cevi
Požarna zatesnitev prebojev skozi katere vodovodne cevi iz gorljivih meterialov glede na detajle ki jih predpisuje veljavna zakonodaja ali pravila stroke, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot je požerna obstojnost stene.
| skupaj | kos | 3 |  | 0
33 | Dezinfekcija in razmaščevanje
Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
34 | Preizkus kanalizacije
Preizkus kanalizacije na tesnost in pregled z video kamero
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
| Vodovod in kanalizacije - splošne postavke |  |  | SKUPAJ | 0
B | Vodovod in kanlizacija |  |  | SKUPAJ: | 0

## SID_PREZRAČEVANJE
Poz. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON
C | PREZERAČEVANJE
-popisani so vsi elementi za celoten sistem prezračevanja
1 | Okrogli Spiro kanali
Okrogli-SPIRO kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157, spoji kitani oz tesnjeni na predpisano lektažo, koplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, revizijske odprtine za kotrolo kanalov…), z dušilnimi loputami z ročnim mehanizmom za nastavitev količine zraka, koplet z obešali
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
Opomba:
| fi: Ф 100mm (KN1) | m | 5 |  | 0
| fi: Ф 125mm (KN1) | m | 2 |  | 0
| fi: Ф 160mm (KN1) | m | 15 |  | 0
2 | Fleksibilna izolirana cev - akustična
Fleksibilna cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, 3 slojna
Izdelana iz lepljenega aluminijastega zunanjega plašča, 25mm akustične izolacije iz
mineralne volne in notranjega plašča iz polipropilenske tekstilne obloge
notranji plašč je vodoobojen in antibakterijski ter odporen na agresivno atmosfero
cev izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13180. Vključno tesnilni, spojni in
pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: DEC international
Tip: SONOCEC NON-WOVEN
ali enakovredno
| fi: Ф 100mm (KN1) | m | 2 |  | 0
| fi: Ф 125mm (KN1) | m | 2 |  | 0
| fi: Ф 160mm (KN1) | m | 6 |  | 0
3 | Toplotna izolacija kanalov,
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
VTZ zrak debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG-19X99/E
ali enakovredno
| KN1 skupaj | m2 | 5 |  | 0
4 | Regulacijska žaluzija z vzmetjo - pravokotna (motorni pogon 24V on/off)
Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih
kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih
lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz
profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim
okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s
s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: Sistemair
Tip: Tune-S-''BxH''-M5
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H= 600x600 (KN2) | kos |  |  | 0
5 | Regulacijska loputa - okrogla
regulacijska loputa z ročnim mehaniznom z možnost blokiranja
Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov.
Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter motornega pogona,
vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: Systamair
Tip: Tume-R xxxx-R
ali enakovredno
| fi: Ф 160mm (KN1) | kos | 9 |  | 0
6 | Stropni linijski difuzor - dovodni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v eno ali večrežni izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka. Priključna škatla toplotno izolirana. Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4 marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek. Vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom. Kot na primer:
Prašno barvo RAL in barvo usmernikov pred naročilom uskladiti z arhitektom
Proizvod: Systamir
Tip: KSV-2-1050-B-0-AN + komora
ali enakovredno
| Št. rež =2; vpih=a; dolžina L=1000 + komora (KN1) | kpl | 6 |  | 0
7 | Aluminijasta prezračevalna rešetka - za okrogle kanale
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem, s posamično nastavljivimi vodoravnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Prašno barvo RAL in barvo usmernikov pred naročilom uskladiti z arhitektom
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA-CC-1-"BxH"-H
ali enakovredno
| B/H= 525x125 mm (KN1) | kpl | 2 |  | 0
8 | Prezračevalni ventil - odvodni
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem,
krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom
po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom,
za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen
vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Proizvod: LINDAB
Tip: PV-1N ''vel.'' Suply valve
ali enakovredno
| vel. 100 (KN1) | kpl | 6 |  | 0
| vel. 125 (KN1) | kpl | 2 |  | 0
9 | Revizijske odprtine
Izdelava revizijskih in čistilnih odprtin v kanalih v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi
| paušal | kpl | 1 |  | 0
10 | Dermontaža rešetk in sanacija lukenj in izolacije
demontaže obstoječih rešetk, dela kanala in sanacija lukenj ter izolacije po demontaži, vključno z vsem materialom in odvodzom na deponijo ali reciklažne centre
| paušal | kpl | 1 |  | 0
11 | Konfiguracija VAV regulatorjev in klimata
za potrebe novih količin za prezrečevanje ter nastavitve s strani poobleščenih serviserjev opreme
C | PREZERAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0

## SID_REGULACIJA
Poz. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON
D. | Regulacija
Vse kabelske povezave (kabliranja) se nahajajo v načrtu elektro instalacij!! Kabliranja morajo vključevati tudi priključitev kablov na opremo strojnih instalacij vključno z izdelavo električnih meritev!!
1 | Razširitev obstoječe avomatike
vključno z vsemi potrebnimi vhodno/izhodnimi elmenti, morebitnim krmilnikom ter potrebno elektro omaro
vključno z progamiranjem in zagonom in konfiguiracijo sistema
funkcije
vodenje talnega ogrevanja za 4 prostore vključno z temp tipali
vodenje 2x ventilatorskega konvektorja
vodenje in nadzor nad pripravo STV, zniževenjem temeprature in vodenje dezinfekcije
vodenje VAV regulatorjev (1 par) za prostore mansarde.
nadzor in upravljanje prezračevalnega sistema
vključno ves potrebni material in delo
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
D. | Regulacija |  |  | SKUPAJ: | 0

## SID_SKUPNO
Poz. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON
E | Ostala dela in skupne postavke
1 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
2 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
skladiščenje le-te.
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID)
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID načrta
Izvedba načrta izvedenih del za strojne instalacije, predan v treh izvodih investitorju.
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
5 | Projektantski nadzor
Projektantski nadzor - reševanje detajlev dokončanja del s strani projektanta po veljavni tarifi IZS.
| SKUPAJ | ur | 5 | 0 | 0
E | Ostala dela in skupne postavke |  |  | SKUPAJ: | 0