## SKUPNA_REKAPITULACIJA
OBJEKT: |  | »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
ŠT. PROJEKTA: |  | 03/2021-K-P
INVESTITOR: |  | Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
2.4 | POPIS DEL
V ceni posameznih postavk so vključena vsa pomožna dela, transporti in prenosi, ter ves drobni material, ki k vsaki
postavki funkcionalno spadajo!
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | odsek 1: oVH Beli potok - VH1/Č1 in VH1/Č1 - V1 (T104) |  | 0
| 1.1 GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA |  | 0
1.2 EE INSTALACIJE in OPREMA (oVH Beli Potok, VH1/Č1)
1.3 EE NN prilkjuček VH1/Č1
1.4 EE NN prilkjuček oVH Beli Potok
2.0 | odsek 2: VH1/Č1 - VH2/Č2 in V1 (T104) - V2: |  | 0
| 2.1 GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA |  | 0
2.2 EE INSTALACIJE in OPREMA VH2/Č2
2.3 EE NN prilkjuček VH2/Č2
3.0 | odsek 3: VH2/Č2 - VH3 |  | 0
| 3.1 GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA |  | 0
3.2 EE INSTALACIJE in OPREMA VH3
|  | skupaj brez DDV(€) : | 0
|  | DDV 22% (€): | 0
|  | SKUPAJ z DDV(€) : | 0
| SKUPAJ (brez DDV): |  | 0

## ODSEK 1
OBJEKT: |  | »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
ŠT. PROJEKTA: |  | 03/2021-K-P
INVESTITOR: |  | Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
V ceni posameznih postavk so vključena vsa pomožna dela, transporti in prenosi, ter ves drobni material, ki k vsaki postavki
funkcionalno spadajo!
REKAPITULACIJA
1.0/ odsek 1: oVH Beli potok - VH1/Č1 in VH1/Č1 - V1 (T104)
1.1/ GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA:
| 1.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| 1.1.2 CEVOVOD |  |  |  | 0
| 1.1.2-1 Zemeljska in gradbena dela ter križanja z infrastrukturo |  |  |  | 0
| 1.1.2-2 Strojno inštalacijska dela vodovoda |  |  |  | 0
| 1.1.2-3 Gredbeno-montažna izvedba hišnih priključkov-h.p |  |  |  | 0
| 1.1.2-4 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 1.1.2-5 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
| 1.1.3 VODOHRAN/ČRPALIŠČE 1 |  |  |  | 0
- Gradbena, obrtniška in strojno instalacijska dela
| 1.1.3-1 Zemeljska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-2 Betonska, armirano betonska in železokrivska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-3 Zidarska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-4 Tesarska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-5 Ključavničarska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-6 Montažna-strojno inštalacijska dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-7 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 1.1.3-8 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
| 1.1.4 Obstoječ vodohran VH Beli potok - dograditev črpalno/sesalnega razvoda |  |  |  | 0
- strojno instalacijska dela
| 1.1.4-1 Zidarska dela |  |  |  | 0
| 1.1.4-2 Strojno inštalacijska in montažna dela |  |  |  | 0
| 1.1.4-3 Ostala dela |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV(€) : |  |  | 0
|  | DDV 22% (€): |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV(€) : |  |  | 0
| 1.1 SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
št. | OPIS POSTAVKE | E.M. | količina | cena/enoto | vrednost
1.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba osi trase vodovoda, izdelava zapisnika o zakoličbi in zavarovanje zakoličbene osi | m' | 1860 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba vodohrana, izdelava zapisnika o zakoličbi | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov in označbo višin vodohrana | kompl. | 1 |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase vodovoda in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 1860 |  | 0
6 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 1 |  | 0
8 | Priprava gradbišča, odstranitev ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kompl. | 1 |  | 0
9 | Odškodnine zaradi škode na zemljiščih, ki so potrebna za izvajanje del | eur | ocena |  | 0
10 | Rezanje, sekanje in odstranitev dreves in grmičevja debeline do 10cm, skladno z navodili upravljalca oz. lastnika zemljišča | m2 | 500 |  | 0
11 | Rezanje in sekanje dreves debeline večje od 10cm in odstranitev z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
12 | Izkop in odstranitev panjev dreves z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
13 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
14 | Postavitev mobilnega premičnega zabojnika za delavce z garderobo in pisarno (vključena dostava, postavitev in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
15 | Postavitev mobilnih sanitarij s kemičnim straniščem (vključena dostava, montaža in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
16 | Priprava in ureditev dostopne poti in vstopnega platoja do VH1/Č1, z izkopom, pripravo podlage iz tampona d=40-50cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa v dolžini 50m in širini poti 3m. | kompl. | 1 |  | 0
17 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 10 |  | 0
18 | Projektantski nadzor z usklajevanji projekta glede na dejansko stanje | ur | 16 |  | 0
19 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame in nadzor geologa | ur | 6 |  | 0
| 1.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.2 CEVOVOD
1.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 109 |  | 0
2 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 50 |  | 0
3 | Rušenje asfalta z rezkanjem, debeline do 10 cm - tudi rezkanje priključnih ramp, z odvozom v začasno deponijo (material se uporabi za nasipno plast) | m2 | 150 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg. globine od 0-2m, širine na dnu jarka 0.60-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 15km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10% količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 62.5 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) | m3 | 145.5 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, po pravilih varstva pri delu (90%količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 561 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) - od tega ocena 50% pikiranja v postavki 6! | m3 | 654.8 |  | 0
6 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na trasi predvidenega vodovoda, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 654.8 |  | 0
7 | Ročni izkop z stranskim odmetom (po oceni) | m3 | 5 |  | 0
8 | Ročna izravnava, planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +-3cm, po celotni širini jarka 1805*0.75 = 1353,75 | m2 | 1354 |  | 0
9 | Zaščita gradbene jame jarka z dvostranskim jeklenim opažem z vodili, na izpostavljenih mestih. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku (po oceni) | m2 | 30 |  | 0
10 | Dobava in polaganje politlaka v jarek, glede na geomehanske pogoje z zavihanje okoli obsipa cevi, v skladu z navodili za vgrajevanje | m2 | 80 |  | 0
11 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in izdelava temeljne plasti v debelini 10-20 cm, po celotni širini jarka (3% trase), izboljšava temeljnih tal (1805*0.75)*0.10 x0.03 = 4.06 | m3 | 4 |  | 0
12 | Nabava in dobava peska in izdelava peščene posteljice granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (30% trase) | m3 | 42.8 |  | 0
13 | Izdelava posteljice iz prebranega, sortiranega, izkopanega materiala granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (67% trase) | m3 | 95.7 |  | 0
14 | Nabava in dobava pustega betona granulacije (0-16mm), C12/15 in izdelava betonske posteljice po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (3% trase) | m3 | 4.3 |  | 0
15 | Nabava in dobava peska (SW) ter ročni obsip cevi s peščenim materialom (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (30% trase) | m3 | 151 |  | 0
16 | Ročni obsip cevi iz prebranega, sortiranega izkopanega materiala granulacije (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (67% trase) | m3 | 336.3 |  | 0
17 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in obetoniranje cevi v debelini 10-20cm (3 % trase) | m3 | 15.1 |  | 0
18 | Nabava in dobava gramoza-tampona D32 ter vgradnja v debelini 40-60cm po celotni širini jarka pod voziščem s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa | m3 | 81.5 |  | 0
19 | Zasip jarka z materialom od izkopa, z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v slojih deb. 20cm do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. | m3 | 1352 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 10km in razplaniranje, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (60% količine) | m3 | 51.5 |  | 0
21 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (40% količine) | m3 | 34.4 |  | 0
22 | Dobava materiala in izdelava izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m in betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljenecem fi30-50cm, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi (tudi za izpustni cevovod v dolžini cca. 6m), transporti in pomožnimi deli. | kompl. | 4 |  | 0
23 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 2 |  | 0
24 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 110 |  | 0
25 | Izvedba prečkanja vodovoda z makadamsko potjo, s prekopom ceste v zaščitni cevi PVC fi160mm SN8 in izvedba glinenega naboja ob straneh. Vključen ponovni zasip jarka v celotni višini z tamponom D32, utrjevanjem v plasteh do nosilnosti 100MPa, vključno z vsemi transporti. | m1 | 3 |  | 0
26 | Izvedba križanja z obstoječim EE NN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
27 | Izvedba križanja z obstoječim EE SN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
28 | Izvedba križanja z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 4 |  | 0
29 | Izvedba križanja z obstoječim KKS podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
30 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom | kom | 1 |  | 0
31 | Izvedba križanja z obstoječimi prepusti in kanali v zaščitni PE cevi fi160mm SN8 in izvedba glinenega naboja | kompl | 2 |  | 0
32 | Izdelava-obnova prepusta pri križanjih z PVC cevjo DN400 (SN 8) v dolžini 6m z vsemi spojnimi kosi in tesnili - vključno s podložno plastjo debeline 10cm iz cementnega betona C 16/20, v globini do 1.0m in zaščito izpustne glave (kamen v betonu (razmerje 70 kamen/30beton) in vsemi pomožnimi deli in transporti | kompl. | 2 |  | 0
33 | Varovanje obstoječega TK voda pri približevanju, dosledno po navodilih upravljalca voda (Telekom d.d.), (odsek oVH Beli potok - T50) | m | 500 |  | 0
34 | Izvedba prečkanja vodovoda z odprtim vodotokom "Lindeški potok" s prekopom v zaščitni cevi PE DN200, z zavarovanjem (oblogo) dna in brežine odovodnika z lomljencem v betonu v dolžini 5m gor in dol vodno od prečkanja, in vgradnjo lesenih prečnikov (pragov) in pilotov, po detajlu prečkanja, vključno z vsemi transporti materiala in pomožnimi deli (prečkanje 1 vodotoka) | kompl. | 1 |  | 0
35 | Izvedba prečkanja kanaliziranega dela vodotoka "Lindeški potok" v prepustu BC fi30cm z kovinskim podbojem v Z.C. JE fi219mm L=6m. V ceno vključeni vsi pomožni izkopi, varovanje gradbene jame za umestitev garniture vrtanja z vesmi premiki garniture in pomožna dela, ki funkcionalno sodijo zraven (prečkanje 2 vodotoka) | m' | 10 |  | 0
36 | Odstranitev obstoječih betonskih talnih plošč na vstopnem platoju obstoječega vodohrana Beli potok, z deponiranjem na primerno lokacijo v bližini objekta. Vključena ponovna vgradnja plošč z predhodno pripravo ustrjene peščene podlage v debelini min. 30cm. | m2 | 10 |  | 0
37 | Odstranitev obstoječih betonskih robnikov na vstopnem platoju obstoječega vodohrana Beli potok, z deponiranjem na primerno mest v bližini objekta. Vključena ponovna vgradnja robnikov na predhodno pripravljeno betonsko posteljico | m | 2 |  | 0
38 | Izdelava glavične jame na utrjeni površini dimenzij cca. 1,5 x 1,5 m, globine 1,8 m. Dela vključujejo; strojno ročni izkop, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo izvajalca, planiranje dna gradbene jame, nabava tampona 0-32 mm ter izvedba zasipa z uporabo lahkih komprimacijskih sredstev (izvedba prevezav na lokacijah obstoječega vodovoda) | kompl. | 1 |  | 0
37 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 5 cm, AC 22 base B 50/70 A3 (točna specifikacija po zahtevah upravljalca), vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 50 |  | 0
39 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (točna specifikacija po zahtevi upravljalca ceste!) | m2 | 150 |  | 0
40 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 8 |  | 0
| ur PK | ur | 8 |  | 0
| 1.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA CEVOVODA VODOVODA
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Vgradnja cevi PE100RC DN90 PN16 (SDR11), z zaščitnim plaščem, spojena z elektro varilnimi spojkami (elektrofuzijsko varjenje), položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih, vključno s spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 1895 |  | 0
2 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč. | kom. | 5 |  | 0
3 | Vgradnja opozorilnega-indikatorskega traku-VODOVOD | m' | 1900 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja fazonov in armatur cevovoda:
| 1.1 PE100RC DN90 SDR11 (PN16)-izpustna cev | m' | 24 |  | 0
| 2. PE spojka DN90 SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 42 |  | 0
| 3. PE koleno DN90, 45stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 16 |  | 0
| 4. PE koleno DN90, 30stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 7 |  | 0
| 5. LTŽ MJ spojka-enojna DN80 PN16 | kom. | 24 |  | 0
| 6. LTŽ T DN80/80 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 7. LTŽ EV zasun DN80 z vgr.g in c.k. PN16 | kompl. | 5 |  | 0
| 8. LTŽ žabja zaklopka DN80 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 10=12. LTŽ T DN80/50 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 11. avtom. zračnik za podz. vgradnjo DN50, PN16 L=1055mm kompletno z LTŽ c. kapo zračnika in betonskim obročem | kompl. | 3 |  | 0
| 13. LTŽ EV zasun DN50 z vgr.g in c.k. PN16 | kompl. | 1 |  | 0
| 14. LTŽ MJ spojka-enojna DN50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 14.1 LTŽ X DN50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
5 | Drobni material in oprema cevovoda vodovoda | kompl. | 1 |  | 0
| 1.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA VODOVODA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV-ODCEPOV
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Izvedba zemeljsko/gradbenih del za izvedbo hišnih vodovodnih priključkov-odcepov. Vključeni so preddela, izkopi jarka, priprava podlage in zasipi ter vsa pomožna dela vključno z nabavo in vgradnjo potrebnega materiala, ki funkcionalno sodijo zraven. | m' | 41 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja cevi PE100 DN32 PN16, v predhodno položeno zaščitno cev, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 41 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE DN75 PN10, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami, položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 41 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja navrtnega zasuna DN1" za cev PE DN/OD 90 mm (npr. tip Hawle, ZAK 34) | kom. | 2 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja vukaniziranega stremena za cev PE DN/OD 90 mm kot npr. ZAK | kom. | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja vrtlivega kolena DN32, kot npr. ZAK 34 | kom. | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja teleskopske vgradilne garnitura kot npr. tip H DN6/4 h=0,8-1,2, kot npr. ZAK, z podložno ploščo | kom. | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža cestne kape za podzemne zasune kot npr. Hawle, tip 185, z betonskim obročem | kom. | 2 |  | 0
9 | Dobava fitingov in spojk za PE DN1", ter drobni material | kompl. | 2 |  | 0
10 | Izris načrta priključka v dwg. obliki, po navodilih upravljalca oz. primeru skice v načrtu | kom. | 2 |  | 0
11 | Čiščenje gradbišča izgradnje hišnih priključkov po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 45 |  | 0
12 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 25 |  | 0
| 1.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA H.P. SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA:
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje vodovoda po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 1805 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | m' | 1860 |  | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 |  | 0
4 | Tlačni preskus tesnosti vodovodnega cevovoda. Izvedba preskusa skladno z SIST EN 805. | m' | 1895 |  | 0
5 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda in objektov po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem | kompl. | 1 |  | 0
| 1.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 1.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3 VODOHRAN/ČRPALIŠČE 1
1.1.3-1 ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa, v debelini 20cm na začasno deponijo do razdalje 30m | m3 | 15 |  | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame globine 0-6m, v zemljini 3., 4. 5. in 6.ktg., z deponiranjem materiala na gradbišču, po pravilih varstva pri delu. Pri izkopu varovaje gradbene jame po navodilih geologa 30*9.20=274.80
| -3-4ktg. (cca. 30%) | m3 | 82.5 |  | 0
| -5-6ktg. (cca. 70%) - ocena 50% pikiranja v postavki 3! | m3 | 96.2 |  | 0
3 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na lokaciji predvidenega objekta, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 96.2 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za izpustno cev v zemljini 3., 4., 5 in 6. ktg., globine od 0-3m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo materiala, pripravo betonske posteljice, obsipa cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.80+1.30)*1.50*0.5*48 = 75.60m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 48 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka za drenaže v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo drenažnega materiala, pripravo betonske polkrožne mulde za cev, drenažnim obsipom cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.60+1.05)*1.20*0.5*7 = 6.93m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 7 |  | 0
6 | Planiranje in valjanje dna gradbene jame objekta, v terenu IV ktg. z točnostjo +/- 3cm. | m2 | 40 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tampona v deb. 50 cm komplet z komprimiranjem do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti 100Mpa, ter planiranjem planuma z točnostjo +/- 3cm. | m3 | 20 |  | 0
8 | Strojno in ročno zasipanje gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z izkopanim materialom ob in nad objektom z utrjevanjem v slojih po 30 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Obsip objekta je v naklonu od 1:1.5.
| -strojni zasip (80%) | m3 | 103 |  | 0
| -ročni zasip (20%) | m3 | 26 |  | 0
9 | Planiranje in zatravitev nasutih površin objekta | m2 | 115 |  | 0
10 | Nakladanje viškov materiala na prevozno sredstvo in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 15km. | m3 | 103 |  | 0
| 1.1.3-1 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v nearmirane konstrukcije (prerez <= 0.12m3/m2) (podložni beton pod temeljno ploščo) | m3 | 2.95 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temeljna in vstopna plošča) | m3 | 7 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (zidovi) | m3 | 19.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (krovna plošča in konzole) | m3 | 5 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temelj krilnega zidu in krilni zid) ; krilni zid: 4.90m3, temelji: 4.40m3 | m3 | 9.35 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 do fi12mm | kg | 1904 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 nad fi12mm | kg | 888 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje rebraste mrežne armature MAR500/560 | kg | 2990 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje ozemljitvenega valjanca | m | 30 |  | 0
| 1.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-3 ZIDARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije talne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 29 |  | 0
2 | Dobava in zatesnitev delovnih stikov z elastičnim ekspanzijskim tesnilnim trakom dimenzij 25x7mm, komplet z pomožnim materialom. (stiki med talno ploščo in stenami ter krovno ploščo, stike okoli cevi, ki prebijajo steno). | m1 | 40 |  | 0
3 | Dobava materiala in izvedba vertikalne hidroizolacije sten iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 74 |  | 0
4 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije krovne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 25 |  | 0
5 | Izdelava spoja horizontalne in vertikalne hidroizolacije (preklop polno zalepljen z izvedbo zaokrožnice iz cememtne malte) | m1 | 30 |  | 0
6 | Dobava materiala in zaščita HI sten in krovne plošče z toplotno izolacijskim materialom (stirodur plošče xps300, debeline, 5cm, oblepjene z hladnim bitumenskim lepilom brez topila) | m2 | 105 |  | 0
7 | Izdelava betonske mulde drenaže iz cementnega betona C12/15, debeline 10-20cm, širine 30-50cm, v ustreznem naklonu oz. min. 1% | m1 | 25 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi fi100, okoli objekta in za krilnim zidom z odvodom v izpustni jašek | m1 | 35 |  | 0
9 | Dobava materiala in zasip drenažne cevi z drenažnim filternim materialom 16-32mm. | m3 | 28 |  | 0
10 | Dobava in polaganje drenažnega filca | m2 | 90 |  | 0
11 | Dobava in vzidava vratnega okvirja 80/200cm v opaž stene | kom. | 1 |  | 0
12 | Dobava in vzidava INOX prezračevalne rešetke zračnika 25/25cm v AB steno | kom. | 3 |  | 0
13 | Dobava in vzidava INOX kotnih okvirjev 30/30cm, jeklena pločevnina d=3mm pohodnih rešetk v pripravljene utore AB plošče (vstopna rešetka in rešetka izpusta) | m1 | 4 |  | 0
14 | Dobava materiala in ročna izdelava naklonskega betona iz C12/15 v tla vodne in armaturne celice objekta,v naklonu 1% | m2 | 16 |  | 0
15 | Vzidava prehodnih fazonskih kosov v AB steno in zalivanje odprtin z zalivno malto, vključno z izdelavo opaža odprtine, sredstvi za opiranje in tesnenjem prehoda | kom. | 6 |  | 0
16 | Izdelava kontaktne fasade sprednje-vstopne strani objekta z cementnim obrizgom in zaglajevanjem zaščitne mrežice : | m2 | 29 |  | 0
- lepilo + obloga z stiropor ploščami d=5cm,
- izravnava stene z lepilom in zaglajevanje površine z zaščitno mrežico
- kontaktni fasadni omet
17 | Dobava materiala in izdelava betonskega temelja (podstavka) črpalke iz betona C20/25, dimenzije 0.30*30 in višine 37cm, vključno z opaženjem | kom. | 2 |  | 0
18 | Dobava in polaganje talne keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 11 |  | 0
19 | Dobava in polaganje stenske keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 54 |  | 0
20 | Čiščenje prostora po končanih delih | kompl. | 1 |  | 0
21 | Pomoč gradbenih delavcev pri raznih obrtniških delih in montaži opreme
| - ur PK | ura | 6 |  | 0
| - ur KV | ura | 6 |  | 0
22 | Čiščenje površin vodne celice in premaz vodne celice z vodotesnim premazom (npr. Sikalastic 152 in podobno), vključno z pripravo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 32 |  | 0
| 1.1.3-3 ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-4 TESARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža podložnega betona, višine do 20cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m1 | 22 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža temeljne plošče, višine do 40cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 6 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB sten, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 185 |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava enostranskega horizontalnega opaža krovne plošče s podpiranjem do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža | m2 | 21 |  | 0
5 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega trostranskega opaža za temelje AB krilnih zidov, višine do 1.0, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 8 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB krilnih zidov, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 50 |  | 0
7 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža odtočnih jaškov v temeljni plošči objekta, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. (0.50*0.50x4) | m2 | 1 |  | 0
8 | Dobava, postavitev in demontaža lahkega premičnga delovnega odra višine do 4m. Obračun za 1m2 odra. | m2 | 60 |  | 0
| 1.1.3-4 TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih INOX toplotno izoliranih vrat, 80/200cm, komplet z kljuko in ključavnico | kompl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža PVC dvokrilnega okna, vgr. dim. 200/120cm | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža INOX dvižnega pohodni-stopniščni podest (razdeljen na 4 divžna polja-rešetke-A=5m2), z nosilno podkonstrukcijo, podporami, kotnimi robnimi okvirji 40/40mm, (jeklena pločevnina d=3.5mm). Vključno z vsemi pomožnimi deli. | kompl. | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža INOX lestve za prehod iz armaturne v vodno celico, podporami, vijačenimi v ploščo, jeklena pločevnina f50mm d=3.5mm in protidrsne stopne prečke. (dolžina lestve L1=2.60m , L2=2.70m) | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža INOX pohodne rešetke izpustnega jaška dim. 50/50cm, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=3.20m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 2 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=6.30m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane zaščitne ograje krilnega zidu iz cevi premera fi30mm, višine 1m, vijačeno na obod krilnega zidu z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12 | m1 | 12 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane obrobe krilnega zidu, širine 30cm | m1 | 12 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža INOX mrežnega otirala, iz mrežne pločevine, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža INOX podstavka (obroba betonskega temelja) črpalke | kompl. | 2 |  | 0
| 1.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
V posamezni postavki so zajeti vsi prenosi, transporti, izdelave po meri in montaža vgradilne armature, z vsemi pomožnimi deli in
materialom za montažo. Vse armature, ki niso v INOX izvedbi in obdelani z EPOXI zaščito, je potrebno zaščititi z prašno zaščito.
Izdelava, dobava in montaža vgradilne armature:
Dotok/odtok:
| 1. PE končnik s prirobnico za PE DN80/90 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. INOX FF DN80 L=800mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FF DN80 L=1000mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=900mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX T DN80/80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 6. INOX FFQ DN80 L=2310mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. INOX F DN80 L=1300mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 8. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 1 |  | 0
| 9. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 10. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Tlačno/sesalni del:
| 1. PE končnik s prirobnico za PE DN80/90 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FF DN80 L=800mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX FF DN80 L=680mm PN16 z nastavkom za tlačno sondo (notranji navoj DN25) | kom. | 1 |  | 0
| 6. induktivni merilec pretoka DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. INOX FF DN80 L=400mm PN16, z nastavkom za izlivko DN1" (notranji navoj DN25) | kompl. | 1 |  | 0
| 8. INOX FFF kos DN80 L=565mm z odcepoma DN80 PN16 (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 9. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 4 |  | 0
| 10. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 2 |  | 0
| 11. gumi kompenzacijski kos DN80 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 12. INOX FFR DN80/32 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 13. INOX vertikalna večstopenjska centrifugalna črpalka (delovna točka Q/H=1.38L/s / 93.0m), kot. npr. Lowara 5SV 15 F0 22T, z prirobničnim priključkoma DN32 (opomba: vgradnja in priklop črpalk v fazi izgradnje odseka VH1/Č1 - VH2/Č2, v odvisnoti od terminologije izvedbe objekta!) | kom. | 2 |  | 0
| 14. INOX FFF kos DN80 L=565mm z odcepoma DN80 PN16, (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 15 tlačna sonda PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 16. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 17. INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 18. izlivka z notranjim navojem DN25 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Pretok/izpust:
| 1. INOX F DN80 L=370mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FFQ DN80 z odcepom DN80 L=2410mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=500mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX FQ prelivni lijak DN80 L=715mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
Izpustni objekt:
| 1. cev PVC DN160 SN8 | m1 | 116 |  | 0
| 2. MJ spojka za PVC DN160/150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. LTŽ žabji pokrov DN150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Drobni material in oprema:
| 1. nerjavni INOX vijaki z matico in podložko | kompl. | 1 |  | 0
| 2. gumi med-prirobnična tesnila | kompl. | 1 |  | 0
| 1.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje objekta po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m z betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljencem fi30-50cm, A=5m2, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (Izp J1). | kompl. | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.50m, z LTŽ pokrovom fi60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BCfi60, 25KN, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (Izp J2-IzpJ5) | kompl. | 4 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=2.20m, z LTŽ pokrovom fi60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BCfi60, 25KN, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (IzpJ6). | kompl. | 1 |  | 0
5 | Dobava materiala in zasaditev in zatravitev, nasipnih in poškodovanih površin | m2 | 110 |  | 0
6 | Polnjenje in preskus vodotesnosti objekta, skladno s z SIST EN 805. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Končna ureditev dostopne poti in vstopnega platoja do VH1/Č1 po gradnji, z izravnavo podlage, izdelavo nasipa iz tampona v debelini d=30-40cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa.Vključena dobava materiala in vsa pomožna dela. | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI (opomba: obračun v postavki 2; 1.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa (opomba: obračun v postavki 3; 1.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
| 1.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 1.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.4 Obstoječ vodohran VH Beli potok - dograditev črpalno/sesalnega razvoda
1.1.4-1 ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava preboja AB stene debeline 25cm, velikost odprtine fi40cm, vzidava prehodnega fazonskega kosa v AB steno in zalivanje odprtine z namensko, neskrčljivo, samozalivno malto MAPEFILL. Vključena predhodna izdelava obojestranskega opaža odprtine z sredstvi za opiranje in tesnenjem prehoda z vgradnjo nabrekajočega tesnilnega traku IDROSTOP SOFT (lepljenje traku z namenskim lepilom MAPEFLEX MS 45), Vključena predhodna odstranitev stenske keramike in ponovno polaganje (cca.1m2) | kom. | 1 |  | 0
2 | Odrez in odstranitev/ talnih ploščic za izdelavo betonskega temelja črpalk, z vključenim ponovnim polaganjem po izdelavi temelja | m2 | 2 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava betonskega temelja (podstavka) črpalke iz betona C20/25, dimenzije 0.30*30 in višine 67cm, vključno z opaženjem. | kom. | 2 |  | 0
4 | Pomoč gradbenih delavcev pri raznih obrtniških delih in montaži opreme
| - ur PK | ura | 3 |  | 0
| - ur KV | ura | 3 |  | 0
| 1.1.4-1 ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.4-2 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
V posamezni postavki so zajeti vsi prenosi, transporti, izdelave po meri in montaža vgradilne armature, z vsemi pomožnimi deli in
materialom za montažo. Vse armature, ki niso v INOX izvedbi in obdelani z EPOXI zaščito, je potrebno zaščititi z prašno zaščito.
1 | Demontaža obstoječe cevovodne opreme na odtoku 2. Vključen odvoz opreme v skladišče/depo, po navodilih investitorja. | kompl. | 1 |  | 0
Izdelava, dobava in montaža vgradilne armature:
Tlačno/sesalni del:
| 1. INOX FFF kos DN80 L=578mm z odcepoma DN80 PN16, (izdelano po meri!) (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 2. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 5 |  | 0
| 3. gumi kompenzacijski kos DN80 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 4. INOX FFR DN80/32 PN16 L=0.10m | kom. | 4 |  | 0
| 5. INOX vertikalna večstopenjska centrifugalna črpalka (Q=1.83L/s, H=128m, 50Hz), kot. npr. Lowara 5 SV 25 F 040T (3.50kW), s prirobničnim priključkoma DN32 | kom. | 2 |  | 0
| 6. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 2 |  | 0
| 7. INOX FFF kos DN80 L=287mm z odcepoma DN80 PN16, z nastavkom za tlačno sondo (notranji navoj DN25) (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 8. tlačna sonda PN16 | kom. | 2 |  | 0
| 9. induktivni merilec pretoka DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 10. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. MJ spojka DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Drobni material in oprema:
| 1. nerjavni INOX vijaki z matico in podložko | kompl. | 1 |  | 0
| 2. gumi med-prirobnična tesnila | kompl. | 1 |  | 0
| 1.1.4-2 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1.4-3 OSTALA DELA
1 | Čiščenje prostora po končanih delih | kompl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža INOX podstavka (obroba betonskega temelja) črpalke | kompl. | 2 |  | 0
| 1.1.4-3 OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ODSEK 2
OBJEKT: |  | »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
ŠT. PROJEKTA: |  | 03/2021-K-P
INVESTITOR: |  | Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
V ceni posameznih postavk so vključena vsa pomožna dela, transporti in prenosi, ter ves drobni material, ki k vsaki postavki
funkcionalno spadajo!
REKAPITULACIJA
2.0/ odsek 2: VH1/Č1 - VH2/Č2 in V1 (T104) - V2:
2.1/ GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA:
| 2.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.2 CEVOVOD |  |  |  | 0
| 2.1.2-1 Zemeljska in gradbena dela ter križanja z infrastrukturo |  |  |  | 0
| 2.1.2-2 Strojno inštalacijska dela vodovoda |  |  |  | 0
| 2.1.2-3 Gredbeno-montažna izvedba hišnih priključkov-h.p |  |  |  | 0
| 2.1.2-4 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 2.1.2-5 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
| 2.1.3 VODOHRAN/ČRPALIŠČE 2 |  |  |  | 0
- Gradbena, obrtniška in strojno instalacijska dela
| 2.1.3-1 Zemeljska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-2 Betonska, armirano betonska in železokrivska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-3 Zidarska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-4 Tesarska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-5 Ključavničarska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-6 Montažna-strojno inštalacijska dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-7 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 2.1.3-8 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV(€) : |  |  | 0
|  | DDV 22% (€): |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV(€) : |  |  | 0
| 2.1 SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
št. | OPIS POSTAVKE | E.M. | količina | cena/enoto | vrednost
2.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba osi trase vodovoda, izdelava zapisnika o zakoličbi in zavarovanje zakoličbene osi | m' | 1490 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba vodohrana, izdelava zapisnika o zakoličbi | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov in označbo višin vodohrana | kompl. | 1 |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase vodovoda in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 1490 |  | 0
6 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 1 |  | 0
8 | Priprava gradbišča, odstranitev ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kompl. | 1 |  | 0
9 | Odškodnine zaradi škode na zemljiščih, ki so potrebna za izvajanje del | eur | ocena |  | 0
10 | Rezanje, sekanje in odstranitev dreves in grmičevja debeline do 10cm, skladno z navodili upravljalca oz. lastnika zemljišča | m2 | 500 |  | 0
11 | Rezanje in sekanje dreves debeline večje od 10cm in odstranitev z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
12 | Izkop in odstranitev panjev dreves z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
13 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
14 | Postavitev mobilnega premičnega zabojnika za delavce z garderobo in pisarno (vključena dostava, postavitev in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
15 | Postavitev mobilnih sanitarij s kemičnim straniščem (vključena dostava, montaža in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
16 | Obnova dostopne poti in ureditev vstopnega platoja do VH2/Č2, z izkopom, pripravo podlage iz tampona d=40-50cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa v dolžini 160m in širini poti 3m. | kompl. | 1 |  | 0
17 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 10 |  | 0
18 | Projektantski nadzor z usklajevanji projekta glede na dejansko stanje | ur | 16 |  | 0
19 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame in nadzor geologa | ur | 6 |  | 0
| 2.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.1.2 CEVOVOD
2.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 195 |  | 0
2 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 305 |  | 0
3 | Rušenje asfalta z rezkanjem, debeline do 10 cm - tudi rezkanje priključnih ramp, z odvozom v začasno deponijo (material se uporabi za nasipno plast) | m2 | 915 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg. globine od 0-2m, širine na dnu jarka 0.60-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 15km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10% količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 52 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) | m3 | 121 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, po pravilih varstva pri delu (90%količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 467 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) - od tega ocena 40% pikiranja v postavki 6! | m3 | 653.8 |  | 0
6 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na trasi predvidenega vodovoda, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 435.8 |  | 0
7 | Ročni izkop z stranskim odmetom (po oceni) | m3 | 5 |  | 0
8 | Ročna izravnava, planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +-3cm, po celotni širini jarka 1502*0.75 = 1126,50 | m2 | 1126.5 |  | 0
9 | Zaščita gradbene jame jarka z dvostranskim jeklenim opažem z vodili, na izpostavljenih mestih. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku (po oceni) | m2 | 50 |  | 0
10 | Dobava in polaganje politlaka v jarek, glede na geomehanske pogoje z zavihanje okoli obsipa cevi, v skladu z navodili za vgrajevanje | m2 | 460 |  | 0
11 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in izdelava temeljne plasti v debelini 10-20 cm, po celotni širini jarka (3% trase), izboljšava temeljnih tal (1502*0.75)*0.10 x0.03 = 3.38 | m3 | 3.4 |  | 0
12 | Nabava in dobava peska in izdelava peščene posteljice granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (30% trase) | m3 | 35.6 |  | 0
13 | Izdelava posteljice iz prebranega, sortiranega, izkopanega materiala granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (67% trase) | m3 | 79.6 |  | 0
14 | Nabava in dobava pustega betona granulacije (0-16mm), C12/15 in izdelava betonske posteljice po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (3% trase) | m3 | 3.6 |  | 0
15 | Nabava in dobava peska (SW) ter ročni obsip cevi s peščenim materialom (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (30% trase) | m3 | 125.4 |  | 0
16 | Ročni obsip cevi iz prebranega, sortiranega izkopanega materiala granulacije (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (67% trase) | m3 | 280 |  | 0
17 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in obetoniranje cevi v debelini 10-20cm (3 % trase) | m3 | 12.6 |  | 0
18 | Nabava in dobava gramoza-tampona D32 ter vgradnja v debelini 40-60cm po celotni širini jarka pod voziščem s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa | m3 | 286 |  | 0
19 | Zasip jarka z materialom od izkopa, z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v slojih deb. 20cm do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. | m3 | 907.3 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 10km in razplaniranje, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (80% količine) | m3 | 152 |  | 0
21 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (20% količine) | m3 | 38 |  | 0
22 | Dobava materiala in izdelava izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m in betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljenecem fi30-50cm, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi (tudi za izpustni cevovod v dolžini cca. 6m), transporti in pomožnimi deli. | kompl. | 3 |  | 0
23 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 2 |  | 0
24 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 110 |  | 0
25 | Izvedba prečkanja vodovoda z makadamsko potjo, s prekopom ceste v zaščitni cevi PVC fi160mm SN8 in izvedba glinenega naboja ob straneh. Vključen ponovni zasip jarka v celotni višini z tamponom D32, utrjevanjem v plasteh do nosilnosti 100MPa, vključno z vsemi transporti. | m1 | 3 |  | 0
26 | Izvedba križanja z obstoječim EE NN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
27 | Izvedba križanja z obstoječim EE SN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
28 | Izvedba križanja z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 5 |  | 0
29 | Izvedba križanja z obstoječim KKS podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
30 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom | kom | 1 |  | 0
31 | Izvedba križanja z obstoječimi prepusti in kanali v zaščitni PE cevi fi160mm SN8 in izvedba glinenega naboja | kompl | 3 |  | 0
32 | Izdelava-obnova prepusta pri križanjih z PVC cevi DN400 (SN 8) v dolžini 6m z vsemi spojnimi kosi in tesnili - vključno s podložno plastjo debeline 10cm iz cementnega betona C 16/20, v globini do 1.0m in zaščito izpustne glave (kamen v betonu (razmerje 70 kamen/30beton) in vsemi pomožnimi deli in transporti | kompl. | 3 |  | 0
33 | Varovanje obstoječega TK voda pri približevanju, dosledno po navodilih upravljalca voda (Telekom d.d.), | m | 100 |  | 0
34 | Izvedba prečkanja kanaliziranega dela vodotoka "Beli potok" v prepustu BC fi80cm z usmerjeno vrtino (podvrtanjem) v Z.C. oz. v cevi z zaščitnim plaščem, dimezije DN90 PN16. V ceno vključeni vsi materiali, vključno z cevjo, pomožni izkopi, varovanje gradbene jame za umestitev garniture vrtanja z vsemi premiki garniture in pomožna dela, ki funkcionalno sodijo zraven. (prečkanje 3 vodotoka) | m' | 30 |  | 0
35 | Izvedba prečkanja odpretega dela vodotoka "Beli potok" z usmerjeno vrtino (podvrtanjem) v Z.C. oz. v cevi z zaščitnim plaščem, dimezije DN90 PN16. V ceno vključeni vsi materiali, vključno z cevjo, pomožni izkopi, varovanje gradbene jame za umestitev garniture vrtanja z vsemi premiki garniture in pomožna dela, ki funkcionalno sodijo zraven (prečkanje 4 vodotoka) | m' | 20 |  | 0
36 | Izdelava glavične jame na utrjeni površini dimenzij cca. 1,5 x 1,5 m, globine 1,8 m. Dela vključujejo; strojno ročni izkop, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo izvajalca, planiranje dna gradbene jame, nabava tampona 0-32 mm ter izvedba zasipa z uporabo lahkih komprimacijskih sredstev (izvedba prevezav na lokacijah obstoječega vodovoda) | kompl. | 1 |  | 0
37 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 5 cm, AC 22 base B 50/70 A3 (točna specifikacija po zahtevah upravljalca), vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 305 |  | 0
38 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (točna specifikacija po zahtevi upravljalca ceste!) | m2 | 960 |  | 0
39 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 8 |  | 0
| ur PK | ur | 8 |  | 0
| 2.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA CEVOVODA VODOVODA
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Vgradnja cevi PE100RC DN90 PN16 (SDR11), z zaščitnim plaščem, spojena z elektro varilnimi spojkami (elektrofuzijsko varjenje), položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih, vključno s spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 1144 |  | 0
2 | Vgradnja cevi PE100RC DN63 PN16 (SDR11), z zaščitnim plaščem, spojena z elektro varilnimi spojkami (elektrofuzijsko varjenje), položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih, vključno s spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 372 |  | 0
3 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč. | kom. | 3 |  | 0
4 | Vgradnja opozorilnega-indikatorskega traku-VODOVOD | m' | 1502 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja fazonov in armatur cevovoda:
| 1.1 PE100RC DN90 SDR11 (PN16)-izpustna cev | m' | 12 |  | 0
| 2. PE spojka DN90 SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 26 |  | 0
| 3. PE koleno DN90, 45stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 7 |  | 0
| 4. PE koleno DN90, 30stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 7 |  | 0
| 5. LTŽ MJ spojka-enojna DN80 PN16 | kom. | 10 |  | 0
| 6. LTŽ T DN80/80 PN16 | kom. | 2 |  | 0
| 7. LTŽ EV zasun DN80 z vgr.g in c.k. PN16 | kompl. | 2 |  | 0
| 8. LTŽ žabja zaklopka DN80 PN16 | kom. | 2 |  | 0
| 10. LTŽ T DN80/50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. avtom. zračnik za podz. vgradnjo DN50, PN16 L=1055mm kompletno z LTŽ c. kapo zračnika in betonskim obročem | kompl. | 1 |  | 0
| 13. LTŽ EV zasun DN50 z vgr.g in c.k. PN16 | kompl. | 1 |  | 0
| 14. LTŽ MJ spojka-enojna DN50 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 15.1 PE100RC DN63 SDR11 (PN16)-izpustna cev | m' | 6 |  | 0
| 16. LTŽ T DN80/50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 17. LTŽ žabja zaklopka DN50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 18. PE spojka DN63 SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 17 |  | 0
| 19. PE koleno DN63, 30stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 8 |  | 0
| 20. PE koleno DN63, 45stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 2 |  | 0
| 21. PE končnik s prirobnico DN50/63 SDR11 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 22. LTŽ X kos DN50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
6 | Drobni material in oprema cevovoda vodovoda | kompl. | 1 |  | 0
| 2.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA VODOVODA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV-ODCEPOV
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Izvedba zemeljsko/gradbenih del za izvedbo hišnih vodovodnih priključkov-odcepov. Vključeni so preddela, izkopi jarka, priprava podlage in zasipi ter vsa pomožna dela vključno z nabavo in vgradnjo potrebnega materiala, ki funkcionalno sodijo zraven. | m' | 830 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja cevi PE100 DN32 PN16, v predhodno položeno zaščitno cev, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 850 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE DN75 PN10, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami, položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 850 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja navrtnega zasuna DN1" za cev PE DN/OD 90 mm (npr. tip Hawle, ZAK 34) | kom. | 5 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja navrtnega zasuna DN1" za cev PE DN/OD 63 mm (npr. tip Hawle, ZAK 34) | kom. | 3 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja vukaniziranega stremena za cev PE DN/OD 90 mm kot npr. ZAK | kom. | 5 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja vukaniziranega stremena za cev PE DN/OD 63 mm kot npr. ZAK | kom. | 3 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja vrtlivega kolena DN32, kot npr. ZAK 34 | kom. | 8 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja teleskopske vgradilne garnitura kot npr. tip H DN6/4 h=0,8-1,2, kot npr. ZAK, z podložno ploščo | kom. | 8 |  | 0
10 | Dobava in montaža cestne kape za podzemne zasune kot npr. Hawle, tip 185, z betonskim obročem | kom. | 8 |  | 0
11 | Dobava fitingov in spojk za PE DN1", ter drobni material | kompl. | 8 |  | 0
12 | Izris načrta priključka v dwg. obliki, po navodilih upravljalca oz. primeru skice v načrtu | kom. | 12 |  | 0
13 | Čiščenje gradbišča izgradnje hišnih priključkov po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 850 |  | 0
14 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 500 |  | 0
15 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, poškodovane površine po zahtevah in specifikaciji lastnika zemljišča, vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 10 |  | 0
| 2.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA H.P. SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA:
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje vodovoda po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 1505 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | m' | 1490 |  | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 |  | 0
4 | Tlačni preskus tesnosti vodovodnega cevovoda. Izvedba preskusa skladno z SIST EN 805. | m' | 1516 |  | 0
5 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda in objektov po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem | kompl. | 1 |  | 0
| 2.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 2.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3 VODOHRAN/ČRPALIŠČE 2
2.1.3-1 ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa, v debelini 20cm na začasno deponijo do razdalje 30m | m3 | 15 |  | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame globine 0-6m, v zemljini 3., 4. 5. in 6.ktg., z deponiranjem materiala na gradbišču, po pravilih varstva pri delu. Pri izkopu varovaje gradbene jame po navodilih geologa 59*9.70 = 575,80
| -3-4ktg. (cca. 30%) | m3 | 172.7 |  | 0
| -5-6ktg. (cca. 70%) - ocena 50% pikiranja v postavki 3! | m3 | 201.5 |  | 0
3 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na lokaciji predvidenega objekta, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 201.5 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za izpustno cev v zemljini 3., 4., 5 in 6. ktg., globine od 0-3m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo materiala, pripravo betonske posteljice, obsipa cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.80+1.30)*1.50*0.5*11 = 17.30m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 11 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka za drenaže v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo drenažnega materiala, pripravo betonske polkrožne mulde za cev, drenažnim obsipom cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.60+1.05)*1.20*0.5*7 = 6.93m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 7 |  | 0
6 | Planiranje in valjanje dna gradbene jame objekta, v terenu IV ktg. z točnostjo +/- 3cm. | m2 | 40 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tampona v deb. 50 cm komplet z komprimiranjem do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti 100Mpa, ter planiranjem planuma z točnostjo +/- 3cm. | m3 | 20 |  | 0
8 | Strojno in ročno zasipanje gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z izkopanim materialom ob in nad objektom z utrjevanjem v slojih po 30 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Obsip objekta je v naklonu od 1:1.5.
| -strojni zasip (80%) | m3 | 156 |  | 0
| -ročni zasip (20%) | m3 | 39 |  | 0
9 | Planiranje in zatravitev nasutih površin objekta | m2 | 115 |  | 0
10 | Nakladanje viškov materiala na prevozno sredstvo in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 15km. | m3 | 291 |  | 0
| 2.1.3-1 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v nearmirane konstrukcije (prerez <= 0.12m3/m2) (podložni beton pod temeljno ploščo) | m3 | 2.95 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temeljna in vstopna plošča) | m3 | 7 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (zidovi) | m3 | 19.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (krovna plošča in konzole) | m3 | 5 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temelj krilnega zidu in krilni zid) ; krilni zid: 4.90m3, temelji: 4.40m3 | m3 | 9.35 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 do fi12mm | kg | 1904 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 nad fi12mm | kg | 888 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje rebraste mrežne armature MAR500/560 | kg | 2990 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje ozemljitvenega valjanca | m | 30 |  | 0
| 2.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-3 ZIDARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije talne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 29 |  | 0
2 | Dobava in zatesnitev delovnih stikov z elastičnim ekspanzijskim tesnilnim trakom dimenzij 25x7mm, komplet z pomožnim materialom. (stiki med talno ploščo in stenami ter krovno ploščo, stike okoli cevi, ki prebijajo steno). | m1 | 40 |  | 0
3 | Dobava materiala in izvedba vertikalne hidroizolacije sten iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 74 |  | 0
4 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije krovne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 25 |  | 0
5 | Izdelava spoja horizontalne in vertikalne hidroizolacije (preklop polno zalepljen z izvedbo zaokrožnice iz cememtne malte) | m1 | 30 |  | 0
6 | Dobava materiala in zaščita HI sten in krovne plošče z toplotno izolacijskim materialom (stirodur plošče xps300, debeline, 5cm, oblepjene z hladnim bitumenskim lepilom brez topila) | m2 | 105 |  | 0
7 | Izdelava betonske mulde drenaže iz cementnega betona C12/15, debeline 10-20cm, širine 30-50cm, v ustreznem naklonu oz. min. 1% | m1 | 25 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi fi100, okoli objekta in za krilnim zidom z odvodom v izpustni jašek | m1 | 35 |  | 0
9 | Dobava materiala in zasip drenažne cevi z drenažnim filternim materialom 16-32mm. | m3 | 28 |  | 0
10 | Dobava in polaganje drenažnega filca | m2 | 90 |  | 0
11 | Dobava in vzidava vratnega okvirja 80/200cm v opaž stene | kom. | 1 |  | 0
12 | Dobava in vzidava INOX prezračevalne rešetke zračnika 25/25cm v AB steno | kom. | 3 |  | 0
13 | Dobava in vzidava INOX kotnih okvirjev 30/30cm, jeklena pločevnina d=3mm pohodnih rešetk v pripravljene utore AB plošče (vstopna rešetka in rešetka izpusta) | m1 | 4 |  | 0
14 | Dobava materiala in ročna izdelava naklonskega betona iz C12/15 v tla vodne in armaturne celice objekta,v naklonu 1% | m2 | 16 |  | 0
15 | Vzidava prehodnih fazonskih kosov v AB steno in zalivanje odprtin z zalivno malto, vključno z izdelavo opaža odprtine, sredstvi za opiranje in tesnenjem prehoda | kom. | 6 |  | 0
16 | Izdelava kontaktne fasade sprednje-vstopne strani objekta z cementnim obrizgom in zaglajevanjem zaščitne mrežice: | m2 | 29 |  | 0
- lepilo + obloga z stiropor ploščami d=5cm,
- izravnava stene z lepilom in zaglajevanje površine z zaščitno mrežico
- kontaktni fasadni omet
17 | Dobava materiala in izdelava betonskega temelja (podstavka) črpalke iz betona C20/25, dimenzije 0.30*30 in višine 37cm, vključno z opaženjem | kom. | 2 |  | 0
18 | Dobava in polaganje talne keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 11 |  | 0
19 | Dobava in polaganje stenske keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 54 |  | 0
20 | Čiščenje prostora po končanih delih | kompl. | 1 |  | 0
21 | Pomoč gradbenih delavcev pri raznih obrtniških delih in montaži opreme
| - ur PK | ura | 6 |  | 0
| - ur KV | ura | 6 |  | 0
22 | Čiščenje površin vodne celice in premaz vodne celice z vodotesnim premazom (npr. Sikalastic 152 in podobno), vključno z pripravo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 32 |  | 0
| 2.1.3-3 ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-4 TESARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža podložnega betona, višine do 20cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m1 | 22 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža temeljne plošče, višine do 40cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 6 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB sten, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 185 |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava enostranskega horizontalnega opaža krovne plošče s podpiranjem do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža | m2 | 21 |  | 0
5 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega trostranskega opaža za temelje AB krilnih zidov, višine do 1.0, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 8 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB krilnih zidov, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 50 |  | 0
7 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža odtočnih jaškov v temeljni plošči objekta, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. (0.50*0.50x4) | m2 | 1 |  | 0
8 | Dobava, postavitev in demontaža lahkega premičnga delovnega odra višine do 4m. Obračun za 1m2 odra. | m2 | 60 |  | 0
| 2.1.3-4 TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih INOX toplotno izoliranih vrat, 80/200cm, komplet z kljuko in ključavnico | kompl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža PVC dvokrilnega okna, vgr. dim. 200/120cm | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža INOX dvižnega pohodni-stopniščni podest (razdeljen na 4 divžna polja-rešetke-A=5m2), z nosilno podkonstrukcijo, podporami, kotnimi robnimi okvirji 40/40mm, (jeklena pločevnina d=3.5mm). Vključno z vsemi pomožnimi deli. | kompl. | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža INOX lestve za prehod iz armaturne v vodno celico, podporami, vijačenimi v ploščo, jeklena pločevnina f50mm d=3.5mm in protidrsne stopne prečke. (dolžina lestve L1=2.60m , L2=2.70m) | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža INOX pohodne rešetke izpustnega jaška dim. 50/50cm, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=3.20m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 2 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=6.30m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane zaščitne ograje krilnega zidu iz cevi premera fi30mm, višine 1m, vijačeno na obod krilnega zidu z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12 | m1 | 12 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane obrobe krilnega zidu, širine 30cm | m1 | 12 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža INOX mrežnega otirala, iz mrežne pločevine, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža INOX podstavka (obroba betonskega temelja) črpalke | kompl. | 2 |  | 0
| 2.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
V posamezni postavki so zajeti vsi prenosi, transporti, izdelave po meri in montaža vgradilne armature, z vsemi pomožnimi deli in
materialom za montažo. Vse armature, ki niso v INOX izvedbi in obdelani z EPOXI zaščito, je potrebno zaščititi z prašno zaščito.
Izdelava, dobava in montaža vgradilne armature:
Dotok/odtok:
| 1. PE končnik s prirobnico za PE DN80/90 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. INOX FF DN80 L=800mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FF DN80 L=1000mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=900mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX T DN80/80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 6. INOX FFQ DN80 L=2310mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. INOX F DN80 L=1300mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 8. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 1 |  | 0
| 9. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 10. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Tlačno/sesalni del:
| 1. PE končnik s prirobnico za PE DN80/90 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FF DN80 L=800mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX FF DN80 L=680mm PN16 z nastavkom za tlačno sondo (notranji navoj DN25) | kom. | 1 |  | 0
| 6. induktivni merilec pretoka DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. INOX FF DN80 L=400mm PN16, z nastavkom za izlivko DN1" (notranji navoj DN25) | kompl. | 1 |  | 0
| 8. INOX FFF kos DN80 L=565mm z odcepoma DN80 PN16 (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 9. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 4 |  | 0
| 10. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 2 |  | 0
| 11. gumi kompenzacijski kos DN80 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 12. INOX FFR DN80/32 PN16 | kom. | 4 |  | 0
| 13. INOX vertikalna večstopenjska centrifugalna črpalka (delovna točka Q/H=1.06L/s / 74.50m), kot. npr. Lowara 3SV 16 F0 15T, z prirobničnim priključkoma DN32 (opomba: vgradnja in priklop črpalk v fazi izgradnje odseka VH2/Č2 - VH3, v odvisnoti od terminologije izvedbe objekta!) | kom. | 2 |  | 0
| 14. INOX FFF kos DN80 L=565mm z odcepoma DN80 PN16, (izdelano po meri!) | kompl. | 1 |  | 0
| 15 tlačna sonda PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 16. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 17. INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 18. izlivka z notranjim navojem DN25 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Pretok/izpust:
| 1. INOX F DN80 L=370mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FFQ DN80 z odcepom DN80 L=2410mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=500mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX FQ prelivni lijak DN80 L=715mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
Izpustni objekt:
| 1. cev PVC DN160 SN8 | m1 | 12 |  | 0
| 2. MJ spojka za PVC DN160/150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. LTŽ žabji pokrov DN150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Drobni material in oprema:
| 1. nerjavni INOX vijaki z matico in podložko | kompl. | 1 |  | 0
| 2. gumi med-prirobnična tesnila | kompl. | 1 |  | 0
| 2.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje objekta po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m z betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljenecem fi30-50cm, A=5m2, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (Izp J1). | kompl. | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=2.20m, z LTŽ pokrovom fi60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BCfi60, 25KN, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (IzpJ2). | kompl. | 1 |  | 0
4 | Dobava materiala in zasaditev in zatravitev, nasipnih in poškodovanih površin | m2 | 150 |  | 0
5 | Polnjenje in preskus vodotesnosti objekta, skladno s z SIST EN 805. | kompl. | 1 |  | 0
6 | Končna ureditev dostopne poti in vstopnega platoja do VH2/Č2 po gradnji, z izravnavo podlage, izdelavo nasipa iz tampona v debelini d=30-40cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa.Vključena dobava materiala in vsa pomožna dela. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI (opomba: obračun v postavki 2; 2.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa (opomba: obračun v postavki 3; 2.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
| 2.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 2.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ODSEK 3
OBJEKT: |  | »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
ŠT. PROJEKTA: |  | 03/2021-K-P
INVESTITOR: |  | Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
V ceni posameznih postavk so vključena vsa pomožna dela, transporti in prenosi, ter ves drobni material, ki k vsaki postavki
funkcionalno spadajo!
REKAPITULACIJA
3.0/ odsek 3: VH2/Č2 - VH3:
3.1/ GRADBENI in STROJNO INŠTALACIJSKI DEL VODOVODA:
| 3.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| 3.1.2 CEVOVOD |  |  |  | 0
| 3.1.2-1 Zemeljska in gradbena dela ter križanja z infrastrukturo |  |  |  | 0
| 3.1.2-2 Strojno inštalacijska dela vodovoda |  |  |  | 0
| 3.1.2-3 Gredbeno-montažna izvedba hišnih priključkov-h.p |  |  |  | 0
| 3.1.2-4 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 3.1.2-5 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
| 3.1.3 VODOHRAN 3 |  |  |  | 0
- Gradbena, obrtniška in strojno instalacijska dela
| 3.1.3-1 Zemeljska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-2 Betonska, armirano betonska in železokrivska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-3 Zidarska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-4 Tesarska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-5 Ključavničarska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-6 Montažna-strojno inštalacijska dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-7 Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
| 3.1.3-8 Nepredvidena dela (3%) |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV(€) : |  |  | 0
|  | DDV 22% (€): |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV(€) : |  |  | 0
| 3.1 SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
št. | OPIS POSTAVKE | E.M. | količina | cena/enoto | vrednost
3.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba osi trase vodovoda, izdelava zapisnika o zakoličbi in zavarovanje zakoličbene osi | m' | 696 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba vodohrana, izdelava zapisnika o zakoličbi | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov in označbo višin vodohrana | kompl. | 1 |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase vodovoda in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 696 |  | 0
6 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 1 |  | 0
8 | Priprava gradbišča, odstranitev ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kompl. | 1 |  | 0
9 | Odškodnine zaradi škode na zemljiščih, ki so potrebna za izvajanje del | eur | ocena |  | 0
10 | Rezanje, sekanje in odstranitev dreves in grmičevja debeline do 10cm, skladno z navodili upravljalca oz. lastnika zemljišča | m2 | 500 |  | 0
11 | Rezanje in sekanje dreves debeline večje od 10cm in odstranitev z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
12 | Izkop in odstranitev panjev dreves z odvozom na deponijo skladno z navodili Zavoda za gozdove | kom | 5 |  | 0
13 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
14 | Postavitev mobilnega premičnega zabojnika za delavce z garderobo in pisarno (vključena dostava, postavitev in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
15 | Postavitev mobilnih sanitarij s kemičnim straniščem (vključena dostava, montaža in odstranitev) | kompl. | 1 |  | 0
16 | Obnova dostopne poti in ureditev vstopnega platoja do VH3, z izkopom, pripravo podlage iz tampona d=40-50cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa v dolžini 370m in širini poti 3m. | kompl. | 1 |  | 0
17 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 10 |  | 0
18 | Projektantski nadzor z usklajevanji projekta glede na dejansko stanje | ur | 12 |  | 0
19 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame in nadzor geologa | ur | 6 |  | 0
| 3.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.1.2 CEVOVOD
3.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 20 |  | 0
2 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 185 |  | 0
3 | Rušenje asfalta z rezkanjem, debeline do 10 cm - tudi rezkanje priključnih ramp, z odvozom v začasno deponijo (material se uporabi za nasipno plast) | m2 | 582 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg. globine od 0-2m, širine na dnu jarka 0.60-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 15km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10% količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 24.3 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) | m3 | 57 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4., 5. in 6 ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, po pravilih varstva pri delu (90%količine) (obračun mas v raščenem stanju!)
| 3 - 4ktg. (30%) | m3 | 219 |  | 0
| 5 - 6ktg. (70%) - od tega ocena 40% pikiranja v postavki 6! | m3 | 306 |  | 0
6 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na trasi predvidenega vodovoda, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 204 |  | 0
7 | Ročni izkop z stranskim odmetom (po oceni) | m3 | 5 |  | 0
8 | Ročna izravnava, planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +-3cm, po celotni širini jarka 705*0.75 = 528.75 | m2 | 529 |  | 0
9 | Zaščita gradbene jame jarka z dvostranskim jeklenim opažem z vodili, na izpostavljenih mestih. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku (po oceni) | m2 | 50 |  | 0
10 | Dobava in polaganje politlaka v jarek, glede na geomehanske pogoje z zavihanje okoli obsipa cevi, v skladu z navodili za vgrajevanje | m2 | 277 |  | 0
11 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in izdelava temeljne plasti v debelini 10-20 cm, po celotni širini jarka (3% trase), izboljšava temeljnih tal (703*0.75)*0.10 x0.03 = 1.58 | m3 | 1.6 |  | 0
12 | Nabava in dobava peska in izdelava peščene posteljice granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (30% trase) | m3 | 16.7 |  | 0
13 | Izdelava posteljice iz prebranega, sortiranega, izkopanega materiala granulacije (4-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (67% trase) | m3 | 37.25 |  | 0
14 | Nabava in dobava pustega betona granulacije (0-16mm), C12/15 in izdelava betonske posteljice po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (3% trase) | m3 | 1.7 |  | 0
15 | Nabava in dobava peska (SW) ter ročni obsip cevi s peščenim materialom (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (30% trase) | m3 | 58.65 |  | 0
16 | Ročni obsip cevi iz prebranega, sortiranega izkopanega materiala granulacije (0-16) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, po slojih 15cm iz obeh strani cevi in z utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod cesto) (67% trase) | m3 | 131 |  | 0
17 | Nabava, dobava pustega betona 0-16mm, C12/15 in obetoniranje cevi v debelini 10-20cm (3 % trase) | m3 | 5.9 |  | 0
18 | Nabava in dobava gramoza-tampona D32 ter vgradnja v debelini 40-60cm po celotni širini jarka pod voziščem s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa | m3 | 74 |  | 0
19 | Zasip jarka z materialom od izkopa, z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v slojih deb. 20cm do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. | m3 | 484 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 10km in razplaniranje, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (80% količine) | m3 | 0 |  | 0
21 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (30% količine) | m3 | 0 |  | 0
22 | Dobava materiala in izdelava izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m in betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljenecem fi30-50cm, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi (tudi za izpustni cevovod v dolžini cca. 6m), transporti in pomožnimi deli. | kompl. | 1 |  | 0
23 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 1 |  | 0
24 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 50 |  | 0
25 | Izvedba križanja z obstoječim EE NN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
26 | Izvedba križanja z obstoječim EE SN el. podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
27 | Izvedba križanja z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
28 | Izvedba križanja z obstoječim KKS podzemnim vodom | kom | 1 |  | 0
29 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom | kom | 1 |  | 0
30 | Izvedba križanja z obstoječimi prepusti in kanali v zaščitni PE cevi fi160mm SN8 in izvedba glinenega naboja | kompl | 1 |  | 0
31 | Izdelava-obnova prepusta pri križanjih z PVC cevi DN400 (SN 8) v dolžini 6m z vsemi spojnimi kosi in tesnili - vključno s podložno plastjo debeline 10cm iz cementnega betona C 16/20, v globini do 1.0m in zaščito izpustne glave (kamen v betonu (razmerje 70 kamen/30beton) in vsemi pomožnimi deli in transporti | kompl. | 1 |  | 0
32 | Varovanje obstoječega TK voda pri približevanju, dosledno po navodilih upravljalca voda (Telekom d.d.), | m | 150 |  | 0
33 | Izdelava glavične jame na utrjeni površini dimenzij cca. 1,5 x 1,5 m, globine 1,8 m. Dela vključujejo; strojno ročni izkop, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo izvajalca, planiranje dna gradbene jame, nabava tampona 0-32 mm ter izvedba zasipa z uporabo lahkih komprimacijskih sredstev (izvedba prevezav na lokacijah obstoječega vodovoda) | kompl. | 1 |  | 0
34 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 5 cm, AC 22 base B 50/70 A3 (točna specifikacija po zahtevah upravljalca), vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 185 |  | 0
35 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (točna specifikacija po zahtevi upravljalca ceste!) | m2 | 610 |  | 0
36 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 8 |  | 0
| ur PK | ur | 8 |  | 0
| 3.1.2-1 ZEMELJSKA in GRADBENA DELA ter KRIŽANJA Z INFRASTRUKTURO SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA CEVOVODA VODOVODA
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Vgradnja cevi PE100RC DN90 PN16 (SDR11), z zaščitnim plaščem, spojena z elektro varilnimi spojkami (elektrofuzijsko varjenje), položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih, vključno s spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 712 |  | 0
2 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč. | kom. | 1 |  | 0
3 | Vgradnja opozorilnega-indikatorskega traku-VODOVOD | m' | 712 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja fazonov in armatur cevovoda:
| 1.1 PE100RC DN90 SDR11 (PN16)-izpustna cev | m' | 6 |  | 0
| 2. PE spojka DN90 SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 20 |  | 0
| 3. PE koleno DN90, 45stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 7 |  | 0
| 4. PE koleno DN90, 30stopinj SDR11 PN16 za elektrofuzijsko spajanje | kom. | 4 |  | 0
| 5. LTŽ MJ spojka-enojna DN80 PN16 | kom. | 6 |  | 0
| 6. LTŽ T DN80/80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. LTŽ EV zasun DN80 z vgr.g in c.k. PN16 | kompl. | 1 |  | 0
| 8. LTŽ žabja zaklopka DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 10. LTŽ T DN80/50 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. avtom. zračnik za podz. vgradnjo DN50, PN16 L=1055mm kompletno z LTŽ c. kapo zračnika in betonskim obročem | kompl. | 1 |  | 0
5 | Drobni material in oprema cevovoda vodovoda | kompl. | 1 |  | 0
| 3.1.2-2 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA VODOVODA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV-ODCEPOV
V ceni zajeta nabava, transporti, prenosi in montaža cevi in vgradilnih armatur, ter vsa pomožna dela in ves drobni pomožni material in tesnila!
1 | Izvedba zemeljsko/gradbenih del za izvedbo hišnih vodovodnih priključkov-odcepov. Vključeni so preddela, izkopi jarka, priprava podlage in zasipi ter vsa pomožna dela vključno z nabavo in vgradnjo potrebnega materiala, ki funkcionalno sodijo zraven. | m' | 425 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja cevi PE100 DN32 PN16, v predhodno položeno zaščitno cev, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 435 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE DN75 PN10, spojena z PE hitrimi dvojnimi spojkami, položena vijugasto na pripravljeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 2.50%. | m' | 435 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja navrtnega zasuna DN1" za cev PE DN/OD 90 mm (npr. tip Hawle, ZAK 34) | kom. | 2 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja vukaniziranega stremena za cev PE DN/OD 90 mm kot npr. ZAK | kom. | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja vrtlivega kolena DN32, kot npr. ZAK 34 | kom. | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja teleskopske vgradilne garnitura kot npr. tip H DN6/4 h=0,8-1,2, kot npr. ZAK, z podložno ploščo | kom. | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža cestne kape za podzemne zasune kot npr. Hawle, tip 185, z betonskim obročem | kom. | 2 |  | 0
11 | Dobava fitingov in spojk za PE DN1", ter drobni material | kompl. | 2 |  | 0
12 | Izris načrta priključka v dwg. obliki, po navodilih upravljalca oz. primeru skice v načrtu | kom. | 4 |  | 0
13 | Čiščenje gradbišča izgradnje hišnih priključkov po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 435 |  | 0
14 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). Komplet z prevozi iz začasne deponije. | m2 | 450 |  | 0
15 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, poškodovane površine po zahtevah in specifikaciji lastnika zemljišča, vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 5 |  | 0
| 3.1.2-3 GRADBENO-MONTAŽNA IZVEDBA H.P. SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA:
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje vodovoda po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 705 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | m' | 700 |  | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 |  | 0
4 | Tlačni preskus tesnosti vodovodnega cevovoda. Izvedba preskusa skladno z SIST EN 805. | m' | 712 |  | 0
5 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda in objektov po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem | kompl. | 1 |  | 0
| 3.1.2-4 ZAKLJUČNA in OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 3.1.2-5 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3 VODOHRAN 3
3.1.3-1 ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa, v debelini 20cm na začasno deponijo do razdalje 30m | m3 | 3 |  | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame globine 0-6m, v zemljini 3., 4. 5. in 6.ktg., z deponiranjem materiala na gradbišču, po pravilih varstva pri delu. Pri izkopu varovaje gradbene jame po navodilih geologa 63*9.70 = 611.0
| -3-4ktg. (cca. 30%) | m3 | 183.3 |  | 0
| -5-6ktg. (cca. 70%) - ocena 50% pikiranja v postavki 3! | m3 | 213.8 |  | 0
3 | Pikiranje in odstranitev večjih skalnih samic na lokaciji predvidenega objekta, z odvozom na stalno gradbiščno deponijo do 15km | m3 | 213.8 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za izpustno cev v zemljini 3., 4., 5 in 6. ktg., globine od 0-3m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo materiala, pripravo betonske posteljice, obsipa cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.80+1.30)*1.50*0.5*12 = 19.0m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 12 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka za drenaže v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala, vključno z dobavo drenažnega materiala, pripravo betonske polkrožne mulde za cev, drenažnim obsipom cevi in zasipom jarka, ter finalno ureditvijo in čiščenjem površin. IZKOP: (0.60+1.05)*1.20*0.5*11 = 10.90m3 (obračun kompletno po tekočem metru jarka!) | m1 | 11 |  | 0
6 | Planiranje in valjanje dna gradbene jame objekta, v terenu IV ktg. z točnostjo +/- 3cm. | m2 | 40 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tampona v deb. 50 cm komplet z komprimiranjem do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti 100Mpa, ter planiranjem planuma z točnostjo +/- 3cm. | m3 | 20 |  | 0
8 | Strojno in ročno zasipanje gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z izkopanim materialom ob in nad objektom z utrjevanjem v slojih po 30 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Obsip objekta je v naklonu od 1:1.5.
| -strojni zasip (80%) | m3 | 189.5 |  | 0
| -ročni zasip (20%) | m3 | 47.4 |  | 0
9 | Planiranje in zatravitev nasutih površin objekta | m2 | 115 |  | 0
10 | Nakladanje viškov materiala na prevozno sredstvo in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 15km. | m3 | 160 |  | 0
| 3.1.3-1 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v nearmirane konstrukcije (prerez <= 0.12m3/m2) (podložni beton pod temeljno ploščo) | m3 | 2.95 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temeljna in vstopna plošča) | m3 | 7 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (zidovi) | m3 | 19.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (krovna plošča in konzole) | m3 | 5 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37 PVII (XC2, XD2, XA1), Dmax=16mm, v armirane konstrukcije (prerez 0.12-0.30m3/m2) (temelj krilnega zidu in krilni zid) ; krilni zid: 4.90m3, temelji: 4.40m3 | m3 | 9.35 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 do fi12mm | kg | 1904 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje srednje kompliciranega rebrastega betonskega železa RA400/500 nad fi12mm | kg | 888 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje rebraste mrežne armature MAR500/560 | kg | 2990 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje ozemljitvenega valjanca | m | 30 |  | 0
| 3.1.3-2 BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA in ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-3 ZIDARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije talne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 29 |  | 0
2 | Dobava in zatesnitev delovnih stikov z elastičnim ekspanzijskim tesnilnim trakom dimenzij 25x7mm, komplet z pomožnim materialom. (stiki med talno ploščo in stenami ter krovno ploščo, stike okoli cevi, ki prebijajo steno). | m1 | 40 |  | 0
3 | Dobava materiala in izvedba vertikalne hidroizolacije sten iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 74 |  | 0
4 | Dobava materiala in izvedba horizontalne hidroizolacije krovne plošče iz bitumenskega voala (1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom). | m2 | 25 |  | 0
5 | Izdelava spoja horizontalne in vertikalne hidroizolacije (preklop polno zalepljen z izvedbo zaokrožnice iz cememtne malte) | m1 | 30 |  | 0
6 | Dobava materiala in zaščita HI sten in krovne plošče z toplotno izolacijskim materialom (stirodur plošče xps300, debeline, 5cm, oblepjene z hladnim bitumenskim lepilom brez topila) | m2 | 105 |  | 0
7 | Izdelava betonske mulde drenaže iz cementnega betona C12/15, debeline 10-20cm, širine 30-50cm, v ustreznem naklonu oz. min. 1% | m1 | 25 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi fi100, okoli objekta in za krilnim zidom z odvodom v izpustni jašek | m1 | 35 |  | 0
9 | Dobava materiala in zasip drenažne cevi z drenažnim filternim materialom 16-32mm. | m3 | 28 |  | 0
10 | Dobava in polaganje drenažnega filca | m2 | 90 |  | 0
11 | Dobava in vzidava vratnega okvirja 80/200cm v opaž stene | kom. | 1 |  | 0
12 | Dobava in vzidava INOX prezračevalne rešetke zračnika 25/25cm v AB steno | kom. | 3 |  | 0
13 | Dobava in vzidava INOX kotnih okvirjev 30/30cm, jeklena pločevnina d=3mm pohodnih rešetk v pripravljene utore AB plošče (vstopna rešetka in rešetka izpusta) | m1 | 4 |  | 0
14 | Dobava materiala in ročna izdelava naklonskega betona iz C12/15 v tla vodne in armaturne celice objekta,v naklonu 1% | m2 | 16 |  | 0
15 | Vzidava prehodnih fazonskih kosov v AB steno in zalivanje odprtin z zalivno malto, vključno z izdelavo opaža odprtine, sredstvi za opiranje in tesnenjem prehoda | kom. | 6 |  | 0
16 | Izdelava kontaktne fasade sprednje-vstopne strani objekta z cementnim obrizgom in zaglajevanjem zaščitne mrežice: | m2 | 29 |  | 0
- lepilo + obloga z stiropor ploščami d=5cm,
- izravnava stene z lepilom in zaglajevanje površine z zaščitno mrežico
- kontaktni fasadni omet
17 | Dobava in polaganje talne keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 11 |  | 0
18 | Dobava in polaganje stenske keramike I. klase po izboru investitorja, vključno z pripavo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 54 |  | 0
19 | Čiščenje prostora po končanih delih | kompl. | 1 |  | 0
20 | Pomoč gradbenih delavcev pri raznih obrtniških delih in montaži opreme
| - ur PK | ura | 6 |  | 0
| - ur KV | ura | 6 |  | 0
21 | Čiščenje površin vodne celice in premaz vodne celice z vodotesnim premazom (npr. Sikalastic 152 in podobno), vključno z pripravo površine in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 32 |  | 0
| 3.1.3-3 ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-4 TESARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža podložnega betona, višine do 20cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m1 | 22 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža temeljne plošče, višine do 40cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 6 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB sten, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 185 |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava enostranskega horizontalnega opaža krovne plošče s podpiranjem do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža | m2 | 21 |  | 0
5 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega trostranskega opaža za temelje AB krilnih zidov, višine do 1.0, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 8 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža ravnih AB krilnih zidov, višine do 5m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 50 |  | 0
7 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža odtočnih jaškov v temeljni plošči objekta, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. (0.50*0.50x4) | m2 | 1 |  | 0
8 | Dobava, postavitev in demontaža lahkega premičnga delovnega odra višine do 4m. Obračun za 1m2 odra. | m2 | 60 |  | 0
| 3.1.3-4 TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih INOX toplotno izoliranih vrat, 80/200cm, komplet z kljuko in ključavnico | kompl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža PVC dvokrilnega okna, vgr. dim. 200/120cm | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža INOX dvižnega pohodni-stopniščni podest (razdeljen na 4 divžna polja-rešetke-A=5m2), z nosilno podkonstrukcijo, podporami, kotnimi robnimi okvirji 40/40mm, (jeklena pločevnina d=3.5mm). Vključno z vsemi pomožnimi deli. | kompl. | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža INOX lestve za prehod iz armaturne v vodno celico, podporami, vijačenimi v ploščo, jeklena pločevnina f50mm d=3.5mm in protidrsne stopne prečke. (dolžina lestve L1=2.60m , L2=2.70m) | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža INOX pohodne rešetke izpustnega jaška dim. 50/50cm, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=3.20m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 2 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža INOX zračnika fi200mm L=6.30m, d=2mm, z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza v drenažo | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane zaščitne ograje krilnega zidu iz cevi premera fi30mm, višine 1m, vijačeno na obod krilnega zidu z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12 | m1 | 12 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža pocinkane obrobe krilnega zidu, širine 30cm | m1 | 12 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža INOX mrežnega otirala, iz mrežne pločevine, višina rešetke 3cm, s kotnim okvrijem 30/30mm, jeklena pločevnina d=3mm | kompl. | 1 |  | 0
| 3.1.3-5 KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301), Vsa notranja INOX oprema
mora ustrezati standardu: AISI-316 (W.Nr.1.4404)! Pred izdelavo, vse vgradne mere preveriti na licu mesta!
V posamezni postavki so zajeti vsi prenosi, transporti, izdelave po meri in montaža vgradilne armature, z vsemi pomožnimi deli in
materialom za montažo. Vse armature, ki niso v INOX izvedbi in obdelani z EPOXI zaščito, je potrebno zaščititi z prašno zaščito.
Izdelava, dobava in montaža vgradilne armature:
Dotok/odtok:
| 1. PE končnik s prirobnico za PE DN80/90 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. INOX FF DN80 L=800mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FF DN80 L=900mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=820mm PN16, z nastavkom za izlivko DN1" (notranji navoj DN25) | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX T DN80/80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 6. INOX FFQ DN80 L=2310mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 7. INOX F DN80 L=1300mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 8. LTŽ ne povratni zasun/loputa DN80 PN16 (npr. IMP, Norva) | kom. | 1 |  | 0
| 9. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 2 |  | 0
| 10. INOX FF DN80 L=600mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 11. INOX sesalni koš DN80 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 12. izlivka z notranjim navojem DN25 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Pretok/izpust:
| 1. INOX F DN80 L=370mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 2. ročni EV zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom (npr. Hawle) | kom. | 1 |  | 0
| 3. INOX FFQ DN80 z odcepom DN80 L=2410mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 4. INOX FF DN80 L=500mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 5. INOX FQ prelivni lijak DN80 L=715mm PN16 | kom. | 1 |  | 0
Izpustni objekt:
| 1. cev PVC DN160 SN8 | m1 | 12 |  | 0
| 2. MJ spojka za PVC DN160/150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
| 3. LTŽ žabji pokrov DN150 PN16 | kom. | 1 |  | 0
Drobni material in oprema:
| 1. nerjavni INOX vijaki z matico in podložko | kompl. | 1 |  | 0
| 2. gumi med-prirobnična tesnila | kompl. | 1 |  | 0
| 3.1.3-6 MONTAŽNA-STROJNO INŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje gradbišča izgradnje objekta po končanju del z vspostavitvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=1.20m z betonskim pokrovom fi60cm, z zaščito mesta iztoka z oblogo z lomljenecem fi30-50cm, A=5m2, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (Izp J1). | kompl. | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja izpustnega objekta jaška, iz betonske cevi fi60cm L=2.20m, z LTŽ pokrovom fi60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BCfi60, 25KN, vključno z vsemi gradbenimi deli, izkopi, transporti in pomožnimi deli (IzpJ2). | kompl. | 1 |  | 0
4 | Dobava materiala in zasaditev in zatravitev, nasipnih in poškodovanih površin | m2 | 150 |  | 0
5 | Polnjenje in preskus vodotesnosti objekta, skladno s z SIST EN 805. | kompl. | 1 |  | 0
6 | Končna ureditev dostopne poti in vstopnega platoja do VH3 po gradnji, z izravnavo podlage, izdelavo nasipa iz tampona v debelini d=30-40cm in utrjevanjem do Me2=100Mpa.Vključena dobava materiala in vsa pomožna dela. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI (opomba: obračun v postavki 2; 3.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa (opomba: obračun v postavki 3; 3.1.2-4 !) | kompl. | 0 | 0 | 0
| 3.1.3-7 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA:
1 | Razna nepredvidena dela, ki se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obračunajo po dejansko vgrajenih količinah in cenah po enoti. Ocena: 3% vseh del | eur. |  |  | 0
| 3.1.3-8 NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0