## REKAPITULACIJA
Projekt: VODOVOD KLADNART
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD
I./ Preddela
II./ Zemeljska dela
III./ Montažna in gradbena dela
IV./ Ostala dela
VODOVOD SKUPAJ:
2 | OBJEKT RAZBREMENILNIK
I./ Preddela
II./ Zemeljska dela
III./ Montažna in gradbena dela
IV./ Ostala dela
OBJEKT RAZBREMENILNIK SKUPAJ:
SKUPAJ VODOVOD IN RAZBREMENILNIK:
Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del
SKUPAJ brez DDV:
22 % DDV
SKUPAJ z DDV:
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ.Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## vodovod
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
VODOVOD
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1
I./4 | Čiščenje terena na delu trase v gozni vlaki pred pričetkom gradnje (grmovje, podrast). Ocena. | kompl. | 1
I./5 | Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej posekanih dreves, vključno z odstranitvijo drevesnega panja, z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. Ocena, izogibanje dreves in koreninskega sistema v največji možni meri. | kompl. | 5
I./6 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 10
I./7 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 9
I./8 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 280
I./9 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 16
I./10 | Rušenje ostalih betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.5
I./ | PREDDELA SKUPAJ:
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odlaganjem ob trasi izkopa za kasnejšo uporabo pri humusiranju:
| - v travniku, glavni vodovod | m3 | 120
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 5
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| vertikalni izkop jarkov: globina 0-2 m | m3 | 340
II./5 | Strojni izkop jarka v zemljini/kamnini V. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| vertikalni izkop jarkov: globina 0-2 m | m3 | 60
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 780
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu.
| - glavni vodovod | m2 | 170
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 11 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka.
| - glavni vodovod | m3 | 20
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - glavni vodovod | m3 | 50
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, zemljina) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine in makadamska cesta, 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - glavni vodovod | m3 | 320
II./9 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja makadamske ceste, asfaltne ceste in bankine, v debelini 50 cm.
| - glavni vodovod | m3 | 10
II./10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije.
| - glavni vodovod | kpl | 1
II./11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja.
| - glavni vodovod | m3 | 80
II./12 | Valjanje in planiranje planuma ceste z zaklinjanjem tampona v makadamski cesti, asfaltni cesti in bankina.
| - glavni vodovod | m2 | 10
II./13 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi:
| - v travniku, glavni vodovod | m3 | 120
II./14 | Planiranje zelenih površin (travnik), grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 840
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
OPOMBA: Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elektrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cevi v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja cevi v vrtino.
III./1 | Dobava in montaža cevi PE100-RC PN16 (SDR11), tip 2 po PAS 1075 dimenzije DN/OD 63 mm. Vključno s prenašanjem in spuščanjem v jarek z vsem potrebnim materialom po navodilih projektanta in proizvajalca. | m | 280
III./2 | Dobava in vgradnja PEHD elektrovarilnega materiala (SDR 11), za spajanje PE cevi s postopkom elektrofuzijskega varjenja:
| koleno 45° SDR 11 za cev PEHD DN/OD 63 mm | kom | 1
| koleno 90° SDR 11 za cev PEHD DN/OD 63 mm | kom | 7
| PE končnik za cev DN/OD 63mm s prirobnico DN 50 | kom | 5
| PE T kos za cev DN/OD 63mm za elektrofuzijsko varjenje | kom | 1
| PE čep za cev DN/OD 63mm za elektrofuzijsko varjenje | kom | 1
| PE obojka za elektrofuzijsko varjenje za cev DN/OD 63 mm | kom | 8
III./3 | Dobava in vgradnja talnega izpustnega elementa za praznenje in spiranje cevovoda s C spojko in ventilom kot napr. Hawle tip 985-04. Izpustni element ima že pripravljeno koleno s "push-fit" spojko za priključitev PE cevi DN/OD 63 mm. | kpl. | 1
III./4 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom. | m | 280
III./5 | Dobava in vgradnja LTŽ T kosa DN50/50 PN 16 | kom | 1
III./6 | EV ZASUN DN 50 Z VGRADNO ARMATURO IN LTŽ cestno kapo za podzemne zasune z napisom vodovod s pokrovom pravokotne oblike dimenzij 190 x 190 mm, ki se vgradi v povozne in utrjene površine (vzorec si lahko izvajalec ogleda na sedežu VO-KA), z obbetoniranjem z betonom MB 20. | kom | 1
III./7 | Nabava in vgraditev betona C16/20 za obbetoniranje lokov, odcepov in podstavkov za armaturo | m3 | 1
III./8 | Montažna dela za izvedbo prevezave vodovoda (praznenje cevovoda, rezanje cevi, črpanje vode iz gradbene jame, polnjenje cevovoda). | kpl. | 1
III./9 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje zračnikov in zasunov, vključno z betonskim temeljem. | kos | 1
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ:
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 3
IV./3 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: AC 8 surf B50/70, A4, v debelini 3 cm | m2 | 10
IV./4 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: AC 16 base B50/70, A4, v debelini 5 cm | m2 | 10
IV./5 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami (Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoki, skupno število mikroorganizmov pri 22°C in 37°C) ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. Preiskava vode mora biti opravljena v akreditiranem laboratoriju skladno s pravilnikom o pitni vodi. | m | 280
IV./6 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. | m | 280
IV./7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT):
| - glavni vodovod | m | 280
IV./8 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v sklopu gradbišča. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih in eni digitalni obliki. | kompl. | 1
IV./9 | Dokazila o zanesljivosti objekta za vsa izvedena dela v sklopu gradbišča. Investitorju je potrebno predati: - vodilno mapo v enem izvodih in - razširjeno mapo dokazil o zanesljivosti v dveh izvodu - digitalni obliki v enem izvodu. | kompl. | 1
IV./10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=2.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ:

## objekt razbremenilnik
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
RAZBREMENILNIK
I./ PREDDELA
I./1 | Čiščenje terena na mestu predvidenega objekta in ob njem pred pričetkom gradnje (grmovje, podrast). | kompl. | 1
I./2 | Zakoličenje objekta | kompl. | 1
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov, potrebnih za gradnjo objekta. | kompl. | 1
I./ | PREDDELA SKUPAJ:
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
II./1 | Odriv humusa z odvozom na začasno deponijo v debelini 20 cm. | m3 | 10
II./2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. - IV. kategorije, do globine: - pod vodno celico 3,5 m, - pod armaturno celico 4,0 m. Stopničast izkop, vertikalni opaž po tehnologiji izvajalca, po navodilih geologa, za gradbeno jamo raztežilnika, z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 100.5
II./3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. - IV. kategorije globine cca 4.0m za izvedbo ponikovalnice ob objektu, vertikalni izkop, vertikalni opaž po tehnologiji izvajalca, po navodilih geologa, z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 27
II./4 | Nabava, montaža in demontaža vertikalnega varovalnega opaža za opiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 25
II./5 | Izdelava tamponske blazine v gradbeni jami raztežilnika, pred polaganjem filca, frakcije 0-63mm, v debelini 20 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode - ocena. Izvedba po navodilu geomehanika, skladno z meritvami temeljnih tal. | m3 | 2.5
II./6 | Izvedba drenaže ob objektu raztežilnika, speljana v ponikovalni jašek, po sistemu: - izdelava betonske mulde C8/12 v naklonu 2%, - dobava in polaganje 2/3 perforiane rebraste drenažne cevi DN 110 ob podložno ploščo raztežilnika, - obsutje s prodcem 8-16 mm v deb. 30 cm. | m | 18
II./7 | Izvedba cevne povezave praznotok med vodohranom in ponikovalnim jaškom: - dodatni zemeljski izkop z odlaganjem na stran, - utrditev dna, - peščena posteljica deb. 10 cm (4-8 mm), - cev je zajeta v popisu hidromehanske opreme, - obsutje s peskom deb. 30 cm (4-8 mm), - zasip preostanka jarka z izkopanim materialom (92% SPP). | m | 4.5
II./8 | Dobava in zasipavanje gradbene jame ponikovalnice s prodno- peščenim zasipom D16-128mm z lažjim komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 7
II./9 | Zasutje preostanka objekta vodohrana in ponikovalnice s predhodno odkopano zemljino, oblikovanje brežin nove ureditve ob obeh objektih v naklonu do 45°, utrjevanje do naravne zbitosti:
| - predhodno izkopano na mestu raztežilnika | m3 | 71.5
| - predhodno izkopano na mestu ponikovalnice | m3 | 10
II./11 | Nalaganje, odvoz in razkladanje odvečnega materiala z začasne deponije na stalno do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 40
II./12 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje površin nad in ob novem vodohranu s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob novi ureditvi končnega terena, v debelini 20 cm. | m3 | 10
II./13 | Planiranje zelenih površin nad in ob vodohranu, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom za senčne lege in gnojenje. | m2 | 55
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
TESARSKA DELA
OPOMBA: V postavkah opažev mora biti upoštevana izdelava opažev, montaža in demontaža, čiščenje in mazanje opažnih plošč. Zajeti tudi transporte opažnega in podpornega materiala v območju celotnega gradbišča. Po odstranitvi stenskih opažev se upošteva izvedba vodotesnega tesnenja vseh prehodov veznih sredstev opaža in zaščitinih cevi.
III./1 | Opaž čela podložnega betona, višine 10 cm, z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem. | m2 | 1.5
III./2 | Opaž čela talne AB plošče vodohrana, višine 30 cm, z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem. | m2 | 5
III./3 | Opaž horizontalne stropne AB plošče objekta, vključno s podpiranjem z opažnimi ploščami. | m2 | 5.5
III./4 | Opaž čela horizontalne stropne AB plošče črpališča, z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem. Obračun po m1. | m2 | 4
III./5 | Opaž za izvedbo vstopne odprtine 80/80 cm z izdelavo škatle, z opažnimi ploščami. | kompl. | 1
III./6 | Opaž v poševnini za izvedbo znižanega dela na iztoku iz vodne celice, z izdelavo škatle, z opažnimi ploščami. | kompl. | 1
III./7 | Opaž za izdelavo talnega iztočnega jaška dimenzije 50/40 cm, globine 65 cm, deb. sten 10 cm, v talni AB plošči armaturne celice, z izdelavo škatle, z opažnimi ploščami. | kompl. | 1
III./8 | Vertikalni dvostranski opaž AB sten, višine 3,30 m z opažnimi ploščami. OPOMBA: upoštevana površina notranjega in zunanjega opaža. | m2 | 57.5
III./9 | Namestitev in odstranitev škatlastih opažnih vložkov v stene in talne AB plošče debeline do 25 cm, za prehod cevi in drugih instalacij:
DOTOK
| - za FF kos DN 50 s prirobnicama, dim. 0,25/0,25/0,25m (stenska) | kos | 1
ODTOK
| - za FF kos DN 50 s prirobnicama, dim. 0,25/0,25/0,25m (stenska) | kos | 1
| - za FF kos DN 50 s prirobnicama, dim. 0,25/0,25/0,20m (stenska) | kos | 1
PRAZNOTOK
| - za F kos DN 80 s prirobnico, dim. 0,15/0,15/0,20m (stenska) | kos | 1
PRELIV
| - za INOX element kos DN 80 s prirobnico, dim. 0,25/0,25/0,20m (stenska) | kos | 1
ZRAČENJE
| - za cev FI 160 mm; dim. 0,25/25/0,25 (stenska) | kos | 2
BETONSKA DELA
OPOMBE:
Glede na vrsto in izpostavljenost konstrukcij, skladno z veljavnimi EUROCODE predpisi izberemo : - beton vodne celice, vključno s krovno ploščo nad tehnološkim prostorom, kvalitete C30/37, XC4, XD2, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II (dovoljen prodor vode do 30mm)! Izvedba kot "bela kad" ! - ostali beton teh., prostora, armat. celice in kril, kvalitete C30/37, XC4, XD2, XF2, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II!
Vsi delovni stiki morajo biti izvedeni vodotesno, z ustreznim tesnilnim trakom za delovne iz nabrekajočega materiala (ADEKA ULTRA SEAL ipd). Izvedbo delovnih stikov je potrebno zapisniško prevzeti s strani nadzora. Pred betoniranjem vgraditi vso potrebno opremo in pustiti odprtine za cevi. Izvedba po navodilih proizvajalca! Po izvedbi je potrebno opraviti preizkus vodonepropustnosti.
Armaturne palice in mreže bodo rebraste, kvalitete S500B! Krovni sloj betona je 4 cm.
Za dodatne podatke glej ločen načrt gradbenih konstrukcij razbremenilnika
III./10 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/12 v podložno ploščo vodohrana, debeline 10 cm. | m3 | 1.2
III./11 | Dobava in vgrajevanje črpnega betona, kvalitete C30/37, XC4, XD2, XF2, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II. | m3 | 9
III./12 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500B, armaturne mreže in palice (po priloženem armaturnem načrtu):
| - armaturne palice do vključno FI 12 mm | kg | 896.85
| - armaturne palice nad FI 12 mm | kg | 703.75
| - armaturne mreže Q-385 | kg | 709.37
ZIDARSKA DELA
III./13 | Izvedba hidroizolacije objekta na zunanji strani v obsegu: - hladni bitumenski premaz - varjeni bitumenski trak debeline min. 3,5 mm iz steklene tkanine, preklopi min. 10 cm (kot Izotekt T4):
| - horizontalna hidroizolacija pod talno ploščo | m2 | 11.5
| - vertikalna hidroizolacija zunanjih sten | m2 | 42
| - horizontalna hidroizolacija nad stropno ploščo | m2 | 8.5
III./14 | Dobava in vgradnja zaščite hidroizolacije zunanjih sten in stropa z vodoneprepustnimi ploščami XPS, debeline 5 cm. | m2 | 50.5
III./15 | Dobava in vgrajevanje protikoreninske zaščite XPS izolacije s čepasto PVC folijo. | m2 | 50.5
III./16 | Vodotesno tesnjenje prehodov instalacij skozi AB stene in plošče deb. do 30 cm, po sistemu: - epoksidni premaz cevi s kremenovim peskom, - vgradnja nabrekajočega profila, - dvostranska zapolnitev preboja s hitroveznim, vodotesnim trajnoelastičnim kitom (ali malto). Izvedba tesnjenja po navodilih proizvajalca (kot Sika ali podobno):
| - za FF kos DN 50 s prirobnicami (2x odtok stensko, 1x dotok stensko) | kompl. | 3
| - za F kos DN 80 (1x praznotok stensko) | kompl. | 1
| - za INOX element DN 80 (1x preliv stensko) | kompl. | 1
| - za cev FI 160 mm | kompl. | 2
III./17 | Dobava in vgradnja tipskega tesnilnega profila v delovni betonski stik med talno ploščo in stene (kot Sika Metalsheet FB ali Kema swell). | m | 12.5
KERAMIČARSKA DELA
III./20 | Dobava in polaganje končnega tlaka iz keramike, protizdrsni razred R12, polaganje v fleksibilno gradbeno lepilo, na fugo (max 1 mm). V izvedbi je potrebno upoštevati predhodno izdelavo podlage z epoksidno malto v naklonu 1% in izravnavo površine. Vključno ves potrebni vgradni material in fugirna masa. Vzorec predhodno potrdi investitor. OPOMBA: armaturna celica | m2 | 2.65
III./21 | Dobava in polaganje stenske obloge iz keramike, polaganje v fleksibilno gradbeno lepilo, na fugo (max 1 mm). V izvedbi je potrebno upoštevati predhodno izravnavo površine. Vključno ves potrebni vgradni material in fugirna masa. Vzorec predhodno potrdi investitor. Odprtine niso odbite. OPOMBA: armaturna celica | m2 | 18.2
SLIKOPLESKARSKA DELA
III./22 | Zidarska obdelava notranjih sten in tal vodne celice po postopku: dvakratni nanos bele vodotesne mase na osnovi cementa, ki je primerna za stik s pitno vodo ( kot. naprimer MAPEI Planiseal 88 bele barve), na predhodno rahlo navlaženo podlago ("mat" vlažno). Prvi nanos se izvede s čopičem, drugi pa s kovinsko gladilko, da se zagotovi gladka površina. Vodotesna malta se nanaša na "zrel" beton (star več kot 1 mesec). | m2 | 18.65
REVIZIJSKO - PONIKOVALNI JAŠEK
III./23 | Dobava in izdelava revizijskega jaška s ponikovalnico: - po detajlu, - revizijsko - ponikovalni jašek iz AB DN 800 mm perforiranih cevnih elementov, globine 4,0 m - postavitev ponikovalnega jaška na 50 cm predhodno utrjenega prodno peščenega nasutja D16-128 mm, - na vrhu AB venec vključno z LTŽ pokrovom D250 kN, - izdelava priključka iz vodohrana (praznotok, varnostni iztok) in drenažne cevi ob vodohranu na ponikalni jašek, - cev je zajeta v popisu hidromehanske opreme, - ponikovalnica postavljena v betonsko posteljico deb. 0,50m in obbetonirana do višine vtočne cevi (cca 1,50m) - odprtina v dnu ponikovalnice FI 400 mm, - položitev geotekstila (300g) na prodno obsutje ponikovalnice, pred zasutjem z ostalo zemljino, - zemeljski izkop, obsutje s prodcem in preostalo zasutje je že upoštevano v zemeljskih delih. | kompl. | 1
MONTAŽNA DELA IN OPREMA
OPOMBE:
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
III./24 | Dobava in vgradnja vstopne tipske lestve višine cca h=2,8m z varovalom in izvlečnim drogom, širine cca 450 mm, razmak nastopnih ploskev cca 300 mm, profili FI 50 mm. Nastopne ploskev je pločevina s solzasto površino. Vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki, vsa mesta vijačenj je potrebno tesniti, vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. Skladno s standardom EN 14396:2004. | kompl. | 1
III./25 | Dobava in vgradnja vstopne tipske lestve višine cca h=1,35m, širine cca 450 mm, razmak nastopnih ploskev cca 300 mm, profili FI 50 mm. Nastopne ploskev je pločevina s solzasto površino. Vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki, vsa mesta vijačenj je potrebno tesniti, vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. | kompl. | 2
III./26 | Dobava in montaža notranjega dvokrilnega okna s pripiro (brez vmesnega pokončnika)velikosti 130/65 cm med tehnološkim prostorom in vodno celico. Okno izdelano iz tipskih PVC profilov, zasteklitev termopan 4-16-4 mm. | kos | 1
III./27 | Dobava in vgradnja pokrova iz nerjaveče pločevine AISI 304 za odprtino 80/80 cm v okvirju (vstopni jašek v objekt). Okvir iz nerjavečih profilov s tesnilom, pokrov iz INOX pločevine debeline minimalno 3mm, vključno z notranjimi ojačitvami, protikondenčnim slojem, plinsko vzmetjo in skritimi tečaji. Ključavnica vtopljena v nivo pokrova, z zaščito pred dežjem. Izvedba površine na pokrovu mora biti protizdrsna (solzasta površina). | kos | 1
III./28 | Dobava in vgradnja pohodne rešetke iz armiranega poliestra (GRP) nad talnim jaškom dimenzije 50/40 cm z INOX okvirjem (iztočni jašek v tleh armaturne celice), vgrajena v nivoju finalnega tlaka tehnološkega prostora. Obodni INOX okvir iz kotnih profilov vgrajen v betonsko konstrukcijo. Vsi elementi in montažni material iz inox AISI 304. | kos | 1
HIDROMEHANSKA OPREMA
OPOMBE:
OPOMBA: Cevna in notranja oprema INOX, standarda AISI 304. Vsi zvari morajo biti izvedeni v zaščitni atmosferi ter pasivirani.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material (vijaki, podložke, matice...) ter tesnila!
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
OPOMBA: Dimenzije v popisu del in skicah so okvirne. Natančne dimenzije je potrebno vzeti in kontrolirati na licu mesta! Stroški izvedbe meritev in izdelava delavniških načrtov morajo biti vključeni v enotne cene posameznih postavk!
Dotok:
III./29 | INOX FF kos DN 50mm, L= 600 mm | kos | 1
III./30 | INOX FFQ 90° DN 50 mm | kos | 1
III./31 | Dobava in montaža novega LTŽ zasuna DN50 PN16 z ročnim kolesom. V ceni postavke je potrebno zajeti dobavo in montažo zasuna z ročnim kolesom, nove INOX vijake in tesnila. | kos | 1
III./32 | INOX FFR DN80/50mm | kos | 1
III./33 | INOX FF kos DN 50mm, L= 300 mm | kos | 1
III./34 | INOX FF kos DN 50mm, L= 600 mm | kos | 1
III./35 | INOX prirobnični plovni ventil DN 50mm PN 16 | kos | 1
III./36 | Dobava in varjenje INOX tuljave 1/2" na INOX cev DN 50 ter dobava in montaža INOX krogelnega ventila 1/2" PN16 | kpl. | 1
III./37 | Dobava in montaža inox vzorčevalna pipa 1/2" | kos | 1
Odtok:
III./38 | INOX FF kos DN 50mm, L= 600 mm | kos | 1
III./39 | inox sesalni koš DN 50 mm | kos | 1
III./40 | Dobava in montaža novega LTŽ zasuna DN50 PN16 z ročnim kolesom. V ceni postavke je potrebno zajeti dobavo in montažo zasuna z ročnim kolesom, nove INOX vijake in tesnila. | kos | 1
III./41 | inox odzračevalna cev (fajfa) cev fi 1'' L=1500 mm vključno z 2x koleno 90° fi 1'' navarjeno na INOX cev DN 50 | kom | 1
III./42 | INOX FF kos DN 50mm, L= 800 mm | kos | 2
III./43 | INOX FF kos DN 50mm, L= 200 mm | kos | 1
Izpust in preliv:
III./44 | F kos DN 80mm, L= 400 mm | kos | 1
III./45 | Dobava in montaža novega LTŽ zasuna DN80 PN16 z ročnim kolesom. V ceni postavke je potrebno zajeti dobavo in montažo zasuna z ročnim kolesom, nove INOX vijake in tesnila. | kos | 1
III./46 | Prelivni lijak DN 80 mm | kos | 1
III./47 | FF kos DN 80mm, L= 600 mm | kos | 1
III./48 | F kos DN 80mm, L= 1000 mm | kos | 1
III./49 | INOX FFQ 90° DN 80 mm | kos | 3
III./50 | Ostalo:
III./51 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 (varnostni izliv iz armaturne celice v ponikovalnico), vključno s priklopom na ponikovalni jašek s kronsko navrtavo jaška in gumi tesnilom. Vključno z utrditvijo dna, peščeno posteljico 4-8 mm deb. 10 cm, obsipom 4-8 mm deb. 30 cm nad temenom. Izkop in preostali zasip sta zajeta v zemeljskih delih. | m | 4.5
III./52 | PVC DN 110 koleno 90° (varnostni izliv iz armaturne celice v ponikovalnico) | kos | 1
III./53 | Izdelava in montaža nerjavnega zračnika (AISI 304), cev FI 100 mm, izveden skozi AB steno vodohrana, po detajlu. Cev se zunaj zaključi s kapo in zaščitno mrežico proti mrčesu. Izvedba vključno z navezavo na hidroizolacijo AB stropne plošče, zaščiteno z nerjavnim zaščitnim obročem, tesnjen z nabrekajočim profilom in vodotesno malto in izvedba odtoka kondenzata. Po poziciji:
| - horizontalni izpust 50 cm skozi steno vodne celice, 90° koleno, vertikalni zračnik do 2 m | kompl. | 2
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ:
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 2
IV./2 | Tesnostni preizkus vodne celice po navodilih upravljavca vodovoda. | kompl. | 1
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: